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[bookmark: _Toc95201762]1	Inleiding
De uitgangspunten voor de uit te voeren ‘Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting Hoogspanning_Laagspanning 1j’ staan beschreven in de paragrafen 4.3.7.1 tot en met 4.3.7.4 van de Werkomschrijving.

Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte); voor nadere informatie zie paragraaf 4.3.5 van de Werkomschrijving.


[bookmark: _Toc95201763]2	Algemene gegevens
In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van de ‘Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting Hoogspanning_Laagspanning 1j’. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de NEN 1010 en ISSO 79.

Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. 

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

	
Objectgegevens

	objectcode
	
	adres
	

	objectnaam
	
	plaats
	

	gebouwnaam
	
	postcode
	

	contactpersoon
	
	
	

	bezoekadres
	
	functie
	

	plaats
	
	telefoon
	

	postcode
	
	e-mail  
	



	Aannemer

	bedrijfsnaam
	
	
	

	contactpersoon
	
	functie
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	telefoon
	
	
	



	Installatieverantwoordelijke

	bedrijfsnaam
	
	naam
	

	mobiele telefoon
	
	
	



	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc95201764]3	Installatiegegevens
	Netspanning :
	230 V | 230/400 V | AC 

	Frequentie:
	50 Hz

	Stelsel:
	TT | TN-C | TN-S | TN-CS

	Aantal schakel- en verdeelinrichtingen:
	



Meet instrumenten
	Meetapparatuur

	Fabricaat
	Type
	Datum laatste kalibratie

	Meetinstrument voor elektrische installaties
	
	
	

	Camera voor thermografisch onderzoek
	
	
	



Toegepaste normen
	Norm
	omschrijving
	druk

	NEN 1010
	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
	

	ISSO 79
	Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties
	

	overige
	
	



De volgende bijzondere elektrische installaties zijn geconstateerd:
Indien ‘nee’ de betreffende paragrafen verwijderen uit hoofdstuk 5.
	Bijzondere elektrische installatie
	Ja/nee

	N.v.t.
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[bookmark: _Toc95201765]4	Ondertekeningen

	Ondertekening

	plaats van ondertekening
aldus opgesteld te:





	datum van ondertekening
datum:

	handtekening Aannemer




naam:

	handtekening Werkverantwoordelijke Aannemer




naam:



	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc95201766]5	Visuele inspecties
[bookmark: _Toc95201767]5.1	Visuele inspecties noodverlichting hoogspanningsruimte
Controlepunten visuele inspecties van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1. 
	Is de noodverlichting correct geïnstalleerd
	ja
	

	2. 
	De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking.
	ja
	

	3. 
	Tijdens de visuele inspectie dienen de ontbrekende gegevens in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) te worden bijgewerkt.
	ja
	




























5.2 [bookmark: _Toc95201768]Visuele inspecties noodverlichting laagspanningsruimte
Controlepunten visuele inspecties van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	Is de noodverlichting correct geïnstalleerd
	ja
	

	2.
	De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking.
	ja
	

	4.  
	Tijdens de visuele inspectie dienen de ontbrekende gegevens in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) te worden bijgewerkt.
	ja
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc95201769]6	Meting en beproeving

[bookmark: _Toc95201770]6.1	Meting en beproeving noodverlichting hoogspanningsruimte

Controlepunten meting en beproeving van de elektrische installatie:
	
	
	
	

	
	
	
	

	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking
	ja
	

	2.
	Bij het onderhoud dient na het niet kunnen voldoen van de functietest van de noodverlichting in de transformatorstations de accu noodverlichting, de lamp of het gehele armatuur worden vervangen
	ja
	

	3.
	Bij het onderhoud kan na het niet kunnen voldoen van de functietest van de handlamp in de transformatorstations de accu van de handlamp worden vervangen of de gehele lamp worden vervangen
	ja
	

	4.
	Wanneer de omstandigheden ter plaatse maken dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring
	Ja
	

	5.
	Wanneer het leveranciersvoorschrift aangeeft dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring
	Ja
	

	6.
	Bij het onderhoud moeten gebreken direct worden verholpen, in overleg met Opdrachtgever
	Ja
	

	7.
	Het onderhoud zelf moet worden uitgevoerd volgens ISSO-publicatie 79. Hierbij:
a. De termijnen in ISSO-tabel 6.1 alleen volgen voor de vervanging van fluorescentielampen, en niet voor overige onderdelen.
b. De reiniging van alle onderdelen volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 zowel inwendig als uitwendig.
c. Het controlelabel volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 niet aanbrengen.
	Ja
	

	8.
	Bij vervanging van onderdelen moet het nieuwe onderdeel van hetzelfde fabricaat en type zijn als het onderdeel dat vervangen wordt. Dit geldt ook voor de accu’s. ).  Bij vervanging van een onderdeel moet dit in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) worden bijgewerkt.
	Ja
	

	9.
	Wanneer onderdelen op korte termijn niet meer leverbaar zijn (end of life melding) moet dit tijdig worden gemeld aan Opdrachtgever, inclusief een alternatief onderdeel dat hiervoor in de plaats kan worden toegepast
	Ja
	

	10.
	Voor de vervanging van accu’s navolgende aanhouden:
Accu’s van de noodverlichting moeten worden vervangen in het jaar volgens de kolom ‘accu volgende vervanging’ uit het bijgevoegde overzicht noodverlichting (Bijlage W.15a). Deze kolommen zijn blanco en dienen ingevuld te worden. Zie paragraaf 4.6.1.1. Bij vervanging van een accu moeten meerder kolommen worden bijgewerkt.
	Ja
	

	11.
	De nieuwe accu’s van decentrale noodverlichting moeten een levensduurverwachting hebben die ten minste net zo lang is als de accu die wordt vervangen. Hierbij geldt altijd een minimale levensduur van 5 jaar. Wanneer de garantieverklaring van de leverancier aangeeft dat de levensduurverwachting langer is, moet deze laatste termijn worden aangehouden
	Ja
	

	14.
	De kosten voor nieuwe accu’s moeten in de overeengekomen prijs zijn opgenomen, inclusief de kosten voor het afvoeren van oude accu.
	Ja
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





6.2 [bookmark: _Toc95201771]Meting en beproeving noodverlichting laagspanningsruimte

Controlepunten meting en beproeving van de elektrische installatie:
	
	
	
	

	
	
	
	

	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking
	ja
	

	2.
	Bij het onderhoud dient na het niet kunnen voldoen van de functietest van de noodverlichting in de transformatorstations de accu noodverlichting, de lamp of het gehele armatuur worden vervangen
	ja
	

	3.
	Bij het onderhoud kan na het niet kunnen voldoen van de functietest van de handlamp in de transformatorstations de accu van de handlamp worden vervangen of de gehele lamp worden vervangen
	ja
	

	4.
	Wanneer de omstandigheden ter plaatse maken dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring
	Ja
	

	5.
	Wanneer het leveranciersvoorschrift aangeeft dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring
	Ja
	

	6.
	Bij het onderhoud moeten gebreken direct worden verholpen, in overleg met Opdrachtgever
	Ja
	

	7.
	Het onderhoud zelf moet worden uitgevoerd volgens ISSO-publicatie 79. Hierbij:
d. De termijnen in ISSO-tabel 6.1 alleen volgen voor de vervanging van fluorescentielampen, en niet voor overige onderdelen.
e. De reiniging van alle onderdelen volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 zowel inwendig als uitwendig.
f. Het controlelabel volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 niet aanbrengen.
	Ja
	

	8.
	Bij vervanging van onderdelen moet het nieuwe onderdeel van hetzelfde fabricaat en type zijn als het onderdeel dat vervangen wordt. Dit geldt ook voor de accu’s. ).  Bij vervanging van een onderdeel moet dit in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) worden bijgewerkt.
	Ja
	

	9.
	Wanneer onderdelen op korte termijn niet meer leverbaar zijn (end of life melding) moet dit tijdig worden gemeld aan Opdrachtgever, inclusief een alternatief onderdeel dat hiervoor in de plaats kan worden toegepast
	Ja
	

	10.
	Voor de vervanging van accu’s navolgende aanhouden:
Accu’s van de noodverlichting moeten worden vervangen in het jaar volgens de kolom ‘accu volgende vervanging’ uit het bijgevoegde overzicht noodverlichting (Bijlage W.15a). Deze kolommen zijn blanco en dienen ingevuld te worden. Zie paragraaf 4.6.1.1. Bij vervanging van een accu moeten meerder kolommen worden bijgewerkt.
	Ja
	

	11.
	De nieuwe accu’s van decentrale noodverlichting moeten een levensduurverwachting hebben die ten minste net zo lang is als de accu die wordt vervangen. Hierbij geldt altijd een minimale levensduur van 5 jaar. Wanneer de garantieverklaring van de leverancier aangeeft dat de levensduurverwachting langer is, moet deze laatste termijn worden aangehouden
	Ja
	

	14.
	De kosten voor nieuwe accu’s moeten in de overeengekomen prijs zijn opgenomen, inclusief de kosten voor het afvoeren van oude accu.
	Ja
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