Inspectierapport

Periodieke inspectie en onderhoud

noodverlichting

Hoogspanning_Laagspanning 1j

Bijlage:  	W.15

Versie: 	v1

Datum:		8 februari 2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

2	Algemene gegevens	4

3	Installatiegegevens	5

4	Ondertekeningen	6

5	Visuele inspecties	7

5.1	Visuele inspecties noodverlichting hoogspanningsruimte	7

5.2	Visuele inspecties noodverlichting laagspanningsruimte	8

6	Meting en beproeving	9

6.1	Meting en beproeving noodverlichting hoogspanningsruimte	9

6.2	Meting en beproeving noodverlichting laagspanningsruimte	11

7	Bijlagen	13

# 1	Inleiding

De uitgangspunten voor de uit te voeren ‘Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting Hoogspanning_Laagspanning 1j’ staan beschreven in de paragrafen 4.3.7.1 tot en met 4.3.7.4 van de Werkomschrijving.

Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte); voor nadere informatie zie paragraaf 4.3.5 van de Werkomschrijving.

# 2	Algemene gegevens

In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van de ‘Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting Hoogspanning_Laagspanning 1j’. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de NEN 1010 en ISSO 79.

Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren.

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

| Objectgegevens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objectcode |  | adres |  |
| objectnaam |  | plaats |  |
| gebouwnaam |  | postcode |  |
| contactpersoon |  |  |  |
| bezoekadres |  | functie |  |
| plaats |  | telefoon |  |
| postcode |  | e-mail |  |

| Aannemer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  |  |  |
| contactpersoon |  | functie |  |
| adres |  | postcode |  |
| plaats |  | e-mail |  |
| telefoon |  |  |  |

| Installatieverantwoordelijke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  | naam |  |
| mobiele telefoon |  |  |  |

# 3	Installatiegegevens

| Netspanning : | 230 V ¦ 230/400 V ¦ AC |
| --- | --- |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Stelsel: | TT ¦ TN-C ¦ TN-S ¦ TN-CS |
| Aantal schakel- en verdeelinrichtingen: |  |

Meet instrumenten

| Meetapparatuur | Fabricaat | Type | Datum laatste kalibratie |
| --- | --- | --- | --- |
| Meetinstrument voor elektrische installaties |  |  |  |
| Camera voor thermografisch onderzoek |  |  |  |

Toegepaste normen

| Norm | omschrijving | druk |
| --- | --- | --- |
| NEN 1010 | Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties |  |
| ISSO 79 | Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties |  |
| overige |  |  |

De volgende bijzondere elektrische installaties zijn geconstateerd:

Indien ‘nee’ de betreffende paragrafen verwijderen uit hoofdstuk 5.

| Bijzondere elektrische installatie | Ja/nee |
| --- | --- |
| N.v.t. |  |

# 4	Ondertekeningen

| Ondertekening |  |
| --- | --- |
| plaats van ondertekening aldus opgesteld te: | datum van ondertekening datum: |
| handtekening Aannemer naam: | handtekening Werkverantwoordelijke Aannemer naam: |

# 5	Visuele inspecties

## 5.1	Visuele inspecties noodverlichting hoogspanningsruimte

Controlepunten visuele inspecties van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Is de noodverlichting correct geïnstalleerd | ja |  |
|  | De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking. | ja |  |
|  | Tijdens de visuele inspectie dienen de ontbrekende gegevens in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) te worden bijgewerkt. | ja |  |

## Visuele inspecties noodverlichting laagspanningsruimte

Controlepunten visuele inspecties van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Is de noodverlichting correct geïnstalleerd | ja |  |
| 2. | De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking. | ja |  |
|  | Tijdens de visuele inspectie dienen de ontbrekende gegevens in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) te worden bijgewerkt. | ja |  |

# 6	Meting en beproeving

## 6.1	Meting en beproeving noodverlichting hoogspanningsruimte

Controlepunten meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking | ja |  |
| 2. | Bij het onderhoud dient na het niet kunnen voldoen van de functietest van de noodverlichting in de transformatorstations de accu noodverlichting, de lamp of het gehele armatuur worden vervangen | ja |  |
| 3. | Bij het onderhoud kan na het niet kunnen voldoen van de functietest van de handlamp in de transformatorstations de accu van de handlamp worden vervangen of de gehele lamp worden vervangen | ja |  |
| 4. | Wanneer de omstandigheden ter plaatse maken dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring | Ja |  |
| 5. | Wanneer het leveranciersvoorschrift aangeeft dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring | Ja |  |
| 6. | Bij het onderhoud moeten gebreken direct worden verholpen, in overleg met Opdrachtgever | Ja |  |
| 7. | Het onderhoud zelf moet worden uitgevoerd volgens ISSO-publicatie 79. Hierbij: - De termijnen in ISSO-tabel 6.1 alleen volgen voor de vervanging van fluorescentielampen, en niet voor overige onderdelen. - De reiniging van alle onderdelen volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 zowel inwendig als uitwendig. - Het controlelabel volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 niet aanbrengen. | Ja |  |
| 8. | Bij vervanging van onderdelen moet het nieuwe onderdeel van hetzelfde fabricaat en type zijn als het onderdeel dat vervangen wordt. Dit geldt ook voor de accu’s. ). Bij vervanging van een onderdeel moet dit in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) worden bijgewerkt. | Ja |  |
| 9. | Wanneer onderdelen op korte termijn niet meer leverbaar zijn (end of life melding) moet dit tijdig worden gemeld aan Opdrachtgever, inclusief een alternatief onderdeel dat hiervoor in de plaats kan worden toegepast | Ja |  |
| 10. | Voor de vervanging van accu’s navolgende aanhouden: Accu’s van de noodverlichting moeten worden vervangen in het jaar volgens de kolom ‘accu volgende vervanging’ uit het bijgevoegde overzicht noodverlichting (Bijlage W.15a). Deze kolommen zijn blanco en dienen ingevuld te worden. Zie paragraaf 4.6.1.1. Bij vervanging van een accu moeten meerder kolommen worden bijgewerkt. | Ja |  |
| 11. | De nieuwe accu’s van decentrale noodverlichting moeten een levensduurverwachting hebben die ten minste net zo lang is als de accu die wordt vervangen. Hierbij geldt altijd een minimale levensduur van 5 jaar. Wanneer de garantieverklaring van de leverancier aangeeft dat de levensduurverwachting langer is, moet deze laatste termijn worden aangehouden | Ja |  |
| 14. | De kosten voor nieuwe accu’s moeten in de overeengekomen prijs zijn opgenomen, inclusief de kosten voor het afvoeren van oude accu. | Ja |  |

## Meting en beproeving noodverlichting laagspanningsruimte

Controlepunten meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | De noodverlichting (noodverlichtingsarmatuur en indien aanwezig de handlamp) moeten worden gecontroleerd op de goede werking | ja |  |
| 2. | Bij het onderhoud dient na het niet kunnen voldoen van de functietest van de noodverlichting in de transformatorstations de accu noodverlichting, de lamp of het gehele armatuur worden vervangen | ja |  |
| 3. | Bij het onderhoud kan na het niet kunnen voldoen van de functietest van de handlamp in de transformatorstations de accu van de handlamp worden vervangen of de gehele lamp worden vervangen | ja |  |
| 4. | Wanneer de omstandigheden ter plaatse maken dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring | Ja |  |
| 5. | Wanneer het leveranciersvoorschrift aangeeft dat vaker onderhoud nodig is, moet dit als aanbeveling worden opgenomen in de keuring | Ja |  |
| 6. | Bij het onderhoud moeten gebreken direct worden verholpen, in overleg met Opdrachtgever | Ja |  |
| 7. | Het onderhoud zelf moet worden uitgevoerd volgens ISSO-publicatie 79. Hierbij: - De termijnen in ISSO-tabel 6.1 alleen volgen voor de vervanging van fluorescentielampen, en niet voor overige onderdelen. - De reiniging van alle onderdelen volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 zowel inwendig als uitwendig. - Het controlelabel volgens ISSO-paragraaf 6.2.7 niet aanbrengen. | Ja |  |
| 8. | Bij vervanging van onderdelen moet het nieuwe onderdeel van hetzelfde fabricaat en type zijn als het onderdeel dat vervangen wordt. Dit geldt ook voor de accu’s. ). Bij vervanging van een onderdeel moet dit in het bijgevoegde overzicht (Bijlage W.15a) worden bijgewerkt. | Ja |  |
| 9. | Wanneer onderdelen op korte termijn niet meer leverbaar zijn (end of life melding) moet dit tijdig worden gemeld aan Opdrachtgever, inclusief een alternatief onderdeel dat hiervoor in de plaats kan worden toegepast | Ja |  |
| 10. | Voor de vervanging van accu’s navolgende aanhouden: Accu’s van de noodverlichting moeten worden vervangen in het jaar volgens de kolom ‘accu volgende vervanging’ uit het bijgevoegde overzicht noodverlichting (Bijlage W.15a). Deze kolommen zijn blanco en dienen ingevuld te worden. Zie paragraaf 4.6.1.1. Bij vervanging van een accu moeten meerder kolommen worden bijgewerkt. | Ja |  |
| 11. | De nieuwe accu’s van decentrale noodverlichting moeten een levensduurverwachting hebben die ten minste net zo lang is als de accu die wordt vervangen. Hierbij geldt altijd een minimale levensduur van 5 jaar. Wanneer de garantieverklaring van de leverancier aangeeft dat de levensduurverwachting langer is, moet deze laatste termijn worden aangehouden | Ja |  |
| 14. | De kosten voor nieuwe accu’s moeten in de overeengekomen prijs zijn opgenomen, inclusief de kosten voor het afvoeren van oude accu. | Ja |  |

- Bijlagen

- Tekeningen

- Foto(s)