Inspectierapport

Periodieke inspectie en onderhoud

Hoogspanning_Laagspanning 8j

Bijlage:  	W.16

Versie: 	v1

Datum:		14 april 2022

Inhoud

1	Inleiding	3

2	Algemene gegevens	4

3	Installatiegegevens	5

4	Ondertekeningen	7

5	Werkzaamheden	8

5.1	NEN 3140 inspectie	8

5.2	Transformatorstation	11

5.3	Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen	12

5.4	Kabelverdeelkasten	14

5.5	Meting LS en HS kabels	16

5.6	Transformator olie gevuld	17

5.7	Transformator giethars	18

5.8	10 kV schakelaar SVS (Eaton)	19

5.9	10 kV schakelaar MD en MF (Eaton)	21

5.10	10 kV schakelaar CAPITOLE VAST (Eaton)	22

5.11	10 kV schakelaar CAPITOLE UITREIDBAAR (Eaton)	23

5.12	10 kV schakelaar XIRIA (Eaton)	25

5.13	10 kV schakelaar FMX (Eaton)	27

5.14	10 kV schakelaar 8DJ10, 8DJH, 8DJH 12 Blue GIS (Siemens)	29

5.15	10 kV schakelaar RM6 (Schneider)	30

5.16	10 kV schakelaar SafeRing (ABB)	31

5.17	Hulpmiddelen	32

5.18	Vermogensschakelaars	33

6	Opmerkingen en bevindingen	34

6.1	Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen	34

6.2	Opmerkingen achterliggende installatie / kabelverdeelkasten	35

6.3	Overzicht opgeloste zaken	36

7 Conclusie en aanbevelingen.	37

# 1	Inleiding

De uitgangspunten voor de uit te voeren ‘Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning Laagspanning 8j’ staan beschreven in de paragrafen 4.3.8.1 tot en met 4.3.8.12 van de Werkomschrijving.

Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte); voor nadere informatie zie paragraaf 4.3.5 van de Werkomschrijving.

Het ondertekende ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ moet worden gescand en gevoegd in het voor elk gebouw te leveren inspectierapport.

# 2	Algemene gegevens

In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van de ‘Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j’. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de

NEN 1010, NEN 3140 en/of NEN 3840.

Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren.

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

| Objectgegevens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objectcode |  | adres |  |
| objectnaam |  | plaats |  |
| gebouwnaam |  | postcode |  |
| contactpersoon |  |  |  |
| bezoekadres |  | functie |  |
| plaats |  | telefoon |  |
| postcode |  | e-mail |  |

| Aannemer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  |  |  |
| contactpersoon |  | functie |  |
| adres |  | postcode |  |
| plaats |  | e-mail |  |
| telefoon |  |  |  |

| Installatieverantwoordelijke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam | RVB | naam |  |
| mobiele telefoon |  |  |  |

| Inspectiebedrijf |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  |  |  |  |  |  |
| contactpersoon |  |  | inspecteur |  |  |  |
| adres |  |  | postcode |  |  |  |
| plaats |  |  | e-mail |  |  |  |
| telefoon |  |  |  |  |  |  |

# 3	Installatiegegevens

| Netspanning : | 230 V ¦ 230/400 V ¦ AC |
| --- | --- |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Stelsel: | TT ¦ TN-C ¦ TN-S ¦ TN-CS |
| Aantal schakel- en verdeelinrichtingen: |  |

Meet instrumenten

| Meetapparatuur | Fabricaat | Type | Datum laatste kalibratie |
| --- | --- | --- | --- |
| Meetinstrument voor elektrische installaties |  |  |  |
| Camera voor thermo grafisch onderzoek |  |  |  |

Toegepaste normen

| Norm | omschrijving | druk |
| --- | --- | --- |
| NEN 1010 | Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties |  |
| NEN 3140+A3:2019 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning |  |
| NPR 8040-1:2013 | Inspectiemethoden voor elektrische installaties – Deel 1: Thermografie Beoordelen van de gemeten temperatuur |  |
| NEN-EN-IEC 61936 + C1:2012 | Sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning |  |
| NEN-EN 50522 | Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wissel-spanning |  |
| NEN 3840+A3:2019 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning |  |
| NPR 5310 | Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 |  |
| NTA 8220 | Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico |  |
| overige |  |  |

De volgende bijzondere elektrische installaties zijn geconstateerd:

Indien ‘nee’ de betreffende paragrafen verwijderen uit hoofdstuk 5.

| Bijzondere elektrische installatie | Ja/nee |
| --- | --- |
| Transformatorstation |  |
| Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen |  |
| Kabelverdeelkasten |  |
| Meting LS en HS kabels |  |
| Transformator oliegevuld |  |
| Transformator giethars |  |
| 10 kV schakelaar SVS |  |
| 10 kV schakelaar Magnefix MD en MF |  |
| 10 kV schakelaar Capitole vast (Eaton) |  |
| 10 kV schakelaar Capitole uitreidbaar (Eaton) |  |
| 10 kV schakelaar Xiria (Eaton) |  |
| 10 kV schakelaar FMX (Eaton) |  |
| 10 kV schakelaar 8DJ10, 8DJH, 8DJH 12 Blue GIS (Siemens) |  |
| 10 kV schakelaar RM6 (Schneider) |  |
| 10 kV schakelaar SafeRing (ABB) |  |
| Hulpmiddelen |  |
| Vermogensschakelaars |  |

# 4	Ondertekeningen

| Ondertekening |  |
| --- | --- |
| plaats van ondertekening aldus opgesteld te: | datum van ondertekening datum: |
| handtekening Inspecteur naam: | handtekening Werkverantwoordelijke Aannemer naam: |

| De vermelde gebreken staan het veilig gebruik van de installatie niet in de weg. Juist / Onjuist |  |
| --- | --- |
| plaats van ondertekening aldus opgesteld te: | datum van ondertekening datum: |
| handtekening Installatieverantwoordelijke naam: |  |

# 5	Werkzaamheden

## 5.1	NEN 3140 inspectie

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Visuele inspecties, metingen en beproevingen conform het gestelde in bepaling 5.101.5 van de NEN 3140 voor zover genoemde items van toepassing zijn op de elektrische installaties volgens dit contract | ja |  |
|  | Infrarood thermografie inspectie van alle schakel- en verdeelinrichtingen en kabelverdeelkasten incl. de hierop aanwezige aansluitingen en componenten, op ontoelaatbare warmteontwikkeling | ja |  |
|  | Warmtebeelden van alle schakel- en verdeelinrichtingen en kabelverdeelkasten | ja |  |
|  | Foto’s van de warmtebeelden bij verdachte temperatuursverhogingen opnemen in het rapport | ja |  |

Bij de visuele inspecties van een elektrische installatie wordt nagegaan of:

| Nr. | Controle punt | ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is | ja |  |
|  | de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn | ja |  |
|  | de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken | ja |  |
|  | er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn | ja |  |
|  | het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften | ja |  |
|  | de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn | ja |  |
|  | de verbindingen van de zichtbare beschermings-leidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn | ja |  |
|  | de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld | ja |  |
|  | de veiligheidsketens in orde zijn | ja |  |
|  | de aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren | ja |  |
|  | de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen | ja |  |
|  | de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud | ja |  |
|  | de overspanningsbeveiliging niet is aangesproken | ja |  |
|  | er geen afwijkingen zijn met een lager veiligheidsniveau dan de vigerende NEN 1010. | ja |  |

Bij de metingen en beproevingen van een elektrische installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

| Nr. | Controle punt | ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen | ja |  |
| 2 | de circuitimpedanties van de foutstroomketens | ja |  |
| 3 | de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie) | ja |  |
| 4 | de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie | ja |  |
| 5 | de veilige scheiding van stroomketens | ja |  |
| 6 | de goede werking van aardlekbeveiligingen | ja |  |
| 7 | de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom | ja |  |
| 8 | de goede werking van de veiligheidsketens | ja |  |
| 9 | de goede werking van veiligheidssignaleringen | ja |  |
| 10 | de deugdelijkheid van de verbindingen | ja |  |

| Meetstaat 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verdeelinrichting: |  |  |  |  |  | Referentie: |  |  |  |  |  | Fabricaat en type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nominale spanning (Un): V |  |  |  |  |  |  |  | Frequentie: Hz |  |  |  | Afschermingsgraad: IP |  |  |  |  | Kortsluitvastheid: kA |  |  |  |  | Kortsluitvermogen (Ip): kA |
| Voorbeveiligingstoestel: |  |  | Karakteristiek: |  |  |  |  | In: A |  |  |  | IΔn: mA |  |  |  |  | Zs: Ω |  |  |  | ØL= mm²; ØN= mm²; ØPE(N)= mm² |  |
| Groepskenmerken |  |  |  |  |  |  |  | Testresultaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opmerking 1) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |
| Groep nr. | Leidingen |  |  | Groepsbeveiliging |  |  |  | Circuitwaarden |  | Isolatieweerstand |  |  |  |  | Aardlekbeveiliging |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type | Ø L/N/PE [mm²] |  | In [A] |  |  | Kar. | Zs [Ω] | Zi [Ω] | L1-PE [MΩ] | L2-PE [MΩ] |  | L3-PE [MΩ] | N-PE [MΩ] | IΔn [mA] | Ia [mA] |  |  | tv [ms] | Test-knop |  |  |
|  |  |  |  | Smelt-veil. | Install. aut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) verwijs evt. d.m.v. een code

2) Wanneer waardes niet voldoen, deze met de kleur rood markeren

## Transformatorstation

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Controleren of alle benodigde voorzieningen nog aanwezig zijn (handlamp, noodverlichting, waarschuwingsborden) | ja |  |
| 2. | Ingang vrij houden van begroeiing | ja |  |
| 3. | Situatie vergelijken met tekeningen | ja |  |
| 4. | Op de hoogte stellen van de geldende normen | ja |  |
| 5. | Visuele inspectie van het transformatorstation op lekkage | ja |  |
| 6. | Stofvrij maken van de ruimten in het transformatorstation. De installaties worden niet spanningsloos gemaakt | ja |  |
| 7. | Stofvrij maken van de ruimten in het transformatorstation De hoogspanningstransformator en open delen van de laagspanningsinstallatie hiervoor spanningsloos maken, (voeding evt. overnemen op aggregaat) | ja |  |
| 8. | Veiligheidsaarding: Visuele inspectie van aansluitingen en verbindingen | ja |  |
| 9. | Veiligheidsaarding: Meting aardverspreidingsweerstand | ja |  |
| 10. | Inspectie elektrische verwarmingselementen | ja |  |

## Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Controle of het sterpunt aan de laagspanningszijde van de transformator slechts op één punt aan aarde ligt | ja |  |
| 2. | Geen beschadigingen van de schakel- en verdeelinrichting of componenten daarvan | ja |  |
| 3. | Controle van de aanwezigheid van schema’s, tekeningen en tekeninghouders bij betreffende de schakel- en verdeelinrichtingen, waarschuwingsborden en/of andere noodzakelijke informatie (indien de contactpersoon er voor heeft gekozen om per object schema’s en tekeningen centraal op te slaan dan moeten in ieder geval de groepenverklaringen nabij schakel- en verdeelinrichtingen aanwezig zijn) | ja |  |
| 4. | De tekeningen worden vergeleken met de feitelijke situatie en de geconstateerde wijzigingen worden verwerkt op het origineel, hierbij wordt ook gelet op de zekeringwaarden en typen. Aanpassingen worden beoordeeld op juiste uitvoering | ja |  |
| 5. | De aanwezigheid van gaten en niet-afgedichte kabelinvoeringen in beschermende omhullingen | ja |  |
| 6. | Testen aardlekschakelaars: De aardlekschakelaars worden jaarlijks getest door het kort indrukken van de testknop Eens per acht jaar worden de uitschakeltijd en -stroom gemeten | ja |  |
| 7. | Thermo grafisch onderzoek: De schakel- en verdeelinrichting(en) in de transformatorstation, met de hierin aanwezige aansluitingen en componenten moeten op ontoelaatbare warmteontwikkeling worden geïnspecteerd m.b.v. infrarood thermografie Van elke schakel- en verdeelinrichting moeten warmtebeelden worden gemaakt Foto’s van deze warmtebeelden moeten in het keuringsrapport worden opgenomen Indien verdachte temperatuursverhogingen worden geconstateerd dan moet duidelijk de waarde van de temperatuuroverschrijding vastgelegd worden conform de NPR 8040- 1:2013 hoofdstuk 5.8. e oorzaak moet worden achterhaald en omschreven. | ja |  |
| 8. | Voor gietijzeren verdelers: Controle op aanwezigheid asbest in afdichtingen deksels | ja |  |
| 9. | Controle schakelaars: Controle op werking, indien toegepast de juiste afstelling van de thermische instelling en de waarde van de afstelling vermelden op tekening en in het rapport | ja |  |
| 10. | Controle circuitweerstanden: Meten van de kabels, controle op isolatieweerstand en circuitweerstand Controle op juistheid zekeringswaarden Resultaten vermelden in het rapport | ja |  |
| 11. | Controle meters en klokken: Meters controleren op juiste werking, afstellingen van eventuele aanwezig klokken controleren | ja |  |
| 12. | Controle eindverbindingen: Lekkende eindsluitingen repareren en bijvullen. Bijzonderheden vermelden in het controle register. | ja |  |
| 13. | Reinigen van de schakel- en verdeelinrichting | ja |  |
| 14. | NEN 3140 keuring: Uitvoeren van een NEN 3140 inspectie, conform het gestelde in de voorwaarden. | ja |  |
| 15. | Doorstromen vermogensschakelaars: a. Doorstromen (testen) van de beveiligingen b. Vergelijk huidige karakteristieken met die van fabrieksopgave c. Controle op juiste aanspreekstromen | ja |  |

## 5.4	Kabelverdeelkasten

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visuele inspectie: - De tekeningen worden vergeleken met de feitelijke situatie en de geconstateerde wijzigingen worden verwerkt op het origineel, hierbij wordt ook gelet op de zekering waarden en typen. Aanpassingen worden beoordeeld op juiste uitvoering - Controle en eventueel vastzetten van aard- en andere verbindingen, loszittende bouten en moeren vastzetten met een moment sleutel - Geen beschadigingen van de schakel- en verdeelinrichting of componenten daarvan - De aanwezigheid van gaten en niet-afgedichte kabelinvoeringen in beschermende omhullingen - Afwijkingen aan patroon- en zekering houders - Juist toepassen van passchroeven. - Aanwezigheid en juistheid Resopal plaatjes | ja |  |
| 2. | Testen aardlekschakelaars: De aardlekschakelaars worden jaarlijks getest door het kort indrukken van de testknop Eens per acht jaar worden de uitschakeltijd en -stroom gemeten | ja |  |
| 3. | Thermografisch onderzoek: Thermografisch onderzoek van de aansluitingen, beveiligingen en het railsysteem Voor het thermografisch onderzoek is het noodzakelijk dat een redelijke belasting aanwezig is | ja |  |
| 4. | Schakelaars: Controle op werking, indien toegepast de juiste afstelling van de thermische instelling en de waarde van de afstelling vermelden in het controle register | ja |  |
| 5. | Circuitweerstanden: Meten van de kabels, controle op isolatieweerstand en circuitweerstand Controle op juistheid zekering waarden. Resultaten vermelden in het controle register | ja |  |
| 6. | Meters en Klokken: Meters controleren op juiste werking, afstellingen van eventuele aanwezig klokken controleren | Ja |  |
| 7. | Eindverbindingen: Lekkende eindsluitingen repareren en bijvullen Bijzonderheden vermelden in het controle register | ja |  |
| 8. | Reinigen kabelverdeelkasten: Kabelverdeelkasten dienen elk jaar ontdaan te worden van spinnenwebben, voor zo ver de werkzaamheden dit toestaan met ingeschakelde spanning Eens per 8 jaar dient tijdens het spanningsloos zijn van de verdeelkast de kast grondig stof en vochtvrij gemaakt te worden | ja |  |
| 9. | Kabelverdeelkasten: Staan de kabelverdeelkasten nog stevig in de bodem Indien nodig herstellen en bijzonderheden vermelden in het controle register | ja |  |
| 10. | NEN 3140 inspectie: Uitvoeren van een NEN 3140 inspectie, conform het gestelde in de voorwaarden en voor zover van toepassing op de afgaande kabels en de kabelverdeelkasten | ja |  |
| 11. | In aanvulling op de NEN 3140 inspectie, dienen de aanwezige elektrische verwarmingselementen in de kabelverdeelkasten geïnspecteerd te worden Visueel en door meting | ja |  |
| 12. | De locaties van alle kabelverdeelkasten dient te worden gemeten in het landelijk coördinaten stelsel van het Rijksdriehoeknet en in de rapportage te worden verwerkt. De nauwkeurigheid van deze meting bedraagt <10 cm. Tevens dienen de posities van de kabelverdeelkasten te worden vastgelegd op het LS-schema. | ja |  |

## 5.5	Meting LS en HS kabels

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | De bevestiging van de kabels moet worden gecontroleerd. Hierbij kijken naar: a. De goede bevestiging van kabelblokken voor 1-aderige kabels; b. Zijn voor de 1-aderige kabels genoeg kabelblokken gebruikt; c. Zijn de kabels nergens beschadigd bij invoeringen, afschermingen en bevestigingen; en d. Zijn alle doorvoeringen van de kabels juist afgedicht, geldt ook voor de kabels door de vloer naar de kabelkelders | ja |  |
| 2. | Alle afgaande LS-kabels van de verdeelinrichtingen in het transformatorstation en kabelverdeelkasten dienen gemeten te worden op: a. Meten van isolatieweerstand b. Meten van de impedantie van de foutstroomketen Gecontroleerd dient te worden of de beveiligingstoestellen en de circuit impedantie voldoen aan de NEN 1010 | ja |  |
| 3. | Op de defensieobjecten (geldt niet voor de Rijksobjecten) dienen hoogspanningskabels gemeten te worden op: a. Meten van isolatieweerstand b. Uitvoeren van een 0,1 Hz meting | ja |  |

## 5.6	Transformator olie gevuld

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aanwezigheid van onbeschadigde afschermkappen over de aansluitingen | ja |  |
| 2. | Gegevens transformatoren conform tekeningen of gegevenslijsten (zorg dat de typeplaat van de transformator op een gemakkelijk leesbare plaats op de transformator zit) | ja |  |
| 3. | Geen scheuren in isolatoren | ja |  |
| 4. | Aansluiting kabels | ja |  |
| 5. | Olielekkage | ja |  |
| 6. | Olieniveau | ja |  |
| 7. | Evt. aanwezig silicagel potten op kleur controleren | ja |  |
| 8. | Van evt. aanwezig olieslot het olieniveau controleren | ja |  |
| 9. | Geen beschadigingen aan trafo | ja |  |
| 10. | Evt. sleepwijzer van temperatuuraanwijzer terugzetten en stand noteren | ja |  |
| 11. | De transformator stofvrij maken | ja |  |
| 12. | Groot gas- in olie onderzoek | ja |  |

## Transformator giethars

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aanwezigheid van onbeschadigde afschermkappen over de aansluitingen | ja |  |
| 2. | Gegevens transformatoren conform tekeningen of gegevenslijsten (zorg dat de typeplaat van de transformator op een gemakkelijk leesbare plaats op de transformator zit) | ja |  |
| 3. | Geen scheuren in isolatoren | ja |  |
| 4. | Aansluiting kabels | ja |  |
| 5. | Afstand blokken | ja |  |
| 6. | Geen beschadigingen aan trafo | ja |  |
| 7. | De transformator stofvrij maken | ja |  |
| 8. | Controle (rubber) afstand blokken, positie spoelen | ja |  |

## 5.8	10 kV schakelaar SVS (Eaton)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem: a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten. b. Stofvrij en schoonmaken | ja |  |
| 2. | Railsysteem: a. Controle beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting. b. Controle van het shutter kabelblok | ja |  |
| 3. | Spanning trafo’s: a. Controle op beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting. b. Controle van de aansluitdraden, verbindingen naar de smoorspoelen en weerstand (indien aanwezig). c. Controle van het aardsterpunt (indien aanwezig) | ja |  |
| 4. | Stroomtrafo’s: Controle aansluitdraden | ja |  |
| 5. | Kabelaansluitblokken: a. Beschadiging isolatie b. Aansluitkabels c. Aardverbindingen d. Eindsluitingen | ja |  |
| 6. | Zekering huis: Visuele inspectie van het zekering huis | ja |  |
| 7. | Mechanisme: a. Visuele inspectie alle mechanisme verbindingen b. Visuele inspectie alle draaipunten, op smering en werking c. Meting van de minimum en maximum spanning van de motoren “IN”, “UIT” schakelspoelen d. Minimaal 20 keer mechanisch schakelen (eventueel in scheidingsstand) | ja |  |
| 8. | Railsysteem: a. Meting van railverbindingen en railsecties op spanningsverlies b. Aanleggen van een proefspanning van 28 KV gedurende 1 minuut | ja |  |
| 9. | Spanning trafo’s: Meting van de verbinding spanningstransformator naar de rail | ja |  |
| 10. | Stroomtrafo’s: Controle primair aardscherm | ja |  |
| 11. | Kabelaansluitblok Controle van de contactbussen en van de elektrische afdichtingen | ja |  |
| 12. | Zekering huis: a. Inwendige controle b. Controle aandrijving ten behoeve van uitschakeling c. Zekeringen: controle op juiste nominale stroomsterkte, spanningsverlies en breuk | ja |  |
| 13. | Mechanisme: a. Controle juiste afstelling b. Controle van de juiste posities van “IN”- en “UIT”- schakelen c. Controle van de sleutelvergrendeling d. Controle van de uitschakelspoelvergrendeling | ja |  |
| 14. | Secundair: Eindcontrole secundair circuit | ja |  |
| 15. | Beveiliging: Meting van de juiste werking dat wil zeggen controle op de ingestelde waarde, hierbij behorende spanning of stroom injecteren, tevens doorstromen van ampèremeters indien van toepassing | ja |  |
| 16. | Algemeen: Meting van de contactfunctie met behulp van de schema’s | ja |  |

## 10 kV schakelaar MD en MF (Eaton)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem: a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten b. Stofvrij en schoonmaken | ja |  |
| 2. | Railsysteem: Controle beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting | ja |  |
| 3. | Kabelaansluiting: a. Controle op beschadiging onder andere van de isolatie van eindsluiting b. Controle van het vetniveau in de eindsluiting c. Controle op afwerking van onder andere kabels en eindsluiting d. Controle op ophanging en aarding van kabels e. Controle van elektrische afdichtingen f. Controle aardverbindingen | ja |  |
| 4. | Schakelkappen: Controle op beschadiging onder andere isolatie en dubbele isolatiedelen | ja |  |
| 5. | Veilighedenhuis: a. Controle op beschadiging onder andere isolatie en dubbele isolatiedelen b. Controle van de vergrendeling c. Controle van de zekeringen | ja |  |
| 6. | Accessoires: a. Controle van de inschakelhandel b. Controle van de hoogspanningsaanwijzer c. Controle van de meetstokken d. Controle van het aardingsgarnituur | ja |  |
| 7. | Railsysteem (2): a. Controle contactstiften b. Controle van bluskamers c. Metingen van de railverbindingen (spanningsverlies) d. Aanleggen van proefspanning 24 kV gedurende 1 min e. Controle van de kleefplaten (magneten) | ja |  |
| 8. | Schakelkappen (2): a. Controle op de Snel Inschakel Systeem (SNIS) (kunststof + metalen gedeelte) b. Controle op kleefplaat c. Controle van hoofdcontact d. Controle van de afbrandcontacten onder andere inbranding en invering e. Controle van gehele binnenwerk, op vastzitten in de schakelkap f. Controle van de elektronische/mechanische kortsluitindicator | ja |  |
| 9. | Veilighedenhuis (2): a. Controle van contacten en contactvlakken b. Controle van zekering onder andere beschadiging c. Meting van overgangsweerstanden van de hoogspanningszekering | ja |  |

## 10 kV schakelaar CAPITOLE VAST (Eaton)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem: a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten b. Stofvrij en schoonmaken | ja |  |
| 2. | Railsysteem: a. Controle beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting b. Controle van de railshutter | ja |  |
| 3. | Spanning trafo’s: a. Controle op beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting b. Controle van de aansluitdraden, verbindingen naar de smoorspoelen en weerstand (indien aanwezig) c. Controle van het aardsterpunt (indien aanwezig) | ja |  |
| 4. | Stroomtrafo’s: Controle aansluitdraden | ja |  |
| 5. | Kabelaansluitblokken: a. Beschadiging isolatie b. Aansluitkabels c. Aardverbindingen d. Eindsluitingen | ja |  |
| 6. | Secundair: Controle van secundaire stekerrij | ja |  |
| 7. | Algemeen: Inrijden in kast en controle op mechanische vergrendeling | ja |  |
| 8. | Accessoires: Het betreft hier alleen interne apparatuur die door Eaton Holec bij de installatie is geleverd | ja |  |
| 9. | Railsysteem (2): a. Controle contactbussen. b. Meting van railverbindingen railsecties (spanningsverlies). c. Aanleggen proefspanning 28 kV wisselspanning gedurende 1 minuut | ja |  |
| 10. | Spanning trafo’s: Meting van de verbinding spanningstransformator naar de rail | ja |  |
| 11. | Kabelaansluitblok: Controle primaire aardscherm | ja |  |
| 12. | Kabelaansluitblok (2): a. Controle van contactbussen met behulp van kaliber. b. Controle elektrische afdichtingen |  |  |
| 13. | Algemeen (2): a. Aanleggen van proefspanning 28 kV wisselspanning gedurende 1 minuut b. Meting van spanningsverliezen na revisie | ja |  |

## 10 kV schakelaar CAPITOLE UITREIDBAAR (Eaton)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen: a. Uitrijden en eventueel stofvrij maken b. Controle van isolatie en elektrische afdichting | ja |  |
| 2. | Railscheiderpennen: a. Controle van mechanische aandrijving b. Bij vervuiling schoonmaken en opnieuw invetten c. Controle van ontgrendeling van mechanisme in de juiste positie | ja |  |
| 3. | Inrijdcontacten in kabel aansluitblok: a. Controle van beschadiging onder andere isolatie, elektrische afdichting b. Bij vervuiling schoonmaken en opnieuw invetten | ja |  |
| 4. | Stroomtrafo’s: Controle aansluitdraden | ja |  |
| 5. | Spanning trafo’s: a. Controle beschadiging onder andere isolatie, elektrische afdichting b. Controle aansluitdraden (verbinding naar smoorspoel en weerstand(en)) c. Controle aardsterpunt | ja |  |
| 6. | Mechanisme: a. Visuele inspectie alle mechanisme verbindingen b. Visuele inspectie alle draaipunten, op smering en werking c. Meting van de minimum en maximum spanning van de motoren “IN”, “UIT” schakelspoelen d. Controle van elektrische vergrendelingen e. Controle van mechanische vergrendelingen f. Minimaal 20 keer mechanisch schakelen (eventueel in scheidingsstand) | ja |  |
| 7. | Secundaire: Controle van stekerrij | ja |  |
| 8. | Contactstekers: a. Controle van aandrijving van beschermplaat ten behoeve van stekers b. Controle van juiste afstelling c. Controle van aansluitdraden d. Meting van contactfuncties met behulp van schema's | ja |  |
| 9. | Secundaire aansluitingen: a. Controle van beschadiging b. Controle van aansluitdraden c. Controle van kortsluitverbindingen van stroomtrafo's | ja |  |
| 10. | Algemeen (2): a. Meting van spanningsverlies voor revisie/na revisie b. Ontladingsmeting | ja |  |
| 11. | Olieschakelaars: a. Controle van schakelolie b. Meting doorslagspanning schakelolie c. Controle van bluskamers, vaste contacten, contactveren en afstelling ervan volgens Holec specificatie | ja |  |
| 12. | Railscheiderpennen (2): Controle van contactstiften met behulp van kaliber | ja |  |
| 13. | Inrijdcontacten in kabelaansluitblok (2): Controle van contactstiften met behulp van kaliber | ja |  |
| 14. | Stroomtrafo’s: Controle van primaire aardscherm | ja |  |
| 15. | Spanning trafo’s: a. Meting van verbindingen spanningstrafo’s primair b. Meten secundair circuit | ja |  |
| 16. | Mechanisme (2): a. Controle van juiste afstelling van pallen en rollen volgens Holec specificatie b. Controle van mechanische "In"- en "Uit"- schakelen in de juiste posities c. Controle van sleutelvergrendeling en uitschakelspoel vergrendeling |  |  |
| 17. | Secundaire aansluitingen (2): Eindcontrole secundair circuit |  |  |
| 18. | Beveiliging Wanneer aanwezig: a. Meting van juiste werking, dat wil zeggen controle op 1 punt van de kromme, hierbij behorende spanning of stroom injecteren b. Doorstromen van Ampère meters |  |  |

## 10 kV schakelaar XIRIA (Eaton)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten b. Stofvrij en schoonmaken | ja |  |
| 2. | Spanning trafo’s a. Controle op beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting. b. Controle van de aansluitdraden, verbindingen naar de smoorspoelen en weerstand (indien aanwezig). c. Controle van het aardsterpunt (indien aanwezig) |  |  |
| 3. | Stroomtrafo’s Controle aansluitdraden | ja |  |
| 4. | Kabelaansluitblokken: a. Beschadiging isolatie b. Aansluitkabels c. Aardverbindingen d. Eindsluitingen | ja |  |
| 5. | Beveiliging: Visuele controle van de beveiligingsunit | ja |  |
| 6. | Secundair Mechanisme: a. Visuele inspectie alle mechanisme verbindingen b. Visuele inspectie alle draaipunten op werking c. Minimaal 20 keer mechanisch schakelen (eventueel in scheidingsstand | ja |  |
| 7. | Spanning trafo’s: Meting van de verbinding spanningstransformator naar de rail | ja |  |
| 8. | Stroomtrafo’s: Controle primair aardscherm | ja |  |
| 9. | Kabelaansluitblok: Controle van de contactbussen en van de elektrische afdichtingen | ja |  |
| 10. | Beveiligingsveld (2): a. Instelling beveiliging b. Testen beveiliging ten behoeve van uitschakeling c. Controle op juiste aanspreekstromen | ja |  |
| 11. | Mechanisme: a. Controle juiste afstelling b. Controle van de juiste posities van “IN”- en “UIT”- schakelen c. Controle van de sleutelvergrendeling d. Controle van de uitschakelspoelvergrendeling | ja |  |
| 12. | Secundair: Eindcontrole secundair circuit | ja |  |
| 13. | Beveiliging: Meting van de juiste werking dat wil zeggen controle op de ingestelde waarde, hierbij behorende spanning of stroom injecteren, tevens doorstromen van ampèremeters indien van toepassing | ja |  |
| 14. | Algemeen: Meting van de contactfunctie met behulp van de schema’s | ja |  |

## 10 kV schakelaar FMX (Eaton)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem: a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten b. Stofvrij en schoonmaken c. Controle van alle aardverbindingen, systeem aarde d. Controle van de deurvergrendelingen e. Controle van alle secundair aansluitingen in het secundair compartiment f. Visuele inspectie van alle secundaire componenten zoals opgenomen in het secundaire compartiment | ja |  |
| 2. | Bediening: a. Controle elektrische bediening b. Controle (mechanische) Nood-bediening. c. Controle mechanische bedieningsvergrendelingen t.o.v. de diverse schakelposities d. Controle kabelcompartimentsvergrendeling t.o.v. de diverse schakelposities e. Controle slotvergrendelingen t.o.v. de diverse schakelposities. Betreft aardingstandvergrendeling (2-standen omschakelaar) f. Controle spanningsdetectiesysteem g. Controle stand indicatoren t.o.v. de diverse schakelposities h. Controle van de Controller-functies m.b.t. diverse Led indicaties (circuit/onderdelen status) | ja |  |
| 3. | Railsysteem: a. Controle beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting | ja |  |
| 4. | Spanning trafo’s: a. Controle op beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting b. Controle van de aansluitdraden, verbindingen naar de smoorspoelen en weerstand (indien aanwezig) c. Controle van het aardsterpunt (indien aanwezig) | ja |  |
| 5. | Stroomtrafo’s: Controle aansluitdraden | ja |  |
| 6. | Kabelaansluitingen a. Beschadiging isolatie b. Aansluitkabels c. Aardverbindingen d. Eindsluitingen | ja |  |
| 7. | Algemeen: a. Controle van de schakelruimte (volgens Checklist). b. Controle van de hulpgereedschappen zoals: o Spanningsdetectietester; o Fasevergelijker; o Meetstokken; o Bedieningshandel (Handel) t.b.v. handmatige bediening; o Aardgarnituur; o Enz. | ja |  |
| 8. | Beveiliging: a. Functietest d.m.v. secundaire injectie van de in de installatie(s) aanwezige beveiligingsrelais (Functioneel of over het gehele werkingsgebied van het relais) b. Controle van overige elektronische componenten | ja |  |
| 9. | Railsysteem (2): a. Meting van overgangsweerstanden (spanningsverlies, kan alleen uitgevoerd worden met gedemonteerde kabels en een spanningsloos railsysteem) b. Aanleggen van proefspanning volgens gebruikers handleiding | ja |  |
| 10. | Spanning trafo’s: a. Controle op beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting b. Controle van de aansluitdraden, verbindingen naar de diverse componenten c. Controle van het elektrische circuit | ja |  |
| 11. | Stroomtrafo’s a. Controle op beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting b. Controle van de aansluitdraden, verbindingen naar de diverse componenten c. Controle van het elektrische circuit | ja |  |
| 12. | Kabelaansluitingen a. Controle van de kabelaansluitingen (stekkeraansluiting) b. Controle van de kabelondersteuningen (trekontlastingen) c. Controle vergrendelingen met betrekking tot toegang kabelcompartimenten d. Controle op beschadiging van (kunsthars) isolatiemateriaal e. Controle van de kabel-aardverbindingen | ja |  |

## 10 kV schakelaar 8DJ10, 8DJH, 8DJH 12 Blue GIS (Siemens)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem: a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten b. Stofvrij en schoonmaken | ja |  |
| 2. | Mechanisme: a. Visuele inspectie alle mechanisme verbindingen b. Minimaal 20 keer mechanisch schakelen (eventueel in scheidingsstand) | ja |  |
| 3. | Beveiligingsveld a. Instelling beveiliging b. Testen beveiliging ten behoeve van uitschakeling c. Controle op juiste aanspreekstromen | ja |  |

## 10 kV schakelaar RM6 (Schneider)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem: a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging, afschermingen, IP waarden of andere afwijkende punten b. Visuele inspectie van de hoofd verdeelinrichting op stof, gruis en vocht c. Visuele inspectie aardrail, beschermingsleidingen, mechanische delen inclusief vergrendelingen d. Visuele inspectie besturings- hoofdcomponenten en meetapparatuur e. Stofvrij en schoonmaken f. Controle beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting | ja |  |
| 2. | Spanning trafo’s a. Controle op beschadiging van o.a. isolatie en elektrische afdichting b. Controle van de aansluitdraden, verbindingen naar de smoorspoelen en weerstand (indien aanwezig) c. Controle van het aardsterpunt (indien aanwezig) | ja |  |
| 3. | Stroomtrafo’s Controle aansluitdraden | ja |  |
| 4. | Kabelaansluitblokken: a. Beschadiging isolatie b. Aansluitkabels c. Aardverbindingen d. Eindsluitingen | ja |  |
| 5. | Beveiliging: Visuele inspectie van de beveiligingsunit |  |  |
| 6. | Mechanisme: Het reinigen en op nieuw smeren van het spanmechanisme, inrijd chassis en overige mechanische delen en het reinigen en visueel inspecteren hoofdcontacten en bluskamers a. Minimaal 20 keer mechanisch schakelen | ja |  |
| 7. | Railsysteem (2): a. Aan de railverbindingen en railsecties op spanningsverlies Micro-ohmen van de hoofdcontacten voor aanvang van het onderhoud | ja |  |
| 8. | Beveiligingsveld (2): a. Doorstromen (testen) van de beveiligingen b. Uitgebreide diagnose van de volledige automaat c. Vergelijk huidige karakteristieken met die van fabrieksopgave d. Controle op juiste aanspreekstromen | ja |  |
| 9. | Algemeen Meting van de contactfunctie met behulp van de schema’s | ja |  |

## 10 kV schakelaar SafeRing (ABB)

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algemeen systeem: a. De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten b. Stofvrij en schoonmaken | ja |  |
| 2. | Mechanisme: a. Controleren alle mechanisme verbindingen b. Minimaal 20 keer mechanisch schakelen | ja |  |
| 3. | Beveiligingsveld: a. Instelling beveiliging b. Doorstromen (testen) beveiliging ten behoeve van uitschakeling c. Controle op juiste aanspreekstromen | ja |  |

## Hulpmiddelen

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spanningsaanwijzer 10 kV opsturen: Eens per acht jaar wordt de spanningsaanwijzer opgestuurd naar de leverancier voor inspectie en controle op goede werking | ja |  |
| 2. | Spanningsvergelijker 10 kV opsturen: Eens per 8acht jaar wordt de spanningsvergelijker opgestuurd naar de leverancier voor inspectie en controle op goede werking | ja |  |
| 3. | Werkaardingen 10 kV opsturen: Eens per acht jaar wordt de werkaarding opgestuurd naar de leverancier voor inspectie en controle op goede werking | ja |  |

## Vermogensschakelaars

Controlepunten visuele inspectie / meting en beproeving van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | De vermogensschakelaar moeten conform eisen fabrikant geïnspecteerd en onderhouden worden. De vermogensschakelaars zijn in drie klassen ingedeeld: - t/m 630A, - van 630A t/m 1000A; en - van 1000 A t/m 1600 A | ja |  |

# 6	Opmerkingen en bevindingen

## 6.1	Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen

| Volg nr. | Locatie: | Omschrijving opmerking: | Foto (s) opmerkingen(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Verdeler: Bouwjaar: Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

  - Opmerkingen achterliggende installatie / kabelverdeelkasten

| Volg nr. | Locatie: | Omschrijving opmerking: | Foto (s) opmerkingen(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Verdeler: Bouwjaar: Locatie: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

  - Overzicht opgeloste zaken

| Toelichting opgeloste zaken |  |
| --- | --- |
| code | omschrijving |

# 7 Conclusie en aanbevelingen.

De geïnspecteerde installatie voldoet / voldoet niet aan de veiligheidsaspecten voor laagspanningsinstallaties vervat in de NEN 1010, NEN 3140 en/of NEN 3840.