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STANDAARD BEPALINGEN

VOOR HET PLAATSEN, IN BEDRIJF STELLEN,

ONDERHOUDEN EN VERWIJDEREN 

VAN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIES, 

INCLUSIEF BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Blz. 1 t/m 6.

1
ALGEMEEN

1.1
Doel van de tijdelijke pompinstallatie

Het doel van de tijdelijke pompinstallatie (TPI) is het tijdelijk verpompen van ruw rioolwater of oppervlaktewater. Door de aannemer moet een bedrijfszekere TPI worden aangebracht. Deze TPI dient door de aannemer ter beschikking te worden gesteld, aangebracht, instandgehouden en verwijderd te worden. De TPI moet voldoen aan de specificaties genoemd in het bijgaande Gegevensblad.

De TPI dient gerealiseerd te worden door een op dit gebied aantoonbaar ervaren bedrijf. Referenties van uitgevoerde werken van gelijke omvang dienen voor aanvang van het werk overlegd te worden.

1.2
Verplichtingen van de aannemer

De aannemer is vanaf het moment dat de TPI in bedrijf gesteld is, 24 uur per dag verantwoordelijk voor de goede werking van de TPI, appendages, de tijdelijke persleiding en de (tijdelijke) afsluitingen. Storingen, mankementen en/of schade aan de TPI, appendages, persleiding en afsluitingen moeten op een zo kort mogelijke termijn door de aannemer worden verholpen. Bij eventuele kosten en/of schade door het niet of niet goed functioneren van de TPI of onderdelen ervan, is de aannemer aansprakelijk.

1.3
Werkplan

De aannemer stelt een werkplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie. In het werkplan moeten de werkelijke gegevens van de installatie worden opgenomen, conform het bijgevoegde Gegevensblad, en de gedetailleerde planning van de werkzaamheden ingepast in de planning van het werk. Het werkplan dient in elk geval te omvatten:

· Het in te zetten materieel en personeel.

· Een nauwkeurig tijdschema.

· De werktekening.

· De hydraulische berekening van de TPI, welke gecombineerde leiding- en pompkarakteristieken dient te bevatten.

· De verrekenprijs per dag of week van de complete installatie, inclusief onderhoud en energiekosten.

In de planning minimaal de volgende elementen met tijdstippen en tijdsduur opnemen:

· TPI plaatsen;

· TPI beproeven;

· Periode van instandhouding TPI;

· TPI verwijderen.

Bij het opstellen van de planning rekening houden met het uitgangspunt dat een TPI niet aan het eind van de dag of op vrijdag mag worden opgestart.

Met de uitvoering mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking hebbende werktekeningen, berekeningen of werkplannen door de directie zijn goedgekeurd.

1.4
Overige bepalingen

Dieselmotorpompsets, stroomaggregaten en brandstoftanks moeten zijn voorzien van milieubeschermende lekbakken.

Bij opstelling van de installatie tijdens een vorstperiode moeten vorstbeschermende voorzieningen worden getroffen.

De pompinstallatie en aansluitende werken moeten vandaalbestendig worden opgesteld. Indien de pompinstallatie op een vrij toegankelijk terrein is gesitueerd, moet de tijdelijke installatie worden afgeschermd door middel van een afsluitbaar hekwerk.

De installatie mag geen geluidsoverlast voor de omgeving opleveren. In bebouwde omgeving mag het geluidsniveau aan de nabijgelegen gevels van de bebouwing niet meer bedragen dan 35 dBA, voor overige gebieden geldt 40 dBA.

2
PLAATSEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE, INCLUSIEF APPENDAGES  OF TIJDELIJKE PERSLEIDING

2.1
Pompinstallatie
De TPI bedrijfsgereed plaatsen op een door of vanwege de directie aangewezen plaats, nabij de uit te voeren werkzaamheden. De tijdelijke pompinstallatie moet minimaal voldoen aan de voorwaarden op het Gegevensblad TPI. 

De opstelplaats moet vooraf gecontroleerd worden door de aannemer en beoordeeld op bereikbaarheid en terreingesteldheid. De aannemer levert rijplaten, dragline schotten enz.

2.1 Elektrische installatie

Voeding TPI 

De voeding van de pomp wordt betrokken van het voedingspunt dat is aangeven op het Gegevensblad TPI.

De aannemer dient zelf voor een onderverdeler te zorgen, indien de TPI uit meerder losse pompunits bestaat. De beveiligingen van het voedingspunt, onderverdeler en pompen dienen selectief ten opzichte van elkaar te zijn. Indien er in het Gegevensblad TPI geen specifieke aanloopapparatuur voor de pompbesturingen worden vereist, dient de aannemer deze toch te installeren als met deze voorzieningen de selectiviteit wel gehaald kan worden bijvoorbeeld door toepassing van frequentieregelaars of softstarters.

De elektrische aansluiting van TPI dient door de aannemer vast te worden aangesloten op het door de opdrachtgever aangeboden voedingspunt. De aannemer moet aangeven wat het maximale vermogen en aanloopstroom is vanwege de belasting en afzekering van de elektrische installatie.

Behuizing elektrisch installatie

Alle door de aannemer te plaatsen elektrische schakelapparatuur en verdelers dienen te voldoen aan de geldende voorschriften en te worden geplaatst in een vandalisme bestendige behuizing. Op deze behuizing mogen geen bedieningsfuncties van buitenaf bereikbaar zijn

Om en bij de elektrische installatie moet voldoende ruimte aanwezig zijn om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en storingen op te lossen.

Kabels en leidingen op het terrein

Kabels en leidingen voor de TPI die over openbaar of vrij toegankelijk terrein lopen dienen te worden ingegraven, met een minimale dekking van 30 cm. Kabels en leidingen binnen het afgezette werkterrein dienen zodanig te worden gelegd dat ze geen gevaar opleveren voor het daar aanwezige personeel tijdens de werkzaamheden.

Storingsmelding en -afhandeling

Storingsdoormelding

De volgend storingen dienen minimaal doorgemeld te worden:

· pompuitval

· hoogwater

· uitval net- of voedingsspanning

De aannemer dient te leveren en zorg te dragen voor een eigen SMS doormeldsysteem via het GSM netwerk.

Storingsafhandeling

De storingsmelding moet gelijktijdig zowel naar de storingswachtdienst van de aannemer als naar de storingswachtdienst van de opdrachtgever worden doorgemeld. De storingswachtdienst van de aannemer meldt tevens terstond per telefoon de storing aan de storingswachtdienst van de opdrachtgever. Gedurende 24 uur per dag moeten binnen 2 uur storingen verholpen worden en moet indien aangegeven op het Specificatieblad TPI een reservepomp geplaatst worden. Van storingen en aanpassingen aan de installatie moet de aannemer rapportage uitbrengen bij de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden

De aannemer is vanaf het door de opdrachtgever of derden ter beschikking te stellen voedingspunt installatieverantwoordelijk voor de elektrische installatie van de TPI.

De aannemer moet zorgdragen voor de NEN 3140 keuring van de tijdelijk installatie.

Door de aannemer te leveren documenten en verklaringen

De aannemer dient ruim voordat de TPI geplaatst wordt een installatieschema, stroomkringschema en selectiviteitberekening van de TPI ter goedkeuring in.

De aannemer levert ruim voordat de TPI geplaatst wordt een schriftelijke verklaring wie installatie verantwoordelijk is voor de elektrische installatie van de TPI. 

2.2
Tijdelijke persleiding(en)

De tijdelijke persleiding aanleggen tussen de tijdelijke pompinstallatie en de bestaande persleiding, put of windketel volgens de gegevens op het specificatieblad. Per pomp minimaal 1 afsluiter en 1 terugslagklep aanbrengen. Leidingwerk, afsluiters en aansluitingen uitvoeren in drukklasse PN10.

2.3
Tijdelijke afsluitingen

De toevoer naar en de afvoer van het gemaal of de pompput moeten indien noodzakelijk dichtgezet worden. Waar nodig moeten tijdelijke afsluitingen geplaatst worden, zie specificatieblad. Tijdelijke afsluitingen moeten dubbel worden uitgevoerd. Voor de inbedrijfstelling van de tijdelijke pompinstallatie moeten de gangbaarheid en afdichting van de afsluiters en afsluitingen door de aannemer worden gecontroleerd.

2.4
Voorzieningen

Indien er in het bestaande gemaal een waterslagvoorziening aanwezig is moet er bij de tijdelijke pompopstelling een zelfde waterslagvoorziening gebruikt worden. Bij gebruik van de bestaande waterslagvoorziening dient dit plan ter goedkeuring ingediend te worden bij de directie.

In geval van polderbemalingen dient een voorziening aanwezig te zijn om het hevelen tegen te gaan en een voorziening voor adequate bodembescherming bij de in- en uitstroom. De voorzieningen zijn ter goedkeuring HHNK.

2.6
In bedrijfstelling

De tijdelijke pompinstallatie moet gefaseerd in bedrijf genomen worden:

· de installatie testen in het bijzijn van de directie;

· proefdraaien gedurende 2 dagen;

· inregelen van de installatie tijdens het proefdraaien;

· in bedrijf stellen installatie.

Tijdens het proefdraaien moet het mogelijk zijn binnen 2 uur terug te schakelen op de bestaande pompinstallatie.

Bij het omschakelen van de huidige naar de tijdelijke pompinstallatie mag het transport van afvalwater maximaal 2 uur worden onderbroken. Het tijdstip van in bedrijfstelling wordt door de directie bepaald. De in bedrijfstelling zal plaatsvinden in een droge periode en niet aan het eind van de dag of op vrijdag.

Nadat de directie het werkplan en de installatie heeft goedgekeurd, wordt de installatie daadwerkelijk als in bedrijf gesteld beschouwd.

3
ONDERHOUDEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE, INCLUSIEF TIJDELIJKE PERSLEIDING

3.1
Pompinstallatie

De pompinstallatie moet dagelijks gecontroleerd worden op staat van de onderdelen en op goede werking. Eventuele storingen moeten direct opgelost worden.

3.2
Tijdelijke persleiding(en)

De persleiding moet dagelijks gecontroleerd worden op lekkages en andere onvolkomenheden.

3.3
Tijdelijke afsluitingen
De (tijdelijke) afsluitingen moeten dagelijks gecontroleerd worden. Hierbij moet in ieder geval gekeken worden naar de mate van afdichting en de bevestigingen van de afdichting. Bij dubbele afdichtingen moet er controle mogelijk zijn van de goede werking van de achterste afdichting.

4
OPRUIMEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE, APPENDAGES EN TIJDELIJKE PERSLEIDING

4.1
Buitenbedrijfstelling
Nadat de werkzaamheden aan het gemaal of onderdelen daarvan zijn opgenomen en door de directie zijn goedgekeurd en de werking van het gemaal is beproefd kan de TPI buiten gebruik worden gesteld. De aannemer moet minimaal 3 werkdagen van tevoren een verzoek doen tot beëindiging van de tijdelijke pompinstallatie. Bij het omschakelen van de tijdelijke situatie naar de normale situatie mag de werking van een rioolgemaal maximaal 2 uur worden onderbroken en een poldergemaal maximaal 4 uur. Het tijdstip van inbedrijfstelling wordt door de directie bepaald. De inbedrijfstelling zal plaatsvinden in een droge periode en niet aan het eind van de dag of op vrijdag.

4.2
Tijdelijke afsluitingen

Voordat de TPI buiten bedrijf wordt gesteld moeten de tijdelijke afsluitingen in het bijzijn van de directie worden verwijderd, zodat de normale pompinstallatie kan worden beproefd. Overige afsluiters en afsluitingen worden door of op aanzegging van de bedrijfsvoering van de betreffende regio bediend.

4.3
Tijdelijke persleiding(en)

Na de buitengebruikstelling moet de tijdelijke persleiding(en) en appendages direct opgeruimd en afgevoerd worden.

4.4
Pompinstallatie
Na de buitengebruikstelling moet de TPI direct opgeruimd en afgevoerd worden.

4.5
Terrein
Het terrein en de installaties waarop de tijdelijke pompinstallatie en onderdelen zijn geplaatst en aangesloten, moeten direct na afloop in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

4.6 Verkeersmaatregelen

De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat de daarvoor noodzakelijke verkeersvoorziening is geplaatst. Eventuele wegafzettingen (geheel of gedeeltelijk) en het plaatsen van verkeersmaatregelen:

· moeten ten minste op de woensdag voorafgaand aan de week waarin de voorzieningen worden getroffen, schriftelijk worden gemeld aan de directie. Deze van datum voorziene melding moet bevatten: de datum, de tijd en locatie waarop de voorzieningen zullen worden getroffen en een beschrijving van het soort voorziening.

· Mogen niet eerder worden getroffen dan nadat de aannemer hiervoor toestemming van de directie heeft verkregen.

· Moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijn van de CROW 96A en 96B.
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Gegevensblad TPI (tijdelijke pompinstallatie): 

Object:  …………………………………………….

1. Benodigde capaciteit: …….… m3/uur, bij een zuigniveau gelijk aan inslagpeil bestaand gemaal (NAP …………… m.).Polder in- en uitslagpeil noemen.
2. Statische opvoerhoogte: …………. mwk

3. Manometrische opvoerhoogte minimaal: …………. mwk (bij samenloop met overige aangesloten rioolgemalen) .Berekening leidingweerstand laten overleggen

4. Mogelijkheid voor nat opgestelde pompen: ja/nee. (situatietekening en puttentekening bijvoegen).

5. Terugslagkleppen: 1 st. per pomp (aantal, plaats en eventueel opmerkingen)

6. Aansluiting tijdelijke persleiding op bestaande persleiding: (tekening bijvoegen, diameter en materiaal aangeven).
7. Afsluiting bestaande leidingen, putten: (situatietekening en detailtekeningen bijvoegen.
8. Voeding  TPI: bestaande voedingkast / tijdelijke noodstroomvoorziening.

9. Beschikbaar vermogen voedingspunt ……..A. Type beveiliging:  ……..... Maximaal af te nemen vermogen : ………….kVA.

10. Debietmeting en drukmeting vereist: ja/nee. 

Extern start stop commando Ja/Nee of eigen peilopnemers (van installatie aannemer)

11. Frequentie omvormers: nodig/niet nodig. 

12. Reservepomp nodig: ja/nee.

13. Noodstroomvoorziening nodig: ja/nee. 
Edam.

d.d. ……………………..

opgesteld door: ……………………..
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