## IO bezetting
|  | LMX400 |  |  |  |  | Modbus
Type | Kanaal | Naam | Bron | Module | soort | I-O kanaal | Registertype | hex
|  |  | Crevis |  | GN-9273, RS485
Ai | 4 | Benedenpeil (van TMX.0626_Ao4) | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai | 9 | Boezempeil (van TMX.0626_Ao9) | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai |  |  | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai | 103 | Lokstroompomp motorstroom | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ai | 700 | Afsluiter hoge zijde stand | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai |  |  | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai | 750 | Afsluiter lage zijde stand | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai |  |  | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
|  |  | Crevis | 3 | GT-7641 Power Module
Di | 1 | Netspanning storing | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 2 | Overspanningsbeveiliging storing | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 3 | Reset storing | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 4 | Lamptest | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 5 | Monteur op locatie | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di |  |  | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di |  |  | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 9 | Gemaal in bedrijf (van TMX.0626_Du9) | Crevis | 4 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 101 | Lokstroompomp automatisch | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 102 | Lokstroompomp handbediend | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 103 | Lokstroompomp 5 minuten start | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 104 | Lokstroompomp werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 105 | Lokstroompomp in bedrijf | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 106 |  | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 107 | Lokstroompomp hoofdstroom storing | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 113 | Lokstroompomp water in olie storing | Crevis | 5 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 701 | Afsluiter Hoge zijde automatisch | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 702 | Afsluiter Hoge zijde handbediend | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 703 | Afsluiter Hoge zijde remote | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 704 | Afsluiter Hoge zijde werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 705 | Afsluiter Hoge zijde in bedrijf openen | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 706 | Afsluiter Hoge zijde in bedrijf sluiten | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 707 | Afsluiter Hoge zijde hoofdstroom storing | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 708 | Afsluiter Hoge zijde momentstoring openen | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 709 | Afsluiter Hoge zijde momentstoring sluiten | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 710 | Afsluiter Hoge zijde clixon storing | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 711 | Afsluiter Hoge zijde open | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 712 | Afsluiter Hoge zijde dicht | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 713 |  | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 714 |  | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 715 |  | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 716 |  | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 751 | Afsluiter Lage zijde automatisch | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 752 | Afsluiter Lage zijde handbediend | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 753 | Afsluiter Lage zijde remote | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 754 | Afsluiter Lage zijde werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 755 | Afsluiter Lage zijde in bedrijf openen | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 756 | Afsluiter Lage zijde in bedrijf sluiten | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 757 | Afsluiter Lage zijde hoofdstroom storing | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 758 | Afsluiter Lage zijde momentstoring openen | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 759 | Afsluiter Lage zijde momentstoring sluiten | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 760 | Afsluiter Lage zijde clixon storing | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 761 | Afsluiter Lage zijde open | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 762 | Afsluiter Lage zijde dicht | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 763 |  | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 764 |  | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 765 |  | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 766 |  | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
|  |  | Crevis | 10 | GT-7641 Power Module
Do | 5 | Lamp Monteur aanwezig | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do |  |  | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do | 100 | Lokstroompomp aansturen | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do |  |  | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 137 | Lamp Lokstroompomp in bedrijf | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 138 | Lamp Lokstroompomp bedrijfsgereed | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 139 | Lamp Lokstroompomp storing | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do |  |  | Crevis | 11 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 700 | Afsluiter Hoge zijde aansturen openen | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do | 701 | Afsluiter Hoge zijde aansturen sluiten | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do |  |  | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 721 | Lamp Afsluiter Hoge zijde openen/open | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 722 | Lamp Afsluiter Hoge zijde sluiten/dicht | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 723 | Lamp Afsluiter Hoge zijde bedrijfsgereed | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 724 | Lamp Afsluiter Hoge zijde storing | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do |  |  | Crevis | 12 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 750 | Afsluiter Lage zijde aansturen openen | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do | 751 | Afsluiter Lage zijde aansturen sluiten | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do |  |  | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 771 | Lamp Afsluiter Lage zijde openen/open | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 772 | Lamp Afsluiter Lage zijde sluiten/dicht | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 773 | Lamp Afsluiter Lage zijde bedrijfsgereed | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 774 | Lamp Afsluiter Lage zijde storing | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do |  |  | Crevis | 13 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Config TMX_0626_de Hoelm
Voeding - LMX420
Module: 1 - LMX401 (Processor, Modem, Ai x4, Di x12, Du x4)