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[bookmark: _Toc89695896]Grondslagen, garanties en garantiegrafieken
[bookmark: _Toc89695897]Weerstandsberekeningen
De inschrijver dient weerstandberekeningen te maken van het complete vijzelsysteem, te beginnen voor het krooshek en eindigend buiten het uitstroomcompartiment in de boezem (inclusief in- en uitstroomverliezen).

Bij het berekenen van de dynamische weerstand van het systeem en het hydraulisch en constructief ontwerp rekening houden met de volgende punten:

a) Aan instroomzijde moeten in de instroomconstructie dubbele sponningen voor droogzetvoorzieningen en krooshekken worden opgenomen;
b) Het leidingwerk met appendages;
c) De uitstroomconstructie, bestaande uit een uitstroomkanaal met een uitstroomcompartiment, de terugslagklepconstructie en de dubbele sponningen voor de droogzetvoorzieningen;
d) De kenmerkende polder- en boezempeilen zoals schematisch weergegeven in het overzicht peilen van Bijlage 03a – Peilen gemaal De Hoelm;
e) Een hydraulisch gladde en ruwe toestand van het systeem;
f) De vijzels moeten in alle denkbare combinaties in bedrijf kunnen zijn waarbij als extremen gelden: één vijzel in bedrijf bij en gladde leiding bij Hstatisch minimaal, twee vijzels in bedrijf en ruwe leidingen bij Hstatisch maximaal;
g) Bij Hstatisch maximaal rekening houden met minimaal 10 cm verval over het krooshek.

[bookmark: _Toc89695898]Garantiepunten
De vijzels kennen ieder drie garantiepunten (er is hier sprake van een winter- en een zomerpeil): een hoofdgarantiepunt en twee hulp garantiepunten. In het hoofdgarantiepunt dient het totaal rendement tenminste 71% te bedragen. Dit is als volgt opgebouwd. Het vijzelrendement bedraagt tenminste 80% en aandrijvingsrendement bedraagt tenminste 89%. Het aandrijvingsrendement is gedefinieerd als het totaal rendement van motoren (inclusief koeling), frequentieomvormer (FO)(incl. koeling) en kabelverliezen (tot op ingaande klemmen van de frequentieomvormer).

Het hulp garantiepunt dient voor het vastleggen en garanderen van de steilheid van de Q-H kromme.

In het hoofdgarantiepunt dient E-specifiek te worden berekend, waarbij E-specifiek gedefinieerd is als het totale energieverbruik (kWh) om 1000m3 water op te voeren. Het maximum vereiste toegestane energieverbruik in het hoofdgarantiepunt bedraagt 9,0 kWh/1000m3.
Het statische verval (Hstat), waarover het water opgevoerd moet worden, wordt bepaald door het verschil in waterpeilen zoals deze gelden in de maalkom (polder) en in de Amstelmeerboezem.

[bookmark: _Toc89695899]Hoofdgarantiepunt

	Hoofdgarantiepunt 1 Hoelm hoog, winter

	
	Gebruikssituatie 2075
	Eenheid

	Q (debiet)
	35 (per vijzel)
	m3/min (Q=100%)

	Hstat
	0,80
	m

	Hman
	………… 1)
	m

	Polderpeil 3)
	- 0,90
	m tov NAP

	Zuigpeil 4)
	- 1,30
	m tov NAP

	Boezempeil (zomer)
	- 0,50
	m tov NAP

	nnom
	………… 2)
	min-1

	 vijzel
	………… 2)
	%

	 aandrijving
	………… 2)
	%

	 totaal
	………… 2)
	%

	E specifiek
	………… 2)
	kWh/1000m3

	E specifiek max
	9,0
	kWh/1000m3


Tabel 1

Gegevens ………… x) door de inschrijver te verstrekken bij inschrijving:
1)	door de inschrijver te bepalen uitgaande van steeds één vijzel in bedrijf met gladde leidingen en bij het berekenen van Hman van het zuigpeil uitgaan;
2)	door de inschrijver op te geven;
3)	het polderpeil is het peil in de polder (exclusief kuil voor het gemaal en verval over het krooshek);
4)	het zuigpeil is het peil wat de vijzel "ziet" (inclusief kuil en verval over het krooshek).


	Hoofdgarantiepunt 1 Hoelm laag, winter

	
	Gebruikssituatie 2075
	Eenheid

	Q (debiet)
	35 (per vijzel)
	m3/min (Q=100%)

	Hstat
	0,80
	m

	Hman
	………… 1)
	m

	Polderpeil 3)
	- 0,90
	m tov NAP

	Zuigpeil 4)
	- 1,30
	m tov NAP

	Boezempeil (zomer)
	- 0,50
	m tov NAP

	nnom
	………… 2)
	min-1

	 vijzel
	………… 2)
	%

	 aandrijving
	………… 2)
	%

	 totaal
	………… 2)
	%

	E specifiek
	………… 2)
	kWh/1000m3

	E specifiek max
	9,0
	kWh/1000m3


Tabel 1

Gegevens ………… x) door de inschrijver te verstrekken bij inschrijving:
1)	door de inschrijver te bepalen uitgaande van steeds één vijzel in bedrijf met gladde leidingen en bij het berekenen van Hman van het zuigpeil uitgaan;
2)	door de inschrijver op te geven;
3)	het polderpeil is het peil in de polder (exclusief kuil voor het gemaal en verval over het krooshek);
4)	het zuigpeil is het peil wat de vijzel "ziet" (inclusief kuil en verval over het krooshek).


[bookmark: _Toc89695900]Hulpgarantiepunten

	Hulpgarantiepunt 1 Hoelm hoog (minimale opvoerhoogte)

	
	
	Eenheid

	Q (debiet)
	35 (per vijzel)
	m3/min (Q=100%)

	Hstat
	0,20
	m

	Hman
	………… 1)
	m

	Polderpeil 2)
	- 0,40
	m tov NAP

	Zuigpeil 3)
	- 0,80
	m tov NAP

	Boezempeil
	- 0,60
	m tov NAP

	n1
	………… 1)
	min-1


Tabel 3

	Hulpgarantiepunt 2 Hoelm hoog (maximale opvoerhoogte)

	
	
	Eenheid

	Q (debiet)
	≥24,5 (per vijzel)
	m3/min (Q≥70%)

	Hstat
	1,90
	m

	Hman
	………… 1)
	m

	Polderpeil 2)
	- 0,90
	m tov NAP

	Zuigpeil 3)
	- 1,30
	m tov NAP

	Boezempeil
	+ 0,60
	m tov NAP

	n1
	………… 1)
	min-1


Tabel 4

Gegevens ………… x) door de inschrijver te verstrekken bij inschrijving:
1)	door de inschrijver in te vullen en bij het berekenen van Hman van het zuigpeil uitgaan;
2)	het polderpeil is het peil in de polder (exclusief kuil voor het gemaal en verval over het krooshek);
3)		het zuigpeil is het peil wat de vijzel "ziet" (inclusief kuil, verval over het krooshek en de maaivelddaling).


	Hulpgarantiepunt 1 Hoelm laag (minimale opvoerhoogte)

	
	
	Eenheid

	Q (debiet)
	35 (per vijzel)
	m3/min (Q=100%)

	Hstat
	0,40
	m

	Hman
	………… 1)
	m

	Polderpeil 2)
	- 0,60
	m tov NAP

	Zuigpeil 3)
	- 1,00
	m tov NAP

	Boezempeil
	- 0,60
	m tov NAP

	n1
	………… 1)
	min-1


Tabel 3

	Hulpgarantiepunt 2 Hoelm laag (maximale opvoerhoogte)

	
	
	Eenheid

	Q (debiet)
	≥24,5 (per vijzel)
	m3/min (Q≥70%)

	Hstat
	1,90
	m

	Hman
	………… 1)
	m

	Polderpeil 2)
	- 0,90
	m tov NAP

	Zuigpeil 3)
	- 1,30
	m tov NAP

	Boezempeil
	+ 0,60
	m tov NAP

	n1
	………… 1)
	min-1


Tabel 4

Gegevens ………… x) door de inschrijver te verstrekken bij inschrijving:
1)	door de inschrijver in te vullen en bij het berekenen van Hman van het zuigpeil uitgaan;
2)	het polderpeil is het peil in de polder (exclusief kuil voor het gemaal en verval over het krooshek);
3)		het zuigpeil is het peil wat de vijzel "ziet" (inclusief kuil, verval over het krooshek en de maaivelddaling).

[bookmark: _Toc89695901]Uiterste werkpunten	Comment by Otter, Mike: Dit zijn al de hulpgarantiepunten lijkt mij? Heb hier op dit moment nog niks mee gedaan.
	Hstatisch minimaal

	Q (debiet)
	………… 
	m3/min per vijzel

	Hstat
	+ 0,40
	m

	Hman minimaal
	………… 4)
	m

	Polderpeil
	- 1,00
	m tov NAP

	Boezempeil
	- 0,60
	m tov NAP

	Toerental nmax
	………… 5)
	min-1


Tabel 5

Gegevens ………… x)  door de inschrijver te verstrekken bij inschrijving:
1)	door de inschrijver op te geven, waarbij Q < Q vereist (300,0 m3/min);
2)	door de inschrijver te bepalen uitgaande van 2 vijzelen in bedrijf en ruwe leidingen;
3)	het minimale toerental waarbij de Hman max nog net gehaald wordt, de aandrijving niet overbelast wordt en het instabiliteitpunt aan de linkerzijde van de QH kromme niet bereikt wordt;
4)	door de inschrijver te bepalen, uitgaande van 1 vijzel in bedrijf en gladde leidingen waarbij de aandrijving niet wordt overbelast én de NPSH (R) met 1% drukafval, afdoende groot is t.o.v. de NPSH (A) met de veiligheidsmarge van circa 1 m volgens paragraaf 1.4.2;
5)	het maximale toerental waarbij de Hman min nog net gehaald wordt;
[bookmark: _Toc89695902]
Garantiegrafieken
[bookmark: _Toc89695903]Algemeen
Voor de gebruikssituatie een tweetal typen grafieken verstrekken:

Grafiek 1:	garantiegrafiek
Grafiek 2:	overzichtsgrafieken werkgebied

Grafiek 1 dient bij inschrijving te worden verstrekt.

Grafiek 2 verstrekken als onderdeel van het uitvoeringsontwerp. Alle grafieken dienen dusdanig gedetailleerd te zijn dat werkpunten nauwkeuring kunnen worden afgelezen. E.e.a. is ter beoordeling van de opdrachtgever. Grafieken definitief op- en vaststellen na de energetische garantiemetingen, waarin de gemeten weerstanden en energieverliezen verwerkt zijn en verstrekken als onderdeel van het opleverdossier. 

Alle weergegeven waarden tevens verstrekken in tabelvorm met een minimum van tien werkpunten, gelijkmatig verdeeld over het gehele werkgebied.
[bookmark: _Toc89695904]Grafiek 1: garantiegrafieken
De grafieken opstellen conform de in paragraaf 1.2.1 en 1.2.2 opgesomde randvoorwaarden.
Grafiek 1 zal als basis dienen voor de beschreven energetische garantiemetingen. Alle
onderstaande grafieken dienen voor elk peilvak (dus tweemaal) opgesteld te worden.
In de grafiek dient te zijn aangegeven:

1. QH manometrisch
2. QH statisch 
3. De leidingkarakertistieken voor één vijzel in bedrijf met gladde leidingen;
4. NPSH (A)
5. NPSH (R) met drukafval 1%
6. P vijzelas
7. P klem
8.  vijzel 
9.  totaal
10. E specifiek
11. Grens werkgebied aan beide einden van de Q-H curve
12. Het hoofdgarantiepunt en beide hulpgarantiepunten

P klem is gedefinieerd als het elektrische vermogen aan de klemmen van de primaire zijde van de FO. Hierin zijn de vermogensverliezen van motor, frequentieomvormer, kabels e.d. inbegrepen.
 totaal is gedefinieerd als de verhouding tussen P klem en de aan het verpompte water toegevoerde energie.
E specifiek is gedefinieerd als het energieverbruik (kWh) per 1000m3 opgevoerd water, zie paragraaf 1.2.
Grens werkgebied bepalen uit NPSH (R) en NPSH (A); hierbij veiligheidsmarge aanhouden van circa 1 m.


[bookmark: _Toc89695905]Grafiek 2: overzichtsgrafieken werkgebied
Deze grafieken dienen om inzicht te geven in de werkgebieden van de vijzel. Uitgaan van gladde leidingen. Na de energetische garantiemetingen de definitieve grafieken opstellen met verwerking van gemeten resultaten. 

· Grafiek 2a uitgaan van een enkel vijzelbedrijf (voor beide peilvakken een grafiek).
· Grafiek 2b voor twee vijzels in bedrijf.

In de grafiek dient te zijn aangeven:
1. Q-H manometrisch;
2. NPSH (A)
3. NPSH (R) met drukafval 1%
4. P klem
5.  totaal
6. E specifiek
7. Begrenzing van het werkgebied

De karakteristieken 1 t/m 6 voor tenminste zes toerentallen:
· nnom, volgens paragraaf 1.2.2;
· nmax;  
· nmin, volgens paragraaf 1.3;  
· Drie toerentallen dusdanig verdeeld dat met inachtneming van nnom er een gelijkmatig verdeeld karakteristiekenpatroon ontstaan tussen nmax en nmin.

De grenzen van het werkgebied worden bepaald door:
· Het minimum toerental;
· Het maximum toerental;
· NPSH(R) 1% ten opzichte van NPSH(A) met de veiligheidsmarge volgens 1.4.2;
· Het motorvermogen, ten opzichte van het vijzelasvermogen behoeft er geen reserve te worden aangehouden;
· Indien van toepassing: het instabiliteitpunt aan de linkerzijde van de QH kromme.
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