## Vragen_en_antwoorden_281427_ins
2e Nota van Inlichtingen | 22768 Ombouw KMA t.b.v. aansluiting warmtenet Breda | Versie 14 april 2021
MEDEDELINGEN DIRECTIE
| RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A) VERVALT. | Vervangen door de bij deze 2e Nota van Inlichtingen gevoegde: RI&E Model A-Warmtenet KMA-nota.
| Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): ontwerpfase (Model B) VERVALT | Vervangen door de bij deze 2e Nota van Inlichtingen gevoegde: V&G-plan Model B-Warmtenet KMA-nota.
| 22768-SV-UO-CT02-B Verhardingstekening. VERVALT | Vervangen door de bij deze 2e Nota van Inlichtingen gevoegd document: 22768-SV-UO-CT02-C.
| Oriënterend bodemonderzoek. | Toegevoegd bij 2e Nota van Inlichtingen: Bijlage 22768-Contract-PM-010-Bodemonderzoek, d.d. 16-09-2021.
| Verkennend waterbodemonderzoek. | Toegevoegd bij 2e Nota van Inlichtingen: 22768 MA RAP Antea VO warmtenet slib 2022, d.d. 25-02-2022.
| In verband met de in bestekpost 60.31.11-a genoemde werkzaamheden is het van belang dat de aannemer rekening houdt met recent aangebrachte kabels in het terrein. Daarom wordt de revisie tekening ‘22768 BITS meting leidingtrace wijz. 1 d.d. 16-11-2021’ van deze kabels hierbij toegevoegd. | Toegevoegd bij 2e Nota van Inlichtingen: ‘22768 BITS meting leidingtrace wijz. 1 d.d. 16-11-2021’.
| Omdat de bij het bestek gevoegde asbestinventarisaties van gebouw E1 geen uitsluitsel gaf over asbest in de te verwijderen verdeler is een aanvullende asbestinventarisatie uitgevoerd waarvan het rapport ‘44D02 E1 AIR R009-1266404-066RVM-V03-lhl-NL d.d. 28-01-2022’ hierbij bijgevoegd wordt. Hieruit blijkt dat de verdeler met broncode B07 geen asbest bevat. | Toegevoegd bij 2e Nota van Inlichtingen: Rapport ‘44D02 E1 AIR R009-1266404-066RVM-V03-lhl-NL d.d. 28-01-2022’
| Bijlagen Brandcompartimentstekeningen. | Bij deze 2e Nota van Inlichtingen zijn brandcompartimenteringstekeningen gevoegd. De bestandsnaam is opgebouwd uit: datum_objectnummer_gebouwnummer_verdieping_BC
| Aanvullend op hoofdstuk 68 moeten de regelinstallaties voldoen aan het bijgevoegde ‘Groeidocument gebouwautomatiseringen en beheer V3.2 d.d. 30-11-2021’ | Bij deze 2e Nota van Inlichtingen toegevoegd: ‘Groeidocument gebouwautomatiseringen en beheer V3.2 d.d. 30-11-2021’
Bestekspost 49.12.11-a | Tekst vervangen door onderstaande tekst: 49.12.11-a LOGBOEK 1. LOGBOEK Door de aannemer te passen bestaande logboeken: - van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. In het logboek moet zijn opgenomen: - inhoudsopgave; - algemene project c.q. gebouwgegevens; - overzichtstekening(en) met de uitgevoerde brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. brand- en rookscheidingen; - fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages, brandkleppen en manchetten; - alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner. Aantal te verstrekken exemplaren: - goedgekeurde, 3 stuks. Tijdstip van verstrekking: - bij de oplevering. .01 GEBOUW Het aan te passen logboek per gebouw met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per gebouw.
Hoofdstuk 9 | Toevoegen: 49.53.90-a AFWERKING VAN LEIDINGDOORVOEREN 0. LEIDINGDOORVOERHULPMATERIALEN De benodigde materialen t.b.v. het realiseren van brandveilige, gasdichte, waterdichte, geluiddempende doorvoeringen zoals o.a.: - brandmanchet - opschuimde coating - brandwerende kit - mortel - steenwolafdichtingsplaat - steenwolisolatieschaal - bij verhitting drukopbouwende opschuimende strippen - brandwerendschuim - geluiddempende voorzieningen - Link Seal - CDS pluggen - mantelbuizen - instortvoorzieningen - bevestigingsmiddelen en hulpmaterialen Brandwerendheid: 60 minuten De doorvoeringen door brandscheidingen uitvoeren conform de NEN 6069, NEN 6077, EN 1366-3 en EN 1366-2. 9. UITVOERING Alle leidingdoorvoeren dienen zo te worden afgewerkt zodat de, rook- en brandwerende, gasdichte, waterdichte en geluiddempende eigenschappen van de scheiding aan de eisen voldoet. Alle leidingdoorvoeren door rook- en brandwerende scheidingen dienen rook- en brandwerend afgewerkt te worden conform een van de oplossingen die geboden wordt in de ISSO/SBR publicatie "Brandveilige doorvoeringen" (de recentste druk van de publicatie drie maanden voor de dag van de aanbesteding is van toepassing). Voor alle rook- en brandwerende doorvoeringen dient een certificaat overlegt te worden waaruit blijkt dat deze conform de geldende regelgeving zijn afgedicht. Per doorvoering moet een stikker aangebracht worden waaruit dit ook blijkt. Alle rook- en brandwerende doorvoeren moeten geregistreerd worden op tekening en in een logboek zoals aangegeven in bestekpost 49.12.11-a. .01 BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN Afwerking van alle kabeldoorvoeren en leidingdoorvoeren door rook- en brandwerende wanden en vloeren. De rook- en brandwerende wanden en vloeren staan aangeven op brandcompartimenteringstekeningen.
Bestekspost 60.31.11-a | Toevoegen: Er dienen met de zinker zoals afgebeeld op tekening 22768-SV-UO-DT02 vier mantelbuizen PE 50 aangelegd te worden voor een toekomstige glasvezelnetwerk. De buizen elk voorzien van een nylon trekkoord met voldoende overlengte.
Bestekspost 68.11.10-b | Achter de zin: De gateway wordt in de liftmachinekamer geplaatst (op het dak) met een antenne buiten tegen de liftmachinekamer. Toevoegen: De kabel van RK2 naar de gateway kan aangelegd worden door de ruimten welke links gelegen zijn naast de lift. Dit zijn technische ruimten van de begane grond t/m de 4e verdieping die tot hetzelfde brandcompartiment behoren. Deze ruimten zijn zichtbaar op de brandcompartimenttekeningen.
Bestekspost 68.41.11-a | Tekst: LoRaWAN2Bacnet gateway (2 stuks in gebouw een reserve als repaeater) wijzigen in : LoRaWAN2Bacnet gateway (2 stuks, 1 in liftmachinekamer van gebouw F een reserve als Repeater t.b.v. plaatsing op een nader te bepalen plaats)