## Bouwdelen en Elementen NL-SfB
BWK of WenE-INST en Overig | BIJLAGE 9 (selectie BWK in kolom A) i.r.t. bijlage 5 Bouwkundige Bouwdelen en Elementen per object GVB FB | [22 empty] | Vanaf hier Bijlage 9 van het PvE - Selectie van het 'Planmatig (projectmatig) Onderhoud' - Selecteren op basis van Startjaar 2022 t/m 2025 | [15 empty] | Selectie Ja, is input voor de aanbesteding van het direct of op termijn noodzakelijke Planmantig herste en vervangingsonderhoud (PL)
| Objectcode | Naam | Adres | Bouwjaar | Plaats | Hoofdgroep | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Locatie | Bouwjaar | Fabricaat | Capaciteit | Gebrek | Opmerking | Ernst | I | O | Omvang (%) | CVO | Urgentie | Prioriteit | Locatie | Handeling | Startjaar (ori) | Startjaar | Cyclus | Kostensoort | Fonds | Hoeveelheid | Hvh(berekend) | Ehd | Normbedrag | Totaal | BTW | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meenemen als informatie t.b.v. de Aaanbesteding Ja / Nee | OPMERKING - VRAAG - TOELICHTING
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling, circa 75 m2. Locatie aanduiding: 212103 - 0001 | 3 | 3 | 2 | 5% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: corrosie (oude) bevestigingsmiddelen. Locatie aanduiding: 212103 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1510 | m2 | 8.28 | 12502.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 221139 | 22 | Binnenwanden niet constructief metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: mechanische beschadigingen, 1 locatie. Locatie aanduiding: 221139 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 221139 | 22 | Binnenwanden niet constructief metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft loszittende vensterbank (keramische tegels), circa 4m1. Locatie aanduiding: 221139 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 2811 | 28 | Constructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Carbonatatie | Treedt op 2 locaties op in de werkplaats. Wij adviseren om betonrot herstel uit te voeren. Onderbouwing kosten: - 8 x manuren a € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 2811 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 3 |  | Herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 368.22 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 681.21 | 4768.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De beschadiging heeft geen invloed op de functionaliteit van de overheaddeur. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: overheaddeuren algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 40 | 40 | m2 | 8.77 | 350.8 | H | 0 | 0 | 0 | 350.8 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 4849.44 | 9698.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2030 | 2030 | 10 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 676.9 | 1353.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | vervangen van onderdelen; Overheaddeur, elektrisch | 2030 | 2030 | 10 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 262.68 | 525.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Circa 8 plekken geconstateerd. Herstelwerkzaamheden uitvoeren i.c.m. schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 24 x manuren a € 50,- = € 1200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 800,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: houten kozijnen algemeen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Herstellen houten kozijn | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2000 | 2000 | H | 2000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 175 | m2 | 493.15 | 86301.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 21 | m2 | 472.55 | 9923.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 | Zen zon |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 40 | 1 | 32 | m1 | 233.45 | 7470.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Locatie aanduiding: 323101 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 35 | st | 398.91 | 13961.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 77 | m2 | 472.55 | 36386.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 13 | st | 190.25 | 2473.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 24 | m1 | 116.6 | 2798.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Uitgeharde weekmakers | Locatie aanduiding: Lichtkoepel kunststof algemeen. | 2 | 1 | 4 | 40% | 2 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Lichtkoepel, dubbelwandig < 1 m2 | 2029 | 2029 | 18 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 288.72 | 288.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Lichtkoepel, dubbelwandig > 1 m2 | 2029 | 2029 | 18 | PL | 40 | 18 | 18 | st | 1128.77 | 20317.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 312 | m2 | 487.42 | 152075.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen | 2022 | 2023 | 6 | PL | 40 | 1 | 312 | m2 | 12.67 | 3953.04 | H | 0 | 3953.04 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 411029 - 0002 | 2 | 2 | 4 | 40% | 3 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Ontbrekend voegwerk | Ontbrekend voegwerk herstellen, circa 10 m2 Locatie aanduiding: 411029 - 0001 Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Voegwerk herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen platvol | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 1510 | m2 | 51.55 | 77840.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: 411209 - 0001 | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 75 | 75 | m2 | 8.77 | 657.75 | H | 0 | 0 | 0 | 657.75 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 202.52 | 15189 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 8.77 | 657.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Loszittend, onsamenhangend | Locatie aanduiding: 411261 - 0001 | 1 | 3 | 3 | 20% | 4 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 32 | 32 | m1 | 36.11 | 1155.52 | H | 0 | 0 | 0 | 1155.52 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 36.11 | 1155.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: aanrijdschade, circa 10 tegels. Locatie aanduiding: 42121201 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 174 | m2 | 98.19 | 17085.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 89 | m2 | 21.48 | 1911.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: Gietvloer algemeen. | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: slijtage van belijning en looppaden. Wij adviseren om de belijning/ looppaden periodiek te vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen belijning | 2022 | 2023 | 3 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 1500 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 2780 | m2 | 75.77 | 210640.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: ontbrekend voegwerk, 2 locaties. Locatie aanduiding: 432112 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 174 | m2 | 58.38 | 10158.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 40% | 3 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 480 | m2 | 46.83 | 22478.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt (schoonloopmat) | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: 432219 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 40% | 3 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 47.26 | 519.86 | H | 0 | 0 | 0 | 519.86 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt (schoonloopmat) | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 47.26 | 519.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Oude vochtplekken | Locatie aanduiding: kantoor, circa 10 plafondplaten. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 744 | m2 | 70.72 | 52615.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op hout algemeen. | 2 | 2 | 5 | 95% | 4 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Afbladderen, kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor houtrotherstel zijn elders opgenomen bij het gebrek 'houtrot'. Locatie aanduiding: 461001 - 0001 De kosten voor het gebrek: "krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 179 | 179 | m2 | 39.45 | 7061.55 | H | 0 | 7061.55 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 179 | m2 | 61.37 | 10985.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 179 | m2 | 39.45 | 7061.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Krijten | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op steenachtig algemeen. | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 25 | 25 | m2 | 26.3 | 657.5 | H | 0 | 657.5 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 68.7 | 1717.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 26.3 | 657.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: 461005 - 0002 | 2 | 2 | 4 | 60% | 3 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 461005 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Glansverlies" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 75 | 75 | m2 | 35.07 | 2630.25 | H | 0 | 2630.25 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 55.78 | 4183.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 35.07 | 2630.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200120 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 473 | 473 | m2 | 30.69 | 14516.37 | H | 0 | 0 | 0 | 14516.37 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 473 | m2 | 30.69 | 14516.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 462003 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'vuil, aanslag, verkleuring' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462003 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Beschadiging" is hier opgenomen | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 758 | 758 | m2 | 30 | 22740 | H | 0 | 0 | 0 | 22740 | Ja
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 758 | m2 | 30 | 22740 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 55 | 1925 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 30 | 1050 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 444 | m1 | 83.47 | 37060.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 201 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2095 | 2095 | 50 | PL | 40 | 1 | 2402 | m2 | 76.71 | 184257.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 201 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2070 | 2070 | 0 | PL | 40 | 2402 | 2402 | m2 | 50.15 | 120460.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 201 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2041 | 2041 | 25 | PL | 40 | 1 | 2402 | m2 | 50.15 | 120460.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 201 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2095 | 2095 | 50 | PL | 40 | 1 | 623 | m2 | 76.71 | 47790.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 201 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2045 | 2045 | 0 | PL | 40 | 623 | 623 | m2 | 74.52 | 46425.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 201 - Daken algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2070 | 2070 | 25 | PL | 40 | 1 | 623 | m2 | 74.52 | 46425.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 512110513 | 51 | Ketel gasgestookt HR 800 - 1000 KW | Ruimte A.010 | 2019 | Remeha | 804KW | Subelementen manco | Betreft: breuk van koppelstuk t.p.v. de onderzijde, 1 locatie. Locatie aanduiding: 52120002 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 65095.36 | 65095.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 512110513 | 51 | Ketel gasgestookt HR 800 - 1000 KW | Ruimte A.010 | 2019 | Remeha | 804KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Keuring | 2023 | 2023 | 4 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 548.22 | 548.22 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 79 | m1 | 80.82 | 6384.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte A0.06 | 2016 | Inventum | 10L | Corrosie | Betreft: corroderen van de metalen beplating. Locatie aanduiding: 902230 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch | Ruimte A.010 | 2016 | Stiebel Eltron | 600L | Krijten | Locatie aanduiding: 902230 - 0003 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Gassen | 54202103 | 54 | Persluchtinstallatie | Ruimte A0.11 | 2004 | Atlas Copco | 6,78 m3/min |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 53242.81 | 53242.81 | H | 0 | 0 | 0 | 53242.81
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Gassen | 54202103 | 54 | Persluchtinstallatie | Ruimte A0.11 | 2004 | Atlas Copco | 6,78 m3/min | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: terreinomheining algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 53242.81 | 53242.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 2011 | Fuji | 2,00 KW |  | Uitgangspunt: Verwijderen bestaand spijlenhekwerk. Aanbrengen stalen spijlenhekwerk. Uitgaande van hoogte 2 m1, verzinkt staal. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 2011 | Fuji | 2,00 KW | Verzakking, hoogteverschillen | De bestrating is op meerdere plaatsen dusdanig verzakt, dat hier sprake is van struikelgevaar. Wij adviseren u, om een gedeelte van deze terreinverharding, het eerstvolgende planjaar, te laten herstraten. Locatie aanduiding: 904100 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Breuk" is hier opgenomen | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 | 3 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 2434.82
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 2011 | Fuji | 2,00 KW | Breuk | Circa 25 st. betontegels zijn gebroken. Locatie aanduiding: 904100 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 2016 | Haier | 2,70 KW | Aangroei mos, algen | Wij adviseren u, in het kader van het creëren van een egaal, verzorgd beeld, om de gehele bestrating van het gehele binnenterrein te laten reinigen. Locatie aanduiding: terreinafwerking algemeen. | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 | 2 |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 2016 | Haier | 2,70 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 3212.75 | 12851 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 351 - Installaties interieur | 2018 | Haier | 2,60 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 352 - Installaties gevel | 2015 | Haier | 5,20 KW | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 904100 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2016 | Daikin | 12,00 KW | Slijtage | Locatie aanduiding: 904100 - 0004 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2016 | Daikin | 6,80 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2016 | Daikin | 6,80 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | Ruimte A.010 | 2019 | Flamco | 18L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 237.42 | 474.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103010 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 300-400 l | Ruimte A.010 | 2016 | Flamco | 300L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1909.47 | 3818.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte A.010 | 2019 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | m2 | 738.85 | 1477.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte A.010 | 2019 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 780 | m2 | 50.52 | 39405.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte A.010 | 2009 | Wilo | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte A.010 | 2009 | Wilo | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510012 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | Ruimte A.010 | 2019 | Biral | DN 40 | Glansverlies | Locatie aanduiding: Overheaddeuren algemeen. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2000.39 | 2000.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510013 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | Ruimte A.010 | 2017 | Biral | DN 50 | Beschadiging deur | Beschadigingen hebben geen invloed op functionaliteit van de overheaddeuren, 3 stuks. Tevens ontbreekt 1 afdekkap bij de overheaddeur t.p.v. de tankwasstraat. Locatie aanduiding: 3133 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2515.65 | 2515.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510013 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | Ruimte A.010 | 2019 | Biral | DN 50 | Corrosie | Locatie aanduiding: 3133 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2515.65 | 2515.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510014 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | Ruimte A.010 | 2019 | Biral | DN 65 |  | Betreft snelroldeuren | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2904.61 | 2904.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510014 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | Ruimte A.010 | 2018 | Biral | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2904.61 | 2904.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 565220 | 56 | Lucht- en vuilafscheider | Ruimte A.010 | 2019 | Spirotrap | 17L | Beschadiging | De beschadigingen hebben geen invloed op de functionaliteit van de deur. Locatie aanduiding: 31340002 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 400 - Installaties algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | m2 | 2746 | 5492 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1992 | Onbekend | 3065 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 2535.85 | 7607.55 | H | 0 | 0 | 0 | 7607.55
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1992 | Onbekend | 3065 m3/h | Subelementen manco | Betreft: het afbladderen van de toplaag, treedt op bij de kunststof paneelvulling (15 m2). Wij adviseren om het plaatmateriaal te vervangen. Uitvoeren i.c.m het schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 8 x manuren a € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314001 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 2535.85 | 7607.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1992 | Diversen |  | Houtrot | Betreft: Houtrot t.p.v. raam (bestaande uit plaatmateriaal). Wij adviseren om deze inclusief de scharnieren te vervangen. Uitvoeren i.c.m. schilderwerk Onderbouwing kosten: - 4 x manuren a € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314001 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 5 | 5 | st | 4874.7 | 24373.5 | H | 0 | 0 | 0 | 24373.5
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1992 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 4874.7 | 24373.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2018 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 4874.7 | 29248.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521107 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1750 - 2500 m3/h | 353 - Installaties dak | 2011 | J.E. StorkAir | 2000m3/h | Glansverlies | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: Kozijn aluminium algemeen. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521107 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1750 - 2500 m3/h | 353 - Installaties dak | 2011 | J.E. StorkAir | 2000m3/h | Lekgeslagen ruit | Betreft: lekgeslagen ruit en deze is tevens beschadigd, 1 stuks. Locatie aanduiding: 314006 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521107 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1750 - 2500 m3/h | 353 - Installaties dak | 2011 | J.E. StorkAir | 2000m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9216.97 | 9216.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57735002 | 57 | LBK buitenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2016 | Zehnder |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 27587.25 | 27587.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57735002 | 57 | LBK buitenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2016 | Zehnder |  | Vuil, aanslag verkleuring | Locatie aanduiding: Zonwering algemeen. | 3 | 2 | 4 | 40% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6661.92 | 6661.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57735002 | 57 | LBK buitenopstelling VK PW 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2016 | Zehnder |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte A.010 | 2019 | Webeasy |  | Beschadiging deur | De beschadigingen hebben geen invloed op de functionaliteit van de deur. Locatie aanduiding: 323101-0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte A0.09 | 2016 | Schneider electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte A0.11 | 2016 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte A0.11 | 2019 | ABB |  | Bevestiging secundair, manco | Betreft: beschadiging paneelvulling, 1 plekje. Locatie aanduiding: 324005 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 2121.63 | 16973.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  | Corrosie | Advies: Losse staalresten verwijderen, gecorrodeerd staalwerk ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een ijzermenie (o.g.). Uitvoeren i.c.m schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 24 manuren x € 50,- = € 1200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 324005 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 2828.84
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | Ruimte A0.11 | 2017 | Lindeman |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 4041.2
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 4041.2
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  | Beschadiging | Uitvoeren i.c.m. schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 4111 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 4546.35
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  | Krijten | Tevens vervuild. Locatie aanduiding 411206 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 6% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 5859.74
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | Ruimte A0.11 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: 411209 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 2449 | 2449 | bvo | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen LED kantoren | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 1224.405 | bvo | 29.75 | 36426.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen armaturen TL->LED | 2023 | 2025 | 12 | PL | 20 | 1 | 2273.895 | bvo | 29.75 | 67648.38 | H | 0 | 0 | 0 | 67648.38
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte A0.01 | 2002 | Onbekend |  | Beschadiging | Betreft: (oude) boorgaten. Locatie aanduiding: 42112302-0002 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte A0.01 | 2002 | Onbekend |  | Beschadiging | Betreft: Circa 10 tegels. Locatie aanduiding: 421212 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte A0.09 | 2016 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte A0.09 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 3399.66
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte A0.09 | 1992 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte A0.11 | 2018 | Lindeman |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte A0.14 | 2016 | Hager |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 60% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1992 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 451221 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 20 | 3498 | 3498 | m2 | 30.31 | 106024.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1992 |  |  | Oude vochtplekken | Locatie aanduiding: 451221 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 3498.3 | m2 | 30.31 | 106033.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 20 | 12 | 12 | st | 277.83 | 3333.96 | H | 0 | 3333.96 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 452214 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 21 | st | 277.83 | 5834.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 452214 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 21 | st | 93.96 | 1973.16 | H | 0 | 0 | 1973.16 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | Ruimte A0.13 | 2016 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 20 | 1 | 3498.3 | bvo | 25.26 | 88367.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: 461001 - 0002 | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie aanduiding: 461001 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Graffiti, bekladding | Locatie aanduiding: 461003 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Krijten | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op steenachtig algemeen. | 2 | 1 | 5 | 100% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Beschadiging | Betreft: aanrijdbeveiliging, treedt op bij meerdere overheaddeuren. Locatie aanduiding: Overheaddeuren algemeen. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: 461005 - 0002 De kosten voor het gebrek: "Beschadiging" is hier opgenomen | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 5 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 378.85
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200120 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462003 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 5 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 378.85
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  | Corrosie ( >1% van oppervlak) | Locatie aanduiding: 462005 - 0001 | 1 | 3 | 3 | 20% | 4 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 5 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 378.85
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 5 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 378.85
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 192.97 | 964.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 5 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 378.85
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 5 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 378.85
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 212103 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling, circa 125 m2. Locatie aanduiding: 212103 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3469 | 3469 | pst | 5.56 | 19287.64 | H | 0 | 0 | 0 | 19287.64
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1992 |  |  | Aantasting afwerklaag | Betreft: afbladderen afwerklaag, circa 0,5 m1. Advies: Losse (verf) resten verwijderen, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een startsysteem (o.g.). Onderbouwing kosten: - 4 x manuren a € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 281105 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 3469 | m2 | 5.56 | 19287.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Loszittende (onder-)delen | Betreft: Loszittende lamellen t.p.v. 6 st gevelroosters, treedt op bij de voorgevel. Het advies is om desbetreffende roosters te vervangen: - 6 manuren á € 50,- = € 300 - 1 pst á € 550 (materiaalkosten) Exclusief toepassing steigerwerk of hoogwerker. Locatie aanduiding: 311306-0001 | 2 | 3 | 4 | 60% | 4 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen luxe | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Beschadiging heeft geen invloed op functionaliteit van de overheaddeur. Locatie aanduiding: 3133 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: Overheaddeuren algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 422.18 | 2533.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen; Sanitair douche-cabine | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 580.92 | 3485.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 213.84 | 855.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: Kozijn aluminium algemeen. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair wastafel | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 220.22 | 1321.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; wastroggen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 815.43 | 2446.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 352 - Installaties gevel | 1992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 20 | 21 | 21 | st | 202.06 | 4243.26 | H | 0 | 4243.26 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 352 - Installaties gevel | 1992 |  |  | Vuil, aanslag verkleuring | Locatie aanduiding: Zonwering algemeen. | 3 | 2 | 4 | 40% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2053 | 2053 | 20 | PL | 70 | 1 | 21 | st | 202.06 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Loszittend/ beschadigd trekkoord. Het advies is om het trekkoord bij dagelijks onderhoud te vervangen. Locatie aanduiding: 318780 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 4420 | bvo | 3.78 | 16707.6 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 4420 | bvo | 0.41 | 1812.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | De beschadigingen hebben geen invloed op de functionaliteit van de deur. Locatie aanduiding: Verkeersruimten algemeen. | 2 | 3 | 3 | 20% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 4420 | bvo | 2.57 | 11359.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: loszittend hang- en sluitwerk, circa 10 st. Tevens 1 klemmende deur geconstateerd. Locatie aanduiding: 323101 - 0001 | 3 | 3 | 2 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 4420 | bvo | 0.23 | 1016.6 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 4420 | bvo | 0.62 | 2740.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn | Locatie aanduiding: 324001 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 4420 | bvo | 1.01 | 4464.2 | H | 4464.2 | 4464.2 | 4464.2 | 4464.2 | Ja
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 4420 | bvo | 0.38 | 1679.6 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Glasbreuk | Betreft:1 st. ruit. Het advies is om deze onder dagelijks onderhoud te vervangen. Locatie aanduiding: 324006 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 4420 | bvo | 0.7 | 3094 | H | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | Ja
Overig | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 4420 | bvo | 1.6 | 7072 | H | 7072 | 7072 | 7072 | 7072
WenE- INST | 11125A | Basiswerkplaats | Joan Muyskenweg 29 | 1972 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 4420 | bvo | 2.73 | 12066.6 | H | 12066.6 | 12066.6 | 12066.6 | 12066.6 | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Betreft: uittreden weekmakers. Locatie aanduiding: lichtkoepels algemeen. | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 96 | 96 | m2 | 8.77 | 841.92 | H | 0 | 0 | 0 | 841.92 | Ja
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: lichtstraat aluminium algemeen. | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 | 1 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 25 | PL | 70 | 1 | 93 | m2 | 246.58 | 22931.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen hekwerk, metaal, prepaint, spijlen > 2,0 m1 | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 410 | 410 | m1 | 149.52 | 61303.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 1996 | Niet bekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 1996 | Niet bekend |  | Beschadiging | Betreft: mechanische beschadiging (1 plekje). Locatie aanduiding: 411205 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 5424.92 | 16274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 90 | 90 | m2 | 24.25 | 2182.5 | H | 2182.5 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Verzakking, hoogteverschillen'. | 0 | 0 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Onthechting van ondergrond | Locatie aanduiding: dilataties algemeen. | 1 | 3 | 4 | 60% | 5 | 2 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Reinigen terreinafwerking beton | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 590 | 590 | m2 | 3.5 | 2065 | H | 2065 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 740 | m2 | 36.37 | 26913.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 740 | m2 | 24.25 | 17945 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: slijtage van belijning. Wij adviseren om de belijning periodiek te vervangen. Locatie aanduiding: Belijning algemeen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen; Terreinafwerking asfalt | 2080 | 2080 | 60 | PL | 70 | 3600 | 3600 | m2 | 50.52 | 181872 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt | 2030 | 2030 | 20 | PL | 70 | 3600 | 3600 | m2 | 30.31 | 109116 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 1737 | m2 | 49.87 | 86624.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 1737 | m2 | 95.98 | 166717.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 40 | PL | 70 | 1 | 14 | st | 618.3 | 8656.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014 | Busgarage Noord (terrein) | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 1996 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 451221 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2056 | 2056 | 20 | PL | 70 | 1 | 14 | st | 618.3 | 8656.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Oude vochtplekken | Locatie aanduiding: 451221 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstraten | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 5067 | m2 | 49.87 | 252691.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 5067 | m2 | 95.98 | 486330.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwanden | 211302 | 21 | Buitenwanden niet constructief beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1309 | m2 | 126.03 | 164973.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Krijten | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op beton algemeen. | 2 | 1 | 5 | 100% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 681.21 | 1362.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 46200120 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Beschadiging kozijn" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2025 | 2023 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 20000 | 80000 | H | 0 | 80000 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 4 | 26 | st | 20000 | 80000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 16 | 26 | st | 5000 | 80000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31340002 | 31 | Tourniquet | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31340002 | 31 | Tourniquet | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 8219.18 | 8219.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen paneelvulling | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen raam | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 71 | m2 | 493.15 | 35013.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 472.55 | 3780.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 183 | 183 | m2 | 8.77 | 1604.91 | H | 0 | 0 | 0 | 1604.91 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 183 | m2 | 525.63 | 96190.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 183 | m2 | 8.77 | 1604.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk | Kenmerk op tekening: 13410206-001. Oorzaak: Gewicht van de bussen. Gevolg/Risico: vervolgschade, zoals verzakking. Oplossing: Vervangen gebroken stelcon platen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Ingang Ruimte 0.016 Garage | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Kenmerk op tekening: 13410206-002. Locatie: Ruimtes 0.053 Garage en 0.016 Garage. Oorzaak: Veroudering, vochtige omgeving, regenwater (en zout smeltwater in de winter), afkomstig van de bussen. Gevolg/Risico: loskomen en breken van de stalen randen (scherpe punten!), risico op lekkage banden (verstoring bedrijfsproces). Oplossing: gecorrodeerde stelconplaten vervangen voor nieuwe platen (zonder stalen rand). | 1 | 3 | 2 | 8% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 25 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 233.45 | 5135.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Klein herstel inbegrepen bij het schilderwerk | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 45 | st | 398.91 | 17950.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 472.55 | 43474.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Breuk | Kenmerk op tekening: 212102-001. Betreft: Scheur aanwezig t.p.v. de onderzijde van de betonkolom. Oorzaak: Onvoldoende dekking van wapening, vorstschade. Gevolg/Risico: Afbrokkelend beton, vervolgschade aan de kolom, corrosie aan wapening. Oplossing: Plaatselijk betonherstel uitvoeren. Kosten: 1 post materiaal a € 50,- en 3 manuren a € 50,- = € 200,- | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Oostgevel, 2e kolom van links, maaiveldniveau | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief, beschadigde bakstenen | Kenmerk op tekening: 212103-001. Locatie: Op diverse plaatsen rondom het gebouw (begane grond, verdieping en dakniveau) zijn beschadigingen aanwezig zoals scheuren, beschadigde bakstenen en lateien. Oorzaak: Spanningen in metselwerk, onvoldoende of onjuist uitgevoerde dilataties, vorstschade aan bakstenen. Gevolg, Risico: Scheuren, vervolgschade, indringing van vocht in de constructie. Oplossing: Plaatselijk herstellen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1350 | 1350 | H | 0 | 0 | 0 | 1350 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 559.95 | 24637.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheuren | Kenmerk op tekening: 212103-002. Locaties: Kelder ruimte -1.04,-1.07,-1.08, Begane grond ruimte 0.062, 0.067, 0.071, Eerste verdieping ruimte 1,16, 1.38a, 1.38b. Oorzaken: Zettingen, uitzetting/krimp, spanningen in metselwerk, onvoldoende dilataties? Gevolg: Verticale scheuren. Risico: Mogelijke toename van scheuren, esthetisch minder fraai. Kosten: uitvoeren onderzoek, exclusief herstelkosten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 14 | st | 190.25 | 2663.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1000 x 1000 mm | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 30 | 30 | st | 827.4 | 24822 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  | hout | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1200 x 1200 mm | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 40 | 40 | st | 1030.13 | 41205.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Colt |  | Scheuren niet constructief | Kenmerk op tekening: 232202-001. Oorzaak: krimpen/uitzetten beton of onvoldoende dekking op wapening. Gevolg/Risico: toename scheuren, corrosie wapening, vervolgschade. Oplossing: betonreparatie uitvoeren. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Bordes onder balkon, Oostgevel | Vervangen | 2036 | 2036 | 36 | PL | 40 | 1 | 44 | st | 6632.62 | 291835.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Stucwerk herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbrokkelen afboeren, beschadiging | Kenmerk op tekening: 2410-001. Oorzaak: intensief gebruik van de trappen. Risico: esthetisch minder fraai. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1309 | m2 | 59.38 | 77728.42 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 394 | 394 | m2 | 8.77 | 3455.38 | H | 0 | 0 | 0 | 3455.38 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 394 | m2 | 136.65 | 53840.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 394 | m2 | 8.77 | 3455.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie aan leuningen | Kenmerk op tekening: 241005-001. Oorzaak: Vochtige omgeving. Gevolg: Corrosie van de stalen onderdelen. Risico: Vervolgschade op de lange termijn, esthetisch minder fraai. | 1 | 2 | 2 | 8% | 2 |  |  | Trap bij Regelkamer II, Achtergebouw | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 483 | 483 | m2 | 8.77 | 4235.91 | H | 0 | 0 | 0 | 4235.91 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 483 | m2 | 202.52 | 97817.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Onjuiste dimensionering, afwerking en uitvoering. Onveilige ladders | Kenmerk op tekening: 2430-001. - De aanwezige stalen ladders, ter ontsluiting van de verschillende dakvlakken, zijn aangebracht in bouwjaar 1957. - Deze ladders voldoen niet aan de huidige veiligheidseisen. Zo is er geen kooi aanwezig, zijn de sporten glad en is de bovenste sport niet op dezelfde hoogte als de dakrand aangebracht. - Wij adviseren daarom om deze oude ladders te vervangen voor ladders die voldoen aan alle veiligheidseisen, zodat de daken veilig te betreden zijn voor inspecties en onderhoudswerkzaamheden. | 2 | 3 | 5 | 80% | 5 | 2 | 4 | Daken | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 483 | m2 | 8.77 | 4235.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42112302 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk, spuitwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 660 | m2 | 98.19 | 64805.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 165 | m2 | 21.48 | 3544.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Breuk | Kenmerk op tekening: 272200-001. Locatie: Betonnen dakelementen t.p.v. de lichtstraten van de sheddaken boven de garage. Oorzaak: Gescheurd door spanning in betonelement (krimp/uitzetting). Gevolg: Diverse scheuren in de betonelementen. Risico: Indringen van water, corrosie aan wapening. Oplossing: Herstellen. Kosten: Herstellen van breuken op ca. 50 plaatsen (inschatting op basis van waargenomen scheuren) x €75,- (materiaal en arbeid). | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 190 | m2 | 75.77 | 14396.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Breuk | Kenmerk op tekening: 281102-001. Locatie: Ter hoogte van het dak is een afgebroken stuk beton zichtbaar. Oorzaak: onbekend. Gevolg/Risico: brok beton kan naar beneden vallen en schade of letsel aanrichten. Oplossing: betonreparatie. Steigerwerk of hoogwerker noodzakelijk. Kosten: materiaal 1 post a €50,- en 3 manuren a € 50,- = €200,- | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Ruimte 0.053 Garage | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 193 | m2 | 58.38 | 11267.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: glasbreuk | Locatie: Balkon oostgevel. Oorzaak: Stoten. Gevolg, Risico: Esthetisch minder fraai, evt. klimaatklachten. Oplossing: Ruit vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 823 | m2 | 46.83 | 38541.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 610 | m2 | 70.72 | 43139.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur |  | 3 | 1 | 5 | 100% | 2 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval meer dan 87,5% van de levensduur |  | 3 | 3 | 5 | 100% | 4 | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 61 | m2 | 79.78 | 4866.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 279 | m2 | 58.91 | 16435.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Houtrot, tevens openstaande verbindingen | Kenmerk op tekening: 314001-002. Locatie: T.p.v. meerdere gevels, op diverse plaatsen. De meeste houtrot is echter waargenomen t.p.v. de zuidgevel. Hier zijn reeds gaten zichtbaar en incidenteel ook beschadigingen aan de binnenzijde van het kozijnwerk te zien. Oorzaak: Onvoldoende bescherming door schilderwerk, achterstallig onderhoud. Gevolg: Op diverse plekken zijn door houtrot gaten ontstaan. Risico: Vervolgschade. Oplossing: Herstellen of vervangen van kozijnen. Opmerking: Dit is een project dat reeds op de planning staat van GVB. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Afbladderen, kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: uitgespoeld voegwerk tussen raamdorpelstenen | Kenmerk op tekening: 314001-003. Oorzaak: Uitspoeling door regenwater. Gevolg: ontbrekend voegwerk tussen raamdorpelstenen. Risico: binnendringen van water. Oplossing: voegwerk herstellen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 116 | 116 | m2 | 61.37 | 7118.92 | H | 0 | 7118.92 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: corrosie aan stalen ramen | Kenmerk op tekening: 314001-004. Locatie: Noord-, Zuid- en Oostgevel. Oorzaak: Weersinvloeden, onvoldoende dekking verflaag. Gevolg/Risico: Vervolgschade. Oplossing: Herstellen (in combinatie met schilderwerkzaamheden). Kosten: ca. 20 ramen x €75,- (€50,- arbeidskosten, €25,- materiaalkosten) = €1.500,- | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 116 | m2 | 61.37 | 7118.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: Asbest-verdacht materiaal aanwezig | Kenmerk op tekening: 314001-001. Oorzaak: Tijdens de bouw is asbest-verdacht materiaal toegepast in de borstwering van de kozijnen. Het materiaal is geschilderd. Gevolg/Risico: Bij werkzaamheden, zoals het boren van gaten, schuren of het verwijderen van het plaatmateriaal kan asbest vrijkomen. Oplossing: Materiaal-analyse uitvoeren in een gespecialiseerd laboratorium. Indien er asbest wordt aangetroffen: het plaatmateriaal markeren met waarschuwingsstickers. Bij vervanging van de panelen moeten deze volgens de wettelijke voorschriften worden verwijderd. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | Panelen in het kozijnwerk t.p.v. balkon, oostgevel | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 116 | m2 | 39.45 | 4576.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: glasbreuk | Locatie: Balkon, oostgevel. Oorzaak: Stoten. Risico: Esthetisch minder fraai, evt. klimaatklachten. Oplossing: Ruit vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1309 | 1309 | m2 | 26.3 | 34426.7 | H | 0 | 0 | 0 | 34426.7 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Openstaande verbindingen t.p.v. hoeken. | Kenmerk op tekening: 314001-005. Locatie: Schuiframen in Noord-, Oost- en Zuidgevel. Oorzaak: Veroudering, krimp/uitzetting. Gevolg/Risico: vocht kan in kozijn binnendringen. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 1309 | m2 | 68.7 | 89928.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn, breuk. Tevens: afbrokkelen van aansluitvoeg | Locatie: Westgevel. Oorzaak: Spanning in aangrenzend metselwerk wordt onvoldoende opgevangen. Gevolg: Scheur, breuk in betonnen kozijn. Risico: Vervolgschade. Oplossing: Beton repareren, dilatatievoeg aanbrengen tussen metselwerk en beton, aansluiting voorzien van een elastische kitvoeg. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 1309 | m2 | 26.3 | 34426.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Krijten'. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 44 | 44 | m2 | 35.07 | 1543.08 | H | 0 | 0 | 0 | 1543.08 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Kenmerk op tekening: 318750-001. Betreft verval op basis van theoretische levensduur. Bedrag reserveren voor vervanging. Locatie: gevel, zuid-oosthoek. Bij ruimte 0.083. | 3 | 2 | 5 | 100% | 3 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 55.78 | 2454.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 35.07 | 1543.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur |  | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 465 | 465 | m2 | 30.69 | 14270.85 | H | 0 | 0 | 0 | 14270.85 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 465 | m2 | 30.69 | 14270.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Kenmerk op tekening: 318780-001. Betreft verval op basis van theoretische levensduur. Bedrag reserveren voor vervanging. Locatie: gevel, zuid-oosthoek. Bij ruimte 0.083/0.083. | 3 | 2 | 5 | 100% | 3 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1726 | m2 | 30 | 51780 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 44 | 44 | m2 | 55 | 2420 | H | 0 | 2420 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur | Kenmerk op tekening: 318790-001. Betreft verval op basis van theoretische levensduur. Bedrag reserveren voor vervanging. Locatie: zuidgevel en oostgevel. | 3 | 1 | 5 | 100% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 55 | 2420 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 30 | 1320 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 190 | m1 | 83.47 | 15859.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 |  |  | Beschadiging deur | Kenmerk op tekening: 323101-001. Locatie: Begane grond: ruimte 0.057, 0.058, Eerste verdieping: ruimte 1.31 en 1.26. Oorzaak: Stoten, gebruik. Risico: Esthetisch minder fraai. Oplossing: geen onderhoudsactiviteit benodigd. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2071 | 2071 | 46 | PL | 40 | 1 | 4300 | m2 | 76.71 | 329853 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 4300 | 4300 | m2 | 41.46 | 178278 | H | 0 | 0 | 0 | 178278 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2048 | 2048 | 23 | PL | 40 | 1 | 4300 | m2 | 41.46 | 178278 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 1998 |  |  | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur |  | 3 | 1 | 5 | 100% | 2 |  |  |  | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 506 | m2 | 76.71 | 38815.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 1998 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 506 | 506 | m2 | 40.12 | 20300.72 | H | 0 | 0 | 0 | 20300.72 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 1998 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2048 | 2048 | 25 | PL | 40 | 1 | 506 | m2 | 41.46 | 20978.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2071 | 2071 | 46 | PL | 40 | 1 | 2105 | m2 | 76.71 | 161474.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2105 | 2105 | m2 | 41.46 | 87273.3 | H | 0 | 0 | 0 | 87273.3 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2048 | 2048 | 23 | PL | 40 | 1 | 2105 | m2 | 41.46 | 87273.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51111002 | 51 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 400 - Installaties algemeen | 1985 | GIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 4041.2
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51111002 | 51 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | 400 - Installaties algemeen | 1985 | GIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 24 | 24 | st | 3611.99 | 86687.76 | H | 0 | 0 | 0 | 86687.76
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 24 | st | 3611.99 | 86687.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Daalderop | 10L | Aangroei algen | Kenmerk op tekening: 373206-001. Locatie: Dak 2, sheddaken. | 3 | 1 | 4 | 30% | 1 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 383.91
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Daalderop | 10L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Stiebel Eltron | 150L | Breuk in glasplaten | Kenmerk op tekening: 373208-002. Op meerdere plaatsen zijn gebroken glasplaten zichtbaar. Tevens zijn de bevestigingsbouten geoxideerd. Risico/Gevolg: vervolgschade, lekkages. Oplossing: gebroken glasplaten vervangen. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 2 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1727.61 | 1727.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Gassen | 54202101 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Atlas Copco | 145 L/sec. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10911.24 | 10911.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Gassen | 54202101 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Creemers Compressors | 340 L/min. | Aangroei algen | Kenmerk op tekening: 373208-001. Locatie: t.p.v. alle sheddaken. | 3 | 2 | 4 | 30% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 10911.24 | 10911.24 | H | 0 | 0 | 0 | 10911.24
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Gassen | 54202101 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Creemers Compressors | 340 L/min. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10911.24 | 10911.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Fuji | 2,5 kW | Scheuren | Kenmerk op tekening: 374104-001. Locatie: t.p.v. goten tussen sheddaken. Oorzaak: uitzetten van het onderliggende hout van de dakluiken. Gevolg: gescheurde naden. Risico: vervolgschade, zoals houtrot en lekkages. Oplossing: dakluiken vervangen. | 1 | 3 | 4 | 50% | 5 | 1 | 4 | Dak 2 | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Fuji | 4,3 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 3424.92 | 20549.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55130001 | 55 | Computair | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Western Airconditioning | 17,2 kW | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur |  | 3 | 1 | 5 | 100% | 2 |  |  | 400 - Installaties algemeen / patchruimte | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 22731.75 | 22731.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55204001 | 55 | Luchtgekoelde condensors < 40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Refrion | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5556.65 | 5556.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103007 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Flamco | 140 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1217.41 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1262.88 | 5051.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Dura | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Dura | Onbekend | Loszittend, onsamenhangend en uitgespoeld voegwerk | Kenmerk op tekening: 411029-001. Locatie: Metselwerk gevel rondom het gebouw, voornamelijk t.p.v. de onderste strook op maaiveldniveau. Ook t.p.v. aansluitingen bij raamdorpelstenen (zowel op BG als 1e verdieping). Oorzaak: Uitspoelen door opspattend regenwater, t.p.v. raamdorpelstenen onvoldoende elasticiteit om uitzetten/krimpen op te vangen. Gevolg/Risico: Verder afbrokkelen, indringing van vocht in de gevel met vervolgschade. Esthetisch minder fraai. Oplossing: Voegwerk vervangen. Bereikbaarheid: T.p.v. de kantoorgevels is steigerwerk nodig voor deze werkzaamheden. | 1 | 3 | 2 | 6% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1000 | m2 | 50.52 | 50520 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1135.58 | 3406.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Biral |  | Beschadiging, deuken. Tevens corrosie. | Kenmerk op tekening: 411205-001. Locatie: T.p.v. toegangsdeuren garages (voornamelijk t.p.v. de noordgevel). Oorzaak: Aanrijdschade. Gevolg: Deuken en plaatselijk corrosie. Risico: Vervolgschade, esthetisch minder fraai. Oplossing: Plaatwerk vervangen. Opmerking: Wij adviseren om aanrijdbeveiliging (bijvoorbeeld rubberen stootblokken of beschermpalen) te plaatsen voor de gevels om dit soort schades te voorkomen. Kosten: Ca. 12 m2 plaatwerk vervangen: 12 m2 x €135,65 = €1640, Plaatsen (rubberen) stootblokken / beschermpalen noordgevel: 10 st. x €650 = €6500. Totaal: €8140. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2500 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Zehnder | Onbekend | Onthechting van ondergrond | Kenmerk op tekening: 41126103-001. Locatie: Westgevel. Oorzaak: Dilatatie is te breed, kit niet elastisch genoeg, onvoldoende hechting. Gevolg/Risico: De kit scheurt los. Oplossing: Kitvoeg vervangen. Bereikbaarheid: Voor deze werkzaamheden is steigerwerk of een hoogwerker nodig. Wij adviseren deze werkzaamheden te combineren met metselwerk-herstel. Opmerking m.b.t. uitvoering: Omdat de dilatatie niet volledig naar de bovenzijde van de gevel is doorgezet, is bovenaan alsnog een scheur ontstaan. Wij adviseren om de dilatatie aan te passen / te verlengen, zodat de spanning ook uit het bovenste gedeelte van het metselwerk weggenomen wordt. Kosten begroting: Aanpassen, verlengen dilataties: 3 manuren a €50,- = €150,-; Aanbrengen nieuwe dilataties: 10 m1 x €95,- = €950,-. Totaal: €1.100. | 1 | 3 | 3 | 18% | 4 |  |  | Westgevel | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1990 | Ziehl-Abegg | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1990 | Ziehl-Abegg | Onbekend | Beschadiging | Diverse kleine beschadigingen aan het stucwerk. Locaties: Begane grond: 0.039 Gang, 0.117 Gang, 0.077 Werkplaats (bij deur 18), Eerste verdieping: ruimte 1.14c Opslag en ruimte 1.38a Opslag. Oorzaak: Stoten/gebruik. Gevolg: beschadigd, afgebrokkeld stucwerk. Risico/Gevolg: esthetisch minder fraai, mogelijke vervolgschade. Oplossing: plaatselijk herstellen van het stucwerk. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1990 | Ziehl-Abegg | Onbekend | Loszittend, onsamenhangend | Kenmerk op tekening: 421212-001. Oorzaak/gevolg: wandbevestiging toilet zorgt voor scheurvorming in de tegelvoegen. Risico: verdere beschadiging tegelwerk, esthetisch minder fraai. Oplossing: plaatselijk herstellen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 |  | Toiletruimte 0.074 | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 4874.7 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1990 | Ziehl-Abegg | Onbekend | Breuk | Kenmerk op tekening: 421212-002. Gebroken tegels t.p.v. de betegelde leidingkoker. Oorzaak: stoten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 |  | Toiletruimte 0.042 | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 0.27 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 4874.7 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 0.27 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Holland heating | 3,34 m3s | Slijtage, scheuren. | Kenmerk op tekening: 43210903-001. Locatie: balkon, 1e verdieping, aan de oostzijde van het gebouw. Oorzaak: Veroudering, weersinvloeden. Scheuren zijn ontstaan door onvoldoende dilataties in de vloer. Gevolg/Risico: Op termijn onvoldoende dekking, binnendringen van water in de vloer. Oplossing: Coating vervangen, inclusief het aanbrengen van dilataties om scheuren te voorkomen. | 2 | 3 | 4 | 40% | 4 | 1 | 4 | Balkonvloer | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Holland heating | 3,34 m3s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 4874.7 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Holland heating | 3,34 m3s | Slijtage | Kenmerk op tekening: 43210903-002. Locatie: Werkplaatsen 0.077, 0.078. Oorzaak: Slijtage door intensief gebruik van de vloer (bedrijfsproces). Gevolg/Risico: Verdere slijtage, indringen van olie in de dekvloer, esthetisch minder fraai. Oplossing: Coating vervangen. | 2 | 3 | 4 | 30% | 4 | 1 |  | 0.077, 0.078 Werkplaatsen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572120 | 57 | Pijpdakventilator | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 562.61 | 562.61 | H | 0 | 562.61 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572120 | 57 | Pijpdakventilator | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend | Beschadiging | Locatie: Uitgifteruimte bedrijfskleding (1e verdieping). Oorzaak: de beschadiging is ontstaan doordat de deurvergrendeling over de vloer schraapt. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 562.61 | 562.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57725004 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 6 - 10 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Elpo | 27.000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 49494.6 | 49494.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57725004 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 6 - 10 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Elpo | 27.000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 12106.42 | 12106.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57725004 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 6 - 10 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Elpo | 27.000 m3/h | Breuk, tevens loszittende tegels. | Oorzaak: intensief gebruik, loslaten lijm. Gevolg: gebroken tegels, loszittende tegels. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Oostgevel, t.p.v. entree en bordes | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend | Vervuiling | Oorzaak: olieresten vanwege gebruik werkplaats. Gevolg: vervuiling van tegels en voegen. Oplossing: periodiek reinigen. Dit valt onder dagelijks onderhoud (schoonmaak werkzaamheden). | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | Werkplaatsen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 21964.93 | 21964.93 | H | 0 | 21964.93 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend | Scheuren niet constructief | Kenmerk op tekening: 432124-001. Locatie: Werkplaatsen. Oorzaak: Uitzetten/krimpen, onvoldoende dilataties, belasting van de vloer. Gevolg/Risico: Op langere termijn: afbrokkelen, verdere beschadiging van de vloer. Oplossing: Op dit moment is er geen onderhoudsactiviteit benodigd. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 0.077, 0.078 Werkplaatsen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 21964.93 | 21964.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend | Beschadiging, afgebrokkelde vloer | Diverse beschadigingen aan de cementdekvloer. Locatie: T.p.v. ruimte 0.053 Garage/opstelplaats bussen en 0.077 Werkplaats. Oorzaak: Scheuren, gebruik. Gevolg: Afbrokkelen van de cementdekvloer. Risico: Verdere beschadiging, struikelgevaar, belemmering gebruik. Oplossing: Plaatselijk herstellen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5474.82 | 5474.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Aqualectra |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Onbekend | Onbekend | Slijtage | Strepen en slijtage zichtbaar Locatie: voornamelijk t.p.v. kantoorruimtes op de begane grond en eerste verdieping Oorzaak: intensief gebruik, bijvoorbeeld ter plaatse van bureau's. Gevolg: doffe plekken. Risico: op korte termijn: voornamelijk esthetisch. Op langere termijn: verdere slijtage. Oplossing: nieuwe waslaag aanbrengen (levensduurverlengend onderhoud). | 2 | 2 | 3 | 10% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Onbekend | Onbekend | Beschadiging en losliggende vloerafwerking | Kenmerk op tekening: 432217-002. Locaties: Wasruimte (1e verdieping), Magazijn (begane grond). Oorzaak: beschadiging door gebruik. Risico: verdere beschadiging. Oplossing: plaatselijk herstel/vervanging. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | Wasruimte en magazijn | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 25000 | 25000 | H | 0 | 25000 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25000 | 25000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 20000
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Onbekend | Onbekend | Oude vochtplekken | Locatie: op diverse locaties, ter plaatse van de kantoren. Oorzaak: lekkages. Risico: esthetisch minder fraai. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2065 | 2065 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Onbekend |  | Ontbrekende plafonddelen | Kenmerk op tekening: 452201-001. Oorzaak: onbekend. Gevolg/Risico: Esthethisch minder fraai. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 1.11 Magazijn | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 2121.63 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  | Craquelé | Kenmerk op tekening: 461001-001. Locatie: o.a. waargenomen ter plaatse van Zuid-oosthoek van het gebouw, t.p.v. de kozijndorpels. Oorzaak: veroudering van de verflaag. Gevolg/Risico: Craquelé en risico op het indringen van vocht in het kozijnhout. Oplossing: Vervolgsysteem aanbrengen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  | Krijten | Kenmerk op tekening: 461001-002. Locatie: houten kozijnen, rondom het gebouw. Gevolg/Risico: vervolgschade. Oplossing: vervolgsysteem aanbrengen. De kosten voor het gebrek: "Craquelé" is hier opgenomen Deel uitgevoerd in 2021 | 2 | 2 | 5 | 70% | 4 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 2121.63 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  | Afbladderen, onthechting van ondergrond | Kenmerk op tekening: 461002-001. Locatie: voornamelijk t.p.v. de oostgevel: schilderwerk op betonkolommen, betonnen balustrade, betonnen dakoverstek. Gevolg/Risico: verder onthechten en afbladderen van verf, binnendringen van vocht. Oplossing: Vervolgsysteem aanbrengen. | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 2121.63 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 2121.63 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  | Beschadiging, slijtage | Kenmerk op tekening: 461002-002. Locatie: in de garages en opstelplaatsen van de bussen. Oorzaak: slijtage door gebruik. Gevolg/Risico: verminderde zichtbaarheid belijning. Oplossing: vervolgsysteem aanbrengen. | 2 | 2 | 4 | 50% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 3637.08 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  | Beschadiging | Kenmerk op tekening: 461005-001. Locatie: Bij garagedeuren (noordgevel). Oorzaak: Aanrijdschade. Gevolg: beschadigde verflaag. Risico: corrosie. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 3637.08 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 4041.2 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  | Afbladderen, kale delen, beschadiging | Locatie: Voornamelijk t.p.v. deuren en kozijnen in veelgebruikte looproutes en ruimtes: toegangsdeuren naar werkplaatsen, gangen, toiletten. Oorzaak: Beschadiging, slijtage door gebruik / stoten. Gevolg/Risico: Esthetisch minder fraai (beleving). Oplossing: Vervolgsysteem aanbrengen. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214003 | 62 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Schultze |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 24 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 292.99 | 585.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1985 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1985 |  |  | Vervuiling, verkleuring | Kenmerk op tekening: 462003-001. Locatie: Diverse plaatsen. Voornamelijk t.p.v. de wanden in de werkplaatsen 0.077 t/m 0.079 . Ook t.p.v. plafond in opslagruimte 1.51. Gevolg/Risico: voornamelijk esthetisch (beleving). Oplossing: vervolgysteem aanbrengen. | 3 | 3 | 2 | 4% | 1 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 20 | 1 | 7250 | bvo | 50 | 362500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Legrand |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Onbekend |  | Slijtage | Kenmerk op tekening: 462005-001. Locatie: balustrades/leuningen van stalen trap naar kelder en van betonnen trap naar verdiepingen. Oorzaak: intensief gebruik. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | Balustrades en leuningen bij trappen | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 1677.1 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 1677.1 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  | Slijtage | Kenmerk op tekening: 462051-001. Locatie: stalen trap met houten treden. Oorzaak: intensief gebruik. | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | Houten traptreden | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 7546.94 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Kenmerk op tekening: 463001-001. Locatie: ter plaatse van de toegangsdeuren en de raamkozijnen t.p.v. de kantoren. Oorzaak: beschadiging door gebruik bij de deuren. Condens en weersinvloeden bij de ramen. Gevolg: Kale delen, afbladderende verf, craquelé. Oplossing: vervolgsysteem aanbrengen. Deel wordt in 2021 uitgevoerd. Deel opgenomen in 2025 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 7250 | 7250 | pst | 30.31 | 219747.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 30 | PL | 20 | 1 | 7250 | m2 | 30.31 | 219747.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Philips | 2x 36W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 20 | 19 | 19 | st | 277.83 | 5278.77 | H | 0 | 5278.77 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Philips | 2x 36W | Erosie, verwering, verzanding | Kenmerk op tekening: 4711-001. Opmerking: De aanwezige ladder voldoet niet aan de veiligheidseisen. Daarom is dit dakvlak niet geinspecteerd. Conditie is overgenomen uit de rapportage van Dakota. - Vervangingsjaar is aangepast op basis van deze conditie (aangepast naar 2026 i.p.v. 2022). | 2 | 1 | 5 | 70% | 3 |  |  | Dak 1 | Vervangen armaturen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 20 | 2 | 2 | st | 700 | 1400 | H | 0 | 1400 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Philips | 2x 36W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 19 | st | 277.83 | 5278.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Philips | 2x 36W | Slijtage van de toplaag | Kenmerk op tekening: 4711-002. De dakbanen zijn nog in goede conditie. Er is alleen lichte slijtage van de toplaag waargenomen. Dit wordt ook bevestigd in de rapportage van Dakota. Het vervangingsjaar 2022 in het rapport is echter onjuist gekozen op basis van de gemeten conditie. Daarom is dit gewijzigd naar 2031. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | Dak 2 | Vervangen van accu's | 2022 | 2023 | 4 | PL | 20 | 1 | 19 | st | 93.96 | 1785.24 | H | 0 | 1785.24 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Siemens |  | Lekkage goot: lekkagespoor langs gevel | Kenmerk op tekening: 4711-010. Oorzaak: overstromende goot, afdichting niet intact. Gevolg/Risico: lekkage, vocht in constructie. Kosten: onderzoek uitvoeren en herstellen. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 | 4 | Westgevel | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 7250 | bvo | 25.26 | 183135 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 438.47 | 2630.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Slijtage van de toplaag | Kenmerk op tekening: 4711-003. Opmerking: De aanwezige ladder op de route naar dit dakvlak voldoet niet aan de veiligheidseisen. Daarom is dit dakvlak niet geinspecteerd. Conditie en gebrekenfoto's zijn overgenomen uit de rapportage van Dakota. Vervangingsjaar is aangepast op basis van deze conditie (aangepast naar 2026 i.p.v. 2022). | 2 | 1 | 5 | 70% | 3 |  |  | Dak 3 | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 121.24 | 727.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Slijtage van de toplaag | Kenmerk op tekening: 4711-004. Slijtage van de toplaag zichtbaar. Conditie is overgenomen uit de Dakota rapportage. Vervangingsjaar is aangepast op basis van deze conditie (2026 i.p.v. 2022). | 2 | 1 | 5 | 70% | 3 |  |  | Dak 4 | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 438.47 | 2192.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Slijtage van de toplaag, veel reparaties aanwezig | Kenmerk op tekening: 4711-005. Conditie en bevindingen overgenomen uit de rapportage van Dakota. Uitvoeringsjaar gewijzigd van 2019 naar 2026, op basis van de conditie. | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | Dak 5 | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 121.24 | 606.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2011 |  |  | Slijtage van de toplaag, krimp in dakbanen | Kenmerk op tekening: 4711-006. Conditie is vergelijkbaar met de andere daken. Voornamelijk slijtage van de toplaag zichtbaar. Tevens krimp van de dakbanen. Zoals in het rapport van Dakota aangegeven, zal dit niet op korte termijn leiden tot lekkage. Vervangingsjaar is aangepast op basis van de conditie (aangepast van 2019 naar 2026). | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | Dak 6 | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  | Slijtage van de toplaag | Kenmerk op tekening: 4711-007. Opmerking: De aanwezige ladder voldoet niet aan de veiligheidseisen. Daarom is dit dakvlak niet geinspecteerd. Conditie en foto's zijn overgenomen uit de rapportage van Dakota. Vervangingsjaar is aangepast op basis van deze conditie (aangepast naar 2026 i.p.v. 2019). | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | Dak 7 | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  | Slijtage aan de toplaag, krimp van dakbanen | Kenmerk op tekening: 4711-008. Opmerking: De aanwezige ladder op de route naar dit dakvlak voldoet niet aan de veiligheidseisen. Daarom is dit dakvlak niet geinspecteerd. Conditie en foto's zijn overgenomen uit de rapportage van Dakota. Vervangingsjaar is aangepast op basis van deze conditie (aangepast naar 2026 i.p.v. 2019). | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | Dak 8 | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Slijtage aan de toplaag | Kenmerk op tekening: 4711-009. Opmerking: Dit dak was niet veilig te betreden van buitenaf. Ook geen valbeveiliging aanwezig. Daarom is dit dak van binnenuit door het raam geinspecteerd. Lichte slijtage van de toplaag. Verder geen gebreken waargenomen. Conditie aangepast t.o.v. Dakota rapport op basis van onze waarnemingen (Conditie 2 i.p.v. 3). Het Dakota rapport verklaart dat er geen gebreken aanwezig zijn. Toch werd aan dit dak een conditie 3 gegeven. Vervangingsjaar aangepast naar 2031 op basis van de door ons bepaalde conditie. | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | Dak 9 | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Verwering | Kenmerk op tekening: 47172801-001. Locatie: bij aansluitingen tussen daken en gevels en bij doorvoeren. Oorzaak: veroudering. Gevolg/Risico: Op korte termijn: geen. | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Verwering | Kenmerk op tekening: 472204-001. Locatie: boven de ingang van het opleidingscentrum. Oorzaak: veroudering. Gevolg/Risico: geen directe gevolgen. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 192.97 | 1543.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 75.77 | 606.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  | Corrosie, gaten. | Locatie: Op diverse plaatsen, zowel binnen als buiten zijn gecorrodeerde en gescheurde stalen hemelwaterafvoeren aanwezig. Gevolg/Risico: Lekkage van hemelwaterafvoeren bij regenbuien (zowel t.p.v. de gevel als binnen). Oplossing: De stalen hemelwaterafvoeren vervangen. | 1 | 3 | 3 | 15% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 300000 | 300000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2068 | 2068 | 24 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 90000 | 90000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  | Aangroei mos, algen | Kenmerk op tekening: 212103-001. Locatie: westgevel en noordgevel. Voornamelijk langs onderste rand. Oorzaak: opspattend regenwater. | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 45000 | 45000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651460 | 65 | Brandpomp/Jockeypomp | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 5031.29 | 5031.29 | H | 0 | 0 | 0 | 5031.29
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 651460 | 65 | Brandpomp/Jockeypomp | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5031.29 | 5031.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1985 | Onbekend |  | Corrosie, tevens aantasting coating. | Kenmerk op tekening: 281105-001. Oorzaak: aantasting van de coating en bouten door de vochtige atmosfeer. Risico: korte termijn: afbladdering van coating. Risico langere termijn: verdergaande corrosie, verzwakking van staalconstructie en bouten. Oplossing: Vervangen van coating (startsysteem aanbrengen), inclusief herstel aan ondergrond. Bereikbaarheid: vanwege de hoogte is een steiger of hoogwerker nodig. | 1 | 2 | 3 | 12% | 3 |  |  | Wasstraat | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 5900 | m2 | 5.56 | 32804 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verkleuring coating | Kenmerk op tekening: 31130501-001. Locatie: Westgevel, Risico: esthetisch, afname van de kwaliteit van de coating. | 3 | 1 | 5 | 100% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 5000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 422.18 | 2533.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Kenmerk op tekening: 314006-001. Locatie: binnenzijde buitenkozijnen, ter plaatse van de wasstraat. Oorzaak: vocht, gebruik van de wasstraat. Gevolg: afbladderende coating t.p.v. de kozijnen / vensterbank. Risico: corrosie, vervolgschade. Oplossing: nieuwe coating aanbrengen (startsysteem toepassen). | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair douche-cabine | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 580.92 | 1742.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Filiformcorrosie bij aluminium kozijnwerk | Kenmerk op tekening: 314006-002. Locatie: Oostgevel, ter plaatse van de zaagranden/hoekaansluitingen van de vensters. Oorzaak: beschadigde of onvoldoende dekkende coating. Gevolg/Risico: op langere termijn: plaatselijke onthechting / aantasting van de coating. Oplossing: voor een langere levensduur de coating reinigen en waxen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Openstaande verbindingen | Kenmerk op tekening: 314006-004. Oorzaak: werking materiaal, veroudering. Risico: binnendringen vocht. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | Oostgevel | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 7 | 7 | st | 220.22 | 1541.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Condens en vervuiling tussen het glas | Kenmerk op tekening: 314006-003. Locatie: Oostgevel. Oorzaak: Water onder hoge druk in wasstraat, afdichting niet voldoende waterdicht. Gevolg: Condens, lekgeslagen ruiten. Risico: Esthetisch, ook hoopt zich vervuliing op tussen de glasplaten. Oplossing: vervangen van beglazing. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; wastroggen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 815.43 | 2446.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 70 | 1 | 1 |  | 319.32 | 319.32 | H | 0 | 319.32 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 70 | 1 | 30 | st | 319.32 | 9579.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: gebroken draadglas | Kenmerk op tekening: 323101-001. Locatie: deur tussen tankstraat en wasstraat. Oorzaak: stoten. Risico: Esthetisch, eventuele vervolgschade. Oplossing: vervangen ruit. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 9214 | bvo | 2.06 | 18980.84 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 9214 | bvo | 0.51 | 4699.14 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 9214 | bvo | 1.61 | 14834.54 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Gaten, bros geworden panelen | Kenmerk op tekening: 373206-001. Locatie: Dak 11. Oorzaak: De lichtstraat panelen zijn bros geworden, hagelstenen hebben gaten geslagen in de panelen. Gevolg: Regenwater en condens komt in de panelen. Risico: Op termijn lekkage van de lichtstraat. Verdere vervolgschade, zoals scheuren en grotere gaten. Oplossing: Lichtstraat vervangen. | 1 | 3 | 4 | 60% | 5 |  |  | Dak 10 | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 9214 | bvo | 0.22 | 2027.08 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 9214 | bvo | 0.06 | 552.84 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 9214 | bvo | 0.04 | 368.56 | H | 368.56 | 368.56 | 368.56 | 368.56
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 9214 | bvo | 1.29 | 11886.06 | H | 11886.06 | 11886.06 | 11886.06 | 11886.06 | Ja
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 9214 | bvo | 0.08 | 737.12 | H | 737.12 | 737.12 | 737.12 | 737.12 | Ja
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 9214 | bvo | 0.37 | 3409.18 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 9214 | bvo | 0.77 | 7094.78 | H | 7094.78 | 7094.78 | 7094.78 | 7094.78 | Ja
Overig | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Kenmerk op tekening: 411205-001. Locatie: Oostgevel, onderste rand bij maaiveld. Oorzaak: Gevelbeplating is niet vrijgehouden van maaiveld. De coating wordt hierdoor aangetast en het staal corrodeert. Risico: vervolgschade aan de stalen golfplaten. Oplossing: Plaatselijk de coating herstellen, troittoir aanpassen zodat de stalen beplating boven i.p.v. onder het maaiveld eindigt. Kosten: aanpassen/verlagen troittoir: 8 manuren a € 50,- = € 400,- (arbeidskosten), startsysteem aanbrengen op beplating: 4 m2 x € 60,- = € 240,- (schilderkosten). | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | Oostgevel, onderste rand. | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 9214 | bvo | 0.64 | 5896.96 | H | 5896.96 | 5896.96 | 5896.96 | 5896.96
WenE- INST | 12014A | Busgarage Noord Tankwasstraat | Metaalbewerkerweg 23 | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Kenmerk op tekening: 411205-002. Locatie: Westgevel. Oorzaak: Vochtig milieu. Risico: Voornamelijk esthetisch, op lange termijn aantasting van coating. Oplossing: reinigen. | 3 | 2 | 2 | 4% | 1 |  |  | Westgevel | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 9214 | bvo | 2.98 | 27457.72 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud met gebreksaanduiding - na Gunning opdragen
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Deuken | Kenmerk op tekening: 411205-003. Locatie: Westgevel, Zuidgevel (bij toegangsdeur). Oorzaak: Stoten. Risico: Op termijn risico op corrosie door beschadiging coating. Oplossing: Coating plaatselijk herstellen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Westgevel, Zuidgevel | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 500 | m2 | 8.28 | 4140 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 303.17 | 2425.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 300 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 850 | 850 | H | 0 | 850 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vervuiling en aanslag | Kenmerk op tekening: 421205-001. Locatie: Wasstraat, Oorzaak: Vochtige lucht, water vanwege het gebruik van de wasstraat. Gevolg: Vervuiling, aangroei van algen op de beplating. Risico: Voornamelijk esthetisch. Oplossing: reinigen van de beplating. | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 10 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Kenmerk op tekening: 421209-001. Locatie: scheidingswand tussen wasstraat en tankstraat. Oorzaak: gebruik van de wasstraat. Risico: voornamelijk esthetisch. Oplossing: reinigen. | 3 | 2 | 4 | 35% | 2 | 2 | 4 | Wasstraat | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 6407.41 | 44851.87 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313506 | 31 | Roldeur aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 2771.02 | 2771.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk | Kenmerk op tekening: 421212-001. Locatie: Onderste rand van tegelwerk. Oorzaak: Stoten (mechanisch). | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 2 |  | Gang, sanitaire ruimtes, wasstraat | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 79 | 79 | m2 | 8.77 | 692.83 | H | 0 | 0 | 0 | 692.83 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vervuiling, aangroei algen | Kenmerk op tekening: 421212-002. Locatie: Wasstraat, Oorzaak: Vochtige lucht, water vanwege het gebruik van de wasstraat. Gevolg: Vervuiling, aangroei van algen op het tegelwerk. Risico: Voornamelijk esthetisch. Oplossing: reinigen van tegelwerk. | 3 | 2 | 2 | 8% | 1 | 3 |  | Wasstraat | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 79 | m2 | 525.63 | 41524.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 79 | m2 | 8.77 | 692.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Ontbrekende (onder-)delen | Kenmerk op tekening: 43210902-001. De vloercoating is op meerdere plaatsen verdwenen door slijtage. | 2 | 3 | 4 | 35% | 4 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vervuilde kitnaad | Kenmerk op tekening: 432112-001. Het kitwerk t.p.v. de toiletten is vervuild. Ook is er schimmel aanwezig. | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | Toiletten | Vervangen | 2032 | 2032 | 25 | PL | 40 | 1 | 12 | m1 | 233.45 | 2801.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Craquelé | Kenmerk op tekening: 472110-001. Overgenomen uit Dakota rapport. Craquelé aanwezig t.p.v. dakbanen en randstroken. Tevens beschadigingen aanwezig. Uitvoeringsjaar aangepast naar 2024 (op basis van conditie). | 2 | 2 | 4 | 60% | 3 | 3 |  | Dak 10 | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | Dak 10 | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 46 | st | 398.91 | 18349.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dak 11 | Klein herstel inbegrepen bij het schilderwerk | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Craquelé | Kenmerk op tekening: 472110-002. Conditie is overgenomen uit Dakota rapport. Dakbanen vertonen craquelé. Uitvoeringsjaar aangepast op basis van conditie. (Uitvoeringsjaar is 2024, i.p.v. 2021 in het Dakota rapport). | 2 | 2 | 5 | 75% | 4 | 2 |  | Dak 11 | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 199 | m2 | 472.55 | 94037.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Kenmerk op tekening: 5211-001. Verval op basis van theoretische levensduur, bouwdeel is niet goed inspecteerbaar. | 3 | 2 | 5 | 100% | 3 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 451.6 | 32515.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 18 | st | 190.25 | 3424.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 1030.13 | 6180.78 | H | 0 | 0 | 0 | 6180.78 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1200 x 1200 mm | 2043 | 2043 | 18 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 1030.13 | 6180.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat aluminium, draad | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 155 | 155 | m2 | 12.67 | 1963.85 | H | 0 | 0 | 0 | 1963.85 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat aluminium, draad | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Zoutuitslag als gevolg van optrekken vocht | Er is doorslaand/ optrekkend vocht zichtbaar aan de onderzijde van de binnenwanden. Het vocht is afkomstig vanuit de naastgelegen wasstraat. Wij adviseren om specialistisch onderzoek te doen naar het aanbrengen van een waterkerende laag. Onderzoek uit te voeren in 2021 zodat uitvoering werkzaamheden in 2022 kan plaatsvinden. (geen herstelkosten begroot). Locatie aanduiding: 221139 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 155 | m2 | 12.67 | 1963.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat aluminium, draad | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 155 | m2 | 230.14 | 35671.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | De kooiladder is glad ten gevolge van aangroei mos, algen. Wij adviseren om desbetreffende kooiladder te reinigen. Locatie aanduiding: 2430 - 0001 | 3 | 2 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen platvol | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 500 | m2 | 51.55 | 25775 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Crca 15 m1 aangetast, treedt op bij de kolommen t.p.v. de wasstraat. Advies: Losse staalresten verwijderen, gecorrodeerd staalwerk ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een ijzermenie (o.g.). Onderbouwing kosten: - 24 x manuren a € 50,- = € 1200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: Constructie staal algemeen. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 162 | m2 | 8.77 | 1420.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 162 | m2 | 136.65 | 22137.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Locatie aanduiding: 313101 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 86 | 86 | m1 | 36.11 | 3105.46 | H | 0 | 3105.46 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: gedeformeerde deurdranger. Locatie aanduiding: 313101 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 86 | m1 | 36.11 | 3105.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 196 | m2 | 98.19 | 19245.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: overheaddeuren algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen belijning | 2022 | 2023 | 3 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 500 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 1448 | m2 | 75.77 | 109714.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 212 | m2 | 58.38 | 12376.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Betreft: 1 plekje, treedt op bij de 1e verdieping (D1.02). Onderbouwing kosten: - 4 x manuren a € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314001 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 184 | m2 | 46.83 | 8616.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2025 | 2025 | 5 | PL | 40 | 1 | 184 | m2 | 5.05 | 929.2 | H | 0 | 0 | 0 | 929.2 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Meerdere deuren vertonen kleine beschadigingen, maar deze hebben geen invloed op de functionaliteit van de deur. Er is één deur aan de onderzijde fors beschadigd, daarbij adviseren wij om deze te vervangen. Locatie aanduiding: 323101 - 0001 | 2 | 3 | 3 | 25% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 36 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 95.98 | 479.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 284 | m2 | 79.78 | 22657.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 61.37 | 306.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 39.45 | 197.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervolgsysteem | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 28 | 28 | m2 | 26.3 | 736.4 | H | 0 | 736.4 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Corrosie aan onderzijde van de stalen buitenwandbekleding, treedt op aan de binnenzijde. Locatie aanduiding: 41120501 - 0001 | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 68.7 | 1923.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Krijten, glansverlies | Locatie aanduiding: gevelbekleding algemeen. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 26.3 | 736.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 582 | m2 | 55 | 32010 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 582 | m2 | 30 | 17460 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 144 | m2 | 55 | 7920 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 144 | m2 | 30 | 4320 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: verkeersruimten algemeen (1e verdieping). | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 40 | 1 | 135 | m1 | 83.47 | 11268.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 50 | PL | 40 | 1 | 618 | m2 | 90 | 55620 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2017 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 451221 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2037 | 2037 | 25 | PL | 40 | 618 | 618 | m2 | 43.8 | 27068.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2087 | 2087 | 25 | PL | 40 | 1 | 618 | m2 | 52 | 32136 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking aluminium felsdak | 200 - Daken algemeen | 1996 |  |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 461001 - 0002 De kosten voor het gebrek: "Kale delen" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2076 | 2076 | 40 | PL | 40 | 1 | 1148 | m2 | 157.1 | 180350.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking aluminium felsdak | 200 - Daken algemeen | 1996 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: 461001 - 0001 | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 40 | PL | 40 | 1148 | 1148 | m2 | 157.1 | 180350.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512112504 | 51 | Ketel gas met voorzetbrander 300 - 400 KW | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Fröling | 350 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512112504 | 51 | Ketel gas met voorzetbrander 300 - 400 KW | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Fröling | 350 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 23901.01 | 23901.01 | H | 0 | 0 | 0 | 23901.01
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512112504 | 51 | Ketel gas met voorzetbrander 300 - 400 KW | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Fröling | 350 kW | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling, één binnendeur Locatie aanduiding: 4620001 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 23901.01 | 23901.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 24 | m1 | 80.82 | 1939.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Water | 53140001 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Wilo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 3384.51 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Water | 53140001 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Wilo |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling, circa 4 m2. Locatie aanduiding: 462003 - 0001 | 3 | 3 | 2 | 5% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3384.51 | 3384.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Itho - Daalderop | 15L | Afbladderen, kale delen | Betreft: afbladderend schilderwerk, circa 5 m2, vermoedelijk veroorzaakt ten gevolge van doorslaand vocht (zie bouwdeel 'binnenwanden niet constructief metselwerk'). Wij adviseren om specialistisch onderzoek te doen alvorens de herstelwerkzaamheden uit te voeren. De kosten voor het gebrek: "Vuil, aanslag, verkleuring" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 383.91 | 767.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Stiebel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1727.61 | 1727.61 | H | 0 | 0 | 0 | 1727.61
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Stiebel |  | Kale delen | Locatie aanduding: 462051 - 0001 | 1 | 3 | 3 | 20% | 4 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1727.61 | 1727.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Fuji Electric | 4,3 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3424.92 | 6849.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Western |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Western |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Western |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 3424.92 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Western |  | Uitgeharde weekmakers | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: 52120005 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Haier | 9,0 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Haier | 9,0 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 4243.26 | 8486.52 | H | 0 | 0 | 0 | 8486.52
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Haier | 9,0 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4243.26 | 8486.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561000 | 56 | Leidingen algemeen | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103005 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Flamco Flexcon | 140L | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: Verkleuring. Locatie aanduiding: Rolluik metaal algemeen. | 3 | 2 | 5 | 98% | 3 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103005 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Flamco Flexcon | 140L | Bevestiging secundair, manco | Er is één screen losgekomen uit de geleiderail. Locatie aanduiding: 3120 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1005.25 | 1005.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 5 | 5 | st | 738.85 | 3694.25 | H | 0 | 0 | 0 | 3694.25
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  | Capillaire vochtopname | Locatie aanduiding: 313101 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 5 | m2 | 738.85 | 3694.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 12,2 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 1553.56 | 3107.12 | H | 0 | 0 | 0 | 3107.12
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 12,2 kW | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: overheaddeuren algemeen. | 3 | 1 | 2 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1553.56 | 3107.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Grundfos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Grundfos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Wilo |  | Houtrot | Onderbouwing kosten: - 6 x manuren a € 50,- = € 300,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314001 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 1135.58 | 2271.16 | H | 0 | 0 | 0 | 2271.16
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Wilo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1135.58 | 3406.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Wilo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 1303.29
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Wilo |  | Krijten, glansverlies | Locatie aanduiding: gevelbekleding algemeen. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Wilo |  | Beschadiging | Betreft: aanrijdschade, circa 20 m2. Locatie aanduiding: 41120501 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1911.49 | 1911.49 | H | 0 | 0 | 0 | 1911.49
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Wilo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1911.49 | 1911.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 2313.59
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Biral |  |  | Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren bestaande wandafwerking. Aanbrengen wandafwerking multiplex geschroefd op regelwerk. Excl. regelwerk. Uitgaande van Multiplex 18 mm. Incl. schilderwerk (derden), 1x gronden en 2x aflakken. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 200 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 2535.85 | 5071.7 | H | 0 | 0 | 0 | 5071.7
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 200 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2535.85 | 5071.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 624 m3/h | Subelementen manco | Betreft: slijtage van belijning en looppaden, circa 10m2. Wij adviseren om de belijning/ looppaden periodiek te vervangen. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 2535.85
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 624 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 2520 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 2535.85
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 2520 m3/h | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 60% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 1520 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 2535.85
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 1520 m3/h | Oude vochtplekken | Locatie aanduiding: 451221 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 1283 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 8 | 8 | st | 1212.36 | 9698.88 | H | 0 | 0 | 0 | 9698.88
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Rosenberg | 1283 m3/h | Krijten | Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op hout algemeen. | 2 | 2 | 4 | 50% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 8 | st | 1212.36 | 9698.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 1500 m3/h | Afbladderen, kale delen | Locatie aanduiding: 461001 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 9345.28 | 18690.56 | H | 0 | 0 | 0 | 18690.56
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 1500 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 9345.28 | 18690.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 1500 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2424.72 | 4849.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 1500 m3/h | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200120 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 788.03 | 1576.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731002 | 57 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 7700 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731002 | 57 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 7700 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 14082.57 | 42247.71 | H | 0 | 0 | 0 | 42247.71
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731002 | 57 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 7700 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 14082.57 | 42247.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731002 | 57 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 7700 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 3509.78 | 10529.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731002 | 57 | LBK buitenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1996 | GEA | 7700 m3/h | Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen | Betreft: loszittende en beschadigde bevestigingsbeugels. Locatie: aanduiding: 5211 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 788.03 | 2364.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Siemens |  | Uitgeharde weekmakers | Tevens zijn reeds enkele reparaties uitgevoerd. Locatie aanduiding: hemelwaterafvoer PVC algemeen. De kosten voor het gebrek: "Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen" is hier opgenomen | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2026 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 15000 | 15000 | H | 0 | 0 | 0 | 15000
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 15000 | 15000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Weber |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Weber |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Philips | 2x 58W | Deformatie | Betreft: mechanische beschadiging (5 plekjes). Locatie aanduiding: 472105 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 000 - Object algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Philips | 2x 58W | Corrosie | Locatie aanduiding: Constructie staal algemeen. | 1 | 2 | 3 | 20% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen armaturen LED | 2023 | 2025 | 12 | PL | 20 | 1 | 1177.8 | bvo | 29.75 | 35039.55 | H | 0 | 0 | 0 | 35039.55
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Philips | 2x 58W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen armaturen voor LED | 2023 | 2025 | 12 | PL | 20 | 1 | 785.2 | bvo | 29.75 | 23359.7 | H | 0 | 0 | 0 | 23359.7
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Eaton |  | Krijten | Tevens vervuild. Wij adviseren om een startsysteem aan te brengen. Locatie aanduiding: 313105 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  | Beschadiging | De beschadiging heeft geen invloed op de functionaliteit van de deur. Locatie aanduiding: 313320 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 20 | 1963 | 1963 | m2 | 30.31 | 59498.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4 |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1963 | m2 | 30.31 | 59498.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 32 | st | 277.83 | 8890.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 32 | st | 93.96 | 3006.72 | H | 0 | 0 | 3006.72 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 1963 | bvo | 25.26 | 49585.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 65115002 | 65 | Brandmeldinstallatie paneel, synoptisch | 400 - Installaties algemeen | 2020 | SMC |  | Houtrot | Circa 5 m2 gevelplanken aangetast en tevens enkele loszittende planken geconstateerd. Locatie aanduiding: 411201 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2237.81 | 2237.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Betreft: verwering. Locatie aanduiding: Buitenwandbekleding algemeen. De kosten voor het gebrek: "Houtrot" is hier opgenomen | 2 | 2 | 5 | 95% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 9 | st | 438.47 | 3946.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 9 | st | 121.24 | 1091.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 461001 - 0001 | 1 | 3 | 3 | 20% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 192.97 | 1157.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 75.77 | 454.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Betreft: corrosie van bevestigingsmiddelen. Locatie aanduiding: Dakafwerking staal algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Beschadiging | Betreft: mechanische beschadiging (5 plekjes). Locatie aanduiding: 472105 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: Dakafwerking staal algemeen. De kosten voor de gebreken: "Krijten, pre-paint", "Beschadiging" en "Bevestiging secundair, manco" zijn hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 60% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Beschadiging | Betreft: mechanische beschadiging (1 plekje). Locatie aanduiding: 47220901 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  | Weekmakers uitgetreden | Locatie aanduiding: Dakafwerking kunststof algemeen. De kosten voor het gebrek: "Beschadiging" is hier opgenomen | 1 | 2 | 5 | 95% | 5 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  | Lekkage van buitenvloeren, balkons en galerijen | 1 balkon. Aansluiting beton en stalen rand nazien en afdichten en vervolgens schilderwerk herstel. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | Achtergevel | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 60000 | 60000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Achtergevel | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2068 | 2068 | 24 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Beveiliging | 651455 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  | hout | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging aan sporten en coating | Let wel: overwegen om de ladder te vervangen omdat deze niet voldoet aan de NEN normeringen. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Corrosie aan dragende onderdelen | Overwegen om de kooiladder te vervangen omdat deze ook niet voldoet aan de NEN normeringen. | 1 | 2 | 3 | 10% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 422.18 | 2533.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Zijgevel huisnummer 26 | Vervangen; Sanitair douche-cabine | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 7 | 7 | st | 580.92 | 4066.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Stijfheid stabiliteit onvoldoende | Overwegen om de ladder te vervangen door een vlizo trap | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | Interieur: ladder naar zolder huisnummer 26-3 | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | Zolder huisnummer 26-3 | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 220.22 | 880.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Openstaande verbindingen: hoekaansluitingen | Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). - excluisef vertikaal transport. Combi met schilderwerk. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen; wastroggen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 815.43 | 815.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 1996 |  |  | Houtrot | Mogelijk houtrot onder de verflagen Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). - excl. vertikaal transport | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 70 | 1 | 1 |  | 319.32 | 319.32 | H | 0 | 319.32 | 0 | 0
WenE- INST | 12014B | Busgarage Noord werkplaats | Metaalbewerkerweg 23 | 1996 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Gootoverstek woningen en kantoor | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 319.32 | 2554.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 10 | 10 | m2 | 95.98 | 959.8 | H | 0 | 0 | 0 | 959.8 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen door betonplaten zonder stalen rand | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 960 | 960 | H | 960 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  | Omtrekspeling onvoldoende |  | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Herstraten | 2040 | 2040 | 18 | PL | 40 | 1 | 7403.93 | m2 | 49.87 | 369233.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  | Subelementen, manco: ontbrekend front brievenbus. |  | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Huisnummer 26 | Vervangen | 2030 | 2030 | 36 | PL | 40 | 1 | 7403.93 | m2 | 95.98 | 710629.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwanden | 211302 | 21 | Buitenwanden niet constructief systeemwand beton | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 369 | m2 | 126.03 | 46505.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwanden | 212102 | 21 | Buitenwanden constructief beton | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen |  | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 2 | Ramen | Herstellen, betonreparatie | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 0 | 200 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Houtrot | Onderbouwing kosten: - 14 x manuren a € 50,- = € 700,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 30 | 30 | m2 | 297 | 8910 | H | 0 | 8910 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Openstaande verbindingen | 10 uur a. € 50,00 materiaal: € 250,00 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 1524 | m2 | 8.28 | 12618.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwanden | 221103 | 22 | Binnenwanden niet constructief steenachtig | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Gevels | Specialistisch onderzoek uitvoeren. | 2021 | 2025 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 2000 | 2000 | H | 0 | 0 | 0 | 2000 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 668.49 | 668.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 367.95 | 367.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloeren | 232202 | 23 | Vloerconstructie beton buiten | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen, betonreparatie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 150 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  | Corrosie | Herstellen (in combinatie met schilderwerkzaamheden). | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 | 1 | 4 | Zijgevel | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1211.54 | 1211.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Binnentrappen beton | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Zijgevel | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Binnentrappen beton | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2100 | 2100 | 0 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 1657.09 | 6628.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 42 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  | Subelementen manco: mogelijk asbesthoudende potten | Specialistisch onderzoek uitvoeren | 3 | 3 | 2 | 5% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2062 | 2062 | 42 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 3068.49 | 9205.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Herstellen, inclusief aanbrengen nieuwe coating | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 22 | 22 | m1 | 25 | 550 | H | 0 | 0 | 0 | 550 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 42 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen stalen ladders | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 459.44 | 1837.76 | H | 0 | 1837.76 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 40 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 459.44 | 2297.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Daken | 271002 | 27 | Overstek beton | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  | Onthechting van ondergrond | Eventueel eerst een 100% opname. 10 uur a. € 50,00 matreriaal € 500,00 Excl. verticaal transport | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 1 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 0.3 | 34.2 | m2 | 227.08 | 7766.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Daken | 271009 | 27 | Overstek kunststof | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Gevels | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 116.6 | 2098.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Daken | 271009 | 27 | Overstek kunststof | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Scheuren niet constructief: stucwerk |  | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 | 2 | 1 | 300 - Interieur algemeen | Reinigen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 6 | 108 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Daken | 272200 | 27 | Hellende dakconstructie beton | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  | Afschilveren loszittend | Geen duidleijke foto omdat het gebrek op de foto niet duidleijk waarneembaar is. | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 50 | 50 | st | 75 | 3750 | H | 0 | 0 | 0 | 3750 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281102 | 28 | Constructie beton, draagbalk | 000 - Object algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen, betonreparatie | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 0 | 200 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 368.22 | 3313.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 17 | st | 681.21 | 11580.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31340002 | 31 | Tourniquet | 400 - Installaties algemeen | 2000 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 3 | 25% | 1 | 1 | 2 | 300 - Interieur algemeen: verkeersruimten | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 8219.18 | 8219.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313506 | 31 | Roldeur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | NRF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 23 | st | 2771.02 | 63733.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313509 | 31 | Roldeur kunststof | 100 - Gevels algemeen | 2001 | Crawford |  | Beschadiging door lekkage | Woning staat leeg | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen: huisnummer 26-3 | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313509 | 31 | Roldeur kunststof | 100 - Gevels algemeen | 2001 | Crawford |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Woningen | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 40 | 1 | 23 | st | 1801.54 | 41435.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313509 | 31 | Roldeur kunststof | 100 - Gevels algemeen | 1993 | Butzbach |  | Afbrokkelen, afboeren | Huisnummer 26-2 | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2025 | 2023 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | pst | 1801.54 | 3603.08 | H | 0 | 3603.08 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313509 | 31 | Roldeur kunststof | 100 - Gevels algemeen | 1993 | Butzbach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 1801.54 | 3603.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Verpoederen |  | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Geen kosten opgenomen (GVB heeft reeds aangegeven herstelwerk uit te gaan voeren aan de houten gevelkozijnen) | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Onthechting van ondergrond | Let op aanwezige corrossie plekken: extra behandelen. Zie ook de foto. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Herstellen (te combineren met herstellen van gevelvoegwerk) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 40 | 40 | m1 | 42 | 1680 | H | 0 | 0 | 0 | 1680 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  | De kosten voor het gebrek: "Verpoederen" is hier opgenomen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Herstellen (te combineren met schilderwerkzaamheden) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 20 | 20 | st | 75 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Specialistisch onderzoek: Asbest-analyse uitvoeren, panelen markeren. | 2021 | 2022 | 0 | DV | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Reinigen opgenomen bij het stucwerk | 3 | 2 | 4 | 30% | 2 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1083 | m2 | 493.15 | 534081.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  | In combinatie met stucwerk onderzoek en herstel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 | Gevel | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2025 | 6 | PL | 10 | 30 | 30 | m2 | 150 | 4500 | H | 0 | 0 | 0 | 4500 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314002 | 31 | Kozijn beton | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Kale delen en onthechting |  | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 3 | 1 | 100 - Gevels algemeen: Frans balkonhek | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314002 | 31 | Kozijn beton | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 209.67 | 6709.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 472.55 | 3307.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318750 | 31 | Zonwering jaloezieën electrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Vervangen | 2027 | 2023 | 0 | PL | 20 | 4 | 4 | m1 | 461.36 | 1845.44 | H | 0 | 1845.44 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318750 | 31 | Zonwering jaloezieën electrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 24 | PL | 20 | 1 | 4 | m1 | 461.36 | 1845.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 2002 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 2002 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | m1 | 817.33 | 2451.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  | verwering |  | 2 | 3 | 3 | 25% | 3 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2027 | 2023 | 0 | PL | 20 | 10 | 10 | m1 | 156.6 | 1566 | H | 0 | 1566 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 24 | PL | 40 | 1 | 10 | m1 | 156.6 | 1566 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  | Plantengroei op dakbedekking |  | 3 | 3 | 3 | 10% | 2 | 3 |  | Achterzijde | Vervangen van onderdelen, zonweringsdoek | 2039 | 2039 | 12 | PL | 40 | 2 | 20 | m2 | 35 | 700 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318790 | 31 | Zonwering uitvalscherm elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dak | Vervangen | 2039 | 2023 | 0 | PL | 20 | 183 | 183 | m1 | 236.66 | 43308.78 | H | 0 | 43308.78 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318790 | 31 | Zonwering uitvalscherm elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2075 | 2075 | 36 | PL | 20 | 1 | 183 | m1 | 236.66 | 43308.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318790 | 31 | Zonwering uitvalscherm elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 4 | 50% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen van onderdelen, zonweringsdoek | 2027 | 2027 | 12 | PL | 20 | 1 | 183 | m1 | 121.24 | 22186.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dak | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 194 | st | 398.91 | 77388.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 550.45 | 5504.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323200 | 32 | Schuifdeur automatisch | 300 - Interieur algemeen | 2010 | Tormax |  | Uitgedroogde of bros |  | 2 | 2 | 4 | 50% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323200 | 32 | Schuifdeur automatisch | 300 - Interieur algemeen | 2010 | Tormax |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 3835.61 | 11506.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  | Craquelé in toplaag betonvloer | Oorzaak: spanning in toplaag van afwerkvloer. Gevolg: vorming van scheurtjes / craquelé. Risico: indringen van vocht. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 577 | m2 | 472.55 | 272661.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  | Scheur | L: T.p.v. toegangsdeur railzijde aan het uiteinde van de Quickservice hal. O: Trillingen, krimp/uitzetting. G: Scheur. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | Uitgang Quickservice hal | Herstel brandscheidingen | 2022 | 2023 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 160000 | 160000 | H | 0 | 160000 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  | Aantasting afwerklaag | L: Natte ruimtes (wasstraat) O: Bijtend schoonmaakmiddel G: Aantasting afwerklaag (aanwezigheid zinkzouten) R: Risico op corroderen stalen constructie O: gebrek monitoren, het gebrek bevindt zich in een beginstadium en heeft geen directe actie nodig. Bij vervolginspectie controleren. | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 | 3 |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 559.95 | 15118.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 86 | st | 190.25 | 16361.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 18 | PL | 40 | 1 | 179 | m1 | 116.6 | 20871.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341105 | 34 | Balustrade binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 36 | m1 | 214.79 | 7732.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Scheuren niet constructief |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 899 | m2 | 487.42 | 438190.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen | 2025 | 2025 | 6 | PL | 40 | 1 | 899 | m2 | 12.67 | 11390.33 | H | 0 | 0 | 0 | 11390.33 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  | Subelement manco: Dilatatie, niet intact | L: Dilatatie; O: Te grote dilatatie; G: Degradatie kitvoeg, losgescheurd; R: Afname waterdichtheid gebouw; O: Dilatatie herstellen. | 2 | 1 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Plaatselijk vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 40 | 40 | m2 | 150 | 6000 | H | 0 | 0 | 0 | 6000 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 2407 | m2 | 230.14 | 553946.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Oorzaak: intensief gebruik. Gevolg/risico: kalkresten en zeepresten blijven achter op tegels en in voegen. Niet hygiënisch. Oplossing: grondig reinigen (dagelijks onderhoud). | 3 | 1 | 4 | 40% | 1 |  |  | Doucheruimtes | Reinigen | 2025 | 2025 | 6 | PL | 40 | 1 | 2407 | m2 | 12.67 | 30496.69 | H | 0 | 0 | 0 | 30496.69 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 374104 | 37 | Dakluik zink | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Repareren | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 374104 | 37 | Dakluik zink | 200 - Daken algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 2142.26 | 17138.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2003 |  |  | Slijtage | Locatie: kantoorruimte, pantry. Oorzaak: intensief gebruik van de vloer, rijden met bureaustoelen. | 2 | 1 | 3 | 10% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 36 | PL | 40 | 1 | 70 | st | 6632.62 | 464283.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, luchtcompressor | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 70 | st | 1989.28 | 139249.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, persluchtbedieningskast | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 70 | st | 1989.28 | 139249.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen van onderdelen, ventiel persluchtbedieningskast | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 70 | st | 164.68 | 11527.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 135 | 135 | m2 | 51.55 | 6959.25 | H | 0 | 0 | 0 | 6959.25 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  | Beschadiging | - Waarneming Dakota (2020): De daken zijn nog in goede conditie en vertonen vrijwel geen gebreken. Ter plaatse van 1 rozet is de bedekking losgekomen van de plakplaat van het kabelsysteem welke een de waterdichtheid van het dak in gevaar kan brengen. Wij adviseren de losse rozet te repareren zodat het dak nog jaren mee kan. Een isolatie upgrade is gezien de functie van het dak niet noodzakelijk. - Waarneming Helix: I.v.m. de veiligheid konden wij het dak niet inspecteren. Wij nemen daarom de bevindingen van Dakota over in ons rapport. Ook het uitvoeringsjaar voor overlagen van de dakbedekking in 2041 (zie planmatig onderhoud). | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen platvol | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 1524 | m2 | 51.55 | 78562.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Plaatselijk herstellen, plaatsen stootblokken of beschermpalen. | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 8140 | 8140 | H | 0 | 0 | 0 | 8140 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 111 | m2 | 136.65 | 15168.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 111 | m2 | 8.77 | 973.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41126103 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen (incl. wijzigen dilatatie) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1100 | 1100 | H | 0 | 0 | 0 | 1100 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41126103 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 55 | m1 | 36.11 | 1986.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421123 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 7 | 7 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1379 | m2 | 98.19 | 135404.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 265.79 | m2 | 75.77 | 20138.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, coating balkon | 100 - Gevels algemeen | 1990 |  |  |  | hout | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 67 | 67 | m2 | 55.23 | 3700.41 | H | 0 | 0 | 0 | 3700.41 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, coating balkon | 100 - Gevels algemeen | 1990 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie: Wasstraat. Oorzaak: Vochtige omgeving, agressief schoonmaakmiddel Gevolg: Aantasting afwerklaag (aanwezigheid zinkzouten) Risico: Risico op corroderen stalen constructie (op de lange termijn). O: Gebrek monitoren, het gebrek bevindt zich in een beginstadium en heeft geen directe actie nodig. Bij vervolginspectie controleren. | 2 | 1 | 3 | 10% | 1 | 1 | 4 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2062 | 2062 | 36 | PL | 40 | 1 | 67 | m2 | 55.23 | 3700.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, coating | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2600 | 2600 | m2 | 55.23 | 143598 | H | 0 | 0 | 0 | 143598 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, coating | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 36 | PL | 40 | 1 | 4526.5 | m2 | 55.23 | 249998.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 299.74 | m2 | 55.23 | 16554.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2082 | 2082 | 60 | PL | 40 | 1 | 76.67 | m2 | 420.5 | 32239.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch, buitenvloer | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch, buitenvloer | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 58.38 | 2043.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  | Onthechting van ondergrond, degradatie van materiaal. | Oorzaak: vochtige omgeving, gebruik van agressief schoonmaakmiddel. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 884.96 | m2 | 58.38 | 51663.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432124 | 43 | Vloerafwerking cementdekvloer, pleistervloer | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 2022 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432124 | 43 | Vloerafwerking cementdekvloer, pleistervloer | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  | Vervuiling | Oorzaak: opspattend water van de wasstraat. Risico: aantasting coating op de lange termijn. Oplossing: periodiek reinigen en waxen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 10 | 10 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432124 | 43 | Vloerafwerking cementdekvloer, pleistervloer | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2082 | 2082 | 60 | PL | 40 | 1 | 4526.5 | m2 | 30.7 | 138963.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432205 | 43 | Vloerbekleding staal, vloerplaten | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  | Beschadiging van de smeerlaag | Locatie: langs de wanden, op meerdere plaatsen. Oorzaak: gebruik van agressief schoonmaakmiddel. Gevolg: beschadiging smeerlaag. Oplossing: plaatelijk herstellen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 241.46 | m2 | 109.6 | 26464.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Nieuwe waslaag aanbrengen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2997.35 | 2997.35 | m2 | 5.05 | 15136.62 | H | 0 | 0 | 0 | 15136.62 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 2 | 5% | 1 | 2 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2025 | 2025 | 0 | DO | 40 | 20 | 20 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 2997.35 | m2 | 46.83 | 140365.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  | Plooien | Foto's en conditie zijn overgenomen uit de Dakota rapportage. We hebben deze waarneming niet op locatie kunnen controleren. - De Dakota inspecteur vermeldt het volgende: "De dakbanen zijn flink geplooid. Deze plooien zullen niet tot lekkages lijden." - (Vermoedelijke) oorzaak: uitzetten en krimpen (thermische werking) van onderliggende isolatieplaten. - Gevolg: deze plooien veroorzaken geen vervolgschade aan het materiaal van de dakbedekking. - Oplossing: geen handeling noodzakelijk. | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 |  |  | Dak 01 | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 167.8 | m2 | 47.26 | 7930.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  | Plooien | Foto's en conditie zijn overgenomen uit de Dakota rapportage. We hebben deze waarneming niet op locatie kunnen controleren. - De Dakota inspecteur vermeldt het volgende: "Er zijn veel plooien in de dakbanen geconstateerd. Deze zullen niet direct tot lekkages lijden. Verder geen gebreken aangetroffen." - (Vermoedelijke) oorzaak: uitzetten en krimpen (thermische werking) van onderliggende isolatieplaten. - Gevolg: deze plooien veroorzaken geen vervolgschade aan het materiaal van de dakbedekking. - Oplossing: geen handeling noodzakelijk. | 2 | 2 | 3 | 10% | 2 | 2 | 4 | Dak 02 | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 3091.68 | m2 | 70.72 | 218643.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Plafondafwerking hout, houten delen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 126.29 | 8208.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 2 | 2 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 463.04 | m2 | 95.98 | 44442.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Elders opgenomen, zie het gebrek 'Krijten'. | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 350 | 350 | m2 | 39.45 | 13807.5 | H | 0 | 13807.5 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 1101 | m2 | 61.37 | 67568.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 1101 | m2 | 39.45 | 43434.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 2008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 635 | 635 | m2 | 30 | 19050 | H | 0 | 19050 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 2008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 635 | m2 | 67.51 | 42868.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 2008 |  |  |  | Uitgangspunt: Niet planmatig vervangen. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 635 | m2 | 30 | 19050 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 40 | 198 | 198 | m2 | 30 | 5940 | H | 0 | 5940 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 40 | 1 | 198 | m2 | 56 | 11088 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 198 | m2 | 30 | 5940 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Plaatselijk herstellen, combineren met aanbrengen stootblokken. (Dagelijks onderhoud. Geen kosten opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 230.1 | m2 | 55.78 | 12834.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 230.1 | m2 | 35.07 | 8069.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Oorzaak: gebruik, weersinvloeden. Oplossing: periodiek schoonspuiten (Dagelijks onderhoud). | 3 | 1 | 2 | 6% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2023 | 3 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 19.73 | 1282.45 | H | 0 | 1282.45 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 597 | 597 | m2 | 30 | 17910 | H | 0 | 0 | 0 | 17910 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 597 | m2 | 55 | 32835 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 597 | m2 | 30 | 17910 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem aanbrengen (plaatselijk) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 200 | 200 | m2 | 57 | 11400 | H | 0 | 0 | 0 | 11400 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 8401.88 | m2 | 30 | 252056.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 25 | 25 | m2 | 57 | 1425 | H | 0 | 0 | 0 | 1425 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 165.6 | m2 | 55 | 9108 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 165.6 | m2 | 30 | 4968 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2018 |  |  | Lekkage van keerwanden en kelders | Locatie-aanduiding: 132202 - 0001 Onderbouwing kosten: - 64 manuren x € 50,- = € 3.200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1.800,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 4 | 45% | 5 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 432.04 | m2 | 19.73 | 8524.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2018 |  |  | Wapening, manco | Locatie-aanduiding: 132202 - 0002 De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de exterieurzijde van de betonnen kelderbak zijn opgenomen bij het gebrek ''Lekkage''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 5 | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 19.73 | 1598.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2018 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie-aanduiding: 211609 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 57 | 627 | H | 0 | 0 | 0 | 627 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 19.73 | 217.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 463001 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op hout | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 600 | 600 | m2 | 40 | 24000 | H | 0 | 0 | 0 | 24000 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 463001 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op hout | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Wapening, manco | Advies: Uithakken (rondom vrijmaken) gecorrodeerde wapening. Ontroesten en behandelen wapeningsstaal met een staalprimerlaag. Sparing dichtzetten en uitvlakken met een reparatiemortel. Reparatieplek voorzien van dekkend sauswerk. Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 1101 | m2 | 66.97 | 73733.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 463001 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op hout | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie-aanduiding: 21210201 - 0001 Werkzaamheden: Uithakken/uitfrezen scheuren, losse delen verwijderen, aangetaste wapening vrijhakken en rondom behandelen, betonwerk aanhelen met reparatiemortel, reparatieplekken voorzien van dekkend schilderwerk (sauswerk). Onderbouwing kosten: - 24 manuren x € 50,- = € 1.200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 2 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 1101 | m2 | 28.99 | 31917.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 201 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie-aanduiding: 212103 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2026 | 2025 | 18 | PL | 40 | 1075 | 1075 | m2 | 31.63 | 34002.25 | H | 0 | 0 | 0 | 34002.25 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 201 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Beschadiging | Locatie-aanduiding: 212103 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 1075 | m2 | 66.3 | 71272.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 202 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie-aanduiding: 212103 - 0004 Onderbouwing kosten: - 37 manuren x € 50,- = € 1.850,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 2 | 4 | 35% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2031 | 2037 | 18 | PL | 40 | 9462 | 9462 | m2 | 34.01 | 321802.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 202 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie-aanduiding: 212103 - 0002 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Specialistisch onderzoek: Oorzaak onderzoeken en herstellen | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 202 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Vocht, doorslaand | Locatie-aanduiding: 212103 - 0005 Tijdens de inspectie is, boven de betonnen rand rondom de buitenwandopeningen, aan de interieurzijde, vochtschade waargenomen. Het is niet (exact) bekend, wat hiervan de oorzaak is. Wij adviseren u, om een nader (specialistisch) onderzoek te laten uitvoeren om de juiste herstelwerkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Onderbouwing kosten: - 10 manuren x € 85,- = € 850,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 2 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 36 | PL | 40 | 1 | 9462 | m2 | 66.3 | 627330.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 203 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 1045 | m2 | 66.3 | 69283.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 203 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Scheuren constructief (funderingszettingen, therm. werking) | Locatie-aanduiding: 2221 - 0001 De steenachtige scheidingswand tussen ruimte 0.022 (schilderwerkplaats) en ruimte 0.024 (werkplaats elektriciens/lassers) is onderhevig aan verzakking. Aan de bovenzijde van de wand is een aanzienlijke horizontale scheur zichtbaar. Het is niet bekend, wat hiervan de (exacte) oorzaak is. Wij adviseren u, om een (nader) specialistisch onderzoek te laten uitvoeren om de de juiste herstelwerkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Onderbouwing kosten: - 27 manuren x € 85,- = € 2.295,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2026 | 2025 | 18 | PL | 40 | 1045 | 1045 | m2 | 35.87 | 37484.15 | H | 0 | 0 | 0 | 37484.15 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 204 - Daken algemeen | 1997 |  |  | Afbrokkelen afboeren | Locatie-aanduiding: 232102 - 0003 De dilatatie tussen de betonnen vloerdelen is beschadigd. Door het scherpe randen van de vloerranden alsmede het ontbreken van een beschermend dilatatieprofiel, zijn de randen inmiddels duidelijk afgebrokkeld. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van voertuigen, roerende goederen (karren, pelletwagens e.d.). Wij adviseren u, om de betonnen randen te laten herstellen en de dilatatieruimte te voorzien van een geschikt kunststof profiel. Onderbouwing kosten: - 6 manuren x € 50,- = € 300,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 656 | m2 | 66.3 | 43492.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 204 - Daken algemeen | 1997 |  |  | Scheuren constructief | Locatie-aanduiding: 232102 - 0001 Onderbouwing kosten: - 44 manuren x € 85,- = € 3.740,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2026 | 2025 | 18 | PL | 40 | 656 | 656 | m2 | 40.68 | 26686.08 | H | 0 | 0 | 0 | 26686.08 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 205 - Daken algemeen | 1997 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie-aanduiding: 232102 - 0002 Onderbouwing kosten: - 25 manuren x € 85,- = € 2.125,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 66.3 | 3049.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 205 - Daken algemeen | 1997 |  |  | Beschadiging | Locatie-aanduiding: 2410 - 0001 | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 | 2 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2026 | 2025 | 18 | PL | 40 | 46 | 46 | m2 | 35.32 | 1624.72 | H | 0 | 0 | 0 | 1624.72 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 206 - Daken algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 623 | m2 | 66.3 | 41304.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 206 - Daken algemeen | 1997 |  |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 2410 - 0002 Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten, plamuren, egaliseren en voorzien van een staalprimerlaag. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 2 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2026 | 2025 | 18 | PL | 40 | 623 | 623 | m2 | 35.43 | 22072.89 | H | 0 | 0 | 0 | 22072.89 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 207 - Daken algemeen | 1997 |  |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 2410 - 0003 De thermisch verzinkt stalen roostertreden zijn, door weersinvloeden, onderhevig aan erosie, verwering. Inmiddels is op enkele plaatsen lichte corrosie waargenomen. Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 1 | 3 | 15% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 146 | m2 | 66.3 | 9679.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 207 - Daken algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2026 | 2025 | 18 | PL | 40 | 146 | 146 | m2 | 46.92 | 6850.32 | H | 0 | 0 | 0 | 6850.32 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 208 - Daken algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 503 | m2 | 66.3 | 33348.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 208 - Daken algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2026 | 2025 | 18 | PL | 40 | 503 | 503 | m2 | 39.35 | 19793.05 | H | 0 | 0 | 0 | 19793.05 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 209 - Daken algemeen | 2001 |  |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 24300501 - 0001 De stalen kooiladder is op meerdere plaatsen onderhevig aan corrosie. Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een staalprimerlaag. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 24.5 | m2 | 66.3 | 1624.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking bitumen | 209 - Daken algemeen | 2001 |  |  |  | Uitgangspunt: Periodieke inspectie conform NEN EN 365 icm EN 795/353-1/2. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast | 2031 | 2027 | 18 | PL | 40 | 24.5 | 24.5 | m2 | 106.73 | 2614.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 1980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 1980 |  |  | delaminatie | Locatie-aanduiding: 271001 - 0002 De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Houtrot''. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 2 | 5 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 30 | PL | 40 | 1 | 1294 | m1 | 173.46 | 224457.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 200 - Daken algemeen | 1980 |  |  | Te hoog vochtgehalte | Locatie-aanduiding: 271001 - 0003 De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Houtrot''. | 1 | 2 | 2 | 3% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 2022 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 200 - Daken algemeen | 1980 |  |  | Houtrot | Locatie-aanduiding: 271001 - 0001 Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 7% | 3 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 157.1 | 471.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Soloan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 3611.99 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Soloan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3611.99 | 3611.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3611.99 | 3611.99 | H | 0 | 3611.99 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie-aanduiding: 271609 - 0001 | 3 | 1 | 4 | 0% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3611.99 | 3611.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Nivolair | 18 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL |  | 4 | 4 | pst | 3611.99 | 14447.96 | H | 0 | 14447.96 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Nivolair | 18 kW | Houtrot | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat meerdere balkkoppen onderhevig zijn aan houtrot en inmiddels deels zijn versplinterd. Voor zover zichtbaar is het aangetaste houtwerk nooit hersteld, waarbij de verflaag (vervolgsysteem) destijds direct over het houtrot is aangebracht. Wij adviseren u, om de aangetaste houten balkkoppen te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | Hellend dak | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 3611.99 | 14447.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51510010 | 51 | Warmtepomp < 30 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Stiebel Eltron | 6,4 kW | Corrosie | Locatie-aanduiding: 2811 - 0001 Aan beide kanten van het deurkozijn bevind zich, aan de interieurzijde, een stalen kokerprofiel (kolom). De onderzijde van de stalen kolommen is dusdanig door corrosie aangetast, dat er inmiddels een klein gedeelte ontbreekt. Wij adviseren u, om de gebreken, het eerstvolgende planjaar, te laten herstellen. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 3 | 3 | Westgevel, BG (uitgang). | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8082.4 | 8082.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 2005 |  |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 281105 - 0001 Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten, plamuren, egaliseren en voorzien van een staalprimerlaag. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 2 | 0% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 24 | m1 | 31.01 | 744.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Afvoeren | 52120001 | 52 | Hemelwaterafvoer zink | 100 - Gevels algemeen | 1980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 55.57 | 111.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 279 | 279 | m1 | 80.82 | 22548.78 | H | 0 | 0 | 0 | 22548.78 | Ja
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 279 | m1 | 80.82 | 22548.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2008 |  |  | Houtrot | Locatie-aanduiding: 313101 - 0001 Onderbouwing kosten: - 1 manuren x € 50,- = € 50,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Stiebel Eltron |  | Beschadiging deur | De kosten voor de reparatiewerkzaamheden aan de houten buitendeur zijn opgenomen bij het uitvoeren van het dekkend buitenschilderwerk. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 383.91 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Stiebel Eltron |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen: diverse locaties | 2002 | Daalderop | 10 l | Omtrekspeling onvoldoende | Een van de houten buitendeuren klemt in de sponning. | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2025 | 2023 | 0 | PL | 10 | 0.5 | 0.5 | pst | 383.91 | 191.96 | H | 0 | 191.96 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen: diverse locaties | 2002 | Daalderop | 10 l | Beschadiging deur | Een van de houten deuren is beschadigd geraakt. Een gedeelte van het hout is, ter plaatse van het onderste kogelscharnier, afgebroken. Deze schade is, hoogstwaarschijnlijk, veroorzaakt doordat de deur is ''doorgeslagen/doorgeklapt'' rondom de kozijnstijl (> 90 graden). | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 0.5 | 5.5 | st | 383.91 | 2111.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen: diverse locaties | 2002 | Daalderop | 10 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 0.5 | 5.5 | st | 383.91 | 2111.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Water | 53220005 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 600 liter | 400 - Installaties algemeen 003 | 2008 | Stiebel Eltron | 500 liter | Corrosie | Locatie-aanduiding: 313105 - 0001 Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 750,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 2 | 3% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Water | 53220005 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 600 liter | 400 - Installaties algemeen 003 | 2008 | Stiebel Eltron | 500 liter | Hang & sluitwerk, corrosie | Locatie-aanduiding: 313105 - 0002 Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 1 | 2 | 2% | 1 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 4406.93 | 13220.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 1,52 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Hydrovane |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 14548.32 | 29096.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daikin | 2 kW | Beschadiging deur | Locatie-aanduiding: 313106 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Fuji electric | 2 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 2434.82 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Fuji electric | 2 kW | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Locatie-aanduiding: 313320 - 0002 | 3 | 2 | 3 | 25% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Daikin | 2 kW | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | Locatie-aanduiding: 313320 - 0001 De drie overheaddeuren (rol-/garagedeuren) zijn verouderd en vertonen meerdere gebreken. Een van de deuren gaat maar tot de helft open. Gelet op het bouw-/productiejaar (2001), adviseren wij u om de deuren, het eerstvolgende planjaar, te laten vervangen. | 3 | 3 | 5 | 75% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | pst | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 4869.64 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Daikin | 2 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Fuji electric | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Fuji electric | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 200 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Fuji electric | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 250 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Fuji electric | Onbekend | Wind-, droog-krimpscheuren, splijtscheuren | Locatie-aanduiding: 314001 - 0001 Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen van de lamellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Fuji electric | Onbekend | Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende elementen | Locatie-aanduiding: 314001 - 0004 Betreft: Delaminatie houten afwerklat door vcohtaantasting. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 3212.75 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Fuji electric | Onbekend | Subelementen manco | Locatie-aanduiding: 314001 - 0003 Betreft: Scherpe rand door afgebroken raamdorpelsteen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Fuji electric | 2,6 kW | Lekkage | Locatie-aanduiding: 314001 - 0002 In ruimte 1.07 is, in enkele kozijnhoeken, vochtschade waargenomen. Vermoedelijk is hier sprake aantasting door lekwater, veroorzaakt door langdurige condensvorming op de beglazing. Wij adviseren u, om de gebreken periodiek te laten monitoren. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Fuji electric | 2,6 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2023 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 3212.75 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen / patchruimte | 2009 | Fuji electric | 4.54 | Openstaande verbindingen |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen / patchruimte | 2009 | Fuji electric | 4.54 | Versteend/loslatend stopverf | De kosten voor het controleren, repareren en waar nodig vervangen van de stopverf glasafdichting, zijn opgenomen bij het schilderwerk aan de houten gevelkozijnen. | 2 | 1 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daikin | 3,6 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Fuji electric | 4 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen / geplaatst lage dak | 2015 | Fuji electric | 4,2 kW | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | Locatie-aanduiding: 314005 - 0001 De stalen deurkozijnen zijn op meerdere plaatsen dusdanig door corrosie aangetast, dat er inmiddels gaten in het staalwerk zijn waargenomen. Vanwege de moeilijkheidsgraad om het staalwerk hier, op een juiste wijze, wind- en waterdicht te kunnen herstellen (zonder de voortgang van onderliggende, verborgen corrosie), adviseren wij u om de stalen deurkozijnen (op termijn) te laten vervangen. | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen / geplaatst lage dak | 2015 | Fuji electric | 4,2 kW | Versteend/loslatend stopverf | Locatie-aanduiding: 314005 - 0003 Als gevolg van de loslattende stopverf vindt er onthechting plaats aan de stalen kozijnroeden. Hierdoor komt er vocht tussen het stalen roedeprofiel en de stopverfafdichting, waardoor er inmiddels corrosie is opgetreden. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 11 | st | 3424.92 | 37674.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen: achter de NSA ruimte | 2014 | Mitsubitsi | 3,6 kW | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | Locatie-aanduiding: 314005 - 0002 Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten, plamuren, uitvullen en voorzien van een staalprimerlaag. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 900,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 3 | 10% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen: achter de NSA ruimte | 2014 | Fuije | 3,6 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 3424.92 | 10274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen: achter de NSA ruimte | 2014 | Haier | 3,6 kW | Filiformcorrosie bij aluminium kozijnwerk | Locatie-aanduiding: 314006 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 3424.92 | 10274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen: achter de NSA ruimte | 2014 | Fuji electric | 3,6 kW | Aantasting afwerklaag | Locatie-aanduiding: 314006 - 00012 De kosten voor het behandelen van de toplaag op de aluminium gevelkozijnen en ramen zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag, intensiteit: eindstadium''. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Fuji electric | 5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55214004 | 55 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Trane | 132 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55214004 | 55 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Trane | 132 kW | Aantasting afwerklaag | De kosten voor het gebrek: "Aantasting afwerklaag" is hier opgenomen | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55214004 | 55 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Trane | 132 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55214004 | 55 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Trane | 132 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55214004 | 55 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Trane | 132 kW | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Locatie-aanduiding: 318740 - 0001 | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 | 1 | 2 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55214004 | 55 | Schroef-/scroll-koelmachines 100 - 150 kW | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Trane | 132 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2036 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 61000 | 61000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55310001 | 55 | Circulatiepompen koudedistributie < DN40 | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Wilo | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1045.66 | 1045.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Flexcon | 18 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 237.42
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Flexcon | 18 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 2 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 24 | PL | 10 | 1 | 3 | m2 | 738.85 | 2216.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 59 | st | 1262.88 | 74509.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 0.5 | 2662 | m2 | 50.52 | 134484.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Grundfos | DN 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Grundfos | DN 32 | Beschadiging kozijn |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1135.58 | 2271.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Wilo | DN 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Wilo | DN 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 32 | Beschadiging kozijn | Locatie-aanduiding: 324005 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1135.58 | 4542.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Wilo | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Biral | DN 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Biral | DN 40 | Stijfheid stabiliteit onvoldoende | Locatie-aanduiding: 32580010 - 0001 De bestaande deurdrangers zijn onderhevig aan algemene veroudering a.g.v. dagelijks gebruik. | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | regelkamer/ portiersloge | 2010 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | regelkamer/ portiersloge | 2010 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Biral | DN 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1911.49 | 7645.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510006 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4470.58 | 4470.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572113 | 57 | Buisventilator | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Onbekend |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie-aanduiding: 373206 - 0001 | 2 | 2 | 5 | 85% | 4 | 3 | 4 | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572113 | 57 | Buisventilator | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Onbekend |  | Condens | Locatie-aanduiding: 373206 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 20 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1212.36 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 0,3 m3/s | Bevestiging secundair, manco | Locatie-aanduiding: 373206 - 0003 Enkele stalen bevestigingsmiddelen (bouten e.d.) zijn gecorrodeerd, waardoor er zich een corrosiespoor op het zinkwerk bevindt en hierdoor tevens de zinken beplating aantast. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 0,3 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 0,3 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | pst | 2535.85 | 7607.55 | H | 0 | 7607.55 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 0,3 m3/s | Vorstschade | Locatie-aanduiding: 374000 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 2535.85 | 7607.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland Heating |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie-aanduiding: 374000 - 0002 | 2 | 2 | 2 | 3% | 1 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 9 | 9 | pst | 4874.7 | 43872.3 | H | 0 | 43872.3 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland Heating |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 9 | st | 4874.7 | 43872.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Onbekend | Onbekend | Corrosie | Locatie-aanduiding: 374105 - 0001 | 1 | 2 | 4 | 0% | 4 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 10 | 10 | pst | 1212.36 | 12123.6 | H | 0 | 12123.6 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Onbekend | Onbekend | Corrosie | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een staalprimerlaag. Vervolgens de reparatieplekken aflakken met dekkend schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 2 | 3% | 2 |  |  | 400 - Installaties algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 10 | st | 1212.36 | 12123.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57718003 | 57 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Reinigen roosters diverse locaties | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 3000
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 9345.28 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw | Erosie, verwering, verzanding | Locatie-aanduiding: 411029 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2048 | 2048 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 9345.28 | 18690.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw | Loszittend, onsamenhangend | Locatie-aanduiding: 411029 - 0002 Oorzaak: Verschil in thermische uitzettingscoefficient tussen de materialen cement en lood. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2036 | 2036 | 12 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2424.72 | 4849.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen van onderdelen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 788.03 | 1576.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Balanceren ventilator | 2024 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 9345.28 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie-aanduiding: 4111 - 0001 Betreft de restanten van een verwijderde vaste bloem-/plantenbak. | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2048 | 2048 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw | Wind-, droog-krimpscheuren, splijtscheuren | Locatie-aanduiding: 411201 - 0001 Advies: Losse en verplinterde delen verwijderen tot op het gezonde hout, uitvullen met een houtreparatievuller (tweecomponenten epoxypasta), uitvlakken, opschuren en voorzien van een grondverflaag. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 3% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2036 | 2036 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 |  | Vervangen van onderdelen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw | Houtrot | Locatie-aanduiding: 411201 - 0002 Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Balanceren ventilator | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw | Wind-, droog-krimpscheuren, splijtscheuren | Locatie-aanduiding: 411201 - 0003 Advies: Losse en verplinterde delen verwijderen tot op het gezonde hout, uitvullen met een houtreparatievuller (tweecomponenten epoxypasta), uitvlakken, opschuren en voorzien van een grondverflaag. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 3% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | pst | 9345.28 | 37381.12 | H | 0 | 37381.12 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw | Delaminatie |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 | 2 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2048 | 2048 | 24 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 9345.28 | 37381.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2036 | 2036 | 12 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 2424.72 | 9698.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Holland heating | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen van onderdelen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 788.03 | 3152.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - MV Kantine | 1993 | System Air | 1600 m3/h / 2,2 kw | Vocht, doorslaand | Locatie-aanduiding: 4211 - 0001 De interieurzijde van de thermische gevelschil is door vocht aangetast. De raaplaag en het stucwerk op het baksteen binnenblad zijn plaatselijk afgebrokkeld en door schimmels aangetast. De exacte oorzaak van deze gebreken is niet bekend. Wij adviseren u, om een nader onderzoek te laten uitvoeren om de juiste herstelwerkzaamheden te kunnen laten bepalen. Onderbouwing kosten: - 21 manuren x € 85,- = € 1.785,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 1 | 3 | Garageboxen | Herstel isolatie system air personeels kantine | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - MV Kantine | 1993 | System Air | 1600 m3/h / 2,2 kw | Afdichting, manco | Locatie-aanduiding: 421212 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - MV Kantine | 1993 | System Air | 1600 m3/h / 2,2 kw | Subelementen manco | Locatie-aanduiding: 421212 - 0001 De elastische kitvoegen in de inwendige hoek van het keramische wandtegelwerk ontbreekt gedeeltelijk. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 12931.84 | 12931.84 | H | 0 | 12931.84 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - MV Kantine | 1993 | System Air | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 12931.84 | 12931.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - MV Kantine | 1993 | System Air | 1600 m3/h / 2,2 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2036 | 2036 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3336.01 | 3336.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - MV Kantine | 1993 | System Air | 1600 m3/h / 2,2 kw | Scheuren niet constructief | Locatie-aanduiding: 43210903 - 0001 De scheuren in de vloerafwerking zijn veroorzaakt door gebreken aan de cementgebonden afwerklvloer en steenachtige constructieve vloer. Na het uitvoeren van een nader onderzoek naar de scheurvorming in de constructieve vloer, kunnen de gebreken aan de vloerafwerking en afwerklaag worden uitgevoerd. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Dust master | 2.050 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8564.31 | 8564.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Dust master | 2.050 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2227.71 | 2227.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Dust master | 2.050 m3/h | Erosie, verwering, verzanding | Locatie-aanduiding: 432112 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2016 | NED-AIR | 2.050 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8564.31 | 8564.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2016 | NED-AIR | 2.050 m3/h | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2227.71 | 2227.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731001 | 57 | LBK buitenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2016 | NED-AIR | 2.050 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h | Slijtage | Locatie-aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h | Slijtage | Locatie-aanduiding: 432219 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h | Slijtage | Locatie-aanduiding: 441217 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h | Vochtschade | Locatie-aanduiding: 451200 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 | 2 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 51391.94 | 51391.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2023 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 12515.6 | 12515.6 | H | 0 | 12515.6 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57731003 | 57 | LBK buitenopstelling VK WW 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holland heating | 3.97 m3/s / 2,81 m3/h | Verwering van buitenplafonds | Locatie-aanduiding: 452209 - 0001 | 1 | 1 | 4 | 0% | 3 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Aqualectra |  | Blazen, blaren | Locatie-aanduiding: 461001 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Afbladderen, kale delen", "Dekking onvoldoende", "Barsten", "Versteend/loslatend stopverf" en "Beschadiging deur" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 65000 | 65000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2011 | INS 80 |  | Dekking onvoldoende | Locatie-aanduiding: 461001 - 0003 De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Blazen, blaren''. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Van der Veer |  | Afbladderen, kale delen | Locatie-aanduiding: 461001 - 0002 De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Blazen, blaren''. | 1 | 3 | 2 | 8% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 7577.25 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Van der Veer |  | Barsten | Locatie-aanduiding: 461001 - 0004 De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Blazen, blaren''. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 30000 | 30000 | H | 0 | 30000 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Siemens |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor het gebrek: "Barsten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Siemens |  | Barsten | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk aan de houten gevelkozijnen zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbladderen, kale delen''. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 30000
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | pst | 7577.25 | 30309 | H | 0 | 30309 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Onbekend |  | Glansverlies | De kosten voor de gebreken: "Beschadiging" en "Afbladderen, kale delen" zijn hier opgenomen | 2 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 7577.25 | 30309 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen; regelkamer 1 | 2008 | Siemens |  | Beschadiging | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Glansverlies''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Doormeten / onderzoeken | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 250 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen; regelkamer 1 | 2008 | Siemens |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Glansverlies''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 11 | 11 | pst | 60 | 660 | H | 0 | 0 | 0 | 660
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen; regelkamer 1 | 2008 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen; regelkamer 1 | 2008 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111004 | 61 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motorenb.v. | 100 kVA | Barsten | Locatie-aanduiding: 461003 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2051 | 2051 | 40 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 85875.5 | 85875.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111004 | 61 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motorenb.v. | 100 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen van onderdelen | 2031 | 2031 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2018 | APC | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8082.4 | 8082.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2018 | APC | Onbekend | Barsten | De kosten voor de gebreken: "Afbladderen, kale delen", "Aangroei mos, algen" en "Graffiti, bekladding" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 2 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen, accu | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 252.58 | 252.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Onbekend |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Barsten'' | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8082.4 | 8082.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2021 | Onbekend |  | Aangroei mos, algen | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Barsten''. De mos- en algengroei vervuiling op de betonnen dakrand wordt veroorzaakt door het ontbreken van een afdichting, ter plaatse van de stuiknaden van de aluminium daktrimmen. Wij adviseren u, om deze stuiknaden te laten voorzien van een elastische kitvoeg om herhaling te kunnen voorkomen. | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen, accu | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 252.58 | 252.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 611130 | 61 | PV panelen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Onbekend |  | Graffiti, bekladding | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Barsten''. | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 130 | st | 555.67 | 72237.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 611131 | 61 | PV panelen, omvormer | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sunnt Tripower | 8000 W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 1212.36 | 4849.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Hager | 125 A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Hager | 125 A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 15154.5 | 30309 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Krijten | Locatie-aanduiding: 461005 - 0001 Betreft: Dekkend schilderwerk op stalen HWA stand-/afvoerleidingen en op stalen constructie. De kosten voor de gebreken: "Beschadiging" en "Eilandvorming/overgangen" zijn hier opgenomen | 2 | 1 | 2 | 8% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Eilandvorming/overgangen | Locatie-aanduiding: 461005 - 0003 Eilanden zijn randen van onderliggende veelal oude verflagen die zich door de nieuwe lagen heen aftekenen. Dit wordt veroorzaakt door overgangen bij plaatselijk verwijderde verflagen, die onvoldoende verlopend zijn. De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Krijten''. | 2 | 1 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  | Beschadiging | Locatie-aanduiding: 461005 - 0002 Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de aluminium schuiframen van de gevelkozijnen (in het verleden) zijn voorzien van dekkend schilderwerk (i.p.v. een waxlaag). Dit heeft geresulteerd in het feit, dat de verflaag op meerdere plaatsen inmiddels onderhevig is aan afbladdering. De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Krijten''. | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  | Kale delen | Locatie-aanduiding: 461005 - 0004 De kosten voor het gebrek: "Beschadiging" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  | Beschadiging | Locatie-aanduiding: 461005 - 0005 Als gevolg van corrosie aan het staalwerk, is het schilderwerk op diverse plaatsen beschadigd. De kosten voor het uitvoeren van een dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie-aanduiding: 461005 - 0006 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Blazen, blaren | Locatie-aanduiding: 461005 - 0007 De kosten voor het gebrek: "Aangroei mos, algen (schimmels)" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Aangroei mos, algen (schimmels) | Locatie-aanduiding: 461005 - 0008 De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Blazen, blaren''. | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor het gebrek: "Vuil, aanslag, verkleuring" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Vuil, aanslag, verkleuring | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbladderen, kale delen''. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6566.95 | 6566.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  | Beschadiging | Locatie-aanduiding: 462001 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6566.95 | 6566.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211008 | 62 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7570.73 | 7570.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211012 | 62 | Krachtgroepenkast, > 60 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 17680.25 | 17680.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen LED | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3456 | 3456 |  | 29.75 | 102816 | H | 0 | 0 | 0 | 102816
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 20 | 1 | 13823.2 | bvo | 50 | 691160 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen LED | 2034 | 2034 | 12 | PL | 20 | 1 | 3455.8 | bvo | 29.75 | 102810.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  | Beschadiging | Locatie-aanduiding: 462005 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holec |  | Kale delen |  | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Holec |  | Slijtage | De kosten voor het vervangen van de coating op de betonnen vloer zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie-aanduiding: 47172801 - 0001 De loodslabben rondom de lichtstraten (aansluiting dakopstanden) zijn door weersinvloeden aangetast. Ook zijn enkele slabben te lang, waardoor deze in het water hangen. | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Beschadiging | Locatie-aanduiding: 47172801 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | ABB |  | Onvolledige dekking | Locatie-aanduiding: 47172801 - 0003 De loodslabbe onder het metalen knelprofiel, ter plaatse van de aansluiting tussen het hellende dakvlak en het opgaande gevelwerk (dakopbouw) plooit omhoog. Hierdoor bestaat de kans op vochtintreding tijdens bepaalde weersomstandigheden (slagregen, stuifsneeuw e.d.) met mogelijk lekkages tot gevolg. Wij adviseren u, om het loodwerk te laten aankloppen. | 1 | 2 | 2 | 3% | 2 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Eltechna |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Afschot foutief of onvoldoende | Locatie-aanduiding: 47210901 - 0001 In de goten van de hellende daken ligt op meerdere gedeelten een (behoorlijke) laag hemelwater. Door het negatieve afschot (tegenafschot) i.c.m. plooivorming in de EPDM gootbekleding wordt het water deels belemmerd om naar de onderdoorvoeren te stromen. Hierdoor blijft het water lange tijd in de goten staan, waardoor de kans bestaat op lekkages via de naden in het EPDM. Wij adviseren u, om de goten periodiek (jaarlijks) te laten controleren door een gespecialiseerd bedrijf. | 2 | 1 | 4 | 55% | 2 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  | Subelementen manco | Locatie-aanduiding: 47210901 - 0002 Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Halyester |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  | Locatie-aanduiding: 472110 - 0001 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  | Locatie-aanduiding: 472110 - 0002 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  | Locatie-aanduiding: 472110 - 0003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  | Locatie-aanduiding: 472110 - 0004 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  | Locatie-aanduiding: 472110 - 0005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Dichtzetten leiding invoeren bij groepenkasten: algemeen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opschonen van de kabelbanen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 15000 | 15000 | H | 15000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Pictogrammen vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 2500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  | Locatie-aanduiding: 472110 - 0006 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 204 | 204 | pst | 277.83 | 56677.32 | H | 0 | 0 | 0 | 56677.32
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2025 | 16 | PL | 20 | 1 | 204 | st | 277.83 | 56677.32 | H | 0 | 0 | 0 | 56677.32
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2029 | 4 | PL | 20 | 1 | 204 | st | 93.96 | 19167.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen: portiersruimte | 2012 | Ajax + Protec |  |  | In afwijking t.o.v. het advies, zoals opgenomen in het Dakota-rapport. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 2025 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen: portiersruimte | 2012 | Ajax + Protec |  | Subelementen manco | De aangebrachte loodslabbe, ter plaatse van de aansluiting tussen de bitumineuze dakbedekking en de zinken mastgoot is duidelijk aangetast. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door vrijkomende inhoudsstoffen uit de dakbedekking i.c.m. vervuilingen uit de lucht. | 3 | 2 | 1 | 0% | 1 | 3 | 3 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 20 | 1 | 17279 | bvo | 25.26 | 436467.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 6513 | 65 | Brandblusser | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen brandblusser | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 57 | st | 406.2 | 23153.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 6513 | 65 | Brandslang haspel | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 1 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 6513 | 65 | Brandslang haspel | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie-aanduiding: 472204 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 3 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen brandslang haspel | 2029 | 2029 | 18 | PL | 20 | 1 | 18 | st | 1230.38 | 22146.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651452 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Van der velde |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 271765.65 | 271765.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651452 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Van der velde |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 47270 - 0001 Advies: Verwijderen losse staaldelen, ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een staalprimerlaag. Slijpen en lassen reparatieplaten. Incl.wind- en waterdichte afwerking. Controleren en herstellen EPDM gootbekleding. Let op! Gelet op het soort gebrek alsmede de blazen in het staalwerk, bestaat het vermoeden, dat er tevens op meerdere plaatsen verborgen corrosie aanwezig. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Bevestiging secundair, manco" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 8% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen van onderdelen, leidingnet klasse H | 2052 | 2052 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651452 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Van der velde |  | Bevestiging secundair, manco | Locatie-aanduiding: 47270 - 0002 De stalen bevestigingsbeugels (ondersteuningsconsoles) zijn, ter plaatse van de aansluiting met de stalen gootconstructie, onderhevig aan corrosie. De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''corrosie''. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 24 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 74186.33 | 74186.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651452 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Van der velde |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, waterreservoir | 2040 | 2040 | 12 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 45402.88 | 45402.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Mulhuyzen |  | Erosie, verwering, verzanding | De goot is duidelijk onderhevig aan erosie door uitgelopen sporen van de aangetaste loodslabben. | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Mulhuyzen |  | Afschot foutief of onvoldoende | De zinken mastgoot is bevestigd aan de houten dakconstructie. Echter is de gootlijn, evenwijdig aan de dakrand, niet correct uitgelijnd. De mastgoot ''golft'' als het ware. Daarnaast vertoont een klein gedeelte van de goot een ''negatief'' afschot, waardoor de vooropstand (kraalrand) van de goot zich hoger bevindt dan de achterzijde (achteropstand) van de goot. Mochten de HWA's verstopt raken en de goot vol met water stromen, dan zal het water terug de constructie in lopen met lekkages tot gevolg. Wij adviseren u, om de gehele zinken mastgoot opnieuw uit te lijnen en het juiste afschot (in dwars- en langsrichting) aan te brengen. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen bliksembeveliging | 2029 | 2029 | 30 | PL | 20 | 1 | 13581 | m2 | 5.56 | 75510.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen luxe | 2036 | 2036 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2036 | 2036 | 15 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 1500 | 6000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 73211011 | 73 | Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep, klasse 1 - 100-150 personen | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 19387.66 | 19387.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; invalidetoiletten | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1737.72 | 1737.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 52120002 - 0001 Advies: Ontgraven maaiveld, controleren aansluitingen, demonteren, ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een staalprimerlaag. Inclusief deelvervanging. Let op! Het is niet bekend, wat de technische conditie aan de binnenzijde van deze stalen HWA's is. Vermoedelijk is hier tevens sprake van verborgen corrosie. Onderbouwing kosten: - 12 x manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 400,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 29 | 29 | st | 422.18 | 12243.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair douchebak | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 14 | 14 | st | 580.92 | 8132.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  | Corrosie | Advies: Verwijderen stalen overstort/signaleringsspuwer. Behandelen leidingsparing (gat) t.p.v. verwijderde spuwer. Aanlassen nieuw spuwerkanaal. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 212.16 | 848.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 8 | 8 | st | 235 | 1880 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 9 | 9 | st | 213.84 | 1924.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  |  | Uitgangspunt: Hwa, slagvast PVC 80 mm, grijs, wanddikte 1,5 mm. Demonteren en afvoeren bestaande hwa en plaatsen nieuwe hwa. Incl. beugels. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 11 | 11 | st | 220.22 | 2422.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2005 |  |  | Erosie, verwering | Locatie-aanduiding: 65390003 - 0001 Advies: Opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 6 manuren x € 50,- = € 300,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 400 - Installaties algemeen | Vervangen; wastroggen | 2068 | 2068 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 815.43 | 3261.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Losse gebruikersinventarisatie | 82113502 | 82 | Balie, regulier | 300 - Interieur algemeen | 2005 | Interieurbouwer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | m1 | 500 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013A | Busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 2002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 31 | st | 319.32 | 9898.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 8 | 8 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 148 | m2 | 8.28 | 1225.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Keramische afdekplaten op gemetselde baksteen (lage) borstwering van buitenbalkons. Gebreken: Mos- en algengroei en uitgespoelde cementvoegen tussen platen. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 459.44 | 918.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 2001 |  |  | Scheuren niet constructief | De verticale scheur in het baksteen gevelmetselwerk is (nog) actief en in het verleden al eens gerepareerd met een cementgebonden mortel (kleur: grijs). Wij adviseren u, in verband met de kans op herhaling, om het gevelvlak te voorzien van een (niet natuurlijke) verticale dilatatievoeg (ingeslepen). Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Herstellen staal, vervangen coating | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 65 | 65 | m1 | 87 | 5655 | H | 0 | 0 | 5655 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 260 | m1 | 173.39 | 45081.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Wapening, manco | Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 10 | 1 | 4 | m1 | 223.63 | 894.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Breuk | Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 3 | 5 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 718.03 | 2154.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen, startsysteem toepassen. | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 53 | 424 | H | 0 | 0 | 0 | 424 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Lekkage | In de houten aftimmering (aan de interieurzijde) van het hellende dakbeschot is op meerdere plaatsen vochtschade zichtbaar. Dit duidt erop, dat er zich (in het verleden) vermoedelijk lekkages hebben voorgedaan. Het is niet bekend in hoeverre deze lekkages nog actueel zijn. Wij adviseren u, om een nader specialistisch onderzoek te laten uitvoeren om de oorzaak te kunnen achterhalen en de juiste herstel-/reparatiewerkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Onderbouwing kosten: - 34 manuren x € 80,- = € 2.720,- (arbeidskosten. incl. destructief onderzoek). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Exclusief herstelkosten. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 46 | 46 | m2 | 8.77 | 403.42 | H | 0 | 0 | 0 | 403.42 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen beglazing | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 159 | 954 | H | 0 | 0 | 0 | 954 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Hang & sluitwerk, corrosie |  | 2 | 2 | 2 | 0% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 525.63 | 24178.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 8.77 | 403.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Beschadigingen (afschilferingen e.d.) aan de geglazuurde bakstenen raamdorpels (waterslagen). Door het, ter plaatse van de schadeplekken, ontbreken van de bakhuid- en glazuurlaag, bestaat de kans op versnelde vochtopname met eventuele vorstschade tot gevolg. Daarnaast is op een aantal plaatsen, het voegwerk tussen de raamdorpelstenen uitgespoeld. Wij adviseren u, om de beschadigingen te laten bijwerken met een dekkende verflaag (kleur: conform glazuurlaag stenen). En het voegwerk te controleren en waarnodig te repareren/vernieuwen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  | Gebreken aan beglazing | In de glas-in-loodramen zijn diverse ruitjes inmiddels gebroken. Het is niet bekend, wat hiervan de exacte oorzaak is. Wij adviseren u, om de gebroken ruitjes te laten vervangen. Omvang: circa 10 stuks losse ruitjes. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | st | 398.91 | 3191.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  | Houtrot | In de opstaande aanslag van het houten raamkozijn (BG) is houtrot zichtbaar. Ook in het houten deurkozijn (buitenbalkon) bevindt zich op meerdere plaatsen (verborgen) houtrot. Betreft: Zowel losse reparaties (m.b.v. houtvulmiddel) als deelvervanging. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 1 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 559.95 | 8959.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 211 - Daken algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 56 | 56 | m2 | 487.42 | 27295.52 | H | 0 | 0 | 27295.52 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 211 - Daken algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 487.42 | 27295.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 211 - Daken algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen | 2022 | 2024 | 6 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 12.67 | 709.52 | H | 0 | 0 | 709.52 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 6632.62 | 13265.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, luchtcompressor | 2025 | 2025 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 1989.28 | 3978.56 | H | 0 | 0 | 0 | 3978.56 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2001 |  |  | Corrosie aan dragende onderdelen | Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen, persluchtbedieningskast | 2025 | 2025 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 1989.28 | 3978.56 | H | 0 | 0 | 0 | 3978.56 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 2001 |  |  | Corrosie aan dragende onderdelen | Let op! Het nieuwe buiswerk dient, direct na het aanbrengen, te worden voorzien van dekkend schilderwerk. Deze schilderwerkzaamheden vormen onderdeel van de reparatiewerkzaamheden. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen, ventiel persluchtbedieningskast | 2025 | 2025 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 164.68 | 329.36 | H | 0 | 0 | 0 | 329.36 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Herstellen coating, aanpassen troittoir | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 640 | 640 | H | 0 | 0 | 640 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Lekkage |  | 1 | 3 | 3 | 0% | 4 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 763 | m2 | 136.65 | 104263.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 4 | 65% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 763 | m2 | 8.77 | 6691.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Gebroken keramische schoorsteenpot. Onderbouwing kosten: - 1 x manuren x € 50,- = € 50,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 3 | 2 | 3% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 202.52 | 810.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 25 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 36.11 | 722.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421205 | 42 | Binnenwandbekleding staal | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 50 | 50 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421205 | 42 | Binnenwandbekleding staal | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 104 | m2 | 136.65 | 14211.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421205 | 42 | Binnenwandbekleding staal | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen | 2023 | 2024 | 6 | PL | 40 | 1 | 104 | m2 | 8.77 | 912.08 | H | 0 | 0 | 912.08 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421209 | 42 | Binnenwandbekleding kunststof | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 1 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421209 | 42 | Binnenwandbekleding kunststof | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  | Houtrot | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat in de houten onderdorpel van de uitbouw over een gedeelte van circa 2,5m1 zich verborgen houtrot bevindt. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 58 | m2 | 202.52 | 11746.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 3 | 3 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 1 | DO | 40 | 30 | 30 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 323 | m2 | 98.19 | 31715.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen | 2022 | 2024 | 6 | PL | 40 | 1 | 323 | m2 | 8.77 | 2832.71 | H | 0 | 0 | 2832.71 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 24 | PL | 40 | 761.7 | 761.7 | m2 | 39.14 | 29812.94 | H | 0 | 0 | 29812.94 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  | Beschadiging | Let op! Gelet op het bouwjaar en de in het verleden uitgevoerde herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, bestaat hier de kans op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De kosten voor het gebrek: "Slijtage" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 3 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2025 | 2024 | 20 | PL | 40 | 23.64 | 23.64 | m1 | 39.14 | 925.27 | H | 0 | 0 | 925.27 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2001 |  |  | Slijtage | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding is opgenomen bij het gebrek ''Beschadiging''. | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 23.64 | m2 | 58.38 | 1380.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 210 - Daken algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 25 | PL | 40 | 110 | 110 | m2 | 65.66 | 7222.6 | H | 0 | 0 | 7222.6 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 210 - Daken algemeen | 2001 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2051 | 2051 | 50 | PL | 40 | 1 | 110 | m2 | 90 | 9900 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 211 - Daken algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 706 | m2 | 90 | 63540 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 211 - Daken algemeen | 2001 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2024 | 2024 | 25 | PL | 40 | 706 | 706 | m2 | 31.06 | 21928.36 | H | 0 | 0 | 21928.36 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2027 | 2024 | 0 | PL | 40 | 61 | 61 | m1 | 31.01 | 1891.61 | H | 0 | 0 | 1891.61 | 0 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 2001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 24 | PL | 40 | 1 | 61 | m1 | 31.01 | 1891.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2001 |  |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor de gebreken: "Blazen, blaren", "Glansverlies" en "Barsten" zijn hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2001 |  |  | Barsten | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbladderen, kale delen''. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 235 | 470 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2001 |  |  | Glansverlies | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek Afbladderen, kale delen''. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair wastafel | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Blazen, blaren | Het dakoverstek (gootbetimmering) is deels opgebouwd uit houten delen (voorzien van dekkend schilderwerk). Tussen de langsverbinding van de houten delen (stuiknaden) is het schilderwerk onderhevig aan blaas- en blaarvorming. Dit zal op termijn resulteren in het afbladderen van de verflagen. Wij adviseren u, om de houten gootbetimmering, het eerstvolgende planjaar, te laten voorzien van een vervolgsysteem (dekkend buitenschilderwerk). De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek Afbladderen, kale delen''. | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 18163 | bvo | 1.53 | 27789.39 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 18163 | bvo | 0.19 | 3450.97 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 18163 | bvo | 0.74 | 13440.62 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 18163 | bvo | 0.07 | 1271.41 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 18163 | bvo | 0.9 | 16346.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
Overig | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 18163 | bvo | 0.05 | 908.15 | H | 908.15 | 908.15 | 908.15 | 908.15
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 18163 | bvo | 0.32 | 5812.16 | H | 5812.16 | 5812.16 | 5812.16 | 5812.16 | Ja
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: Beschadigingen a.g.v. normaal dagelijks gebruik. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 18163 | bvo | 0.04 | 726.52 | H | 726.52 | 726.52 | 726.52 | 726.52 | Ja
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 18163 | bvo | 0.28 | 5085.64 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 18163 | bvo | 0.63 | 11442.69 | H | 11442.69 | 11442.69 | 11442.69 | 11442.69 | Ja
Overig | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vergeling |  | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 18163 | bvo | 1.16 | 21069.08 | H | 21069.08 | 21069.08 | 21069.08 | 21069.08
WenE- INST | 12013B | Busgarage West Tankwasstraat | Jan Tooropstraat 647 | 2001 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 18163 | bvo | 1.13 | 20524.19 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud met gebreksaanduiding - na Gunning opdragen
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 96 | m2 | 8.28 | 794.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 221139 | 22 | Binnenwanden niet constructief metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | Dak | Specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Ingezakte grindballast | De kosten voor de gebreken: "Scheuren, niet constructief" en "Ontbreken van schutlaag" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 4 | 65% | 4 |  |  | Dak, uitbouw | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 3068.49 | 9205.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Ontbreken van schutlaag | De kosten voor het vervangen van de teermastiek dakbedekking door een bitumineuze dakbedekking (APP) zijn opgenomen bij het gebrek ''Ingezakte grindballast''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | Dak | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Scheuren, niet constructief | De kosten voor het vervangen van de teermastiek dakbedekking door een bitumineuze dakbedekking (APP) zijn opgenomen bij het gebrek ''Ingezakte grindballast''. | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 |  |  | Dak | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 |  | 1300 | 1300 | H | 0 | 0 | 0 | 1300 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 4 | 65% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 152 | m1 | 173.39 | 26355.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Ontbrekende (onder-)delen | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat een van de keramische nokvorsten ontbreekt. Ook is bij een andere nokvorst een stuk afgebroken. Wij adviseren u, om de gebreken (op korte termijn) te laten herstellen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Klein herstel inbegrepen bij het schilderwerk | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Deformatie, scheefstand | Tijdens de inspectie is het keramische pannendak van het object visueel bestudeerd. Hierbij kwamen een aantal zaken naar voren. Bij het ene dakvlakgedeelte ligt de onderste 5 rijen dakpannen enigzins doorgebogen. Ook is bij een ander dakvlakgedeelte zichtbaar, dat de onderste pannenrij duidelijk naar beneden ''duikt''. Dit duidt er doorgaans (vaak) op, dat er zich gebreken bevinden aan de hieronder bevindende panlatten. De kosten voor het gebrek: "Ontbrekende (onder-)delen" is hier opgenomen | 2 | 1 | 3 | 20% | 1 | 1 | 1 | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 368.22 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 40 | 40 | m2 | 8.77 | 350.8 | H | 0 | 0 | 0 | 350.8 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Omvang: Circa 3 m2. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 4849.44 | 9698.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2030 | 2030 | 10 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 676.9 | 1353.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | vervangen van onderdelen; Overheaddeur, elektrisch | 2030 | 2030 | 10 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 262.68 | 525.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Houtrotherstel raam | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 300 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 493.15 | 2958.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Op diverse plaatsen in de gevel is zichtbaar, dat de buitenste zichtrand van de voorzijde van de baksteen is beschadigd (afgeschilferd). Het is niet bekend, wat hiervan de (exacte) oorzaak is. Dit zou mogelijk het gevolg kunnen zijn, van te ruwe en te onnauwkeurige slijpwerkzaamheden van het voegwerk, waarbij de buitenzijde van de baksteen is beschadigd geraakt. Ook zou de schade kunnen zijn veroorzaakt door het toepassen van een cementgebonden voeg met een te hoge hardheid. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | st | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 398.91 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Keramische afdekplaten op gemetselde baksteen (lage) borstwering van buitenbalkons. Gebreken: Mos- en algengroei en uitgespoelde cementvoegen tussen platen. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 | 3 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | st | 398.91 | 4786.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 472.55 | 11341.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Carbonatatie | Onderbouwing kosten: - 5 manuren x € 50,- = € 250,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 190.25 | 761 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Carbonatatie | Gelet op de mogelijke continue vochtintreding in de betonnen luifel, de geconstateerde vervuiling alsmede de zichtbare scheurvorming in de onderzijde van de grindbetonplaat, bestaat het vermoeden, dat het bouwdeel onderhevig is aan carbonatatie. Wij adviseren u, om de gebreken te laten herstellen. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 1 | 3 | 200 - Daken algemeen | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1000 x 1000 mm | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 827.4 | 2482.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen platvol | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 96 | m2 | 51.55 | 4948.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Hang & sluitwerk, corrosie |  | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Op de randen van de houten buitendeur (buitenbalkon) bevinden zich beschadigingen, welke vermoedelijk zijn voortgekomen uit het ''doorslaan'' van de deur en/of het klemmen in het kozijnhout. De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het uitvoeren van het buitenschilderwerk. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 340 | 340 | m2 | 8.77 | 2981.8 | H | 0 | 0 | 0 | 2981.8 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 340 | m2 | 136.65 | 46461 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Gebreken aan beglazing | In de glas-in-loodramen zijn diverse ruitjes inmiddels gebroken. Het is niet bekend, wat hiervan de exacte oorzaak is. Wij adviseren u, om de gebroken ruitjes te laten vervangen. Betreft: Circa 7 ruitjes. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 700,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 340 | m2 | 8.77 | 2981.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat zich in het houtwerk, naast het zichtbare houtrot, ook op meerdere plaatsen, verborgen houtrot bevindt. Betreft: Deels deelvervanging (dorpel-stijl verbinding) en deels houtvulling. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 700,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 4% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 98.19 | 3142.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | Vochtschade | In de herentoiletruimte 01.03 is in de hoek naast het houten gevelkozijn vochtschade waargenomen. Wij adviseren u, om de gebreken te laten herstellen. Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 21.48 | 1074 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 248 | m2 | 75.77 | 18790.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 58.38 | 350.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 43 | m2 | 46.83 | 2013.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie aan dragende onderdelen | Onderbouwing kosten: - 6 manuren x € 50,- = € 300,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 49 | m2 | 70.72 | 3465.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Kosten opgenomen bij het gebrek 'krijten' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Advies: Behandelen prepaint verfsysteem (reinigen en waxen). | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 10 | 10 | m2 | 39.45 | 394.5 | H | 0 | 0 | 0 | 394.5 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 61.37 | 613.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 39.45 | 394.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 104 | 104 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 104 | m2 | 55 | 5720 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 104 | m2 | 30 | 3120 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Kosten opgenomen bij het gebrek 'afbladderen, kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vocht, doorslaand | Tussen de beide woningen (huisnr. 4 en 6) bevindt een (gezamenlijke) gemetselde schoorsteen v.v. stucwerk (aan interieurzijde). Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de afwerklaag op de schoorsteen onderhevig is aan vocht. Vanwege het ontbreken van geschikt klimmaterieel, was het echter niet mogelijk om in het werk te kunnen beoordelen of hier sprake is van een actuele lekkage. Wij adviseren u, om een nader (destructief) specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. Onderbouwing kosten: - 20 manuren x € 80,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 3 | 0% | 4 | 2 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 75 | 75 | m2 | 30 | 2250 | H | 0 | 0 | 0 | 2250 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Materiaaltoepassing foutief | Het baksteen gevelmetselwerk is voorzien van kalkgebonden voegwerk. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat er in het verleden echter reparaties zijn uitgevoerd met een cementgebonden voegmortel. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 30 | 2250 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 19.73 | 217.03 | H | 0 | 0 | 0 | 217.03 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 19.73 | 217.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2067 | 2067 | 40 | PL | 40 | 1 | 243 | m2 | 76.71 | 18640.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 243 | 243 | m2 | 55.89 | 13581.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2007 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2047 | 2047 | 20 | PL | 40 | 1 | 243 | m2 | 55.89 | 13581.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Ruimte D0.03 | 2015 | Remeha | 25KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m1 | 40.41 | 1454.76 | H | 0 | 0 | 0 | 1454.76 | Ja
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 40 | 1 | 36 | m1 | 40.41 | 1454.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | Ruimte D0.03 | 2010 | Flamco | 25L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | Ruimte D0.03 | 2010 | Flamco | 25L | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 333.4 | 333.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 494 | m2 | 50.52 | 24956.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte D0.05 | 2019 | Grundfos | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2002 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 3 | 3 | st | 2535.85 | 7607.55 | H | 0 | 0 | 0 | 7607.55
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2002 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 2535.85 | 7607.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | Ruimtes D0.02 en D0.03 | 2002 | Diversen |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor de gebreken: "Blazen, blaren" en "Barsten" zijn hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 4% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | Ruimtes D0.02 en D0.03 | 2002 | Diversen |  | Barsten | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbladderen, kale delen''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 2 | 2 | st | 1212.36 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 2424.72
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | Ruimtes D0.02 en D0.03 | 2002 | Diversen |  | Blazen, blaren | Het dakoverstek (gootbetimmering) is deels opgebouwd uit houten delen (voorzien van dekkend schilderwerk). Tussen de langsverbinding van de houten delen (stuiknaden) is het schilderwerk onderhevig aan blaas- en blaarvorming. Dit zal op termijn resulteren in het afbladderen van de verflagen. Wij adviseren u, om de houten gootbetimmering, het eerstvolgende planjaar, te laten voorzien van een vervolgsysteem (dekkend buitenschilderwerk). De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek Afbladderen, kale delen''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1212.36 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | Ruimte D0.01 | 2002 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | CO | 10 | 2 | 2 | st | 2233.77 | 4467.54 | H | 0 | 0 | 0 | 4467.54
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | Ruimte D0.01 | 2002 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 18 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2233.77 | 4467.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2002 | Mark | 6000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2002 | Mark | 6000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2002 | Mark | 6000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 14082.57 | 14082.57 | H | 0 | 0 | 0 | 14082.57
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2002 | Mark | 6000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 14082.57 | 14082.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2002 | Mark | 6000 m3/h | Slijtage |  | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3509.78 | 3509.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2002 | Mark | 6000 m3/h | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte D0.03 | 1997 | Webeasy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 25000 | 25000 | H | 0 | 0 | 0 | 25000
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte D0.03 | 1997 | Webeasy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25000 | 25000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen armaturen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 20 | 1 | 690.5 | bvo | 50 | 34525 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen armaturen LED | 2027 | 2027 | 12 | PL | 20 | 1 | 690.5 | bvo | 29.75 | 20542.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte D0.03 | 1997 | Merlin Gerin |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | Dak | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte D0.03 | 1997 | Merlin Gerin |  | Ingezakte grindballast | De kosten voor de gebreken: "Scheuren, niet constructief" en "Ontbreken van schutlaag" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 4 | 55% | 4 |  |  | Dak, uitbouw | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  | Ontbreken van schutlaag | De kosten voor het vervangen van de teermastiek dakbedekking door een bitumineuze dakbedekking (APP) zijn opgenomen bij het gebrek ''Ingezakte grindballast''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | Dak | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 690 | 690 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  | Scheuren, niet constructief | De kosten voor het vervangen van de teermastiek dakbedekking door een bitumineuze dakbedekking (APP) zijn opgenomen bij het gebrek ''Ingezakte grindballast''. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 | 1 | 4 | Dak | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 690.5 | m2 | 30.31 | 20929.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Van Lien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Van Lien |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Van Lien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 11 | 11 | st | 277.83 | 3056.13 | H | 0 | 0 | 0 | 3056.13
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Van Lien |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 11 | st | 277.83 | 3056.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Van Lien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 11 | st | 93.96 | 1033.56 | H | 0 | 0 | 1033.56 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | Ruimte D0.03 | 2002 | Honeywell |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 691 | 691 | pst | 25.26 | 17454.66 | H | 0 | 0 | 0 | 17454.66
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | Ruimte D0.03 | 2002 | Honeywell |  | Houtrot | Onderbouwing kosten: - 20 manuren x € 50,- = € 1.000,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 500,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 20 | 1 | 690.5 | bvo | 25.26 | 17442.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | SMEBA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | SMEBA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | SMEBA |  | Verstopte leiding | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de zinken goot aan de waterzijde (zuidgevel) vrijwel geheel vol ligt met hemelwater. Dit duidt op een verstopping in een of meerdere van de HWA's. Na de inspectie is dit gebrek zowel mondeling als schriftelijk aan dhr. E. Drossaers gemeld. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | SMEBA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | SMEBA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | SMEBA |  | Slijtage | Locatie-aanduiding: 461002 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Niet bekend |  | Afbladderen, kale delen | Locatie-aanduiding: 461002 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 227.31
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Niet bekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Niet bekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 903000 - 0001 | 1 | 2 | 3 | 0% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 243 | 243 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 243 | m2 | 5.56 | 1351.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1040.86 | 1040.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, keukenmengkraan | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verzakking, hoogteverschillen | Locatie-aanduiding: 904100 - 0002 | 2 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen, kitvoeg | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 3 | 3 | m1 | 34 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie-aanduiding: 904100 - 0001 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen, tegelwerk | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 3 | 3 | m2 | 98.19 | 294.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Ontbrekend bestratingmateriaal | Locatie-aanduiding: 904100 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen; Sanitair douche | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 580.92 | 1161.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 830 | bvo | 3.36 | 2788.8 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 830 | bvo | 0.61 | 506.3 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 830 | bvo | 2.27 | 1884.1 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 830 | bvo | 0.34 | 282.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 830 | bvo | 0.54 | 448.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 830 | bvo | 0.91 | 755.3 | H | 755.3 | 755.3 | 755.3 | 755.3 | Ja
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 830 | bvo | 5.3 | 4399 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 830 | bvo | 0.64 | 531.2 | H | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.2 | Ja
Overig | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 830 | bvo | 1.63 | 1352.9 | H | 1352.9 | 1352.9 | 1352.9 | 1352.9
WenE- INST | 12026B | Busgarage Zuid Tankwasstraat | Joan Muyskenweg 29 | 2002 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 830 | bvo | 3.83 | 3178.9 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Rolluik buiten metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Rolluik buiten metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie-aanduiding: 90410206 - 0004 | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Rolluik buiten metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk | Locatie-aanduiding: 90410206 - 0005 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen rolluik buiten metaal | 2029 | 2029 | 36 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 651.68 | 14336.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Locatie-aanduiding: 90410206 - 0002 | 1 | 1 | 2 | 2% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Ontbrekende (onder)delen | Locatie-aanduiding: 90410206 - 0003 Op enkele plaatsen ontbreekt de stalen bescherming (hoeklijn) rondom de betonnen stelconplaten. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verzakking, hoogteverschillen | Locatie-aanduiding: 90410206 - 0001 De betonnen stelconplaten liggen onderling, op diverse plaatsen, niet (geheel) uitgevlakt. Tussen de platen zijn diverse hoogteverschillen waargenomen (circa 15 a 20mm). Daarnaast bevinden er zich tussen de platen en de betonnen klinkerbestrating ook meerdere hoogteverschillen, waardoor de kans bestaat op het beschadigen van voertuigbanden. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 6407.41 | 12814.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 3133 | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Onderhoudscontract overheaddeur | 2022 | 2022 | 1 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 165.1 | 330.2 | H | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Ja
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Houtrotherstel onderdorpel deurkozijn | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450 | Ja
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 493.15 | 13315.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 13 | st | 398.91 | 5185.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Breuk | Betreft: circa 20 m2 (omvang). Deze glazen bouwstenen zijn tweelaags en bestaan uit een binnenglasplaat en een buitenglasplaat. Bij de, aan breuk onderhevige, bouwstenen is afwisselend de binnenplaat of de buitenplaat gebroken. Tijdens de inspectie is echter niet geconstateerd, dat bij de steen, zowel de binnen- als buitenplaat kapot zijn gebroken, waardoor (nog) geen sprake is van een afdichtingsmanco. Onderbouwing kosten: - 60 manuren x € 50,- = € 3.000,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1.500,- (materiaalkosten). Let op! Het is niet bekend, hoe de draagconstructie van deze glazen bouwstenen is opgebouwd. Vermoedelijk bevinden er zich stalen pennen in de metselmortel, waardoor het vervangen van de gebroken bouwstenen zal worden bemoeilijkt. Locatie aanduiding: 212108 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 4% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 472.55 | 14176.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Migrerende zouten bij steenachtige ondergrond | Op een aantal plaatsen is de metselmortel tussen de glazen bouwstenen duidelijk vervuild met migrerende (uittredende) zouten (zoutuitbloeiing), vermoedelijk afkomstig uit de gebruikte mortel. Onderbouwing kosten: - 18 x manuren a € 50,- = € 900,- (arbeidskosten). Locatie aanduiding: 212108 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 190.25 | 570.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Lekkage | In verband met vochtdoordringing, is het raadzaam om een nader specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. Onderbouwing kosten: - 25 manuren a € 50,- = € 1.250,- (arbeidskosten) Locatie aanduiding: 212108 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 258 | 258 | m2 | 8.77 | 2262.66 | H | 0 | 0 | 0 | 2262.66 | Ja
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 20 | 20 | m2 | 136.65 | 2733 | H | 0 | 0 | 0 | 2733 | Ja
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vochtschade | In ruimte 16.12 is vochtschade waargenomen in de steenachtige scheidingswand van de technische ruimte. Het stucwerk rondom het stucgaasnet is door vocht aangetast. De exacte oorzaak van de vochtschade is niet bekend. Wij vermoeden echter, dat er in het verleden een lekkage heeft plaatsgevonden aan de installaties, waardoor er langdurig een vloeistof over de vloer heeft gelekt. Wij adviseren u, om de gebreken te laten herstellen. Advies: Uithakken schadeplek tot op droge steenoppervlakte, opvullen en uitvlakken opengehakte plek. Aanbrengen stucgaasnet en voorzien van stucwerklaag. Betreft: circa 50x50cm (omvang). Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 550,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 221139 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 | 4 | Ruimte 16.12 | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 258 | m2 | 136.65 | 35255.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 2410 - 0003 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 258 | m2 | 8.77 | 2262.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 4212 | 42 | Wandafwerking hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray o.g. Onderbouwing kosten: - 40 manuren x € 50,- = € 2.000,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1050,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 2410 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Aangroei mos, algen", "Migrerende zinkzouten" en "Subelementen manco" zijn hier opgenomen | 1 | 1 | 2 | 3% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 88 | m2 | 91.34 | 8037.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray o.g. Locatie aanduiding: 2410 - 0002 | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 98.19 | 7069.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | Subelementen manco | Een aantal stalen bevestigingsbouten/draadeinden van de ophanging van de roostertreden zijn gecorrodeerd en aangetast. Locatie aanduiding: 2410 - 0004 | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 21.48 | 1739.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen belijning | 2022 | 2022 | 3 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 255 | m2 | 182.25 | 46473.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 58.38 | 408.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een beschermende primerlaag. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 900,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 271305 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Corrosie" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Betreft: Onderhuidse (verborgen) corrosie. Mede door vocht rondom bevestigingsparkers. Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een geschikte primerlaag. De kosten voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag''. Locatie aanduiding: 271305 - 0002 | 1 | 2 | 2 | 2% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 83 | m2 | 46.83 | 3886.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | De vervuiling met mos- en algengroei duidt erop, dat de luifel lange tijd vochtig blijft. Hierdoor is inmiddels een voedingsrijke bodem ontstaan, waarop mossen en algen omngehinderd kunnen groeien. Dit zal op termijn aantasting veroorzaken aan het fabrieksmatig aangebracht verfsysteem. Onderbouwing kosten: - 20 manuren x € 50,- = € 1000,- (arbeidskosten). Locatie aanduiding: 271305 - 0003 | 3 | 2 | 3 | 0% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 89 | m2 | 70.72 | 6294.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Afbladderen, kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 33 | 33 | m2 | 39.45 | 1301.85 | H | 1301.85 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | De fabrieksmatige aangebrachte toplaag op de stalen draagconstructie is onderhevig aan weersinvloeden. Locatie aanduiding: 281105 - 0006 | 2 | 1 | 3 | 10% | 1 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 33 | m2 | 61.37 | 2025.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Advies: Verwijderen losse beschermlaag, opschuren overgangen t.b.v. voorkomen van eilandvorming en bewerkte delen voorzien van een geschikte beschermlaag. Betreft: circa 5 m2. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 281105 - 0005 De kosten voor de gebreken: "Corrosie" en "Beschadiging" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 33 | m2 | 39.45 | 1301.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Oorzaak: Aanrijdschade tijdens gebruiksprocessen. De kosten voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag''. Locatie aanduiding: 281105 - 0003 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | De kosten voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag''. Locatie aanduiding: 281105 - 0004 | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 151 | m2 | 30.69 | 4634.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Advies: Verwijderen losse beschermlaag, opschuren overgangen t.b.v. voorkomen van eilandvorming en bewerkte delen voorzien van een geschikte beschermlaag. Betreft: circa 2 m2. Onderbouwing kosten: - 10 manuren x € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 281105 - 0007 | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 137 | m2 | 30 | 4110 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 1988 |  |  | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray o.g. Onderbouwing kosten: - 48 manuren x € 50,- = € 2.400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1200,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 281105 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Migrerende zinkzouten" is hier opgenomen | 2 | 3 | 3 | 25% | 3 | 2 |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 350 | m2 | 76.71 | 26848.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 1988 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 281105 - 0002 | 1 | 1 | 2 | 5% | 1 | 1 | 3 | 000 - Object algemeen | Overlagen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 350 | m2 | 39.34 | 13769 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 512110503 | 51 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | Ruimte B0.05 | 2005 | Remeha | 62KW | Scheuren niet constructief | Advies: Uithakken losse delen en opvullen en uitvlakken met een cementgebonden reparatiemortel. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 31140202 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 3625.38 | 3625.38 | H | 0 | 0 | 0 | 3625.38
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 512110503 | 51 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | Ruimte B0.05 | 2005 | Remeha | 62KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3625.38 | 3625.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'uitgeharde weekmakers' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende | Op een aantal plaatsen ontbreken de afdichtingsprofielen op de metalen deurscharnieren. Locatie aanduiding: 313106 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 24 | 24 | m1 | 31.01 | 744.24 | H | 0 | 0 | 0 | 744.24 | Ja
BWK | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Oorzaak 1: Het (geforceerd) in geopende stand houden van de buitendeuren door het plaatsen van een steen tussen de deur en de onderdorpel. Oorzaak 2: Het doorslaan (open klappen) van de deur (>180 graden), waardoor de scharnieren eruit worden getrokken en de ruimte rondom het scharnier begint te scheuren. Betreft: circa 3 stuks deuren. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1700,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 313106 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 24 | m1 | 31.01 | 744.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53220001 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt < 200 liter | Ruimte B0.05 | 2005 | Nibe | 160L | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 313106 - 0001 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 2374.21 | 2374.21 | H | 0 | 0 | 0 | 2374.21
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53220001 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt < 200 liter | Ruimte B0.05 | 2005 | Nibe | 160L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2374.21 | 2374.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 2014 | Fuji electric | 2.00KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103004 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 50-80 l | Ruimte B0.05 | 2006 | Flamco | 50L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 434.43 | 434.43 | H | 0 | 0 | 0 | 434.43
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103004 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 50-80 l | Ruimte B0.05 | 2006 | Flamco | 50L | Filiformcorrosie bij aluminium kozijnwerk | Locatie aanduiding: 314006 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 434.43 | 434.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte B0.05 | 2012 | Honeywell |  | Openstaande verbindingen | Wij adviseren u, om de schade, vervuiling e.d. rondom de openstaande verbindingen te verwijderen en de verbindingen te voorzien van een elastische kitvoegafdichting. Locatie aanduiding: 314006 - 0005 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  | Subelementen manco | Betreft: - Te korte EPDM beglazingsrubbers - Aangetaste metalen sluitblokken in dagkanten kozijnprofielen - Ontbrekende kunststof afwateringsdoppen - Beschadigde aluminium waterslagen. Locatie aanduiding: 314006 - 0004 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 180 | m2 | 50.52 | 9093.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | Ruimte B0.08 | 1998 | Onbekend |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 314006 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 1553.56 | 3107.12 | H | 0 | 0 | 0 | 3107.12
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | Ruimte B0.08 | 1998 | Onbekend |  | Beschadiging kozijn | Locatie aanduiding: 314006 - 0006 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1553.56 | 3107.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1998 | Onbekend |  | Lekkage/breuk (isolatie)glas | Betreft: Lekke beglazing (blindgeslagen). Alsmede gesplinterde beglazing. Locatie aanduiding: 314006 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 4874.7
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1998 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 353 - Installaties dak | 2006 | J.E. StorkAir | 800 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 0 | 0 | 5534.42
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 353 - Installaties dak | 2006 | J.E. StorkAir | 800 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte B0.08 | 1998 | Onbekend |  | Beschadiging deur | Oorzaak: Het plaatsen van roerende goederen (wiggen e.d.) om de deuren (geforceerd) in geopende stand te houden. Locatie aanduiding: 323101 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Aantasting afwerklaag" is hier opgenomen | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte B0.08 | 1998 | Onbekend |  | Aantasting afwerklaag | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Beschadiging deur''. Locatie aanduiding: 323101 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 7577.25
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte B0.08 | 1998 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte B0.01 | 1998 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte B0.01 | 1998 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 32344004 - 0001 | 1 | 2 | 2 | 3% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 252 | 252 | bvo | 29.75 | 7497 | H | 0 | 0 | 0 | 7497
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 32344004 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen LED kantoren | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 108.03 | bvo | 29.75 | 3213.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 32344004 - 0003 | 2 | 2 | 3 | 10% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen LED magazijn | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 126.035 | bvo | 29.75 | 3749.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen armaturen TL->LED magazijn | 2034 | 2034 | 12 | PL | 20 | 1 | 126.035 | bvo | 29.75 | 3749.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  | Beschadiging kozijn | Advies: Opschuren schadeplekken, bijwerken met een staalprimerlaag+dekkend schilderwerk. Aanbrengen metalen hoekbeschermer. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 700,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 324005 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | CO | 20 | 360 | 360 | m2 | 30.31 | 10911.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1998 |  |  | Beschadiging raam | Betreft: circa 1 m2. In ruimte 03.08 (begane grond) is het spiegeldraadglas in het zijlicht van het stalen binnendeurkozijn beschadigd (breuk). Het betreft de scheidingwand tussen beide ruimten. Locatie aanduiding: 324005 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 360.1 | m2 | 30.31 | 10914.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Niet bekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Niet bekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 5 | 5 | st | 277.83 | 1389.15 | H | 0 | 0 | 0 | 1389.15
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Niet bekend |  | Beschadiging (scheuren/gaten) | Tijdens de inspectie is (in ruimte 14.02) geconstateerd, dat er zich in het doek van de binnenzonwering scheuren bevinden. Wij adviseren u, om het doek te laten repareren of waar nodig te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 328700 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 10 | st | 277.83 | 2778.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Niet bekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 10 | st | 93.96 | 939.6 | H | 0 | 0 | 939.6 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | Ruimte B0.13 | 2016 | Siemens |  | Corrosie | Advies: -> Thermisch verzinkt staalwerk: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray o.g. --> RVS leuningwerk: Reinigen met een RVS-cleaner (bijv: Innoshine 570), een RVS roestbehandelingskit of een Pelox RVS-reiniger. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 800,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 341205 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Migrerende zinkzouten" is hier opgenomen | 1 | 1 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 20 | 1 | 360.1 | bvo | 25.26 | 9096.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray o.g. Locatie aanduiding: 341205 - 0002 | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen |  | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 373000 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 227.31
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 373206 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 227.31
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  | Ivm grote hoeveelheid licht bewust gekozen reinigen niet in te plannen. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 227.31
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Afbrokkelen afboeren | Locatie aanduiding: 411202 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair douche-cabine | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 580.92 | 580.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Oorzaak: Mechanisch (aanrijdschade) / stallen roerende goederen. Advies: Onbeschermd staalwerk behandelen met een staalprimerlaag, uitvullen, opschuren en bijwerken met een laag dekkend schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 411205 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125B | BWP magazijn | Joan Muyskenweg 29 | 1991 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen; wastroggen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 815.43 | 815.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 412 | m2 | 49.87 | 20546.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloeren op grondslag | 13410206 | 13 | Vloerafwerking beton, stelconplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 412 | m2 | 95.98 | 39543.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Door het langdurige vochtige binnenklimaat aan de interieurzijde van het glazen trappenhuis, loopt condenswater via de beglazing direct op de schuine houten vullatten. En positioneert zich in het gootje, waardoor op termijn aantasting van het houtwerk plaatsvindt. Advies: Uithakken tot op het gezonde hout. Behandelen houtwerk en uitvullen met een houtrotvuller (twee-componenten epoxyhars). Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 421201 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Advies: Plaatselijk voorzien van een nieuwe laag dekkend schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 421201 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 1097 | m1 | 173.39 | 190208.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Kosten opgenomen bij het bouwdeel 'Buitenschilderwerk m2 op metaall' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Enkele keramische wandtegels zijn beschadigd (afschilferen, breuk en oude boorgaten). Locatie aanduiding: 421212 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 681.21 | 681.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 43210901 - 0006 | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4849.44 | 4849.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 43210901 - 0002 | 2 | 3 | 3 | 20% | 3 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2040 | 2040 | 10 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 676.9 | 676.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Onthechting van ondergrond | Betreft: circa 10 m2 (omvang). Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 43210901 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Afdichting, manco" en "Scheuren niet constructief" zijn hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | vervangen van onderdelen; Overheaddeur, elektrisch | 2040 | 2040 | 10 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 262.68 | 262.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 43210901 - 0003 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 559.95 | 1119.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | Betreft: circa 30 m2 (omvang). De kosten voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Onthechting van ondergrond''. Locatie aanduiding: 43210901 - 0004 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Kosten opgenomen bij het gebrek 'erosie, verwering, verzanding' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afdichting, manco | Betreft: circa 10 m2 (omvang). De kosten voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Onthechting van ondergrond''. Locatie aanduiding: 43210901 - 0005 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 95 | 95 | m2 | 136.65 | 12981.75 | H | 0 | 0 | 0 | 12981.75 | Ja
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 95 | m2 | 136.65 | 12981.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 43210903 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 48 | 48 | m2 | 61.37 | 2945.76 | H | 2945.76 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie aanduiding: 43210903 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 61.37 | 2945.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 43210903 - 0003 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 39.45 | 1893.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 43210903 - 0004 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen (startsysteem) | 2028 | 2028 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 55.78 | 111.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 43210903 - 0005 | 3 | 2 | 3 | 15% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472105 | 47 | Dakafwerking staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Kosten opgenomen bij het gebrek 'krijten' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472105 | 47 | Dakafwerking staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432112 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 35% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Kosten opgenomen bij het gebrek 'krijten' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472105 | 47 | Dakafwerking staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 432112 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 765 | 765 | m2 | 84.08 | 64321.2 | H | 0 | 0 | 0 | 64321.2 | Ja
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472105 | 47 | Dakafwerking staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen rondom de doucheruimten zijn onderhevig aan schimmels e.d. (a.g.v. vocht, vuil en zeepresten). Op een aantal plaatsen zijn de voegen (mogelijk) niet meer waterdicht. Wij adviseren u, om de elastische kitvoegen te laten controleren en waar nodig te laten vervangen. Betreft: circa: 50 m1 (omvang). Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 432112 - 0003 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 18 | PL | 40 | 1 | 765 | m2 | 84.08 | 64321.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | In ruimte 1.1.03 zijn in een van de toiletruimten meerdere vloertegels gebroken a.g.v. scheurvorming. Betreft: circa: 1 m1 (omvang). Onderbouwing kosten: - 6 manuren x € 50,- = € 300,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 432112 - 0004 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Kosten opgenomen bij het gebrek 'weekmakers uitgetreden' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 77 | 77 | m2 | 23.86 | 1837.22 | H | 1837.22 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 18 | PL | 40 | 1 | 77 | m2 | 23.86 | 1837.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2002 | Onbekend |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 2535.85 | 5071.7 | H | 0 | 0 | 0 | 5071.7
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2002 | Onbekend |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0002 | 2 | 1 | 4 | 55% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2535.85 | 5071.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | Ruimte B010 | 1984 | Onbekend |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 432217 - 0003 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 2 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 3637.08
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | Ruimte B010 | 1984 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1984 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: toiletruimte, BG (werkplaatsgedeelte, middengedeelte). Gelet op de verkleuring van deze plafondplaten, vermoeden wij dat hier sprake is van een nicotine-aanslag. Locatie aanduiding: 451200 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen LED | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 562 | 562 | bvo | 29.75 | 16719.5 | H | 0 | 0 | 0 | 16719.5
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1984 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen armaturen LED | 2034 | 2034 | 12 | PL | 20 | 1 | 561.6 | bvo | 29.75 | 16707.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1984 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 20 | 562 | 562 | m2 | 30.31 | 17034.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1984 | Onbekend |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 452214 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 561.6 | m2 | 30.31 | 17022.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 277.83 | 277.83 | H | 0 | 0 | 0 | 277.83
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: 461002 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Onthechting van ondergrond" is hier opgenomen | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 277.83 | 277.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 |  |  | Onthechting van ondergrond | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Glansverlies''. Locatie aanduiding: 461002 - 0002 | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 100 | 0
Overig | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 227.31
Overig | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: 461005 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Krijten, verpoederen" is hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Krijten, verpoederen | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Glansverlies''. Locatie aanduiding: 461005 - 0002 | 2 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 3 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 227.31
Overig | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11125C | BWP Romneyloods | Joan Muyskenweg 29 | 1981 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15235 | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | 1881 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Toshiba | 2,7 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 15235 | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | 1881 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Toshiba | 2,7 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15235 | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | 1881 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Dekking onvoldoende | Locatie aanduiding: 462001 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 65% | 2 |  |  | Plafondafwerking, HWC | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15235 | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | 1881 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15235 | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | 1881 | Amsterdam | Beveiliging | 65134020 | 65 | Blusgasinstallaties, voor ca 70m3, 2 cylinders, 60m leidingnet | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Expro | 80 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15235 | CS "Klokkentoren" TR2000 | Stationsplein 15 | 1881 | Amsterdam | Beveiliging | 65134020 | 65 | Blusgasinstallaties, voor ca 70m3, 2 cylinders, 60m leidingnet | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Expro | 80 L | Kale delen | Locatie aanduiding: 462001 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | Stootborden +aftimmering trappen | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 30652.5 | 30652.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 1200 | bvo | 2.97 | 3564 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 1200 | bvo | 0.7 | 840 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462003 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 1200 | bvo | 2.32 | 2784 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Advies: Plaatselijk voorzien van een nieuwe laag dekkend schilderwerk. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 462003 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 1200 | bvo | 0.3 | 360 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1200 | bvo | 0.09 | 108 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
Overig | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 1200 | bvo | 0.06 | 72 | H | 72 | 72 | 72 | 72
BWK | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 1200 | bvo | 1.86 | 2232 | H | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | Ja
BWK | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 462009 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 1200 | bvo | 0.1 | 120 | H | 120 | 120 | 120 | 120 | Ja
BWK | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1200 | bvo | 1.11 | 1332 | H | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | Ja
Overig | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1200 | bvo | 0.93 | 1116 | H | 1116 | 1116 | 1116 | 1116
WenE- INST | 99930-5 | Dienstwoningen |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De onderlinge verbindingen in de stalen deuren zijn, als gevolg van vochtdoorslag, door corrosie aangetast. Dit heeft inmiddels schade veroorzaakt aan de afwerklaag op de deuren. Locatie aanduiding: 463005 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 1200 | bvo | 4.06 | 4872 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud met gebreksaanduiding - na Gunning opdragen
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloeren | 2322 | 23 | Balkonconstructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen lekkage en onderhevige schade | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloeren | 2322 | 23 | Balkonconstructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen betonnen balkonconstructie | 2095 | 2095 | 75 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 430.1 | 2580.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen | 300 - Interieur algemeen | 0 | Hout |  | Corrosie | De stalen dakranden rondom de platte daken van de trappenhuizen (middengebied, buitenplaats) zijn door corrosie aangetast. Wij adviseren u, om de aangetaste dakranden (het eerstvolgende planjaar) te laten vervangen. Locatie aanduiding: 47210501 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 356 | 356 | m2 | 367.95 | 130990.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  | Overgenomen vanuit het Dakota-rapport. Locatie aanduiding: 47210902 - 0001 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen buitentrap trap staal | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1247.89 | 1247.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 1913 | Zacht hout voorzien van schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2063 | 2063 | 42 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 2147.95 | 8591.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 | Staal voorzien van schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen/ geheel overzetten van de coating | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 | Staal voorzien van schilderwerk |  | Lekkage/breuk (isolatie)glas | Locatie aanduiding: 90344004 - 0003 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Herstellen/verwijderen corrosie | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 | Staal voorzien van schilderwerk |  | Corrosie | De stalen vouw-/speeddeuren verkeren in een dusdanige technische conditie, dat het verstandig is om een kostenafweging te maken. Gelet op de intensiteit en omvang van de gebreken, in combinatie met de posities, vermoeden wij dat de herstel-/reparatiekosten niet in relatie staan tot de kosten voor afschrijving en vervanging. Locatie aanduiding: 90344004 - 0001 | 1 | 2 | 3 | 10% | 3 | 1 | 3 | 500 - Terrein | Vervangen ladders en klimijzers | 2030 | 2030 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 300 - Interieur algemeen | 0 | Hout |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 90344004 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen van de ladder | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 300 - Interieur algemeen | 0 | Hout |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen ladder | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Daken | 271074 | 27 | Overstek zachthout | 200 - Daken algemeen | 0 | Zachthout voorzien van dekkend schilderwerk |  | Afbrokkelen afboeren | Advies: Verrwijderen, weghakken losse delen. Reparatieplek reinigen. Opvullen en uitvlakken m.b.v. een cementgebonden reparatiemortel. Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 90410204 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Herstellen hoekaansluitingen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 800 | 800 | H | 800 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Daken | 271074 | 27 | Overstek zachthout | 200 - Daken algemeen | 0 | Zachthout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen houtrot | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Daken | 271074 | 27 | Overstek zachthout | 200 - Daken algemeen | 0 | Zachthout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 18 | PL | 40 | 1 | 45 | m2 | 153.42 | 6903.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Daken | 271201 | 27 | Hellende dak hout, panlatten | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 |  | Uitvoeren oplossingen brandwerende tekortkomingen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 0 | pst | 7400 | 7400 | H | 7400 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Daken | 271201 | 27 | Hellende dak hout, panlatten | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Zoutuitslag als gevolg van optrekken vocht | Er is doorslaand/ optrekkend vocht zichtbaar aan de onderzijde van de binnenwanden in de parkeerkelder. De oorzaak is tijdens de inspectie niet vastgesteld. Wij adviseren om specialistisch onderzoek te doen om de oorzaak van de wateroverlast te achterhalen en vervolgens passende herstelmaatregelen te nemen. Onderzoek uit te voeren in 2021 zodat uitvoering werkzaamheden in 2022 kan plaatsvinden. (geen herstelkosten begroot). Locatie aanduiding: 221139 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 60 | PL | 40 | 1 | 450 | m2 | 27.61 | 12424.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Hout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Hout voorzien van dekkend schilderwerk |  | Beschadiging deur | De beschadigingen hebben geen invloed op de functionaliteit van de binnendeuren, circa 15 st. Locatie aanduiding: 323101 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 7% | 2 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Hout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 368.22 | 2209.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314074 | 31 | Kozijn zachthout | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Zachthout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 |  | Herstellen hang- en sluitwerk | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314074 | 31 | Kozijn zachthout | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Zachthout voorzien van dekkend schilderwerk |  | Beschadiging kozijn | Betreft: enkele kleine beschadigingen van de prepaint. Locatie aanduding: 324005 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstellen houtrot kozijnen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314074 | 31 | Kozijn zachthout | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Zachthout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen open verbindingen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314074 | 31 | Kozijn zachthout | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Zachthout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 449.31 | 29205.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 472.55 | 22682.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 3410 | 34 | Balustrade (verz.) staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | Stalen spijlen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Vervangen balustrade (verz.) staal | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 6 | m1 | 181.43 | 1088.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 3410 | 34 | Balustrade (verz.) staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | Stalen spijlen |  | Slijtage | Betreft: Slijtage van de toplaag en tevens onthechting van de vloerdillataties. Locatie aanduiding: 43210902 - 0002 | 2 | 3 | 3 | 20% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen balustrade (verz.) staal | 2023 | 2023 | 6 | PL | 40 | 1 | 6 | m1 | 17 | 102 | H | 0 | 102 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 3410 | 34 | Balustrade (verz.) staal | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Staal voorzien van schilderwerk |  | Subelementen manco | Betreft: Slijtage van de belijning, circa 10 m2. Wij adviseren om de belijning/ looppaden periodiek te vervangen. Onderbouwing kosten: - 24 x manuren a € 50,- = € 1200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 2 | 300 - Interieur algemeen | Herstellen corrosie | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 3410 | 34 | Balustrade (verz.) staal | 100 - Gevels algemeen | 1913 | Staal voorzien van schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen balkonscherm staal/draadglas | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 497.82 | 497.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1913 | Hout voorzien van dekkend schilderwerk |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen trapleuning hout | 2051 | 2051 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 37260101 | 37 | Dakkapel, hout | 200 - Daken algemeen | 1913 |  |  | Afschilveren loszittend | Betreft: afschilferen van de toplaag, circa 70 m2. Locatie aanduiding: 43210902 - 0001 | 2 | 3 | 4 | 38% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen dakkapel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 3000 | 12000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1913 | Metselwerk voorzien van schoorsteenpotten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Asbestonderzoek | 2022 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1913 | Metselwerk voorzien van schoorsteenpotten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1913 | Metselwerk voorzien van schoorsteenpotten |  | Subelementen manco | Betreft: slijtage van de antislip, treedt op bij de trapafwerking 63 m2. Wij adviseren om de antislip opnieuw aan te brengen. Onderbouwing kosten: - 24 x manuren a € 50,- = € 1200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 432112 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen metselwerk | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 16 | 16 | m2 | 250 | 4000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1913 | Metselwerk voorzien van schoorsteenpotten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen keramische potten | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 18 | 18 | st | 41 | 738 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1913 | Metselwerk voorzien van schoorsteenpotten |  | Slijtage | Locatie aanduiding: Linoleum algemeen (loopvlakken). | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen lood | 2080 | 2080 | 36 | PL | 40 | 18 | 18 | m1 | 80.82 | 1454.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Losse naden | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstellen stucwerk | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen stucwerk | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 750 | m2 | 59.38 | 44535 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: Tapijt algemeen (loopvlakken) | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 | 3 | 2 |  | Herstellen scheuren stucwerk | 2023 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 48 | PL | 40 | 1 | 55 | m2 | 98.19 | 5400.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462003 - 0001 | 3 | 3 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 58.38 | 583.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 39.14 | 391.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 64.4 | 644 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 47.26 | 472.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afbrokkelen afboeren | Advies: Machinaal verwijderen en frezen losse betonnen stukken, behandelen wapeningsstaal, reinigen ondergrond, uitvullen en uitvlakken betonnen vloerconstructie. Onderbouwing kosten: - 24 manuren x € 50,- = € 1.200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1300,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 232102 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Deelvervanging plafond | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 35 | 35 | m2 | 95.98 | 3359.3 | H | 3359.3 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Migrerende zinkzouten | Onderbouwing kosten: Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 281105 - 0001 | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 36 | PL | 40 | 1 | 360 | m2 | 95.98 | 34552.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Deformatie, scheefstand | Een van de thermisch verzinkt stalen kolommen is beschadigd (verbogen) a.g.v. een aanrijding met een zwaar(der) gemotoriseerd voertuig. Het is niet bekend in hoeverre deze aanrijding en de zichtbare schade, een verzwakking heeft veroorzaakt in het staalwerk. Wij adviseren u, om de beschadigde staalconstructie, het eerstvolgende planjaar, te laten vervangen (uit voorzorg). Locatie aanduiding: 281105 - 0002 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 000 - Object algemeen | Herstellen plafond afwerking | 2023 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 30 | 1 | 130 | m2 | 58.91 | 7658.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Locatie aanduiding: 313106 - 0001 | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Elders opgenomen, zie het gebrek 'Onthechting van ondergrond'. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 67 | 67 | m2 | 39.45 | 2643.15 | H | 2643.15 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 313320 - 0001 | 2 | 1 | 3 | 15% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 61.37 | 4295.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | Locatie aanduiding: 313320 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 1 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 39.45 | 2761.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging (scheuren/gaten/deuken) | Locatie aanduiding: 313320 - 0003 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 750 | 750 | m2 | 26.3 | 19725 | H | 0 | 0 | 0 | 19725 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 750 | m2 | 68.7 | 51525 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 750 | m2 | 26.3 | 19725 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Te hoog vochtgehalte houten kozijn | Het verhoogde vochtgehalte in de onderdorpel van het kozijnwerk, wordt veroorzaakt door het ontbreken van de dekkende beschermlaag. Na het uitvoeren van het buitenschilderwerk (vervolgsysteem), dient het vochtigheidsgehalte (na circa 2 maanden) opnieuw te worden gemeten om het verschil te kunnen monitoren. Locatie aanduiding: 314001 - 0001 | 1 | 1 | 3 | 0% | 2 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 20 | 20 | m2 | 35.07 | 701.4 | H | 701.4 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 55.78 | 1115.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn | Locatie aanduiding: 314006 - 0001 | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 35.07 | 701.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 36 | PL | 30 | 1 | 105 | m2 | 55 | 5775 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 30 | 1 | 105 | m2 | 30 | 3150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen: wanden en plafonds | 0 |  |  | Condens | Locatie aanduiding: 373206 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 30 | 1 | 396 | m2 | 30 | 11880 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Het dakvlak is voorzien van dubbelwandige kunststof (Polycarbonaat) kanaalplaten. Deze platen zijn tweelaags en voorzien van een binnen- en buitenplaat. Op diverse plaatsen bevinden er zich ronde gaten in de buitenplaat (diameter: circa 10 a 20mm). Vermoedelijk is hier sprake van hagelschade. Wij adviseren u, om de gebreken te laten herstellen om lekkages e.d. te kunnen voorkomen. Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 373206 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 8 | m1 | 173.46 | 1387.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, goot aansluiting opgaand werk | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen of behandelen(levensduur verlengend | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 8 | 8 | m1 | 100 | 800 | H | 800 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, goot aansluiting opgaand werk | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Advies: Deelvervanging. Beschadigde en/of gecorrodeerde stalen beplating verwijderen. Realiseren van een geschikte aanslag. Leveren en monteren van stalen gevelpanelen op aanslag. Het geheel wind- en waterdicht afwerken op de bestaande stalen beplating. Onderbouwing kosten: - 65 manuren x € 50,- = € 3.250,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 2.250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 411205 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Beschadiging" en "Ontbrekende delen" zijn hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 30 | 1 | 8 | m1 | 83.47 | 667.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 2018 |  |  | Beschadiging | Oorzaak: Mechanisch (aanrijdschade). De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden (deelvervanging) zijn opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. Locatie aanduiding: 411205 - 0002 | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 2018 |  |  | Ontbrekende delen | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden (deelvervanging) zijn opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. Locatie aanduiding: 411205 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast | 2036 | 2036 | 18 | PL | 40 | 1 | 300 | m2 | 45.51 | 13653 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 157.1 | 1256.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen dakbedekkng | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 750 | 750 | m2 | 5 | 3750 | H | 0 | 0 | 0 | 3750 | Ja
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 411209 - 0001 | 3 | 1 | 4 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 750 | m2 | 100 | 75000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 |  | Vervangen; Gootconstructie hout | 2050 | 2050 | 48 | PL | 40 | 1 | 50 | m1 | 165.71 | 8285.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 1 | 50 | m1 | 127.19 | 6359.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie aanduiding: 46100120 - 0001 | 1 | 3 | 4 | 0% | 5 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen hemelwaterafvoer pvc | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 1 | 60 | m1 | 31.01 | 1860.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Water | 532000 | 53 | Geiser | 400 - Installaties algemeen | 1980 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen geisers door een boiler | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 4 | 4 | pst | 450 | 1800 | H | 1800 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Water | 532000 | 53 | Geiser | 400 - Installaties algemeen | 1980 | Onbekend |  | Corrosie | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray o.g. Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 900,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 47270 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Migrerende zinkzouten" is hier opgenomen | 1 | 1 | 3 | 0% | 2 | 3 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1192.15 | 4768.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1980 |  |  | Migrerende zinkzouten | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het bouwdeel zijn opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. Locatie aanduiding: 47270 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 356 | m2 | 50.52 | 17985.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raam-/ gevelventilator | 400 - Installaties algemeen | 1980 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen ventilatoren | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 2 | 2 | pst | 909.27 | 1818.54 | H | 1818.54 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raam-/ gevelventilator | 400 - Installaties algemeen | 1980 | Onbekend |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 47270501 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 909.27 | 1818.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Orcon |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 7361.05 | 22083.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1980 | Onbekend |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 52120002 - 0003 | 2 | 1 | 3 | 15% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van de groepenkasten | 2023 | 2022 | 0 | CO | 20 | 4 | 4 | st | 1677.1 | 6708.4 | H | 6708.4 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1980 | Onbekend |  | Corrosie | Door langdurige vochtaantasting in combinatie met de ontstane beschadigingen aan het staaloppervlak a.g.v. de omringende bestrating, is corrosie ontstaan. Advies: Uitnemen bestrating rondom HWA. Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Ondergrond maaiveld opvullen, zandpakket uitvlakken en verdichten, bestrating weer aanhelen. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 52120002 - 0001 | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2053 | 2053 | 30 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 1677.1 | 6708.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1980 |  |  | Mos- en algengroei | Advies: Uitnemen bestrating rondom HWA. Opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Ondergrond maaiveld opvullen, zandpakket uitvlakken en verdichten, bestrating weer aanhelen. Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 52120002 - 0002 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 356 | m2 | 30.31 | 10790.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | AJAX |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | AJAX |  | Migrerende zinkzouten | Gelet op de obstructie door de aanwezigheid van de diverse roerende goederen alsmede het soort detaillering van het spijlenhekwerk, zullen de kosten voor het behandelen van het staalwerk mogelijk niet in verhouding staan tot het uiteindelijke resultaat (incl. verlenging technische levensduur). Wij adviseren u, om het bouwdeel op basis van de conditiescore (voortkomende uit de geconstateerde gebreken) op termijn te laten vervangen. Daarnaast komt het feit, dat het hekwerk zich aan de interieurzijde bevindt. Waardoor de belasting door weersinvloeden (regen, hagel, sneeuw e.d.) tot een minimum zal worden beperkt. Locatie aanduiding: 903200 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 | 1 | 1 | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 300 | m2 | 5.56 | 1668 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Elders opgenomen, zie het gebrek 'Loszittend, onsamenhangend'. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 1 |  | Vervangen uitgebreid | 2023 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 3000 | 3000 | H | 3000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging beton, corroderende wapening | Oorzaak: vocht in de constructie, onvoldoende dekking wapening. Gevolg: corroderende wapening, corrosie aan stalen doorvoer, scheurvorming in beton. Risico: afbrokkelend beton. Oplossing: herstellen. | 2 | 2 | 1 | 0% | 1 |  |  | Uitstekende betondelen t.p.v. hemelwaterafvoeren | Vervangen uitgebreid | 2038 | 2038 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Nazien toiletten | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Scheuren in lateien boven vensters | - Oorzaak: spanning in beton of vorstschade. - Locatie: waargenomen t.p.v. buitengevel bij ruimte 0.24. - Kostenraming: Er is rekening gehouden met reparatie van meerdere gelijksoortige gebreken op (niet zichtbaar vanaf maaiveldniveau) hogere gevellocaties. Totaal is begroot: reparatie van 15 m1 latei x € 76,- = € 1.150. - Let op: Inzet van een hoogwerker of plaatsen van een steiger is vereist voor de bereikbaarheid van hoger gelegen geveldelen. Om deze reden zijn deze werkzaamheden te combineren met het impregneren (hydrofoberen) van de gevel. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen douches | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 4 | 4 | st | 580.92 | 2323.68 | H | 2323.68 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Kenmerk op tekening: 212103-001. L: Zuidgevel O: Drainage kabelgoot G: Vervuiling gevel R: degradatie metselwerk O: reinigen en voegwerk herstellen | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 422.18 | 1688.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  | Iedere 8 jaar wordt de gevel opnieuw geïmpregneerd (gehydrofobeerd). | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair douchebak | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 580.92 | 2323.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: degradatie impregneerlaag (hydrofobeerlaag) | Locatie: gehele gevel. Oorzaak: de waterwerendheid van de hydrofobeerlaag neemt af. Daarom wordt geadviseerd iedere 8-10 jaar de gevel opnieuw te impregneren (hydrofoberen). GVB hanteert een cyclus van 8 jaar. Gevolg/risico: waterdoorslag. | 3 | 3 | 5 | 100% | 4 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 212.16 | 848.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15408-1 | Dienstwoningen 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | Havenstraat 20-2¦ 20-3¦26-1¦26-2 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 220.22 | 1321.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Scheuren | L: 2e verdieping, 3e verdieping, 5e verdieping (Technische ruimte) O: Spanning in muur, zettingen; G: scheurvorming; R: Uitbreiden schadeplek; O: Oorzaak en herstelwijze onderzoeken. | 2 | 3 | 2 | 4% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 40 | 40 | m1 | 25 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 1000 | Ja
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 2 |  | Herstellen scheur 1 m1 | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | m1 | 200 | 200 | H | 0 | 0 | 0 | 200 | Ja
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 |  | Gebrek monitoren (geen kosten opgenomen) | 2027 | 2027 | 5 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 15 | st | 718.03 | 10770.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 40 | m2 | 8.77 | 350.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 559.95 | 16798.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  | Aantasting afwerklaag | Oorzaak: slijtage. Oplossing: nieuwe beschermlaag aanbrengen. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | Technische ruimte, 5e verdieping | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 2066 | m2 | 8.77 | 18118.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Subelement manco: scheur in loodslabbe | L: schoorsteen dak 1; O: verouderingsgebrek; G: scheuren in loodslabbe; R: vermindering waterdichtheid; O: Op lange termijn: loodslabbe vervangen. Nu: plaatselijk repareren (dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen). | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 | 2 | 5 | 201 - Daken algemeen | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 79 | m2 | 98.19 | 7757.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Corrosie | Kenmerk op tekening: 31130501-001. L: Technische ruimte O: Hoge luchtvochtigheid G: Corrosie O: op langere termijn vervangen | 1 | 1 | 4 | 40% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 655 | m2 | 55.23 | 36175.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 20 | 20 | m1 | 39.14 | 782.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 21 | m2 | 58.38 | 1225.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 21 | m2 | 39.14 | 821.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432205 | 43 | Vloerbekleding staal, vloerplaten | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Kozijnen in slechte staat | - Dit betreft reeds ingeplande werkzaamheden aan de kozijnen. - Het vervangen van de kozijnen wordt uitgevoerd door VIOS Bouw. De offerte is reeds goedgekeurd door het GVB. - Kostenopbouw: - Asbest monster onderzoek: € 300,- - Vervangen van bestaande kozijnen voor kunststof kozijnen: € 13.920,- - Doorvalveilig glas toepassen: € 680,- - Vervangen van loodslabben boven kozijnen: € 1.120,- - Leveren en monteren van vensterbanken: € 600,- - Leveren en monteren dagkant aftimmeringen boven vensterbanken (3 zijden): € 780,- - Werkvoorbereiding / coördinatie: € 780,- - Aannemersvergoeding: AK, W+R, CAR: € 1.818,- - Totaal offerte aannemer: € 19.998 excl. BTW. - Risicodekking en coördinatie vanuit het GVB: 10% x € 19.998,- = € 2.000,- - Totaal: € 22.000,- | 0 | 0 | 3 | 12% | 0 | 2 |  | Gevel van toekomstige Simulatieruimte | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 332 | m2 | 109.6 | 36387.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Reinigen, waslaag aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 64 | 64 | m2 | 8.05 | 515.2 | H | 0 | 0 | 0 | 515.2 | Ja
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Subelementen manco | L: Deur 3.01 O: Gebruikschade G: Schade deurdorpel R: Uitbreiden schadeplek O: Op termijn vervangen | 3 | 1 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 40 | 1 | 64 | m2 | 46.83 | 2997.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen, waslaag aanbrengen | 2027 | 2027 | 5 | PL | 40 | 1 | 64 | m2 | 8.05 | 515.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 61 | m2 | 70.72 | 4313.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 87 | m2 | 30 | 2610 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2016 | Icopal Universal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2016 | Icopal Universal |  | Bevestiging secundair, manco | - Kenmerk op tekening: 32580010-001. - L: Gangdeur V02 - O: Mechanische schade - G: Kapotte deurdrangers - R: Niet zelfsluitende deur - O: Vervangen deurdrangers | 3 | 3 | 3 | 13% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2066 | 2066 | 50 | PL | 40 | 1 | 1350 | m2 | 109.89 | 148351.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2016 | Icopal Universal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Overlagen | 2041 | 2041 | 25 | PL | 40 | 1 | 1350 | m2 | 64.65 | 87277.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2016 | Icopal Universal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2066 | 2066 | 50 | PL | 40 | 1 | 110 | m2 | 109.89 | 12087.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2016 | Icopal Universal |  | Beschadiging | L: Trappenhuis V04 O: Mechanische schade G: Beschadiging balustrade R: Uitbreiden schadeplek O: Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2041 | 2041 | 25 | PL | 40 | 1 | 110 | m2 | 64.65 | 7111.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2016 | Icopal Universal |  | Subelement manco: corrosie bevestigingsmiddelen | - L: Lichtstraat dak 9; - O: Weersomstandigheden, bouten zijn niet corrosiebestendig; - G: Corrosie; - R: Doorroesten bouten op de langere termijn; - O: Bouten vervangen. | 1 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2066 | 2066 | 50 | PL | 40 | 1 | 310 | m2 | 109.89 | 34065.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2016 | Icopal Universal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2041 | 2041 | 25 | PL | 40 | 1 | 310 | m2 | 64.65 | 20041.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 511123 | 51 | Infraroodstraler gasgestookt | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schwank | onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 10 | st | 4040.12 | 40401.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  | Uitgespoeld voegwerk | Oorzaak: opspattend regenwater; Oplossing: herstellen voegwerk. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Onderste strook van gevels | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 76 | m1 | 31.01 | 2356.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53140001 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Grundfos | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3384.51 | 3384.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Inventum | 10l | Houtrot | Kenmerk op tekening: 411201-001. | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 |  |  | Entree, westgevel. | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daalderop | 80l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1727.61 | 1727.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Gassen | 54202101 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Airmec | 400 l/min | Houtrot | Oorzaak: water op de vloer is in het hout van de betimmering getrokken. Gevolg: houtrot. Oplossing: vervangen van omtimmering. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | Toilet op 2e verdieping | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10911.24 | 10911.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | Dak | 2016 | Storkair | 7000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | Dak | 2016 | Storkair | 325 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2233.77 | 2233.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ABB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ABB |  | Aangroei mos, algen | L: buiten ruimte 4.10 O: Weersomschandigheden G: Alg groei R: Verhoogd slipgevaar O: schoonmaken | 3 | 2 | 2 | 6% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 4041.2 | 12123.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62214003 | 62 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Kraemer&Kraus | 250W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 292.99 | 292.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Afbrokkelen afboeren | - Kenmerk op tekening: 43210903-001. - L: Technische ruimte - O: Mechanische schade - G: Afbrokkelen - R: Uitbreiden schadeplek - O: Herstellen vloer | 2 | 3 | 2 | 4% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 20 | 1 | 1190 | bvo | 50 | 59500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | EATON |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ABB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Slijtage | L: Tegelvloeren V2 & V3 O: Verouderingsgebrek G: Slijtage tegels R: Esthetisch gebrek O: Vervangen tegelwerk | 2 | 2 | 4 | 50% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1190 | m2 | 30.31 | 36068.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 20 | 1 | 13 | st | 277.83 | 3611.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 13 | st | 93.96 | 1221.48 | H | 0 | 0 | 1221.48 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Esser |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Kenmerk op tekening: 432217-001. L: Begane grond O: Lekage G: Vervuiling R: Esthetisch gebrek O: Schoonmaken | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 20 | 1 | 1190 | bvo | 25.26 | 30059.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Bevestiging secundair, manco | L: Trappenhuis O: Mechanisch gebrek G: Loslaten anti-slipstrip R: Extra valgevaar O: Vervangen anti-slipstrip | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Slijtage | L: Verdieping 2 O: Verouderingsgebrek G: Slijtage linoleum R: Aantasting ondergrond O: Vervangen linoleum | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 192.97 | 1350.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Slijtage | L: Algemeen O: gebruik G: Slijtage R: Degradatie ondergrond O: vervangen De kostenpost voor het gebrek: "Ontbrekende (onder-)delen" is hier opgenomen | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 | 1 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 75.77 | 530.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Ontbrekende (onder-)delen | Kenmerk op tekening: 432219-001. Oorzaak: Onbekend; Risico: struikelgevaar, esthetisch minder fraai; Oplossing: Vervangen tapijttegels. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 2e verdieping, gang | Vervangen | 2047 | 2047 | 25 | PL | 20 | 1 | 125 | st | 90.93 | 11366.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Verschoven platen (systeemplafonds) | L: Verdieping 1 O: Onbekend G: Verschoven plafondplaten R: Vallen plafondplaten O: platen goedleggen | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Wastrog, metaal (RVS) | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1850 | 1850 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Breuk | L: Verdiepingen 3 en 4 O: Lekage en mechanische schade G: Breuk in plafondplatne R: Uitbreiden schadeplek O: Vervangen plafondplaten | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair douchebak | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 580.92 | 1161.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Delaminatie | Kenmerk op tekening: 452209-001. L: Verdieping 4 O: Hoge luchtvochtigheid G: Delaminatie R: Schimmelvorming O: Vervangen plafondafwerking | 1 | 3 | 4 | 60% | 5 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 1190 | bvo | 5.46 | 6497.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 1190 | bvo | 1.26 | 1499.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 1190 | bvo | 2.13 | 2534.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1190 | bvo | 5.42 | 6449.8 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
Overig | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 1190 | bvo | 1.51 | 1796.9 | H | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 1190 | bvo | 6.49 | 7723.1 | H | 7723.1 | 7723.1 | 7723.1 | 7723.1 | Ja
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1190 | bvo | 0.25 | 297.5 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1190 | bvo | 0.94 | 1118.6 | H | 1118.6 | 1118.6 | 1118.6 | 1118.6 | Ja
WenE- INST | 13028 | EAS Wasstraat en Quickservice | van Marwijk Kooystraat 1A | 2018 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 1190 | bvo | 0.84 | 999.6 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring (oude lekkageplek) | L: Begane grond O: Lekkage G: Vervuiling R: esthetisch gebrek O: Schoonmaken | 3 | 1 | 2 | 3% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 367.95 | 367.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Gebrek monitoren (geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 2016 |  |  | Onthechting van ondergrond | Kenmerk op tekening: 462005-001. L: Verdieping 2 O: Onjuiste preperatie onderlaag G: onthechting afwerklaag R: aantasting onderlaag, esthetisch minder fraai. O: Herschilderen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 650 | m1 | 173.39 | 112703.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  | Beschadiging | L: Begane grond O: Mechanische schade G: Beschadigingen R: aantasting onderlaag O: herschilderen | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 681.21 | 1362.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 14 | st | 718.03 | 10052.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 472.55 | 1890.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 525.63 | 26281.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  | Slijtage toplaag | - Waarneming Dakota in 2020: "Deze dakbedekking verkeert in een prima conditie. Mede doordat er over het gehele dak tegels liggen die de dakbedekking beschermen tegen uv. Wel is op meerdere plaatsen het lood gescheurd. Verder geen gebreken aangetroffen." - Waarneming Helix: veroudering van de toplaag van de dakbedekking (beginstadium). - Aangezien het gehele dak bedekt is met betontegels, zal de dakbedekking veel langer in een goede conditie blijven. - Het uitvoeringsjaar 2022 jaar, die door Dakota gehanteerd wordt is op basis van de vastgestelde conditie niet juist. - Het uitvoeringsjaar is op basis van een cyclus van 25 jaar en een conditie 2 aangepast naar 2034. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 201 - Daken algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 8.77 | 438.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1902 | m2 | 136.65 | 259908.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 1902 | m2 | 8.77 | 16680.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  | Slijtage toplaag | - Waarneming Dakota (2020): "Hier geen gebreken aangetroffen". - Waarneming Helix: Het dak is in goede conditie. Gescheurde loodstroken zijn in het verleden gerepareerd. De randstroken zien er nog goed uit. - De betontegels zorgen voor een langere levensduur van de dakbedekking. - Conditie 2 (i.p.v. 3) is bepaald i.v.m. de beginnende slijtage van de toplaag. De conditie is vergelijkbaar met Dak 01. Het Dakota rapport gaat uit van uitvoeringsjaar 2022 voor het overlagen van het dak. Dit is niet juist. - Op basis van conditie 2 is het uitvoeringsjaar aangepast naar 2034. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 202 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 40 | 1 | 300 | m1 | 36.11 | 10833 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1902 | 1902 | m2 | 8.77 | 16680.54 | H | 0 | 0 | 0 | 16680.54 | Ja
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Slijtage toplaag | - Waarneming Dakota in 2020: "de dakbedekking verkeert in een prima staat. Wel staan er nog oudere ankerpunten die niet meer te gebruiken zijn." - Op basis van waargenomen conditie 2 is het uitvoeringsjaar gewijzigd in 2034 voor het overlagen van de dakbedekking. In het Dakota rapport werd uitvoeringsjaar 2022 aangegeven, dit is niet juist. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 203 - Daken algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 1902 | m2 | 8.77 | 16680.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerkingen smeerlaag | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 8 | 8 | m2 | 120 | 960 | H | 0 | 0 | 0 | 960 | Ja
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerkingen smeerlaag | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen smeerlaag | 2037 | 2037 | 15 | PL | 40 | 1 | 60 | m2 | 120 | 7200 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, transparante coating | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  | Slijtage toplaag | - Waarneming Dakota (2020): "Dit dak vertoont geen gebreken." - Waarneming Helix: De dakbedekking en de randstroken zijn in goede staat. - Gebrek: slijtage van de toplaag in beginstadium. Dit leidt tot conditie 2. - Doordat er betontegels op het dak aangebracht zijn, gaat de dakbedekking langer mee. - Op basis van Conditie 2 is het uitvoeringsjaar voor overlagen aangepast van 2022 naar 2034. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 204 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, transparante coating | 300 - Interieur algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 1125 | m2 | 55.23 | 62133.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210901 | 47 | Dakafwerking epdm | Dak 01 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210901 | 47 | Dakafwerking epdm | Dak 01 | 2016 |  |  | Slijtage toplaag | - Waarneming Dakota (2020): "Hier geen gebreken aangetroffen. Lood is op meerdere plekken gescheurd. Wel is het lood in het verleden al eens behandeld." - Waarneming Helix: Slijtage van de toplaag in beginstadium. De betontegels beschermen het grootste gedeelte van het dak tegen UV-straling. De randstroken zullen als eerste gebreken vertonen. - Op basis van de vastgestelde conditie 2 is het uitvoeringsjaar voor overlagen gewijzigd van 2022 naar 2034. - Er zijn een aantal scheuren aangetroffen in de loodslabben. Dit kan plaatselijk gerepareerd worden. Bij het overlagen kunnen de loodslabben dan (gedeeltelijk) vervangen worden. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 205 - Daken algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 40 | PL | 40 | 1 | 1120 | m2 | 66 | 73920 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210901 | 47 | Dakafwerking epdm | Dak 02 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210901 | 47 | Dakafwerking epdm | Dak 02 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 40 | PL | 40 | 1 | 100 | m2 | 66 | 6600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511123 | 51 | Infraroodstraler gasgestookt | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schwank | Onbekend | Geen gebreken waargenomen. | - Waarneming Dakota (2020): "Dakbedekking is enkele jaren geleden gerenoveerd. Deze dakbedekking zal nu jaren meegaan omdat de dakbedekking niet in de zon en regen ligt." - Waarneming Helix: De dakbedekking ziet er nog vrij nieuw uit. Er zijn wel een tweetal reparaties uitgevoerd aan de dakbedekking. De minerale slijtlaag is nog in een uitstekende conditie. - Op basis van de (ook door Dakota) vastgestelde conditie 1 is het uitvoeringsjaar voor het overlagen van de dakbedekking verplaatst van 2035 naar 2046. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 206 - Daken algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4040.12 | 4040.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen hemelwaterafvoer pvc | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 53.5 | m1 | 31.01 | 1659.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Water | 53140001 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 1-pomps | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Grundfos | 6,9 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3384.51 | 3384.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Gassen | 541010 | 54 | Gasleidingnet compleet | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Geen gebreken | - Waarneming Dakota (2020): "Dit dak is recentelijk vervangen. Ook de spouwlood is hierin meegenomen. Dakbedekking kan nog vele jaren mee." - Waarneming Helix: Geen gebreken waargenomen. Het dak is nog in uitstekende conditie (Conditie 1). - Het uitvoeringsjaar voor het overlagen van de dakbedekking is foutief aangegeven in het Dakota rapport en is op basis van conditie 1 aangepast van 2016 naar 2046. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 207 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Gassen | 541010 | 54 | Gasleidingnet compleet | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 180 | 180 | m1 | 7.61 | 1369.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Rosenberg | 7000 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 4874.7 | 19498.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Priva |  | Slijtage toplaag | - Waarneming Dakota (2020): "Deze dakbedekking verkeerd nog in een redelijke staat. Er zijn hier dan ook geen gebreken aangetroffen." - Overlagen staat in het Dakota rapport ingepland voor 2022. Dit is gezien de conditie onjuist. - Waarneming Helix: slijtage van de toplaag in beginstadium. Conditie 2. Uitvoeringsjaar voor het overlagen van de dakbedekking is op basis van de waargenomen conditie aangepast van 2022 naar 2034. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 208 - Daken algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 613210 | 61 | Kabelgoten en ladderbanen | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 613210 | 61 | Kabelgoten en ladderbanen | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 20 | 280 | 280 | m1 | 56.27 | 15755.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ABB |  | Slijtage toplaag | - Waarneming Dakota (2020): 2020: deze dakbedekking verkeert in een prima conditie. Er zijn hier geen gebreken aangetroffen. - Waarneming Helix: Geen grote gebreken aangetroffen. Slijtage van toplaag in beginstadium. Om deze reden is de conditie aangepast van 3 (Dakota) naar 2. - Op basis van deze conditie is het uitvoeringsjaar voor het overlagen van de dakbedekking aangepast van 2022 naar 2034. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 209 - Daken algemeen | Onderzoek naar belasting | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 1000
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ABB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 20 | 1 | 622.5 | bvo | 50 | 31125 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ABB |  | Slijtage, dunner wordende loodslabbe | Oorzaak: verouderingsgebrek. Gevolg/Risico: het lood wordt dunner en gaat scheuren. Dit is op meerdere plekken al gebeurd. De loodslabbe is op die plaatsen gerepareerd. | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ABB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Corrosie | Kenmerk op tekening: 52120002-001. L: Westgevel O: Langduringe natheid en beschadiging afwerklaag G: Corrosie R: Mindere functionaliteit element O: Vervangen | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 622.5 | m2 | 30.31 | 18867.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 277.83 | 3889.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 93.96 | 1315.44 | H | 0 | 0 | 1315.44 | 0
Overig | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 192.97 | 2701.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 75.77 | 1060.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 20 | 1 | 150 | st | 90.93 | 13639.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 1245 | bvo | 2.06 | 2564.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Deformatie, scheefstand | - Kenmerk op tekening: - 903200-001: Deformatie gaashek. - 903200-002 en 003: Losliggend hek, ontbrekend hek. - 903200-004 en 005: Verbogen spijlen, hek los aan bovenkant. - 903200-006: Bouwhek, gedeformeerd. - 903200-008: Verbogen spijlen, loszittende bevestiging. - 903200-009: Hekwerk gedeformeerd / scheefstand. - Locatie: zie gebrekentekening terrein. - Oorzaak: diverse oorzaken. O.a.: aanrijdschade / schade door het lossen van materiaal. - Gevolg/Risico: terrein is niet goed afgesloten. - Oplossing: gebreken herstellen / slechte delen vervangen. | 2 | 2 | 2 | 8% | 1 | 3 | 3 | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 1245 | bvo | 0.56 | 697.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: ontbrekend prikkeldraad, verbogen spijlen | Kenmerk op tekening: 13017-1-010. Urgente melding gemaakt voor correctief onderhoud. Oorzaak: vernielingen door vandalisme. Gevolg: afwezigheid prikkeldraad. Risico: onbevoegde personen kunnen hier over het hek klimmen en op het terrein komen. Oplossing: gebreken herstellen. | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 1245 | bvo | 3.17 | 3946.65 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Overwoekering door begroeiing. | Kenmerk op tekening: 903200-007. - Oorzaak: Gedeeltes van het hekwerk zijn begroeid met doornenstruiken. - Gevolg: Hekwerk is niet goed bereikbaar voor onderhoud, maar is ook niet overklimbaar. - Risico: Geen. Indien onderhoud uitgevoerd moet worden, zal eerst gesnoeid moeten worden. | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 1245 | bvo | 0.31 | 385.95 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1245 | bvo | 0.76 | 946.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 1245 | bvo | 1.27 | 1581.15 | H | 1581.15 | 1581.15 | 1581.15 | 1581.15 | Ja
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1245 | bvo | 0.4 | 498 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Houtrot, deformatie, ontbrekende delen. | - Kenmerk op tekening: 903200-011. - Oorzaak: aanrijding, onvoldoende onderhoud. - Gevolg: het hekwerk is in slechte staat. Delen ontbreken, het hek staat niet meer recht. | 1 | 3 | 3 | 0% | 4 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1245 | bvo | 0.89 | 1108.05 | H | 1108.05 | 1108.05 | 1108.05 | 1108.05 | Ja
Overig | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1245 | bvo | 1.9 | 2365.5 | H | 2365.5 | 2365.5 | 2365.5 | 2365.5
WenE- INST | 13027 | EIT wasstraat | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 1245 | bvo | 3.48 | 4332.6 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 2016 |  |  | Beschadiging | - Kenmerk op tekening: 903410-001; - Locatie: toegang opslagterrein; - Oorzaak: aanrijschade; - Gevolg: ingedeukte poort; - Risico: poort sluit niet goed; - Oplossing: vervangen. | 2 | 3 | 3 | 20% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 14 | m2 | 246.58 | 3452.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 2016 |  |  | Subelementen manco | - Kenmerk op tekening: 903410-002 - Locatie: poort t.p.v. talud spoorbaan. Zie gebrekenplattegrond. - Oorzaak: Onbekend - Gevolg: deurklink hangt scheef - Risico: poort kan niet geopend worden - Oplossing: hang en sluitwerk vervangen | 3 | 3 | 3 | 20% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen; Hekwerk, draadmat 1,0 - 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 94 | 94 | m1 | 110.12 | 10351.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Hekwerk, gaashek < 1,0 m1 | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 102 | 102 | m1 | 58.6 | 5977.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 3 | 3 | m1 | 128.31 | 384.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 903202 | 90 | Keerwand, damwand | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2086 | 2086 | 60 | PL | 70 | 1 | 600 | m2 | 153 | 91800 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 2016 |  |  | Verzakking niet constructief | Oorzaak: verzakking door zware belasting (vrachtwagens e.d.), inklinken van bodem; Gevolg: hobbels. | 2 | 2 | 3 | 10% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen; Draaipoort looppoort staal | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 547.94 | 1095.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 2016 |  |  | Breuk | Oorzaak: zware belasting; Gevolg: gebroken tegels; Oplossing: vervangen tegels. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 2 | pst | 160.1 | 320.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2015 | Heras |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 5 | 70% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 5424.92 | 5424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2057 | 2057 | 36 | PL | 70 | 270 | 270 | m2 | 36.37 | 9819.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2057 | 2057 | 36 | PL | 70 | 148 | 148 | m2 | 33.34 | 4934.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2039 | 2039 | 18 | PL | 70 | 270 | 270 | m2 | 24.25 | 6547.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2039 | 2039 | 18 | PL | 70 | 148 | 148 | m2 | 21.82 | 3229.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 2016 |  |  | Beschadiging, breuk | Oorzaak: zware belasting. Gevolg: gebroken platen. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 1004 | m2 | 49.87 | 50069.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 1004 | m2 | 95.98 | 96363.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 1 | 7 | st | 618.3 | 4328.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2016 |  |  | Houtrot |  | 1 | 3 | 3 | 20% | 4 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 7 | st | 618.3 | 4328.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13027-1 | EIT wasstraat Terrein | Contactweg 48 | 2015 | Amsterdam | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | m1 | 115.06 | 345.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 1668 | bvo | 5.1 | 8506.8 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Carbonatatie | Onderbouwing kosten: - 16 x manuren a € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 700,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 212102 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 3 | 5 | Zuidgevel, BG (uitkijkpost) | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 1668 | bvo | 2.4 | 4003.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 212103 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 1668 | bvo | 6.59 | 10992.12 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Oorzaak: Ontbrekende waterslagprofielen tussen volkern gevelbeplating en betonsteen gevelmetselwerk. En bovenop het metselwerk t.p.v. de muurdammen. Locatie aanduiding: 212103 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 55% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 1668 | bvo | 3 | 5004 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
BWK | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 1668 | bvo | 5.16 | 8606.88 | H | 8606.88 | 8606.88 | 8606.88 | 8606.88 | Ja
WenE- INST | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Breuk | Locatie aanduiding: 212108 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1668 | bvo | 13.53 | 22568.04 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
BWK | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: Vervuiling van cementgebonden voegen tussen de glazen bouwstenen. Locatie aanduiding: 212108 - 0002 | 3 | 2 | 3 | 25% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1668 | bvo | 0.8 | 1334.4 | H | 1334.4 | 1334.4 | 1334.4 | 1334.4 | Ja
Overig | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1668 | bvo | 3.6 | 6004.8 | H | 6004.8 | 6004.8 | 6004.8 | 6004.8
WenE- INST | 99930 | EPV Bus |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 221139 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | Ruimte 0.17 (BG) | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 1668 | bvo | 16 | 26688 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud met gebreksaanduiding - na Gunning opdragen
WenE- INST | 99930-1 | EPV Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 221326 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | Ruimte 0.02a (t.p.v. hellingbaan, richting 0.03b). | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 665 | bvo | 6.33 | 4209.45 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930-1 | EPV Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 232102 - 0001 | 1 | 2 | 2 | 3% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 665 | bvo | 0.68 | 452.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930-1 | EPV Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 241005 - 0003 | 3 | 2 | 2 | 4% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 665 | bvo | 5.38 | 3577.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930-1 | EPV Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 241005 - 0001 | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 665 | bvo | 0.18 | 119.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
BWK | 99930-1 | EPV Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Verankering, manco | De stalen bevestigingsbouten van de vaste stalen buitentrappen(tussen de verschillende) dakvlakken zijn onderhevig aan corrosie. Op meerdere plaatsen is de corrosie dusdanig, dat de koppen van de bevestigingsbouten zijn doorgeroest en inmiddels ontbreken. Onderbouwing kosten: 16 x manuren a € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). Locatie aanduiding: 241005 - 0004 | 1 | 3 | 2 | 3% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 665 | bvo | 4.01 | 2666.65 | H | 2666.65 | 2666.65 | 2666.65 | 2666.65 | Ja
WenE- INST | 99930-1 | EPV Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | Een van de bevestigingsbouten van het stalen roosterbordes ontbreekt. Locatie aanduiding: 241005 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Zuidgevel, BG (nabij ruimte 0.46a) | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 665 | bvo | 9.18 | 6104.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930-1 | EPV Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 665 | bvo | 12 | 7980 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
WenE- INST | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 1879 | bvo | 2.33 | 4378.07 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Onderbouwing kosten: - 6 x manuren a € 50,- = € 300,- (arbeidskosten) - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten) Locatie aanduiding: 271309 - 0001 | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 1879 | bvo | 2.87 | 5392.73 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 1879 | bvo | 3.01 | 5655.79 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 1879 | bvo | 3.66 | 6877.14 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 311306 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 1879 | bvo | 2.33 | 4378.07 | H | 4378.07 | 4378.07 | 4378.07 | 4378.07 | Ja
WenE- INST | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1879 | bvo | 15.41 | 28955.39 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 1879 | bvo | 0.39 | 732.81 | H | 732.81 | 732.81 | 732.81 | 732.81 | Ja
Overig | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1879 | bvo | 1.65 | 3100.35 | H | 3100.35 | 3100.35 | 3100.35 | 3100.35
WenE- INST | 99930-2 | EPV Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 313105 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 1879 | bvo | 18.59 | 34930.61 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud met gebreksaanduiding - na Gunning opdragen
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 132202 | 13 | Kelder beton | 000 - Object algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Hang & sluitwerk, corrosie | Locatie aanduiding: 313105 - 0002 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen betonnen wanden) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 5000 | 5000 | H | 5000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloeren op grondslag | 132202 | 13 | Kelder beton | 000 - Object algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 211609 | 21 | Boeiboord kunststof | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 21 | 21 | m2 | 12 | 252 | H | 0 | 0 | 0 | 252 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 211609 | 21 | Boeiboord kunststof | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 313106 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 21 | m2 | 202.52 | 4252.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 211609 | 21 | Boeiboord kunststof | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 21 | m2 | 5.09 | 106.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 2121 | 21 | Gevelconstructie beton | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 21210201 | 21 | Buitenwanden constructief beton band/latei | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Scheuren in langsrichting van prefab betonnen metselwerklatei boven houten deurkozijn. In het verleden zijn zichtbare herstelwerkzaamheden uitgevoerd met een reparatiemortel. Echter heeft dit onvoldoende resultaat bereikt. Wij adviseren u, om de latei op korte termijn te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 4 x manuren a € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314001 - 0001 | 3 | 3 | 3 | 15% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1850 | 1850 | H | 0 | 0 | 0 | 1850 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Aantasting van EPDM beglazingsrubbers in aluminium gevelkozijnen en ramen. Locatie aanduiding: 314006 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 | 3 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1850 | 1850 | H | 0 | 0 | 0 | 1850 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Aantasting van aluminium waterslagen onder aluminium gevelkozijnen. Locatie aanduiding: 314006 - 0003 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 314006 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 40% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren nader specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 850 | 850 | H | 850 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Kieren kouval | De aansluiting tussen het aluminium gevelkozijn en de steenachtige thermische gebouwschil is provisorisch afgeplakt met tape. Hoogstwaarschijnlijk is hier dus sprake van tochtklachten. Onderbouwing kosten: - 30 x manuren a € 50,- = € 1.500,- (arbeidskosten). Locatie aanduiding: 314006 - 0004 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | Ruimte 1.11 | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 694 | m2 | 8.28 | 5746.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwanden | 2221 | 22 | Metselwerk steenachtig | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Afdichting, manco | Tijdens de inspectie is bij diverse gevelkozijnen geconstateerd, dat aan de interieurzijde vochtschade ontstaat. De geringe kwaliteit van de bestaande gevelkozijnen i.c.m. bepaalde weersomstandigheden (winddruk, slagregen e.d.) en de (rondom het object) heersende matige luchtkwaliteit door de aanwezigheid van diverse railsporen (koperdeeltjes, staal- en roestdeeltjes e.d.) zorgen door vochttransport voor het ontstaan van corrosie. Dit proces zal in de (nabije) toekomst stabiliseren en is hier kenmerkend voor de toegepaste bouwmaterialen en de omgeving. Wij adviseren u, om de gebreken periodiek te laten monitoren (geen kosten opgenomen). Locatie aanduiding: 314006 - 0005 | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren (nader) specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 2295 | 2295 | H | 2295 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloeren | 232102 | 23 | Vloerconstructie beton | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloeren | 232102 | 23 | Vloerconstructie beton | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren nader specialistisch onderzoek. | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 3740 | 3740 | H | 3740 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloeren | 232102 | 23 | Vloerconstructie beton | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Betreft: Duidelijke verkleuring van zonnedoeken door weersinvloeden. En aantasting van de geanodiseerde aluminium omkasting en geleidingsrails. Locatie aanduiding: 318780 - 0002 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 | 3 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren nader specialistisch onderzoek. | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 2125 | 2125 | H | 2125 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap beton | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: Gescheurde / deels losgekomen zonnedoeken. Op verzoek van het GVB, hebben wij kosten opgenomen om, het eerstvolgende planjaar, de gescheurde doeken te herstellen c.q. te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 16 x manuren a € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 700,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 318780 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap beton | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3314.18 | 3314.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging deur | Locatie aanduiding: 323101 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | Ruimte 0.03b-0.04b en 0.45-0.47 | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 350 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 2423.08 | 2423.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 42 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 2147.95 | 2147.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 3068.49 | 6136.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 24300501 | 24 | Ladders en klimijzers staal, kooiladder | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 0 | 0 | 0 | 350 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 24300501 | 24 | Ladders en klimijzers staal, kooiladder | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren periodieke veiligheidskeuring (opgenomen bij contractonderhoud) | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 24300501 | 24 | Ladders en klimijzers staal, kooiladder | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 341203 - 0001 | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 987.48 | 987.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271001 | 27 | Overstek hout | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271001 | 27 | Overstek hout | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271001 | 27 | Overstek hout | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2250 | 2250 | H | 2250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271001 | 27 | Overstek hout | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 40.6 | m2 | 153.42 | 6228.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271009 | 27 | Overstek kunststof | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 17 | m2 | 116.6 | 1982.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271009 | 27 | Overstek kunststof | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Locatie aanduiding: 373000 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Reinigen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 17 | m2 | 6 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271609 | 27 | Gootconstructie kunststof | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 271609 | 27 | Gootconstructie kunststof | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | De lichtstraat is opgebouwd uit een metalen framewerk, gevuld met polycarbonaat kanaalplaten. Deze platen zijn op diverse plaatsen beschadigd (scheuren, barsten e.d.). Locatie aanduiding: 373206 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Erosie, verwering, verzanding" is hier opgenomen | 2 | 3 | 3 | 25% | 3 | 1 | 3 | Dakvlak: 01 | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 41 | m1 | 47.38 | 1942.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Daken | 2720 | 27 | Dakconstructie totaal | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 373206 - 0002 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 3 | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 600 | 600 | H | 0 | 0 | 0 | 600 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 2811 | 28 | Kolom staal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2250 | 2250 | H | 2250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 41102901 - 0001 | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 291 | m1 | 173.39 | 50456.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 41102901 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 12 | m1 | 223.63 | 2683.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 223.63 | 223.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 41120501 - 0001 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 41120501 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 41120501 - 0003 Alleen onderste rand waxen, 20% opgenomen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 368.22 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 368.22 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 368.22 | 2209.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Houtrot | Houten ondergrond/opbouw van kunststof wandbekleding geheel vervangen. Kunststof hergebruiken. Zie vervolgonderzoek. | 1 | 3 | 4 | 0% | 5 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 950 | 950 | H | 0 | 0 | 0 | 950 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | De toplaag van het kunststof is dusdanig aangetast, dat deze laag zich onthecht van de ondergrond en inmiddels op enkele plaatsen is afgebladderd. Locatie aanduiding: 411209 - 0001 | 2 | 3 | 3 | 25% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervanging scharnieren) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 0 | 0 | 0 | 350 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 411209 - 0003 De kosten voor het gebrek: "Vuil, aanslag, verkleuring" is hier opgenomen | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 681.21 | 2724.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 411209 - 0004 Kosten opgenomen bij het gebrek ''Aangroei mos, algen''. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Verankering, manco | Op meerdere plaatsen komen de bevestigingsschroeven los uit de achterconstructie. Bij het optreden van extremere weersomstandigheden (storm e.d.) kan door windzuiging de beplating op termijn gaan ''klapperen'', afbreken en loskomen. Locatie aanduiding: 411209 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 3% | 3 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | st | 718.03 | 8616.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 1950 | 5850 | H | 0 | 0 | 0 | 5850 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2044 | 2044 | 20 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 1950 | 5850 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 42112302 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2032 | 2032 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5500 | 5500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 421201 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2042 | 2042 | 10 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 676.9 | 2707.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | vervangen van onderdelen; Overheaddeur, elektrisch | 2042 | 2042 | 10 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 262.68 | 1050.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Craquelé | Locatie aanduiding: 42121201 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Onthechting van ondergrond | Locatie aanduiding: 42122201 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | ruimte 2.02 (kantoor) | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 42122201 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren periodieke monitoring (geen kosten opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 89 | m2 | 493.15 | 43890.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 431221 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | Ruimte: 0.45 | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Slijtage | Door de aanwezige gebreken is het niet meer mogelijk om deze toplaag nog (voldoende) te kunnen reinigen. Ongeacht de reinigingsmethode en/of het gebruikte reinigingsmiddel. Wij adviseren u, om het bouwdeel, mede in verband met de hygiëne, het eerstvolgende planjaar (2022) te laten vervangen. Locatie aanduiding: 43210901 - 0002 De kosten voor het gebrek: "Scheuren niet constructief" is hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 493.15 | 4931.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 43210901 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 493.15 | 5917.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 43210902 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 2500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432112 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 2 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 87 | m2 | 472.55 | 41111.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 43216102 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen, inclusief waxen (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 304 | 304 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 304 | m2 | 525.63 | 159791.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Reinigen, inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 304 | m2 | 8.77 | 2666.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 432217 - 0002 | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 18.5 | 111 | H | 0 | 0 | 0 | 111 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Losse naden | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 3 | Ruimte 2.14 | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 525.63 | 3153.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0003 | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 18.5 | 111 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318740 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 156.6 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318740 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432219 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 2 | 4 | Voorruimte portiersloge (BG) | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 40 | 1 | 280 | m2 | 156.6 | 43848 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318740 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, zonweringsdoek | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 2 | 560 | m2 | 55.57 | 31119.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 43221902 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Zonwering rolluik handmatig | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 3 | 3 | m1 | 668.93 | 2006.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 156.6 | 156.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 451221 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen, zonweringsdoek | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 55.57 | 111.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 451221 - 0003 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 398.91 | 797.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Oude vochtplekken | Op het moment van de inspectie, waren er geen actuele lekkagemeldingen bekend. Hierop baserend in combinatie met de huidige kleur van de platen, vermoeden wij, dat dit oude vochtplekken zijn van een inmiddels verholpen lekkage. Locatie aanduiding: 451221 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 | 4 | Ruimte 2.14 | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 53 | st | 398.91 | 21142.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 550.45 | 2201.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323109 | 32 | Deur kunststof | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 337.54 | 675.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Afdichting, manco | Locatie aanduiding: 452274 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | Ruimte 2.24 (herentoilet) | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 472.55 | 1890.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie aanduiding: 46100120 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 146 | m2 | 472.55 | 68992.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: 46100120 - 0002 | 2 | 2 | 5 | 85% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 43 | m2 | 559.95 | 24077.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324009 | 32 | Kozijnwerk kunststof | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 60 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 262.21 | 1573.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 461002 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2026 | 2022 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | st | 190.25 | 2283 | H | 2283 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 461002 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 12 | st | 190.25 | 2283 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 461002 - 0003 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 78 | m1 | 116.6 | 9094.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Erosie, verwering | Locatie aanduiding: 461002 - 0004 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 17 | m1 | 214.79 | 3651.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie aanduiding: 46100527 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Glansverlies" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: 46100527 - 0002 | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 | 2 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 48 | PL | 40 | 1 | 199 | m2 | 487.42 | 96996.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen | 2022 | 2022 | 6 | PL | 40 | 1 | 199 | m2 | 12.67 | 2521.33 | H | 2521.33 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200120 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 46200120 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen voegwerk platvol | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 27 | 27 | m2 | 48 | 1296 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen lood | 2032 | 2032 | 36 | PL | 40 | 9 | 9 | m1 | 80.82 | 727.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374105 | 37 | Dakluik staal | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie aanduiding: 46200126 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 | 4 | Ruimte 2.24 (herentoilet) | Vervangen | 2023 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3708 | 3708 | H | 3708 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374105 | 37 | Dakluik staal | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200126 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Ruimte 2.20 (kantoor) | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3708 | 3708 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Ventilatierooster (natuurlijke unit) | 200 - Daken algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 200 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Ventilatierooster (natuurlijke unit) | 200 - Daken algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 46200199 - 0001 | 3 | 3 | 2 | 5% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Ventilatierooster (natuurlijke unit) | 200 - Daken algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200199 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 462002 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Vuil, aanslag, verkleuring" en "Beschadiging" zijn hier opgenomen Alleen herstel groene paden in overleg met GVB. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen platvol | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 694 | m2 | 51.55 | 35775.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462002 - 0003 | 3 | 2 | 3 | 15% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen platvol | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 51 | m2 | 51.55 | 2629.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 462002 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen platvol | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 93 | m2 | 51.55 | 4794.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462003 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 136.65 | 2733 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 350 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 136.65 | 1639.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200529 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Liftportalen (BG t/m 2e verd.) | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 46200529 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Trappenhuis (BG t/m 2e verd.) | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 275 | 1925 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462023 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 136.65 | 273.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 47 | m2 | 136.65 | 6422.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 4211 | 42 | Wandafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren nader specialistisch onderzoek (incl. rapport). | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1785 | 1785 | H | 1785 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 08 (bj: 1995) | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 197 | m2 | 98.19 | 19343.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 431221 | 43 | Vloerafwerking, computervloer | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 74.71 | m2 | 130.43 | 9744.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 28 (bj: 2014) | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2023 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 200 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 36 | PL | 40 | 1 | 8.67 | m2 | 110 | 953.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | Dakvlak 29 (bj: 2014) | Vervangen | 2068 | 2068 | 60 | PL | 40 | 1 | 40.18 | m2 | 420.5 | 16895.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 | Dakvlak 30 (bj: 2014) | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 176.32 | m2 | 58.38 | 10293.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 01 (bj: 1999) | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 14.54 | m2 | 46.83 | 680.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 380.58 | m2 | 46.83 | 17822.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 02 (bj: 2014) | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 219.9 | 219.9 | m2 | 47.26 | 10392.47 | H | 0 | 0 | 0 | 10392.47 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 219.9 | m2 | 47.26 | 10392.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trap- en hellingafwerkingen | 441217 | 44 | Trapafwerking linoleum | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Trap- en hellingafwerkingen | 441217 | 44 | Trapafwerking linoleum | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | Dakvlak 03 (bj: 1999) | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 14 | m2 | 38.66 | 541.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 14.54 | m2 | 70.72 | 1028.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 04 (bj: 1989) | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 793.19 | m2 | 70.72 | 56094.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen; Plafondafwerking multiplex | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 92.06 | 2577.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452209 | 45 | Plafondafwerking kunststof | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452209 | 45 | Plafondafwerking kunststof | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | Dakvlak 05 (bj: 1999) | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 202.52 | 810.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 164.6 | 164.6 | m2 | 39.45 | 6493.47 | H | 0 | 0 | 0 | 6493.47 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 164.6 | 164.6 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | Dakvlak 07 (bj: 1999) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 164.6 | 164.6 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 164.6 | 164.6 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 164.6 | m2 | 61.37 | 10101.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | Dakvlak 09 (bj: 1989) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 164.6 | m2 | 39.45 | 6493.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 32 | 32 | m2 | 39.45 | 1262.4 | H | 1262.4 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 32 | 32 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | Dakvlak 10 (bj: 1999) | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 61.37 | 1963.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 39.45 | 1262.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 71 | 71 | m2 | 39.45 | 2800.95 | H | 0 | 0 | 0 | 2800.95 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 11 (bj: 1999) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 71 | 71 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 71 | 71 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 71 | m2 | 61.37 | 4357.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | Dakvlak 12 (bj: 1999) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 71 | m2 | 39.45 | 2800.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 29 | 29 |  | 26.3 | 762.7 | H | 0 | 0 | 0 | 762.7 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 29 | m2 | 68.7 | 1992.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | Dakvlak 13 (bj: 1999) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2050 | 2050 | 12 | PL | 40 | 1 | 29 | m2 | 26.3 | 762.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 65 | 65 | m2 | 26.3 | 1709.5 | H | 0 | 0 | 0 | 1709.5 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2023 | 2022 | 0 | PL | 40 | 65 | 65 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 14 (bj: 1999) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 65 | 65 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 65 | 65 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 68.7 | 4465.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 15 (bj: 1999) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 26.3 | 1709.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 93 | m2 | 68.7 | 6389.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 93 | m2 | 26.3 | 2445.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | Dakvlak 16 (bj: 1999) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 147 | 147 | m2 | 35.07 | 5155.29 | H | 0 | 0 | 0 | 5155.29 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 147 | 147 | m2 | 35.07 | 5155.29 | H | 0 | 0 | 0 | 5155.29 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 147 | 147 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 17 (bj: 1993) | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 40 | 1 | 147 | m2 | 55.78 | 8199.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 147 | m2 | 35.07 | 5155.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 15 | 15 | m2 | 35.07 | 526.05 | H | 526.05 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 18 (bj: 1993) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 15 | 15 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 55.78 | 836.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 35.07 | 526.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | Dakvlak 19 (bj: 1993) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 32 | 32 | m2 | 35.07 | 1122.24 | H | 1122.24 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 55.78 | 1784.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 35.07 | 1122.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | Dakvlak 20 (bj: 1993) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 70 | 70 | m2 | 35.07 | 2454.9 | H | 2454.9 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 70 | 70 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 55.78 | 3904.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 24 (bj: 1992) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 35.07 | 2454.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 25 (bj: 2000) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 26 (bj: 2000) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461009 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op kunststof | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 461009 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op kunststof | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 27 (bj: 2007) | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 55 | 1980 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 5211 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 146 | m2 | 55 | 8030 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 146 | m2 | 30 | 4380 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 53 | m2 | 55 | 2915 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 53 | m2 | 30 | 1590 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 55 | m2 | 67.51 | 3713.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 30 | 1320 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 90344004 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 2 |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 2913.95 | m2 | 30 | 87418.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen - Bergingen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 90344004 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 124.22 | m2 | 30 | 3726.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Subelementen manco | Locatie aanduiding: 90344004 - 0003 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | Westgevel, kopgevel werkplaats (BG). | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 55 | m2 | 55 | 3025 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 55 | m2 | 30 | 1650 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 4623 | 46 | Binnenschilderwerk betonvloer coating | 300 - Interieur algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 65 | 65 | m2 | 47.47 | 3085.55 | H | 0 | 0 | 0 | 3085.55 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 4623 | 46 | Binnenschilderwerk betonvloer coating | 300 - Interieur algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 65 | 65 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Schilderwerk | 4623 | 46 | Binnenschilderwerk betonvloer coating | 300 - Interieur algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 47.47 | 3085.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 241005 - 0001 | 1 | 1 | 2 | 0% | 1 |  |  | Interieur, verbinding kelder (-1) met BG | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 313106 - 0001 Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 2 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | Zuidgevel, BG | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 210 | m1 | 173.46 | 36426.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210901 | 47 | Dakafwerking epdm | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210901 | 47 | Dakafwerking epdm | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 0 | 0 | 0 | 350 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210901 | 47 | Dakafwerking epdm | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 314006 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 40 | PL | 40 | 1 | 21 | m2 | 66 | 1386 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Portiersloge | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Breuk van hardsteen dorpel (stootrand), bevestigd voor de aluminium onderdorpel op maaiveldniveau. Locatie aanduiding: 314006 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2036 | 2036 | 0 | PL | 40 | 42 | 42 | m2 | 63.09 | 2649.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 40 | PL | 40 | 1 | 42 | m2 | 90 | 3780 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Overlagen | 2076 | 2076 | 20 | PL | 40 | 1 | 42 | m2 | 63.09 | 2649.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Aantasting van EPDM beglazingsrubbers. Eventuele herstel- en/of vervangingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bij het periodiek reinigen van de aluminium gevelpuien. Locatie aanduiding: 31400601 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 860 | 860 | m2 | 33.74 | 29016.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 31400601 - 0002 Percentage aangepast vanwege kleine omvang element. | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 44 | PL | 40 | 1 | 860 | m2 | 58.4 | 50224 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Overlagen | 2072 | 2072 | 22 | PL | 40 | 1 | 860 | m2 | 33.74 | 29016.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m2 | 66.3 | 1524.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 44 | PL | 40 | 1 | 23 | m2 | 90 | 2070 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2027 | 2027 | 22 | PL | 40 | 1 | 23 | m2 | 66.3 | 1524.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 3 | 3 | m2 | 221.67 | 665.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 44 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 221.67 | 665.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Betreft: Duidelijk zichtbare vervuiling op waterslagprofielen a.g.v. vliegroest. Daarnaast is op, met name, de randen en hoekprofielen een witte uitslag zichtbaar. Ook is een gedeelte van de stalen golfplaten bekleding vervuild met mos- en algengroei. Locatie aanduiding: 41120501 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2072 | 2072 | 22 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 128 | 384 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 41120501 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Zuidgevel, BG | Overlagen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 325 | 325 | m2 | 56.92 | 18499 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 40 | PL | 40 | 1 | 325 | m2 | 90 | 29250 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2068 | 2068 | 20 | PL | 40 | 1 | 325 | m2 | 56.92 | 18499 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 41120501 - 0003 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | Dakranden, dakvlak 39 en 40 | Overlagen | 2026 | 2026 | 0 | PL | 40 | 361 | 361 | m2 | 50.31 | 18161.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 44 | PL | 40 | 1 | 361 | m2 | 90 | 32490 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2070 | 2070 | 22 | PL | 40 | 1 | 361 | m2 | 52 | 18772 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2030 | 2030 | 0 | PL | 40 | 81 | 81 | m2 | 51.54 | 4174.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 44 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 90 | 7290 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 43210901 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2074 | 2074 | 22 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 51.54 | 4174.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 43210901 - 0002 | 2 | 1 | 5 | 70% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2030 | 2030 | 0 | PL | 40 | 172 | 172 | m2 | 47.67 | 8199.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 56 | 56 | m1 | 55 | 3080 | H | 0 | 0 | 0 | 3080 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  | Scheuren, niet constructief | Locatie aanduiding: 43210902 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Ruimte 001, nabij binnentrap t.p.v. ruimte 005 | Vervangen | 2051 | 2051 | 50 | PL | 40 | 1 | 172 | m2 | 90 | 15480 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 43210902 - 0002 De kosten voor het gebrek: "Scheuren, niet constructief" is hier opgenomen | 2 | 1 | 4 | 65% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2080 | 2080 | 25 | PL | 40 | 1 | 172 | m2 | 52 | 8944 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 157.1 | 3142 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies staal | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  | Percentage aangepast vanwege omvang element. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2750 | 2750 | H | 2750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies staal | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 43220501 - 0002 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies staal | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 43220501 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Gootconstructie staal | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 70 | m1 | 165.71 | 11599.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270401 | 47 | Goten zink, prefab | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270401 | 47 | Goten zink, prefab | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 0 | 0 | 0 | 200 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270401 | 47 | Goten zink, prefab | 200 - Daken algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 10 | 1 | 22 | m1 | 58.88 | 1295.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 200 - Daken algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 41 | m1 | 127.19 | 5214.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270901 | 47 | Goten kunststof, prefab | 200 - Daken algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  | Overgenomen vanuit het dakotarapport. Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | Dakvlak 39 (bj: 2014) | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 8 | m1 | 39.84 | 318.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Mark | 42 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3611.99 | 7223.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51211107 | 51 | Cascade opstelling HR 500 - 600 kW | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Remeha | 5 x 107 kW |  | Overgenomen vanuit het dakotarapport. Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dakvlak 40 (bj: 2014) | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 36409.19 | 36409.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 14 | m1 | 31.01 | 434.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Ontbreken van leidingen | Locatie aanduiding: 5211 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 2 | 4 | Zuidgevel, dakopbouw | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 10 | 1 | 50 | m1 | 80.82 | 4041 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 150 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 10 | 1 | 3 | m1 | 80.82 | 242.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen - Bergingen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 10 | 1 | 5 | m1 | 80.82 | 404.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 521209 | 52 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE | 100 - Gevels algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 52361003 | 52 | Afvoerpomp, dompelpomp | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2019 | DAB |  | Carbonatatie | Gelet op het gebrek aan de wapening, bestaat er twijfel over de toegepaste wapeningsdekking. De betondekking (wapeningsdekking) betreft de afstand tussen de buitenzijde van het beton (het oppervlak van het beton) tot aan het dichtstbijzijnde wapeningsstaal. De minimale beton-/wapeningsdekking is afhankelijk van de eisen, die aan het beton worden gesteld, waaronder de milieuklasse, sterkteklasse en duurzaamheid. Voor zover zichtbaar bedraagt de, bij het gebrek, toegepaste wapeningsdekking circa 15 a 20mm. Hoogstwaarschijnlijk wordt hierdoor de vereiste minimale wapeningsdekking niet behaald. Onderbouwing kosten: - 3 x manuren a € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 132202 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Afbrokkelen, afboeren" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 10 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1333.6 | 4000.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2016 | SFA |  | Afbrokkelen, afboeren | Locatie aanduiding: 132202 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2016 | Daalderop | 10 l | Vocht, als gevolg van zakwater | Aan de zuidgevelzijde is, op een tweetal plaatsen, aan de interieurzijde van de steenachtige buitenwand, vochtschade geconstateerd. Deze schade positioneert zich (direct) onder de aluminium gevelkozijnen en wordt vermoedelijk veroorzaakt door lekwater a.g.v. een manco aan de afdichting van de buitenwandopeningen. In de begroting zijn kosten opgenomen voor het uitvoeren van een nader specialistisch onderzoek. Daarnaast zijn er kosten opgenomen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de thermische gebouwschil. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 212103 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 383.91 | 1151.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2013 | AEG | 10l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Water | 53220002 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | AO smith | 217 l | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 232202 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2290.35 | 2290.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Water | 535100 | 53 | Filtratiesystemen, filter | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2015 | Moor Filtertechniek |  | Corrosie | Gelet op de intensiteit en omvang van de gebreken, de hiermee gepaard gaande herstelkosten alsmede de beperkte verlenging van de levensduur, is het hoogstwaarschijnlijk, economisch gezien, raadzaam om de afweging te maken om de gebreken uitsluitend periodiek te monitoren en het bouwdeel op termijn (op basis van de theoretische levensduur) te laten vervangen. Locatie aanduiding: 2410 - 0001 | 1 | 2 | 3 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Gassen | 54202101 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2013 | Atlas Copco |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10911.24 | 10911.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Fuji | 2,25 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 2434.82 | 12174.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Fuji | 2,95 kW | Corrosie | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 271305 - 0002 | 1 | 2 | 2 | 2% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1999 | Sharp | 2,6 kW | Bevestiging secundair, manco | Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 271305 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji | 2,5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | 5 kW | Hang & sluitwerk, corrosie | Onderbouwing kosten: - 1 manuren x € 50,- = € 50,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 313101 - 0001 | 2 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | 2,5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 2018 | Daikin | 3,3 kW | Houtrot | Boven het metalen waterslagprofiel is, door langdurige vochtophoping, het houtwerk aangetast. De kosten voor het repareren (herstellen) van het houten kozijn, zijn opgenomen bij het buitenschilderwerk. Locatie aanduiding: 314001 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 3212.75 | 9638.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | 3,5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3424.92 | 6849.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sharp | 8,4 kW | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 314006 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Daikin | 6,8 kW | Afdichting, manco | In de inwendige hoek van het metalen stelkozijn (kokerframe) is corrosie waargenomen. Daarnaast bevindt er zich mos- en algengroei in het gedeelte, waar het deel van het EPDM beglazingsrubber ontbreekt. Ook zijn er diverse vochtplekken zichtbaar onder het gevelkozijn. Bovengenoemde gebreken duiden er op, dat er (in het verleden) vochtdoorslag heeft plaatsgevonden. Het is helaas niet bekend, in hoeverre deze vochtproblemen nog actueel zijn. Onderbouwing kosten: - 19 manuren x € 100,- = € 1.750,- (arbeidskosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 314006 - 0003 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Flexcon | 25l | Subelementen manco | De rubberen (EPDM) beglazingsrubbers zijn bij meerdere gevelkozijnen in een redelijk slechte staat. Een gedeelte van de rubbers is sterk aangetast. Daarnaast is bij enkele kozijnen aan de interieurzijde zichtbaar, dat er een (klein) gedeelte van de rubbers ontbreekt. Ook is geconstateerd, dat deze (lege) ruimte inmiddels is opgevuld met mos- en algengroei. Dit duidt erop, dat hier sprake is van (langdurige) vochtophoping. Betreft: 3 stuks gevelkozijnen. Onderbouwing kosten: - 6 x manuren a € 50,- = € 300,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 314006 - 0002 | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103008 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 200-250 l | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Pneumatex | 200l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1480.09 | 1480.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103014 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 800-1000 l | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Pneumatex | 800 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3111.72 | 3111.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Siemens |  | Erosie, verwering | Locatie aanduiding: 31450808 - 0002 | 2 | 1 | 4 | 65% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | m2 | 738.85 | 1477.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1955 |  |  | Subelementen manco | Gebrek: De beglazingsrubbers c.q. kitwerk tussen de metalen onderdorpel en de kozijnbeglazing is aangetast en vervuild met mos- en algengroei. Locatie aanduiding: 31450808 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 0 | CO | 10 | 161.1 | 161.1 | m2 | 50.52 | 8138.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1955 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1598 | m2 | 50.52 | 80730.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepompen warmtedistributie < DN40 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 | Wilo | DN25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1045.66 | 1045.66 | H | 0 | 0 | 0 | 1045.66
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepompen warmtedistributie < DN40 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 | Wilo | DN25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1045.66 | 1045.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2011 | Biral | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 1303.29
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2011 | Biral | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2002 | Wilo | DN 65 | Corrosie | Gelet op de intensiteit en omvang van de gebreken, de hiermee gepaard gaande herstelkosten alsmede de beperkte verlenging van de levensduur, is het hoogstwaarschijnlijk, economisch gezien, raadzaam om de afweging te maken om de gebreken uitsluitend periodiek te monitoren en het bouwdeel op termijn (op basis van de theoretische levensduur) te laten vervangen. Locatie aanduiding: 341205 - 0001 | 1 | 2 | 4 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 2313.59 | 4627.18 | H | 0 | 0 | 0 | 4627.18
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2002 | Wilo | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2013 | Biral | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2013 | Biral | DN 65 | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 411205 - 0001 | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1995 | Wilo | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 2313.59 | 4627.18 | H | 0 | 0 | 0 | 4627.18
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1995 | Wilo | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 | Auerhaan |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 411209 - 0001 | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 527.38
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 | Auerhaan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 527.38
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  | Craquelé | Locatie aanduiding: 411261 - 0001 | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 | Zehnder | 2014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572113 | 57 | Buisventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2008 | Bergschenhoek | 235 W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572113 | 57 | Buisventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2008 | Bergschenhoek | 235 W | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 431221 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572113 | 57 | Buisventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2008 | Bergschenhoek | 235 W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 43210903 - 0001 | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 2535.85 | 10143.4 | H | 0 | 0 | 0 | 10143.4
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 2535.85 | 10143.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2018 | Zehnder |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432112 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raamventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2018 | Xpelair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 909.27 | 909.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572118 | 57 | Radiaalventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432215 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1616.48 | 1616.48 | H | 0 | 0 | 0 | 1616.48
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572118 | 57 | Radiaalventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1616.48 | 1616.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572118 | 57 | Radiaalventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 451200 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 1616.48 | 3232.96 | H | 0 | 0 | 0 | 3232.96
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572118 | 57 | Radiaalventilator | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1616.48 | 3232.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 1212.36
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2007 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: 461001 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Intercoat onthechting" en "Houtrot" zijn hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 | Carrier | 0,2 m3/s | Intercoat onthechting | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Glansverlies''. Locatie aanduiding: 461001 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6883.17 | 6883.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 | Carrier | 0,2 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6883.17 | 6883.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 | Carrier | 0,2 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1561.92 | 1561.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2003 | Carrier | 0,2 m3/s | Kale delen | Locatie aanduiding: 461003 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 1 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2031 | 2031 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Webeasy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 7577.25
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 0 | metroform |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 462003 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 0 | metroform |  | Afbladderen, kale delen | Het dekkend sauswerk op (het stucwerk van) de steenachtige buitenwanden (interieurzijde) is op een tweetal plaatsen afgebladderd a.g.v. vochtschade vanuit de aluminium gevelkozijnen. Na het in kaart brengen en tevens wegnemen van de oorzaak van de vochtschade, kunnen de herstelwerkzaamheden aan de wandafwerking (incl. afwerklaag) worden uitgevoerd. Onderbouwing kosten: - 8 x manuren a € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Excl. Steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 462003 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 0.029 | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 2121.63 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 0.029 | 1995 | ebatech |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 462005 - 0001 | 1 | 3 | 3 | 0% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 0.002 | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 2828.84 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 0.002 | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 0.024 | 1995 | ebatech |  |  | Locatie aanduiding: 472110 - 0001 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 3637.08
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 0.024 | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 0.007 | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 4041.2
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 0.007 | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 0.025 | 1995 | ebatech |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 47220901 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Afdichting, manco" is hier opgenomen | 2 | 2 | 5 | 98% | 4 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 4041.2
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 0.025 | 1995 | ebatech |  | Afdichting, manco | De kosten voor het vervangen van het bouwdeel zijn opgenomen bij het gebrek ''Erosie, verwering, verzanding''. Locatie aanduiding: 47220901 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 1 | 3 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 0.033 | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 4041.2
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 0.033 | 1995 | ebatech |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 47270902 - 0001 | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | Ruimte: 0.051 - Portiersloge | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6566.95 | 6566.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 0.028A | 1995 | ebatech |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 5211 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 12628.75
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 0.028A | 1995 | ebatech |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2010 | Dimplex | 1 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 388.97 | 1166.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2016 | Dimplex |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 388.97 | 388.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 2014 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 212103 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen armaturen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 20 | 1 | 42 | bvo | 29.75 | 1249.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2021 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 212103 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen armaturen LED | 2033 | 2033 | 12 | PL | 20 | 1 | 2685 | bvo | 29.75 | 79878.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2014 |  |  | Breuk | Breuk in betonsteen metselwerk a.g.v. montage stalen draadeinden. Locatie aanduiding: 212103 - 0003 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen armaturen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 20 | 1 | 72 | bvo | 29.75 | 2142 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 0.039 | 2014 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 1995 | ebatech |  | Deformatie, scheefstand | De linker balustrade van de thermisch verzinkt stalen binnentrap is verbogen (gedeformeerd). Vermoedelijk door een aanrijding met een voertuig. Tijdens de inspectie is de mate van potentiele instabiliteit gecontroleerd. Echter lijkt de stabiliteit van de trap niet in gevaar. Locatie aanduiding: 241005 - 0001 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 3 | 3 | m2 | 33.34 | 100.02 | H |  |  |  |  | Nee | hoeveelheid onduidelijk - nader uitzoeken/ onderbouwen
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Locatie aanduiding: 271009 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 2685 | m2 | 30.31 | 81382.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 16 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 277.83 | 277.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2022 | 2022 | 4 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1995 |  |  | Subelementen manco | De metalen schopplaat op de linker buitendeur van ruimte 0.17 en op de deur van de hoofdentree (ruimte 0.11) zijn onderhevig aan corrosie. Wij adviseren u, om de twee platen, het eerstvolgende planjaar, te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 313101 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 7 | 7 | st | 277.83 | 1944.81 | H | 0 | 0 | 0 | 1944.81
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1995 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 7 | 7 | st | 277.83 | 1944.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1995 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 20 | 7 | 7 | st | 277.83 | 1944.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 1995 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen van accu's | 2026 | 2026 | 4 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 93.96 | 1315.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2015 | Honeywell |  | Beschadiging kozijn | Betreft: Beschadigd staalwerk (aanrijdschade). Locatie aanduiding: 314005 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 2685 | bvo | 25.26 | 67823.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2018 | Smeba |  | Corrosie | In het kniestuk van de linker kozijnstijl van het stalen deurkozijn is (a.g.v. corrosie) inmiddels een gat ontstaan. Het gebrek positioneert zich bij een tweetal deurkozijnen. Wij adviseren u, om de gecorrodeerde deurkozijnen te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 12 manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 400,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314005 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2018 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2024 | 2022 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 242.48 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2020 | Smeba |  | Filiformcorrosie bij aluminium kozijnwerk | Bij enkele aluminium gevelkozijnen is, ter plaatse van de verbinding tussen dorpel en stijl, filiforme corrosie zichtbaar. Locatie aanduiding: 314006 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2020 | Smeba |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 314006 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2024 | 2022 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 121.24 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2016 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2016 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2024 | 2022 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 121.24 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 2020 |  |  | Beschadiging (scheuren/gaten) | Aan de zuidgevelzijde (spoorzijde) zijn een tweetal zonnedoeken van de buitenzonwering (screens) (deels) afgescheurd. Wij adviseren u. om het eerstvolgende planjaar deze beschadigde doeken te laten vervangen. Locatie aanduiding: 318780 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Portiersloge | 2020 |  |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Locatie aanduiding: 318780 - 0001 | 3 | 2 | 5 | 95% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2014 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2015 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2015 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2016 | Smeba |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 411029 - 0003 | 3 | 2 | 4 | 35% | 2 |  | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2016 | Smeba |  | Ontbrekend, afwezig voegwerk | Op een aantal plaatsen ontbreekt (a.g.v. uitspoeling i.c.m. spatwater) een gedeelte van het cementgebonden voegwerk (onderste lintvoegen). Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 411029 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Loszittend, onsamenhangend" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 227.31 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2017 | Smeba |  | Loszittend, onsamenhangend | In het cementgebonden voegwerk boven de betonlatei is niet-constructieve scheurvorming zichtbaar. Als gevolg hiervan komt het voegwerk los. De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het cementgebonden voegwerk zijn opgenomen bij het gebrek ''Ontbrekend, afwezig voegwerk''. Locatie aanduiding: 411029 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 192.97 | 1736.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2017 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 75.77 | 681.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2018 | Smeba |  | Craquelé | Locatie aanduiding: 411261 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Onthechting van ondergrond" is hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 |  | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 13 | st | 192.97 | 2508.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2018 | Smeba |  | Onthechting van ondergrond | De kosten voor het vervangen van de dilatatie kitvoegen is opgenomen bij het gebrek ''Craquelé''. Locatie aanduiding: 411261 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 13 | st | 75.77 | 985.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2019 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2019 | Smeba |  | Craquelé | Locatie aanduiding: 421212 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 55% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2016 |  |  | Beschadiging | Betreft: circa 4 schadeplekken. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 421212 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2018 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432112 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2020 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 4322 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | Noordgevel | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen - Bergingen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | In de afgelopen jaren zijn er vermoedelijk diverse oude plafondplaten gesneuveld. Hierdoor heeft men nieuwe plafondplaten geplaatst. Echter bevinden er zich nu diverse kleurverschillen en afwijkingen tussen de onderlinge platen, waardoor er een onverzorgd en onfraai totaalbeeld is ontstaan. Locatie aanduiding: 451200 - 0003 | 3 | 2 | 4 | 35% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 451200 - 0004 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Gebreken aan plafondplinten of andere randafwerkingen | Op een enkele plaat ontbreekt er een profiel van het zichtbaar ophangsysteem. Locatie aanduiding: 451200 - 0005 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 653510 | 65 | Gasdetectie | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2010 | MSA |  | Oude vochtplekken | Locatie aanduiding: 451200 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2318.95 | 2318.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 653510 | 65 | Gasdetectie | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 2010 | MSA |  | Vochtschade | Werkzaamheden: - Het demonteren van de aangetaste plafondplaten (incl. direct omringende platen). - Het controleren van de bovenliggende constructie (materialen) op (actuele) lekkages, vochtsporen e.d. - Het, waar nodig, herstellen van deze lekkages tot een wind- en waterdicht geheel. - Hermonteren, bevestigen van onbeschadigde plafondplaten. Onderbouwing kosten: - 5 manuren x € 100,- = € 500,- (arbeidskosten). Locatie aanduiding: 451200 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2028 | 2028 | 8 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1435.55 | 1435.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 65390003 | 65 | Valbeveiliging, hekwerk | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 50 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450 | Ja
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Beveiliging | 65390003 | 65 | Valbeveiliging, hekwerk | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: 461001 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 50 | 1 | 5 | st | 266.72 | 1333.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen - Portiersloge | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen standaard | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Kale delen | Het gebrek aan het dekkend schilderwerk op de thermisch verzinkt stalen HWA (noordgevelzijde) is veroorzaakt door aanrijdschade. Locatie aanduiding: 461005 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen standaard | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Glansverlies | Locatie aanduiding: 461005 - 0002 De kosten voor de gebreken: "Niet vlak, golvend" en "Eilandvorming/overgangen" zijn hier opgenomen | 2 | 1 | 3 | 15% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen uitgebreid | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 3000 | 6000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 73211010 | 73 | Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep, klasse 1 - < 100 personen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Eilandvorming/overgangen | Eilanden zijn randen van onderliggende veelal oude verflagen die zich door de nieuwe lagen heen aftekenen. Dit wordt veroorzaakt door overgangen bij plaatselijk verwijderde verflagen, die onvoldoende verlopend zijn. De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Glansverlies''. Locatie aanduiding: 461005 - 0003 | 2 | 1 | 2 | 8% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 15306.05 | 15306.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Niet vlak, golvend | Een gedeelte van het dekkend schilderwerk op de thermisch verzinkt stalen HWA's vertoont een ruw oppervlak. Vermoedelijk is hier sprake van verborgen (onderhuidse) corrosie en/of vuilinsluiting. De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Glansverlies''. Locatie aanduiding: 461005 - 0004 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 2 | 5 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 10 | 10 | st | 422.18 | 4221.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair douchebak | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 580.92 | 2323.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 5 | 5 | st | 212.16 | 1060.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 235 | 940 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 213.84 | 641.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | De voetloodslabbe is op diverse plaatsen onderhevig aan weersinvloeden. Daarnaast is op een aantal plaatsen het lood gescheurd (insnoering) a.g.v. het toepassen van te lange lengten (> 1m). Locatie aanduiding: 47172802 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 3 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 7 | 7 | st | 220.22 | 1541.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen - Bedrijfswerkplaats | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen; Wastroggen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1200 | 1200 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Overgenomen uit het Dakota-rapport. Locatie aanduiding: 472110 - 0001 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 3332 | bvo | 3.67 | 12228.44 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 3332 | bvo | 0.51 | 1699.32 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 3332 | bvo | 2.48 | 8263.36 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Overgenomen uit het Dakota-rapport. Locatie aanduiding: 472110 - 0002 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 3332 | bvo | 0.29 | 966.28 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 3332 | bvo | 0.6 | 1999.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 3332 | bvo | 0.99 | 3298.68 | H | 3298.68 | 3298.68 | 3298.68 | 3298.68 | Ja
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Overgenomen uit het Dakota-rapport. In de bitumineuze randstrook aan de noordgevelzijde van het platte dakvlak, bevindt zich een behoorlijke (lucht)gevulde blaas. Locatie aanduiding: 472110 - 0003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 3332 | bvo | 1.97 | 6564.04 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 3332 | bvo | 0.69 | 2299.08 | H | 2299.08 | 2299.08 | 2299.08 | 2299.08 | Ja
Overig | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 3332 | bvo | 1.49 | 4964.68 | H | 4964.68 | 4964.68 | 4964.68 | 4964.68
WenE- INST | 41022 - 1 | GVB Veren - Bedrijfswerkplaats | Aambeeldstraat 8 | 1910 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Overgenomen uit het Dakota-rapport. Locatie aanduiding: 472110 - 0004 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 3332 | bvo | 3.17 | 10562.44 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 5211 - 0001 | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 0 | 0 | 0 | 350 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 109 | m2 | 8.28 | 902.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232202 | 23 | Balkon/galerij constructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging (deuken) | Aan de noordgevelzijde vertoont een van de thermisch verzinkt stalen HWA's kleine aanrijdschade. Locatie aanduiding: 52120002 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 42 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 2147.95 | 6443.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Daken | 271002 | 27 | Overstek beton | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 300 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Daken | 271002 | 27 | Overstek beton | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering | Locatie aanduiding: 65390003 - 0001 | 2 | 1 | 5 | 80% | 3 | 2 |  | 400 - Installaties algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 681.24 | 1362.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Daken | 27220111 | 27 | Hellende dakconstructie hout, dakbeschot | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Vrijwel direct naast het hekwerk staat een rookgasfvoer. Door de warme (vochtige) lucht, welke continu op de stalen buisligger van het hekwerk wordt geblazen, is vermoedelijk corrosie ontstaan aan de onderzijde het hekwerk. Wij adviseren u, om het gecorrodeerde staalwerk te laten behandelen. Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Locatie aanduiding: 65390003 - 0002 | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 3 | 4 | 400 - Installaties algemeen | Uitvoeren (nader) specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 2720 | 2720 | H | 2720 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Daken | 27220111 | 27 | Hellende dakconstructie hout, dakbeschot | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Locatie aanduiding: 90344004 - 0001 | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | m1 | 223.63 | 670.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | De rechter trapboom van de thermisch verzinkt stalen buitentrap is onderhevig aan lichte corrosie. Wij adviseren u, om de trap te controleren en waar nodig plaatselijk te laten behandelen om verdere schade te kunne voorkomen. Werkzaamheden: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 2410 - 0001 | 1 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging glas-in-lood ramen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2750 | 2750 | H | 0 | 0 | 0 | 2750 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Door de aanwezigheid van de horizontale stalen vlakken i.c.m. met de schaduwrijke positie en langzame droging, blijft er langdurig hemelwater op het staal liggen. Hierdoor ontstaat een voedingsbodem voor mos- en algengroei. Door de langdurige vochtigheid bestaat hierdoor de kans op het ontstaan van corrrosie. Locatie aanduiding: 2410 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 1 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (houtrotreparaties). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1450 | 1450 | H | 1450 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 493.15 | 18739.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 21 | st | 398.91 | 8377.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Onderbouwing kosten: - 1,5 manuren x € 50,- = € 75,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 313106 - 0001 De kosten voor het gebrek:"Aangroei mos, algen" is hier opgenomen | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 472.55 | 20792.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Kieren kouval | Aan de bovenzijde is tussen de bovendorpel van het aluminium deurkozijn en de aluminium buitendeur (vanaf de interieurzijde) in gesloten toestand buitenlucht zichtbaar. Dit duidt erop, dat hier sprake is van een tocht/kieren/kouval. Wij adviseren u, in het kader van de duurzaamheid/energiezuinigheid, het e.e.a. te laten afstellen. Locatie aanduiding: 313106 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 9% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 190.25 | 190.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341101 | 34 | Balustrade binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2065 | 2065 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 283.39 | 283.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging horizontale buisstangen). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 429.58 | 859.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341206 | 34 | Balustrade buiten aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m1 | 184.11 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 37220 | 37 | Dakraam (daktuimelraam) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 314006 - 0002 | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Dakraam hout, breedte 55 cm | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | st | 368.22 | 1841.1 | H | 1841.1 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 37220 | 37 | Dakraam (daktuimelraam) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | De kosten voor het reinigen (incl. waxen) van de aluminium gevelkozijnen zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag''. Locatie aanduiding: 314006 - 0003 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Dakraam hout, breedte 55 cm | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 368.22 | 1841.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen | Het hang- en sluitwerk van het naar binnendraaiende aluminium (draai-kiep)raam functioneert niet meer. Locatie aanduiding: 314006 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen keramische pot (bovenzijde schoorsteen) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen lood | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 173.46 | 1040.76 | H | 0 | 0 | 0 | 1040.76 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 31400601 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Aangroei mos, algen" is hier opgenomen | 2 | 1 | 3 | 10% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen metselwerk | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 250 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | De kosten voor het reinigen (incl. waxen) van de aluminium vliesgevels zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag''. Locatie aanduiding: 31400601 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen afdekplaat | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 274.52 | 274.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen keramische potten | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 8 | 8 | st | 41 | 328 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen lood | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 80.82 | 484.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen platvol | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 109 | m2 | 51.55 | 5618.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verplichte keuring niet uitgevoerd | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat (op basis van de keuringssticker) de verplichte onderhoudskeuring (oh-beurt) aan de eletrische bedrijfsdeur niet is uitgevoerd. Conform de bedrijfssticker, diende de volgende onderhoudsbeurt uiterlijk maart 2020 te zijn uitgevoerd. Locatie aanduiding: 32344004 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 3 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (houtrotreparaties). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1450 | 1450 | H | 1450 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 136.65 | 1639.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 69 | m2 | 98.19 | 6775.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 36 | PL | 40 | 1 | 119.47 | m2 | 55.23 | 6598.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 14.5 | m2 | 58.38 | 846.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 14.5 | m2 | 39.14 | 567.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 21.02 | 21.02 | m2 | 46.83 | 984.37 | H | 0 | 0 | 0 | 984.37 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 411205 - 0001 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 21.02 | 21.02 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 21.02 | m2 | 46.83 | 984.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 9.35 | m2 | 47.26 | 441.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432275 | 43 | Vloerbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432275 | 43 | Vloerbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 11.92 | m2 | 121.24 | 1445.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452226 | 45 | Plafondafwerking gips | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 43210901 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 145.77 | m2 | 67.51 | 9840.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 73 | 73 | m2 | 39.45 | 2879.85 | H | 2879.85 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Na uitvoering herstelwerkzaamheden, verkeert het element weer in CN=1. Locatie aanduiding: 43210903 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 73 | 73 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 73 | 73 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 73 | 73 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 73 | m2 | 61.37 | 4480.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Met name in ruimte 0.001 (begane grond) en in ruimte 1.004 (1e verdieping) zijn meerdere plafondplaten beschadigd. Wij adviseren u, om de beschadigde plafonplaten te laten vervangen. Na uitvoering herstelwerkzaamheden, verkeert het element weer in CN=1. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 451200 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 73 | m2 | 39.45 | 2879.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 55.78 | 111.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461009 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  | Locatie aanduiding: 472109 - 0001 Overgenomen vanuit het Dakota-rapport. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 56 | 224 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461009 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 30 | 120 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  | Locatie aanduiding: 472109 - 0002 Overgenomen vanuit het Dakota-rapport. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 36 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 55 | 5940 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 4 | 55% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 30 | 3240 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen |  | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen | Locatie aanduiding: 52120002 - 0001 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 297 | m2 | 30 | 8910 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Verplichte keuring niet uitgevoerd | Op zowel het platte lage dakvlak als het hoge platte dakvlak bevinden zich dakveiligheidsvoorzieningen (soort: kabellijnsysteem). De metalen productiekaart op het kabellijnsysteem is niet meer leesbaar. Ook zijn er (tijdens de inspectie) geen keuringsstickers op de ankerpunten aangetroffen. Daarnaast hangt de gevlochten metalen kabel op meerdere plaatsen (vrij) slap. Ook staat op een tweetal plaatsen een ankerpunt (behoorlijk) scheef. Wij vermoeden, dat de verplichte (jaarlijkse) veiligheidskeuring (incl. onderhoud) aan het kabellijnsysteem al enkele jaren niet (meer) wordt uitgevoerd. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 400 - Installaties algemeen | Vervangen dakbedekking teermastiek > APP | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 203.5 | 1017.5 | H | 0 | 0 | 0 | 1017.5 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Deformatie, scheefstand | Locatie aanduiding: 65390002 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 400 - Installaties algemeen | Vervangen dakbedekking teermastiek > APP (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen dakbedekking teermastiek > APP (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP | 2030 | 2030 | 18 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 52.47 | 262.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Reinigen keramische dakpannen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 74 | 74 | m2 | 12 | 888 | H | 0 | 0 | 0 | 888 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (aanbrengen keramische nokvorst). Kosten elders opgenomen. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (controleren en herschikken dakpannen). Incl. vervanging kapotte dakpannen en nokvorsten. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 74 | 74 | m2 | 20 | 1480 | H | 0 | 0 | 0 | 1480 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2065 | 2065 | 60 | PL | 40 | 1 | 74 | m2 | 100 | 7400 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Vervuiling op technische zolder | Oorzaak: opslag van materialen. Gevolg: slordige zolder, lastige bereikbaarheid van installaties/leidingen. Oplossing: opruimen technische zolder. | 3 | 3 | 3 | 25% | 2 | 2 | 3 | Technische zolder | Vervangen vorsten | 2065 | 2065 | 60 | PL | 40 | 26 | 26 | m1 | 60 | 1560 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | UItvoeren herstelwerkzaamheden (houtrotreparaties). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2250 | 2250 | H | 2250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Gootconstructie hout | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 23 | m1 | 165.71 | 3811.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Reinigen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m1 | 10.17 | 233.91 | H | 0 | 0 | 0 | 233.91 | Ja
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco: gebroken tegels bij venster | Oorzaak: onbekend. Gevolg: gescheurde tegels. Oplossing: vervangen tegels. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 | 4 | 1e verdieping: ruimte 4 | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 23 | m1 | 127.19 | 2925.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Remeha | 25 kW | Beschadiging, krassen, scheur. | - Locatie: o.a. ter plaatse van de gang op de begane grond (krassen en scheur) en in de vergaderruimte op de 1e verdieping (krassen). - Oorzaak: scheur: door krimp/uitzetting. Krassen: door stoten / intensief gebruik van de ruimte. Oplossing: plaatselijk herstellen, voorafgaand aan wandschilderwerk. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 12 | m1 | 31.01 | 372.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | 3,5 kW | Verkleuring | Oorzaak: urine. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | Toiletruimte, onder urinoir | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | 5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Proflex | 18 l | Breuk | - Locatie: Breuk in natuursteen tegel t.p.v. trapbordes. - Oorzaak: mechanisch. - Oplossing: tegel vervangen / breuk herstellen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Zehnder |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 575211 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Zehnder |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1227.39 | 1227.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Scheur | - Locatie: Draagbalk in het plafond van de gang t.p.v. de toiletten. - Oorzaak: Onbekend. Mogelijk is ook een scheur aanwezig t.p.v. de constructieve (betonnen?) draagbalk. - Oplossing: Constructie onderzoeken op schade. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen LED | 2030 | 2030 | 12 | PL | 20 | 1 | 225.1 | bvo | 29.75 | 6696.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Vervuiling, strepen | - Locatie: voornamelijk in gang, trappenhuis. Tevens (oude) vochtplekken in werkkast. - Oorzaak: vervuiling en strepen door intensief gebruik, vochtplekken door (oude) lekkage. | 3 | 2 | 3 | 15% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 225 | 225 | pst | 30.31 | 6819.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 225.1 | m2 | 30.31 | 6822.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Honeywell | 7 zones | Afgesleten beschermlaag | - Oorzaak: intensief gebruik van de leuning. | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 |  |  | Trap | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 20 | 1 | 225.1 | bvo | 25.26 | 5686.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2029 | 2029 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | - Vervuilde tegels, losse materialen (losse leunignen e.d.) aanwezig op het terras, onkruid groeit in de goot. - Oorzaak: weersinvloeden en gebruik. - Oplossing: dakterras reinigen en losse materialen afvoeren. | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen uitgebreid | 2029 | 2029 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2044 | 2044 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2062 | 2062 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2044 | 2044 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 220.22 | 660.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 1 | GVB Veren - Dienstwoning 1 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 4 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 |  |  | Beschadiging deur |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 212.88 | 212.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 109 | m2 | 8.28 | 902.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232202 | 23 | Balkon/galerij constructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 42 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 2147.95 | 6443.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Daken | 271002 | 27 | Overstek beton | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | Betreft: Vervuiling in elastische kitvoeg t.p.v. aansluiting dhg vloertegelwerk en opstaande schrobplint. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Daken | 271002 | 27 | Overstek beton | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 681.24 | 1362.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 3 | 25% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: Groeven in linoleum vloerbekleding. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging glas-in-lood ramen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (houtrotreparaties). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 300 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 493.15 | 18739.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 | 2 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 40 | 1 | 7 | m1 | 233.45 | 1634.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | st | 398.91 | 9573.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 472.55 | 23627.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 190.25 | 190.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 550 | 550 | H | 550 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft vervuiling, treedt op bij de fietsenstalling. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 429.58 | 859.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341206 | 34 | Balustrade buiten aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen afwerklaag). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 8 | 8 | m2 | 21.5 | 172 | H | 0 | 0 | 0 | 172 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341206 | 34 | Balustrade buiten aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m1 | 184.11 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 37220 | 37 | Dakraam (daktuimelraam) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. | 3 | 3 | 2 | 5% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 37220 | 37 | Dakraam (daktuimelraam) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Dakraam hout, breedte 114 cm | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 675.06 | 675.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 37220 | 37 | Dakraam (daktuimelraam) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Treedt op aan de noordzijde, 1 plekje. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen; Dakraam hout, breedte 55 cm | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 400 x 400 mm | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 482.2 | 482.2 | H | 0 | 0 | 0 | 482.2 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 400 x 400 mm | 2043 | 2043 | 18 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 482.2 | 482.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 374003 | 37 | Schoorsteen metselwerk | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren (nader) specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 2250 | 2250 | H | 2250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De beschadiging heeft geen invloed op de functionaliteit van de deur, treedt op t.p.v. de technische ruimte. | 2 | 3 | 3 | 25% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen platvol | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 109 | m2 | 51.55 | 5618.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: openstaande naden t.p.v. de rubbers, treedt op bij de oostgevel. Tevens is de antislip op de onderdorpel versleten, treedt op bij de entreedeur. Wij adviseren om de openstaande rubbers (10 m1) en de antislip (1 m1 ) te vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 136.65 | 1503.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411202 | 41 | Buitenwandbekleding beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 98.19 | 5498.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: mechanische beschadiging (3 rolluiken). De functionaliteit van de rolluiken wordt niet aangetast. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 55.23 | 110.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Betreft: mechanische beschadiging, treedt op bij de meterkast. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 36 | PL | 40 | 1 | 78.51 | m2 | 55.23 | 4336.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 11.59 | m2 | 58.38 | 676.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 48.9 | m2 | 47.26 | 2311.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432275 | 43 | Vloerbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432275 | 43 | Vloerbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 25.52 | m2 | 121.24 | 3094.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 40 | 1 | 11.59 | m2 | 70.72 | 819.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Plafondafwerking hout, houten delen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 41.37 | m2 | 126.29 | 5224.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452226 | 45 | Plafondafwerking gips | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 111.56 | m2 | 67.51 | 7531.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Betreft: verkeersruimten, circa 42 m2. | 2 | 2 | 4 | 44% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 72 | 72 | m2 | 39.45 | 2840.4 | H | 2840.4 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Treedt op in ruimte 0.02. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 72 | 72 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 72 | 72 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 61.37 | 4418.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 39.45 | 2840.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 55.78 | 167.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 35.07 | 105.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461009 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 56 | 168 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461009 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 33.34 | 100.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 96 | m2 | 55 | 5280 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 96 | m2 | 30 | 2880 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 268 | m2 | 30 | 8040 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | De beschadigingen hebben geen invloed op de functionaliteit, treedt op bij 4st deuren. Locatie aanduiding: Verkeersruimten algemeen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn | De beschadigingen hebben geen invloed op de functionaliteit, treedt op bij 2 st koziijnen. Locatie aanduiding: Verkeersruimten algemeen. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen dakbedekking teermastiek > APP | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 203.5 | 1017.5 | H | 0 | 0 | 0 | 1017.5 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen dakbedekking teermastiek > APP (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | Betreft: scheurvorming in houten gevelcontructies, circa 1 m1. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen dakbedekking teermastiek > APP (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 4711 | 47 | Dakbedekking mastiek > bitumineus | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP | 2030 | 2030 | 18 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 52.47 | 262.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. | 3 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 173.46 | 1040.76 | H | 0 | 0 | 0 | 1040.76 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 6 | m1 | 173.46 | 1040.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 60 | PL | 40 | 1 | 74 | m2 | 100 | 7400 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. Wij adviseren om de tegels te laten reinigen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 2 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen vorsten | 2045 | 2045 | 0 | PL | 40 | 26 | 26 | m1 | 60 | 1560 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (houtrotreparaties). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Betreft: verkeersruimten, circa 78 m2. | 2 | 2 | 4 | 48% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 23 | m1 | 165.71 | 3811.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 23 | m1 | 127.19 | 2925.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Remeha | 25,5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Glansverlies |  | 2 | 2 | 4 | 60% | 3 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Kale delen | Treedt op meerdere plekken op. De kosten voor het gebrek: "Glansverlies" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 10 | m1 | 31.01 | 310.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 52120003 | 52 | Hemelwaterafvoer staal, ondereind | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 150.41 | 150.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | 3,5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | 5 kW | Kale delen | Treedt op meerdere plekken op. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Proflex | 18 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen LED | 2030 | 2030 | 12 | PL | 20 | 1 | 225.1 | bvo | 29.75 | 6696.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Hager |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat een van de lichte scheidingswanden is beschadigd. Het is niet bekend of hier sprake is van een vochtprobleem. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 225.1 | m2 | 30.31 | 6822.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Honeywell | 7 zones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 225.1 | bvo | 25.26 | 5686.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen uitgebreid | 2033 | 2033 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2048 | 2048 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair urinoir | 2066 | 2066 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 55% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair wastafel | 2048 | 2048 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41406 - 2 | GVB Veren - Dienstwoning 2 ''Veerhuis aan het IJ'' | Aambeeldstraat 6 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 212.88 | 212.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  | 3 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 70 | 1 | 190 | m2 | 67.51 | 12826.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 902130 | 90 | Opstallen tuinhuisje | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 55 | m2 | 520.55 | 28630.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 16 | m2 | 195 | 3120 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 4 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 28 | m2 | 246.58 | 6904.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen; Hekwerk, spijlhek > 2,0 m1 | 2028 | 2028 | 30 | PL | 70 | 1 | 241 | m1 | 149.52 | 36034.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 |  |  | Subelementen, manco | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij de uitvoering van het buitenschilderwerk aan de gevelbeplating. | 3 | 2 | 1 | 0% | 1 | 1 |  | 000 - Object algemeen | Vervangen; Hekwerk, draadmat 1,0 - 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 45 | m1 | 110.12 | 4955.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 5424.92 | 10849.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 0 |  |  | Ontbrekende beglazingsrubbers (profielen) | Bij een van de metalen gevelkozijnen ontbreekt de rubberen beglazingsafdichting tussen de glassponning en de dubbele beglazing. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 5424.92 | 10849.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904000 | 90 | Terrein afwerkingen | 500 - Terrein | 0 |  |  | Condens in glasspouw | Actie: Vervangen lekke beglazing. | 1 | 3 | 3 | 25% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen (groenvoorzieningen) | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 1 | 370 | m2 | 38.35 | 14189.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Breuk in glas | Actie: Vervangen gebroken isolatieglas. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Afdichting, manco | Het hang- en sluitwerk van het uitzetraam vertoont dusdanige speling, dat de glasplaat niet (meer) goed aansluit in de kozijnsponning. Hierdoor is veel mos- en algengroei rondom de rubberen tochtprofielen aanwezig. Wij adviseren u, om de metalen raamuitzetter, het eerstvolgende planjaar te laten vervangen. | 1 | 3 | 3 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinafwerking asfalt | 2080 | 2080 | 60 | PL | 70 | 14 | 14 | m2 | 50.52 | 707.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2047 | 2047 | 36 | PL | 70 | 1037 | 1037 | m2 | 36.37 | 37715.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, stenen (H-blokken) | 2047 | 2047 | 36 | PL | 70 | 183 | 183 | m2 | 33.34 | 6101.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Deformatie, scheefstand | Bij een tweetal gevelkozijnen is geconstateerd, dat er zich op enkele plaatsen, een behoorlijk naad bevindt tussen het kozijnprofiel en de gevelbeplating. Hierdoor is directe vochtintreding mogelijk (bij slagregens e.d.) met de kans op lekkages (op termijn) tot gevolg. Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Terreinafwerking beton, stenen (I-profiel) | 2047 | 2047 | 36 | PL | 70 | 180 | 180 | m2 | 33.34 | 6001.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende elementen | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de aansluiting tussen de aluminium kozijnprofielen en de gevelbeplating, op diverse plaatsen niet nader is afgewerkt. Hierdoor dringt er vocht in deze aansluitnaad en bevindt er zich inmiddels vervuiling (mos- en algengroei). Om de kans op lekkages en het ontstaan van corrosie te kunnen voorkomen, adviseren wij u om de naden te laten voorzien van een elastische kitvoegafdichting. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels (afm: 40x60cm) | 2047 | 2047 | 36 | PL | 70 | 17 | 17 | m2 | 33.34 | 566.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen; Terreinafwerking stapstenen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 70 | 4 | 4 | m2 | 71.73 | 286.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1037 | 1037 | m2 | 24.25 | 25147.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Omtrekspeling onvoldoende | De houten binnendeur, welke toegang verstrekt aan de toiletruimte klemt in de kozijnsponning. Dit is duidelijk zichtbaar aan de beschadigde (afgesleten) verflaag op de kopse kant van de houten binnendeur. Wij adviseren u, om de kopse kant van deze binnendeur, voorafgaande aan de schilderwerkzaamheden, af te schaven. De kosten voor deze (extra) werkzaamheden zijn opgenomen bij H46. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels (afm: 40x60cm) | 2029 | 2029 | 18 | PL | 70 | 17 | 17 | m2 | 21.82 | 370.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten; Terreinverharding (betonstenen, H-blokken) | 2029 | 2029 | 18 | PL | 70 | 183 | 183 | m2 | 21.82 | 3993.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten; Terreinverharding (betonstenen, I-profiel) | 2029 | 2029 | 18 | PL | 70 | 180 | 180 | m2 | 21.82 | 3927.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Beschadiging | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de kopse kant van de gevelbeplating beschadigd is geraakt. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door de thermische werking van het metalen afwateringsprofiel i.c.m. met vochtintreding a.g.v. het ontbreken van een elastische kitvoegafdichting. Wij adviseren u, om de gebreken te laten herstellen tijdens de eerstvolgende schilderbeurt aan de gevelbeplating. De kosten voor de herstelwerkzaamheden zijn opgenomen onder het buitenschilderwerk aan de gevelbeplatng. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Herstraten; Terreinverharding (betonstenen, kleur grijs) | 2029 | 2029 | 18 | PL | 70 | 31 | 31 | m2 | 21.82 | 676.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstraten; Terreinverharding (betonstenen, kleur rood) | 2029 | 2029 | 18 | PL | 70 | 84 | 84 | m2 | 21.82 | 1832.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 14 | 14 | m2 | 30.31 | 424.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinverharding (betonstenen, kleur grijs) | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 31 | 31 | m2 | 38.35 | 1188.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinverharding (betonstenen, kleur rood) | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 84 | 84 | m2 | 38.35 | 3221.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  | Intercoat onthechting | De kosten voor het uitvoeren van het dekkend schilderwerk op de steenachtige gevelbeplating is opgenomen bij het gebrek ''Krijten''. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  | Glansverlies | De kosten voor het uitvoeren van het dekkend schilderwerk op de steenachtige gevelbeplating is opgenomen bij het gebrek ''Krijten''. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  | Krijten | De kosten voor de gebreken: "Intercoat onthechting", "beschadiging", "Subelementen, manco" en "Glansverlies" zijn hier opgenomen | 2 | 2 | 5 | 80% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten | 2027 | 2027 | 18 | PL | 70 | 1 | 2718 | m2 | 49.87 | 135546.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen |  | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 36 | PL | 70 | 1 | 2718 | m2 | 95.98 | 260873.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 1 | 13 | st | 618.3 | 8037.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 13 | st | 618.3 | 8037.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 |  |  | Kale delen | De kosten voor het gebrek: "Omtrekspeling onvoldoende" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 246.58 | 739.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 657.53 | 1315.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41022 - 2 | GVB Veren -Terrein | Aambeeldstraat 8 | 1955 | Amsterdam | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 70 | 1 | 17 | m1 | 115.06 | 1956.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Onthechting van ondergrond | De kosten voor het vervangen van het dekkend schilderwerk zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. | 1 | 3 | 2 | 8% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 4500 | 4500 | H | 0 | 0 | 0 | 4500 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (technisch reinigen) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 950 | 950 | H | 0 | 0 | 0 | 950 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Craquelé |  | 2 | 2 | 4 | 60% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren nader (specialistisch) onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 1250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Blazen, plooien | Advies: Uitsnijden (lucht)blazen. Aanbrengen bitumineuze reparatiestroken incl. (wind- en waterdichte afwerking). Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 744 | m2 | 203.8 | 151627.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwanden | 221139 | 22 | Binnenwanden niet constructief kalkzandsteen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 950 | 950 | H | 0 | 0 | 0 | 950 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen staalwerk (roostertreden). Kosten opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 3050 | 3050 | H | 0 | 0 | 0 | 3050 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). Kosten opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging bevestigingsmiddelen). Kosten opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Een groot gedeelte van de stalen bevestigingsbouten van de thermisch verzinkt stalen gevelconstructie is onderhevig aan corrosie. Wij adviseren u, om de bevestigingsbouten te laten vervangen. Advies: - Verwijderen bouten - Vrijgekomen boorgaten ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). - Aanbrengen nieuwe stalen bevestigingsbouten v.v. achterringen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 1 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 1211.54 | 4846.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 3 | 11% | 1 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 22 | st | 3068.49 | 67506.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 212 | m2 | 197.26 | 41819.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 2500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 68 | m2 | 197.26 | 13413.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel metaal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Reinigen lamellen luifel | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 1000 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel metaal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 429 | m2 | 197.26 | 84624.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Daken | 271308 | 27 | Luifel hardglas | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag. |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 282.74 | 2261.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (interieur) | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag. | Betreft: Mechanische beschadigingen aan het prepaint verfsysteem (schaaf-/schuurplekken). | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag. | Betreft: Mos- en algengroei op prepaint verfsysteem. | 2 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 3600 | 3600 | H | 3600 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) (kosten opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31140202 | 31 | Dorpel beton, waterslag | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1100 | 1100 | H | 0 | 0 | 0 | 1100 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31140202 | 31 | Dorpel beton, waterslag | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 88 | m1 | 67.51 | 5940.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 681.21 | 681.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Glansverlies |  | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 2500 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 76 | 76 | m2 | 8.77 | 666.52 | H | 0 | 0 | 0 | 666.52 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 2 | 76 | m2 | 8.77 | 666.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 38 | st | 718.03 | 27285.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afgesleten schutlagen, leislag of fijn grind | De leislag schutlaag op de bitumineuze dakbedekking ontbreekt inmiddels op diverse gedeelten. | 2 | 3 | 4 | 45% | 4 |  |  | Dak 01 | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 472.55 | 2835.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 3 | 3 | 15% | 2 |  |  | Dak 01 | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 651 | 651 | m2 | 8.77 | 5709.27 | H | 0 | 0 | 0 | 5709.27 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 1 | 2 | 0% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 6 | 6 | m2 | 525.63 | 3153.78 | H | 0 | 0 | 0 | 3153.78 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervangen beschadigde beglazing). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 6 | 6 | m2 | 150 | 900 | H | 0 | 0 | 0 | 900 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 1798 | m2 | 525.63 | 945082.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 1798 | m2 | 8.77 | 15768.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 3230 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | De thermisch verzinkt stalen profielen (framewerk, kolommen en liggers) zijn aan lichte erosie onderhevig. Hierdoor is op een aantal plaatsen zichtbaar, dat er zinkzouten migreren. Echter gezien het beginstadium van het gebrek, is voor nu geen directe actie noodzakelijk. Wij adviseren u, om de gebreken periodiek te laten monitoren om het verloop van het proces inzichtelijk te houden. | 2 | 1 | 3 | 20% | 1 | 2 | 5 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 476.42 | 11910.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | De corrosie op het thermisch verzinkt stalen profiel wordt veroorzaakt door de (sterk) gecorrodeerde bevestigingsbeugel van de gevelarmatuur. Wij adviseren u, om de bevestigingsbeugel te vernieuwen. Daarnaast adviseren wij u, om het stalen profiel te ontroesten, op te schuren, te reinigen, te ontvetten en te voorzien van een zinkspray (o.g.). | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 3 | 5 | 000 - Object algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 5 | 5 | st | 398.91 | 1994.55 | H | 0 | 0 | 0 | 1994.55 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 2 | 4% | 1 | 2 | 4 | 000 - Object algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 283 | st | 398.91 | 112891.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | st | 398.91 | 3191.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren (snelroldeur) | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting (prepaint) afwerklaag. | Het prepaint verfsysteem op de houten (multiplex) buitendeuren zijn duidelijk door weersinvloeden aangetast en vertonen een sterke mate van glansverlies. Op enkele plaatsen is de beschermlaag dusdanig beschadigd, dat het ''kale'' houtwerk zichtbaar is geworden. Wij adviseren u, om de houten deuren, het eerstvolgende planjaar, te laten voorzien van een geschikt vervolgsysteem (dekkend schilderwerk). Deze werkzaamheden (incl. kosten) zijn opgenomen bij bouwdeel 46. | 2 | 3 | 3 | 25% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 24992.53 | 49985.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Houtrot |  | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende | Een aantal deurscharnieren van de houten buitendeuren is beschadigd geraakt, doordat enkele deuren zijn ''doorgeslagen'' uit het kozijnwerk (> 90 graden). Hierdoor zijn enkele scharnierpennen gebroken. Daarnaast is corrosie waargenomen aan meerdere scharnieren. Wij adviseren u, om de scharnieren te laten controleren en waar nodig te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 20 | 1 | 17 | st | 24992.53 | 424873.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Tussen de profielen van de thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen en de thermisch verzinkt stalen constructieprofielen bevindt zich een naad. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de elastische kitvoeg in deze aansluitnaad op meerdere plaatsen is beschadigd, aangetast of zelfs deels ontbreekt. Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op corrosie tot gevolg. Wij adviseren u, om alle kitvoegen t.p.v. deze aansluitingen te controleren en waar nodig te laten vervangen. | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen beschadigde beglazing. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | De geanodiseerde aluminium lamellen van de rolluiken zijn langs de randen (sterk) beschadigd. Op meerdere plaatsen is de anodiseerlaag eraf geschuurd, waardoor het blanke aluminium weer zichtbaar is geworden. Hierdoor bestaat de kans op aantasting van de aluminium toplaag met eventuele corrosie tot gevolg. Vermoedelijk bestaat er hier een probleem met het rolmechanisme, waardoor het aluminium wordt beschadigd. Gezien de overige (bijkomende) gebreken (waaronder de theoretische levensduur) aan de rolluiken, staan de herstelkosten aan de lamellen niet in verhouding met de bereikbare verlenging van de levensduur van het bouwdeel. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1365 | m2 | 559.95 | 764331.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur |  | 3 | 2 | 5 | 95% | 3 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 86 | st | 190.25 | 16361.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (reparatie doek) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 322 | m1 | 116.6 | 37545.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn | De houten binnen(deur)kozijnen zijn op enkele plaatsen mechanisch beschadigd. De kosten voor het uitvoeren van (kleine) herstelwerkzaamheden ziijn opgenomen bij de uitvoeren van het dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2400 | 2400 | H | 0 | 0 | 0 | 2400 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). Kosten opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 144 | m1 | 214.79 | 30929.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie |  | 1 | 2 | 3 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1200 x 1200 mm | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 |  | 1030.13 | 1030.13 | H | 0 | 0 | 0 | 1030.13 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1200 x 1200 mm | 2043 | 2043 | 18 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1030.13 | 1030.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Op enkele plaatsen is de toplaag (fabriekscoating) van de stalen golfplaten bekleding beschadigd (krassen). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen (bestaande, oude lichtstraten) | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1782 | 1782 |  | 487.42 | 868582.44 | H | 0 | 0 | 0 | 868582.44 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen (bestaande, oude lichtstraten) | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1782 | 1782 | m2 | 487.42 | 868582.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen (vernieuwde lichtstraten) | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 810 | 810 | m2 | 487.42 | 394810.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: Oude boorgaten a.g.v. verwijderde roerende goederen/installaties. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Reinigen | 0 | 0 | 6 | PL | 40 | 1 | 2592 | m2 | 12.67 | 32840.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Boven de kitvoegafdichting van de keramische wastafel in de sanitaire ruimte, is de stalen systeemwand licht gecorrodeerd. Daarnaast is, in het damestoilet, corrosie waargenomen aan de stalen binenwand, boven de vloerplint. Wij adviseren u, om het staalwerk, het eerstvolgende planjaar, te laten behandelen om vervolgschade te kunnen voorkomen. | 1 | 1 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 6632.62 | 39795.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 2 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen, luchtcompressor | 2042 | 2042 | 12 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 1989.28 | 11935.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, persluchtbedieningskast | 2042 | 2042 | 12 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 1989.28 | 11935.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, ventiel persluchtbedieningskast | 2036 | 2036 | 6 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 164.68 | 988.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen platvol | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 744 | m2 | 51.55 | 38353.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411202 | 41 | Buitenwandbekleding beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 45% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411202 | 41 | Buitenwandbekleding beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de stalen gevelkozijnen, vloerplinten en systeemwanden, ontbreken gedeeltelijk. Hierdoor bestaat de kans op het indringen van vocht (tijdens natte schoonmaakwerkzaamheden), wat zich vervolgens onder het linoleum verzameld en tevens corrosie veroorzaakt aan de stalen kozijndorpels. Wij adviseren u, om de open aansluitnaden, het eerstvolgende planjaar te laten herstellen en af te werken met een elastische kitvoeg. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 418 | m2 | 181.92 | 76042.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2381 | m2 | 8.77 | 20881.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2381 | m2 | 136.65 | 325363.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 87.22 | 784.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het gebrek: "Aantasting (prepaint) afwerklaag" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 87.22 | 872.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout (HWC) | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout (HWC) | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afschot foutief of onvoldoende |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 2 | 4 | Dak 01 | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 61 | m2 | 87.22 | 5320.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 515 | m2 | 98.19 | 50567.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 1 | 4 | 0% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 40 | 1 | 12204.91 | m2 | 75.77 | 924766.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aanwezigheid van zinkzouten bij verzinkt werk |  | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Een van de houten binnendeuren (op kelderniveau) is gescheurd/gebarsten. Vermoedelijk a.g.v. het ''doorslaan'', waardoor de deur ergens op is geknikt. Wij adviseren u om, de beschadigde houten binnendeur, het eerstvolgende planjaar te laten vervangen. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 40 | 1 | 943.32 | m2 | 55.23 | 52099.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging (deuken) | Een van de metalen lamellen is beschadigd (scherpe vouw). Wij adviseren u, om de lamellen het eerstvolgende planjaar te laten vervangen. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging kitvoegen) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 1000 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging vloertegels). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 416.24 | m2 | 58.38 | 24300.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Openstaande verbindingen |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2034 | 2034 | 20 | PL | 40 | 1 | 416.24 | m2 | 39.14 | 16291.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Het cementgebonden voegwerk van het wandtegelwerk (begane grond) is gedeeltelijk vervuild (vettige substantie). | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 4% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afdichting, manco |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Schimmels | Het cementgebonden voegwerk van het keramisch wandtegelwerk in de sanitaire ruimte (kelderniveau) is vervuild met schimmels. Wij adviseren u, gelet op het gezondheidsaspect, om het aangetaste voegwerk (het eerstvolgende planjaar, te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 12 manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 3276.39 | m2 | 46.83 | 153433.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 134.11 | m2 | 70.72 | 9484.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452206 | 45 | Plafondafwerking aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 4597.37 | m2 | 111.13 | 510905.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 3311.47 | m2 | 79.78 | 264189.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 418 | 418 | m2 | 24.78 | 10358.04 | H | 0 | 0 | 0 | 10358.04 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 418 | 418 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 418 | m2 | 68.93 | 28812.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het gebrek: "Intercoat onthechting" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 4% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 418 | m2 | 24.78 | 10358.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Intercoat onthechting | De kosten voor het uitvoeren van het dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Beschadiging''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 363 | 363 | m2 | 35.07 | 12730.41 | H | 0 | 0 | 0 | 12730.41 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 363 | 363 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 40 | 1 | 363 | m2 | 55.78 | 20248.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 363 | m2 | 35.07 | 12730.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2033 | 2033 | 36 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 55 | 2750 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 30 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 36 | PL | 40 | 1 | 3372.47 | m2 | 55 | 185485.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afdichting, manco | In de fitnessruimte, ter hoogte van de interne scheidingswand bevindt zich een samensgestelde stalen constructie, bestaande uit thermisch verzinkt stalen verticale kokerprofielen. Tussen de profielen bevindt zich een aanzienlijke kier (open naad), waarbij vanuit het interieur de buitenlucht visueel zichtbaar en ook voelbaar is. Wij adviseren u, om de open naad te laten voorzien van een geschikte elastische afdichting (incl. rugvulling). Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 3372.47 | m2 | 30 | 101174.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 30 | 330 | H | 0 | 0 | 0 | 330 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afdichting, manco | Een van de grote dubbel-glasplaten is gebroken. Er hangen nog diverse grotere scherpe breukstukken en scherven (enigszins los) in het stalen gevelkozijn. Hierdoor bestaat de kans op persoonlijk letsel. Wij adviseren u, om de kapotte beglazing, het eerstvolgende planjaar, te laten vervangen. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 36 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 55 | 605 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 30 | 330 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 1879 | m2 | 30 | 56370 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 537 | m2 | 55 | 29535 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 537 | m2 | 30 | 16110 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462009 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 367 | 367 | m2 | 30 | 11010 | H | 0 | 0 | 0 | 11010 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462009 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 367 | m2 | 55 | 20185 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 462009 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 367 | m2 | 30 | 11010 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 463005 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 463005 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 36 | PL | 40 | 1 | 363 | m2 | 55.19 | 20033.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 463005 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 363 | m2 | 44.79 | 16258.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47210501 | 47 | Dakafwerking staal, dakrand | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 10 | 10 | m1 | 75 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47210902 | 47 | Dakafwerking pvc | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 9626 | 9626 | m2 | 28.85 | 277710.1 | H | 0 | 0 | 0 | 277710.1 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47210902 | 47 | Dakafwerking pvc | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 40 | 1 | 9626 | m2 | 28.85 | 277710.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmteopwekking | 512110510 | 51 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | CV Ruimte | 1996 | Remeha | 543KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 42877.15 | 171508.6 | H | 0 | 0 | 0 | 171508.6
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmteopwekking | 512110510 | 51 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | CV Ruimte | 1996 | Remeha | 543KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 42877.15 | 171508.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmteopwekking | 512110510 | 51 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW | CV Ruimte | 1996 | Remeha | 543KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Keuring | 2027 | 2027 | 4 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 548.22 | 2192.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 351 - Installaties interieur | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 2071.12
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 351 - Installaties interieur | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 0 | Itho Daalderop | 10L | Doorbuiging | Op het kunststof golfplaten dak van de bergingsruimte ligt een behoorlijke hoeveelheid sneeuw, takken en bladeren. Dit zorgt voor een behoorlijke gewichtstoename (ballast) op het kunststof. Aan de interieurzijde is zichtbaar, dat de platen op meerdere plaatsen zijn doorgebogen. Dit zou (op termijn) kunnen zorgen voor blijvende vervormingen met langdurige plasvorming tot gevolg. Wij adviseren u, om de gebreken periodiek te laten monitoren. | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 1 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 383.91
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 0 | Itho Daalderop | 10L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 383.91 | 1919.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 03.08 | 2015 | Itho Daalderop | 10L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 06.14 | 2019 | Itho Daalderop | 10L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 18.11 | 2006 | Itho Daalderop | 15L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 383.91
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 18.11 | 2006 | Itho Daalderop | 15L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 19.16 | 2010 | Itho Daalderop | 10L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 19.16 | 2010 | Itho Daalderop | 10L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | Ruimte 11.03 | 2010 | Itho Daalderop | 50L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | Ruimte 11.03 | 2010 | Itho Daalderop | 50L | Afdichting, manco | Noordgevel: In de stalen golfplaten gevelbekleding bevindt zich een gat (diameter: +/- 60mm). Vermoedelijk betreft dit een oude sparing van een verwijderde gevelarmatuur. Hierdoor is directe vochtintreding mogelijk met de kans op lekkages op termijn. Wij adviseren u, om de sparing (op korte termijn) te laten afdichten om verdere schade te kunnen voorkomen. Zuidgevel: In de stalen golfplaten gevelbekleding is (in het verleden) een sparing gezaagd, vermoedelijk voor het monteren van verlichting/camera's. Na het verwijderen van de installatie, is getracht het oude sparingdeel te hermonteren. Echter is de sparing niet wind- en waterdicht. Hierdoor is ook hier directe vochtintreding mogelijk met de kans op lekkages op termijn. Wij adviseren u, om ook deze sparing (op korte termijn) te laten afdichten om verdere schade te kunnen voorkomen. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | Ruimte 11.03 | 2010 | Itho Daalderop | 50L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1091.12 | 1091.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | Ruimte 15.03 | 2005 | Itho Daalderop | 50L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | Ruimte 15.03 | 2005 | Itho Daalderop | 50L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1091.12 | 1091.12 | H | 0 | 0 | 0 | 1091.12
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | Ruimte 15.03 | 2005 | Itho Daalderop | 50L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1091.12 | 1091.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53220004 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 500 liter | Ruimte 16.12 | 1996 | NIBE | 500L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53220004 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 500 liter | Ruimte 16.12 | 1996 | NIBE | 500L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 3364.3 | 10092.9 | H | 0 | 0 | 0 | 10092.9
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Water | 53220004 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 500 liter | Ruimte 16.12 | 1996 | NIBE | 500L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 3364.3 | 10092.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Gassen | 54202103 | 54 | Persluchtinstallatie | 351 - Installaties interieur | 0 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Gassen | 54202103 | 54 | Persluchtinstallatie | 351 - Installaties interieur | 0 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Gassen | 54202103 | 54 | Persluchtinstallatie | 351 - Installaties interieur | 0 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 53242.81 | 53242.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 2.00 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 2434.82 | 7304.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 2.00 KW |  | Conform onderhoudsrapport van Dakota. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 2.00 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 3.40 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 3.40 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 3.40 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 3.40 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 3.40 KW | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 3.40 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50 KW | Vuil, aanslag, verkleuring | Treedt op bij de roosters aan de buitenzijde van de installatieruimte. | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 3212.75 | 9638.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50 KW | Aantasting afwerklaag | Betreft: krijten van de prepaint. Treedt op voornamelijk op aan de zuidzijde. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 2007 | Carrier | 4.80KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 3424.92
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 350 - Installaties Algemeen | 2007 | Carrier | 4.80KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 2014 | Fuji Electric | 3.50 KW | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur |  | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 2014 | Fuji Electric | 3.50 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 5.20 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 4081.61 | 8163.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 5.20 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 4081.61 | 12244.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 350 - Installaties Algemeen | 2007 | Carrier | 6,6KW | Aantasting afwerklaag | Betreft: krijten van de prepaint en tevens vervuild. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 4243.26 | 12729.78 | H | 0 | 0 | 0 | 12729.78
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 350 - Installaties Algemeen | 2007 | Carrier | 6,6KW | Beschadiging | Betreft: mechanische beschadiging (1 plekje), treedt op bij de westgevel. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 4243.26 | 12729.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 351 - Installaties interieur | 2018 | Fuji Electric | 9.40 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 7.10 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 7.10 KW | Dilatatie, niet intact | Betreft: onthechting van kitvoegen, treedt op ter plaatse van de herentoilet (circa 2 m1). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 6.80 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 6.80 KW | Slijtage | Betreft: kantine en verkeersruimten, circa 56 m2. Tevens bij de entree één korte scheur. | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 5 | 5 | st | 4243.26 | 21216.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2013 | Fuji Electric | 10.00 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2018 | Fuji Electric | 8.00 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 353 - Installaties dak | 2019 | Fuji Electric | 5.40 KW | Krijten | Tevens vervuild. | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 353 - Installaties dak | 2008 | Fuji Electric | 5.80 KW | Kale delen | Tevens krijtend en vervuild. De kosten voor het gebrek: "Krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 3 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 4182.64
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 353 - Installaties dak | 2008 | Fuji Electric | 5.80 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 353 - Installaties dak | 2018 | Haier | 8.40 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 353 - Installaties dak | 2005 | Mitsubishi Electric | 7.10 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 4435.22
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 353 - Installaties dak | 2005 | Mitsubishi Electric | 7.10 KW |  | Overgenomen vanuit het dakotarapport. Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | CV Ruimte | 2006 | R. W. Ahlen | 18L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 237.42 | 712.26 | H | 0 | 0 | 0 | 712.26
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | CV Ruimte | 2006 | R. W. Ahlen | 18L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 237.42 | 712.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103007 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | Ruimte 1.4.00 | 2020 | IMI Pneumatex | 140L | Houtrot | Houtrot in boeiboord (circa 5 m1), treedt op bij de achterzijde van de opstal. Uitvoeren i.c.m. schilderwerk en het vervangen van de golfplaten. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 2 | 4 | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103007 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | Ruimte 1.4.00 | 2020 | IMI Pneumatex | 140L | Weekmakers uitgetreden | Tevens vervuild. | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103007 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | Ruimte 1.4.00 | 2020 | IMI Pneumatex | 140L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1217.41 | 1217.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103011 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | CV Ruimte | 2004 | Flamco | 425L | Verzakking niet constructief | Circa 20 m2 straatwerk verzakt, treedt op bij de entree (oostgevel). | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2116.58 | 2116.58 | H | 0 | 0 | 0 | 2116.58
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103011 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | CV Ruimte | 2004 | Flamco | 425L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2116.58 | 2116.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103011 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | Ruimte 1.4.00 | 1996 | Onbekend | 425L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2116.58 | 2116.58 | H | 0 | 0 | 0 | 2116.58
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103011 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 400-500 l | Ruimte 1.4.00 | 1996 | Onbekend | 425L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2116.58 | 2116.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103015 | 56 | Expansievaten warmtedistributie > 1000 l | Ruimte 1.4.00 | 1996 | Pneumatex | 1000L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3818.93 | 3818.93 | H | 0 | 0 | 0 | 3818.93
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56103015 | 56 | Expansievaten warmtedistributie > 1000 l | Ruimte 1.4.00 | 1996 | Pneumatex | 1000L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3818.93 | 3818.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Siemens |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 4 | 0% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 10 | 1 | 6 | m2 | 738.85 | 4433.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 738.85 | 1477.7 | H | 0 | 0 | 0 | 1477.7
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | m2 | 738.85 | 1477.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 18.24 | 1996 | Landis & Staefa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 738.85
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 18.24 | 1996 | Landis & Staefa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 2 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 14 | 14 | st | 1262.88 | 17680.32 | H | 0 | 0 | 0 | 17680.32
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  | Corrosie |  | 1 | 2 | 1 | 0% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 14 | st | 1262.88 | 17680.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1995 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 1262.88 | 5051.52 | H | 0 | 0 | 0 | 5051.52
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1995 | Landis & Gyr |  | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1262.88 | 5051.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  | Aangroei mos, algen | Advies: Reinigen stalen constructieprofielen. | 3 | 2 | 2 | 8% | 1 | 1 | 4 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 1262.88 | 2525.76 | H | 0 | 0 | 0 | 2525.76
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1262.88 | 2525.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Siemens |  | Bevestiging, manco |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 |  | Voorgevel (straatzijde) | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1262.88 | 2525.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1262.88 | 2525.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | CV Ruimte | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | CV Ruimte | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 1262.88 | 2525.76 | H | 0 | 0 | 0 | 2525.76
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | CV Ruimte | 1996 | Landis & Gyr |  | Aantasting (prepaint) afwerklaag. | Het prepaint verfsysteem op de houten buitendeuren is duidelijk door weersinvloeden aangetast en vertoont een sterke mate van glansverlies. Wij adviseren u, om de houten deur in de linker zijgevel, het eerstvolgende planjaar, te laten voorzien van een geschikt vervolgsysteem (dekkend schilderwerk). Deze werkzaamheden (incl. kosten) zijn opgenomen bij bouwdeel 46. | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1262.88 | 2525.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | CV Ruimte | 1996 | Landis & Gyr |  | Omtrekspeling onvoldoende | De houten voordeur van het object klemt in het thermisch verzinkt stalen gevelkozijn. Hierdoor valt de deur niet vanzelf in de kozijnsponning en kan het elektronisch toegangscontrolesysteem niet in werking treden. Wij adviseren u, om de kopse kant van de deur (licht) af te schaven om de omtrekspeling te kunnen vergroten. | 2 | 3 | 4 | 50% | 4 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 1262.88
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | CV Ruimte | 1996 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | CV Ruimte | 1995 | Landis & Gyr |  | Corrosie | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 25 manuren x € 50,- = € 1.250,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Migrerende zinkzouten" is hier opgenomen | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 1262.88 | 5051.52 | H | 0 | 0 | 0 | 5051.52
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | CV Ruimte | 1995 | Landis & Gyr |  | Migrerende zinkzouten | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen zijn opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. | 1 | 3 | 3 | 20% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1262.88 | 5051.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ruimte 1.4.00 | 2012 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ruimte 1.4.00 | 2012 | Siemens |  | Onderdelen, manco | Tijdens de onderhoudsinspectie is het op-/afrolmechanisme getest. Hierbij is geconstateerd, dat het rechter rolluik van de voorgevel tijdelijk (deels) werd belemmerd bij het neerdalen van de lamellen. Dit wordt veroorzaakt door een verbogen onderstrip van een van de lamellen. Wij adviseren u, om de lamel te laten repareren c.q. vervangen door een onderhoudspartij om verdere schade te kunnen voorkomen. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ruimte 16.12 | 1999 | Landis & Gyr |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | De kosten voor het gebrek: "Aantasting afwerklaag" is hier opgenomen | 3 | 2 | 5 | 94% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 1262.88
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ruimte 16.12 | 1999 | Landis & Gyr |  | Aantasting afwerklaag | De geanodiseerde aluminium lamellen van de rolluiken zijn langs de randen (sterk) beschadigd. Op meerdere plaatsen is de anodiseerlaag eraf geschuurd, waardoor het blanke aluminium weer zichtbaar is geworden. Hierdoor bestaat de kans op aantasting van de aluminium toplaag met eventuele corrosie tot gevolg. Vermoedelijk bestaat er hier een probleem met het rolmechanisme, waardoor het aluminium wordt beschadigd. Gezien de overige (bijkomende) gebreken (waaronder de theoretische levensduur) aan de rolluiken, staan de herstelkosten aan de lamellen niet in verhouding met de bereikbare verlenging van de levensduur van het bouwdeel. De kosten voor het vervangen van de zonwering zijn opgenomen bij het gebrek ''Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend |  | Beschadiging deur | Betreft: 1 stuks deur (MK-ruimte). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 10084 | m2 | 50.52 | 509443.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wolf |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 7 | 7 | st | 1553.56 | 10874.92 | H | 0 | 0 | 0 | 10874.92
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wolf |  | Beschadiging kozijn | De houten binnen(deur)kozijnen zijn op enkele plaatsen mechanisch beschadigd. De kosten voor het uitvoeren van (kleine) herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij de uitvoeren van het dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 7 | st | 1553.56 | 10874.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo | DN 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 1135.58 | 3406.74 | H | 0 | 0 | 0 | 3406.74
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo | DN 30 | Verankering, manco | De deurdranger is vermoedelijk met opzet onklaar gemaakt. | 1 | 3 | 4 | 50% | 5 | 1 | 4 | Heren toiletruimte | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1135.58 | 3406.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Grundfos | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Grundfos | DN 25 | Aantasting afwerklaag | Betreft: Graffiti bekladding op fabriekscoating. | 2 | 3 | 2 | 4% | 2 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1135.58 | 3406.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 16.12 | 1998 | Wilo | DN 30 | Aantasting afwerklaag | Betreft: Mos- en algengroei vervuiling alsmede vervuild (opgedroogd) zakwater. | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 16.12 | 1998 | Wilo | DN 30 | Beschadiging | Aan de interieurzijde van de stalen buitenwandbekleding zijn (in ruimte 0.q04) diverse oude boorgaten zichtbaar. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 16.12 | 1995 | Wilo | DN 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 16.12 | 1995 | Wilo | DN 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 16.24 | 2009 | Wilo | DN 30 | Subelementen, manco | Betreft: Ontbrekende elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen het vloertegelwerk en de stalen systeemwanden. Daarnaast corrosie aan stalen vloerplinten en bevestigingsschroeven. De kosten voor het vervangen van de keramische vloerafwerking zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 16.24 | 2009 | Wilo | DN 30 | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 80% | 3 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 18.24 | 2011 | Grundfos | DN 25 | Erosie, verwering, verzanding | Het cementgebonden voegwerk tussen het dhg vloertegelwerk is op diverse plaatsen sterk verweerd en aangetast door zuren (afkomstig uit urine e.d.), kalk (uit water) en andere stoffen (schoonmaakmiddelen). Wij adviseren u, om het totale vloertegelwerk (op termijn) te laten vervangen. De kosten voor het vervangen van de keramische vloerafwerking zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 18.24 | 2011 | Grundfos | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 1303.29 | 3909.87 | H | 0 | 0 | 0 | 3909.87
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1303.29 | 3909.87 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | CV Ruimte | 2007 | Wilo | DN 40 | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 65% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 1303.29
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | CV Ruimte | 2007 | Wilo | DN 40 | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | CV Ruimte | 2002 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 1303.29
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | CV Ruimte | 2002 | Wilo | DN 40 | Slijtage |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 1.4.00 | 2016 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 1.4.00 | 2011 | Wilo | DN 40 | Vochtschade | Ter hoogte van de scheidingswand, tussen ruimte 0.q04 en ruimte 0.q07, is een van de minerale wolplafondplaten door vocht aangetast. Ook lag er een waterplas op het linoleum, vermoedelijk afkomstig van de lekkage. Tijdens de inspectie is de plafondplaat verwijderd en is kort boven het plafond getracht de oorzaak (afkomst) van de lekkage te achterhalen. Echter was de dakconstructie (voor zover zichtbaar) droog en zijn geen lekkagesporen gevonden. Wij adviseren u, om een nader specialistisch onderzoek te laten uitvoeren om de oorzaak te kunnen achterhalen en de juiste herstelwerkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 90,- = € 1.440,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 1.4.00 | 2011 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 11.06 | 2014 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 16.24 | 1996 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 1303.29
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 16.24 | 1996 | Wilo | DN 40 | Afbladderen, kale delen | De kosten voor de gebreken: "Beschadiging kozijn" en "Aantasting (prepaint) afwerklaag" zijn hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 18.40 | 1998 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 1303.29 | 2606.58 | H | 0 | 0 | 0 | 2606.58
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 18.40 | 1998 | Wilo | DN 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1303.29 | 2606.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo | DN 50 | Afschot foutief of onvoldoende, plassen op dakbedekking |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 3 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 1911.49 | 5734.47 | H | 0 | 0 | 0 | 5734.47
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Wilo | DN 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1911.49 | 5734.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | Ruimte 1.4.00 | 2018 | Wilo | DN 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1911.49 | 1911.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | CV Ruimte | 2008 | Wilo | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 2313.59 | 4627.18 | H | 0 | 0 | 0 | 4627.18
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | CV Ruimte | 2008 | Wilo | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2313.59 | 4627.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | CV Ruimte | 1996 | Wilo | DN 65 | Beschadiging | Locatie aanduiding: 221309 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 2313.59 | 6940.77 | H | 0 | 0 | 0 | 6940.77
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | CV Ruimte | 1996 | Wilo | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 2313.59 | 6940.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | Ruimte 16.12 | 1995 | Wilo | DN 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 2313.59
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | Ruimte 16.12 | 1995 | Wilo | DN 65 | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510005 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | CV Ruimte | 2017 | Wilo | DN 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3005.64 | 3005.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510005 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | CV Ruimte | 2009 | Grundfos | DN 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510005 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | CV Ruimte | 2009 | Grundfos | DN 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3005.64 | 3005.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Warmtedistributie | 56510005 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 | CV Ruimte | 2019 | Wilo | DN 80 | Glansverlies | Locatie aanduiding: 313106 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3005.64 | 3005.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 7 | 7 | st | 527.38 | 3691.66 | H | 0 | 0 | 0 | 3691.66
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 7 | st | 527.38 | 3691.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1996 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 2535.85
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1996 | Diversen |  | Beschadiging | Betreft: mechanische beschadiging (1 plekje). Locatie aanduiding: 318770 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 23 | st | 2535.85 | 58324.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1996 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 19 | 19 | st | 4874.7 | 92619.3 | H | 0 | 0 | 0 | 92619.3
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1996 | Diversen |  | Beschadiging deur | Locatie aanduiding: 323101 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 19 | st | 4874.7 | 92619.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.8.05, 1.4.05, 1.2.05 en 1.5.22 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.493 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 9345.28 | 37381.12 | H | 0 | 0 | 0 | 37381.12
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.8.05, 1.4.05, 1.2.05 en 1.5.22 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.493 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 9345.28 | 37381.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.8.05, 1.4.05, 1.2.05 en 1.5.22 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.493 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 2424.72 | 9698.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.8.05, 1.4.05, 1.2.05 en 1.5.22 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.493 M3/s | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. | 3 | 1 | 2 | 5% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 788.03 | 3152.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.05 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.700 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 9345.28
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.05 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.700 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.05 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.700 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.05 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.700 M3/s | Slijtage | Betreft: verkeersruimten, circa 14 m2. | 2 | 2 | 3 | 13% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.16 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.590 M3/s | Beschadiging | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 9345.28
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.16 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.590 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.16 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.590 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 1.9.16 | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.590 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 351 - Installaties interieur | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.560 M3/s |  | Overgenomen vanuit het dakotarapport. Er zijn geen risico aspecten van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 9345.28
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 351 - Installaties interieur | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 351 - Installaties interieur | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 351 - Installaties interieur | 1995 | Holland Heating B.V. | 0.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 2.780 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 16063.77
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 2.780 M3/s | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 24 manuren x € 50,- = € 1.200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 550,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 8% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 2.780 M3/s | Aanwezigheid van zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de thermisch verzinkt stalen constructie zijn opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 2 | 3 | 2 | 8% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 2.780 M3/s | Corrosie | Betreft: Vliegroest / oppervlakteroest. Dit is roest, wat ontstaat, wanneer kleine metaaldeeltjes van buitenaf op oppervlakken belandt. Deze metaaldeeltjes hechten zich vast en gaan roesten. Voornamelijk in de buurt van spoorrails (remmen van metrowielen of rails). Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de thermisch verzinkt stalen constructie zijn opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 1 | 1 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 000 - Object algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.09 | 1995 | Holland Heating B.V. | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 16063.77
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.09 | 1995 | Holland Heating B.V. | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.09 | 1995 | Holland Heating B.V. | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.09 | 1995 | Holland Heating B.V. | - | Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende elementen | Tussen de profielen van de thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen en de thermisch verzinkt stalen constructieprofielen bevindt zich een naad. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de elastische kitvoeg in deze aansluitnaad op meerdere plaatsen is beschadigd, aangetast of zelfs deels ontbreekt. Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op corrosie tot gevolg. Wij adviseren u, om alle kitvoegen t.p.v. deze aansluitingen te controleren en waar nodig te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 1.861 M3/s | Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 550,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 1.861 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 16063.77
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 1.861 M3/s | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat enkele rolluiken tijdens het bedienen (op- en afrollen) deels klemmen in de omkasting, wat gepaard gaat met enige afwijkende geluidsproductie. Daarnaast is geconstateerd, dat enkele rolluiken scheef trekken tijdens het oprollen. | 3 | 2 | 5 | 97% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 1.861 M3/s | Aantasting afwerklaag. | De kosten voor het vervangen van de elektrische rolluiken zijn opgenomen bij het gebrek ''Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur''. | 2 | 2 | 2 | 3% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 1.861 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.890 M3/s | Beschadiging deur | Betreft: Houten (HPL) binnendeur van meterkastruimte (50.01). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 25964.71
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.890 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.890 M3/s | Beschadiging kozijn | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de houten binnendeurkozijnen zijn inbegrepen in de kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) aan het kozijnwerk (Bouwdeel: H46). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6465.92 | 6465.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.890 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 25964.71
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s | Bevestiging secundair, manco | Betreft: Ontbrekende popnagels t.b.v. bevestiging stalen golfplaten gevelbekleding. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6465.92 | 6465.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 25964.71
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s |  | Ophoging percentage i.v.m. geringe hoeveelheid en totaalkosten voor vervanging van bouwdeel. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6465.92 | 6465.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 5.560 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de stalen gevelkozijnen en houten wandplinten, zijn (deels) aangetast of onthechten zich van de ondergrond. Hierdoor bestaat de kans op vochtindringing (via de open naden) tijdens (natte) schoonmaakwerkzaamheden, wat zich vervolgens onder het linoleum zal verzamelen en op termijn tot vervolgschade zal leiden. Ec hter gezien het advies tot het (op korte termijn) vervangen van de linoleum vloerbekleding (binnen 1 - 3 planjaren) is het uitvoeren van herstelwerkzaaamheden aan de elastische kitvoegen niet noodzakelijk. Wij adviseren u, om de elastische kitvoegen gelijktijdig met de vervanging van het linoleum opnieuw te laten aanbrengen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 25964.71
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s | Beschadiging | Betreft diverse soorten beschadigingen, waaronder: Ingedrukte stoelpootafdrukken, krassen, schroeven en afgepelde toplaag. | 2 | 3 | 3 | 20% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6465.92 | 6465.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s | Doorbuiging | Locatie: Ruimte 50.05 (herentoilet). Advies: Vervanging beschadigde plafondplaat. | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 25964.71
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6465.92 | 6465.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s | Blazen, plooien |  | 2 | 3 | 4 | 35% | 4 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s | Scheuren, niet constructief | De kosten voor het vervangen van de bitumineuze dakbedekking zijn opgenomen bij het gebrek ''Blazen, plooien''. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 25964.71
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 25964.71 | 25964.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6465.92 | 6465.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721003 | 57 | LBK binnenopstelling VK 3 - 6 m3/s | Ruimte 18.40 | 1996 | Thermo Air | 4.444 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 34915.97
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s | Gebroken ruit(jes) of gaten. |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8607.76 | 8607.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s | Afdichting, manco | Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 34915.97
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s | Beschadiging deur |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8607.76 | 8607.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.8.24 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 34915.97
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.8.24 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.8.24 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8607.76 | 8607.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.8.24 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s | Aantasting afwerklaag | Op de anodiseerlaag van het aluminium bevindt zich een lichte (corrosiekleurige) vervuiling. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door vliegroestdeeltjes, afkomstig van de naastgelegen sporen. | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 62850.76 | 62850.76 | H | 0 | 0 | 0 | 62850.76
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s | Corrosie | In de gevel langs de spoorzijde zijn in de aluminium gevelbekleding (onder de gevelkozijnen) op meerdere plaatsen corrosiepuntjes zichtbaar (vliegroest). De kosten voor het ''reinigen, incl. waxen'' van de aluminium gevelbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag''. | 1 | 1 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 62850.76 | 62850.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 15311.1 | 15311.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 62850.76 | 62850.76 | H | 0 | 0 | 0 | 62850.76
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 62850.76 | 62850.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 15311.1 | 15311.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57723004 | 57 | LBK binnenopstelling VK WW 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.4.00 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.200 M3/s | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727003 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.6.12 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727003 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.6.12 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 43089.3 | 43089.3 | H | 0 | 0 | 0 | 43089.3
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727003 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.6.12 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 43089.3 | 43089.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727003 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.6.12 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10571.78 | 10571.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727003 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.6.12 | 1995 | Holland Heating B.V. | 3.611 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 53121.57 | 53121.57 | H | 0 | 0 | 0 | 53121.57
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 3 | 0% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 53121.57 | 53121.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 12973.26 | 12973.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.1.04 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 53121.57 | 53121.57 | H | 0 | 0 | 0 | 53121.57
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 53121.57 | 53121.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 12973.26 | 12973.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 57727004 | 57 | LBK binnenopstelling VK TC 6 - 10 m3/s | Ruimte 1.6.44 | 1995 | Holland Heating B.V. | 7.222 M3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 351 - Installaties interieur | 1996 | ATH |  | Aantasting afwerklaag. | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk op de HPL buitendeuren is opgenomen bij het bouwdeel: H46. | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 351 - Installaties interieur | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 10000
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 351 - Installaties interieur | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | CV Ruimte | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | CV Ruimte | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 40000 | 40000 | H | 0 | 0 | 0 | 40000
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | CV Ruimte | 1996 | ATH |  | Beschadiging (deuken) |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 40000 | 40000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.1.04 | 1996 | ATH |  | Aantasting afwerklaag. |  | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.1.04 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 50000
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.1.04 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.4.00 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.4.00 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.4.00 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 50000
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.4.00 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.4.00 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 16.12 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 16.12 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 50000
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 16.12 | 1996 | ATH |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 16.44 | 1996 | ATH |  | Beschadiging | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding is opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 16.44 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 50000
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 16.44 | 1996 | ATH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Eaton | 6 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8082.4 | 8082.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Eaton | 6 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen van onderdelen, accu | 2042 | 2042 | 10 | PL | 20 | 2 | 2 | st | 252.58 | 505.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 13.11 | 1996 | Merlin Gerin |  | Kale delen |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 13.11 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 50000 | 50000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 13.08 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 13.08 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | Ruimte 16.34 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | Ruimte 16.34 | 1996 | Merlin Gerin |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 4 | 45% | 2 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | Ruimte 19.18 | 1996 | Merlin Gerin |  | Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk |  | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | Ruimte 19.18 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte 0.3.08 | 1996 | Merlin Gerin |  | Te hoog vochtgehalte | Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de houten glaslat van de buitendeur vormt onderdeel van het uitvoeren van het dekkend schilderwerk (H46 Buitenschilderwerk). | 1 | 2 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte 0.3.08 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Merlin Gerin |  | Capillaire vochtopname | Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de houten glaslat van het gevelkozijn vormt onderdeel van het uitvoeren van het dekkend schilderwerk (H46 Buitenschilderwerk). Door de onderlinge thermische werking van het kozijnprofiel en de glaslat is de verflaag op de verbindingsnaad afgebladderd. Hierdoor is vocht intgetreden en is het hout inmiddels aangetast. Advies: Vervangen beschadigde houten glaslatten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Merlin Gerin |  | Te hoog vochtgehalte houten kozijn | Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de houten gevelkozijnen vormt onderdeel van het uitvoeren van het dekkend schilderwerk (H46 Buitenschilderwerk). | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | Ruimte 08.01 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | Ruimte 08.01 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62214003 | 62 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 20 | 2 | 2 | st | 292.99 | 585.98 | H | 0 | 0 | 0 | 585.98
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62214003 | 62 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend |  | Subelementen, manco | Betreft: Beschadigd elastische beglazingskitwerk. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 292.99 | 585.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen armaturen LED gangen, sanitaire ruimtes | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 2211.3 | bvo | 29.75 | 65786.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen LED Magazijn, hoge sporen | 2031 | 2031 | 12 | PL | 20 | 1 | 6633.9 | bvo | 29.75 | 197358.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  | Stijfheid stabiliteit onvoldoende | Locatie: Herentoilet (ruimte: 0.07). | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen voor LED | 2040 | 2040 | 12 | PL | 20 | 1 | 13267.8 | bvo | 29.75 | 394717.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 2 | 2 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 1677.1 | 3354.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 1.4.00 | 1996 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 1.4.00 | 1996 | Hager |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 1.8.01 | 1996 | Merlin Gerin |  | Aangroei mos, algen | Deze gevelzijde bevindt zich dicht op het spoor. | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 1.8.01 | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Schneider electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 351 - Installaties interieur | 1996 | Schneider electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte 18.29 | 1996 | Schneider electric |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte 18.29 | 1996 | Schneider electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 6 | 6 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 7546.94 | 45281.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 20 | 22113 | 22113 | m2 | 30.31 | 670245.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 22113 | m2 | 30.31 | 670245.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 69 | 69 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Diversen |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 235 | 235 | st | 277.83 | 65290.05 | H | 0 | 0 | 0 | 65290.05
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Diversen |  | Doorbuiging |  | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2041 | 2041 | 16 | PL | 20 | 1 | 133.95 | st | 277.83 | 37215.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen bij lichtlijnen | 2035 | 2035 | 16 | PL | 20 | 1 | 101.05 | st | 277.83 | 28074.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Diversen |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 235 | st | 93.96 | 22080.6 | H | 0 | 0 | 22080.6 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 351 - Installaties interieur | 2016 | Honeywell |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 20 | 1 | 22113 | bvo | 25.26 | 558574.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 65116000 | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 400 - Installaties algemeen | 2008 | TMCDAS |  | Kale delen |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 558574 | 558574 | H | 0 | 0 | 0 | 558574
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 65116000 | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 400 - Installaties algemeen | 2008 | TMCDAS |  | Beschadiging | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 10 | 1 | 22113 | m2 | 25.26 | 558574.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Intercoat onthechting | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. Gelet op de positie van het gebrek vermoeden wij, dat de omvang van het gebrek groter is dan nu vermeld. Om de exacte omvang van dit gebrek te kunnen bepalen is nader onderzoek noodzakelijk door het controleren van de hechting m.b.v. speciaal hechtingstape. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 10 | 1 | 46 | st | 438.47 | 20169.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Aangroei mos, algen | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 46 | st | 121.24 | 5577.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  | Afbladderen, kale delen |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 3 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 151.54 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  | Afschot foutief of onvoldoende | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat er (na de regenbuiten) relatief lange tijd nog een redelijke hoeveelheid hemelwater op het dakvlak achter blijft. Het hemelwater verzamelt zich in de meerdere segmenten op het dakvlak, waardoor het water de HWA randdoorvoeren daardoor niet goed kan bereiken. | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 192.97 | 1736.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Erosie, verwering |  | 2 | 1 | 4 | 35% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 75.77 | 681.93 | H | 0 | 0 | 0 | 681.93
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Lekkage aan aansluiting leidingverbinding |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 192.97 | 1736.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 75.77 | 681.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 52 | st | 192.97 | 10034.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2048 | 2048 | 10 | PL | 20 | 1 | 52 | st | 75.77 | 3940.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 192.97 | 964.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 227.31 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Subelementen manco: losse bouten t.b.v. dakrandbevestiging. | Locatie: dak, dakrand: op een aantal plaatsen zijn loszittende bouten te zien. Oorzaak: onbend. Gevolg: dakrand is minder goed bevestigd en kan op langere termijn losraken. Risico: gevaar bij storm, beschadigingen. Oplossing: bouten nalopen en vastdraaien. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | Dak | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Beschadiging | Beschadigde hoeken aan weerszijden van de trap. Oorzaak: intensief gebruik, stoten. Oplossing: beschermstrips aanbrengen om verdere schade aan hoeken te voorkomen. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Ruimte 0.1: Entree | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2048 | 2048 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651456 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651456 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 256646.51 | 256646.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651456 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, leidingnet klasse H | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651456 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, leidingnet klasse N | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651456 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2044 | 2044 | 24 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 59068.2 | 59068.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651456 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp elektrisch met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, waterreservoir | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 30283.74 | 30283.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651460 | 65 | Brandpomp/Jockeypomp | 351 - Installaties interieur | 1996 |  |  | Plooivorming t.p.v. Randstrook | Oorzaak: uitzetting/krimp, wijze van aanbrengen. Gevolg: plooivorming. Risico: laag, op langere termijn kunnen scheuren ontstaan. Oplossing: op dit moment geen reparatie noodzakelijk. | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | Dak | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 5031.29 | 5031.29 | H | 0 | 0 | 0 | 5031.29
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 651460 | 65 | Brandpomp/Jockeypomp | 351 - Installaties interieur | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5031.29 | 5031.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Beveiliging | 65390003 | 65 | Valbeveiliging, hekwerk | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 266.72 | 1333.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 1500 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (controleren en herstellen aansluitingen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Hang & sluitwerk, corrosie |  | 2 | 1 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (leveren en monteren kopplaten) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Wastrog, metaal (RVS) (v.v. 2 st. en 3 st. koudwaterkranen) | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 13 | 13 | st | 1850 | 24050 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; invalidetoiletten | 2044 | 2044 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1737.72 | 1737.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft de metalen lamellen van de horizontale zonwering jaloezieën. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair closetpot | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 32 | 32 | st | 422.18 | 13509.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen; Sanitair douchebak | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 27 | 27 | st | 580.92 | 15684.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Betreft: Oude boorgaten, achtergebleven pluggen en de bijbehorende kleine beschadigingen rondom de geboorde gaten, ontstaan door loskomende, wegspringende stukjes spuitpleister. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair fontein | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 16 | 16 | st | 212.16 | 3394.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Breuk |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen, keramisch (incl. mengkraan) | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 8 | 8 | st | 235 | 1880 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2044 | 2044 | 48 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 213.84 | 855.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Het cementgebonden voegwerk tussen het dhg vloertegelwerk is (ter hoogte van de sanitaire toestellen) op diverse plaatsen sterk verweerd en aangetast door zuren (afkomstig uit urine e.d.), kalk (uit water) en andere stoffen (schoonmaakmiddelen). Wij adviseren u, om het totale vloertegelwerk grondig te laten reinigen (dieptereiniging). | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair wastafel, RVS, hangend/rechthoekig (v.v. mengkraan) | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 17 | 17 | st | 950 | 16150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel, RVS, staand+zuil / rond (incl. koudwaterkraan) | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 950 | 3800 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  | Slijtage | De kosten voor de gebreken: "Afdichting, manco" en "Beschadiging" zijn hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  | Afdichting, manco | In de hoek van de keukenruimte ontbreekt een klein gedeelte van de linoleum vloerbekleding. de aansluiting tussen de rand van het linoleum en de zandcement afwerkvloer is niet waterdicht afgewerkt. Hierdoor bestaat de kans op het indringen van vocht (tijdens natte schoonmaakwerkzaamheden), wat zich vervolgens onder het linoleum verzameld. De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Keukenruimte | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 20 | 1 | 23 | st | 24992.53 | 574828.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 90410204 | 90 | Terreinafwerking beton, poeren | 500 - Terrein | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 3 | 20% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 23791 | bvo | 1.95 | 46392.45 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 23791 | bvo | 0.24 | 5709.84 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 23791 | bvo | 0.89 | 21173.99 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Verschoven platen (systeemplafonds) |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 23791 | bvo | 0.08 | 1903.28 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 23791 | bvo | 1.15 | 27359.65 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 23791 | bvo | 0.06 | 1427.46 | H | 1427.46 | 1427.46 | 1427.46 | 1427.46
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het gebrek: "Vuil, aanslag, verkleuring" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 23791 | bvo | 0.4 | 9516.4 | H | 9516.4 | 9516.4 | 9516.4 | 9516.4 | Ja
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Beschadiging''. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 23791 | bvo | 0.06 | 1427.46 | H | 1427.46 | 1427.46 | 1427.46 | 1427.46 | Ja
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 23791 | bvo | 0.15 | 3568.65 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 23791 | bvo | 0.8 | 19032.8 | H | 19032.8 | 19032.8 | 19032.8 | 19032.8 | Ja
Overig | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 4 | 35% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 23791 | bvo | 1.5 | 35686.5 | H | 35686.5 | 35686.5 | 35686.5 | 35686.5
WenE- INST | 11139 - HWRM | Hoofd Werkplaats RM | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 23791 | bvo | 1.38 | 32831.58 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwanden | 221139 | 22 | Binnenwanden niet constructief metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Advies: Opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). | 1 | 1 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Advies: Reinigen van thermisch verzinkt stalen luifel. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 615 | 615 | m1 | 668.49 | 411121.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Advies: Reinigen hardglazen luifel. | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 218 | st | 398.91 | 86962.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 18 | st | 550.45 | 9908.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. Advies: Opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). | 1 | 1 | 2 | 2% | 1 |  |  | 000 - Object algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 20 manuren x € 50,- = € 1.000,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 500,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 398 | m2 | 559.95 | 222860.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 56 | st | 190.25 | 10654 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 757 | m2 | 98.19 | 74329.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 3208 | m2 | 21.48 | 68907.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Het prepaint verfsysteem is op de houten buitendeuren is door weersinvloeden aangetast en vertoont een duidelijke mate van glansverlies. Wij adviseren u, om de houten deuren op termijn te laten voorzien van een geschikt vervolgsysteem (dekkend schilderwerk). Deze werkzaamheden (incl. kosten) zijn opgenomen bij bouwdeel 46. | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Het metalen waterslagprofiel op de houten toegangsdeur is mechanisch beschadigd (ingedeukt). | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 3 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 40 | 1 | 1460 | m2 | 182.25 | 266085 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering | De thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen zijn door weersinvloeden (regen, wind e.d.) aangetast. Wij adviseren u, om het kozijnwerk te laten behandelen. Advies: Opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2049 | 2049 | 20 | PL | 40 | 30 | 30 | m1 | 39.14 | 1174.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Tussen de profielen van de thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen en de thermisch verzinkt stalen constructieprofielen bevindt zich een naad. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de elastische kitvoeg in deze aansluitnaad op meerdere plaatsen is beschadigd, aangetast of zelfs deels ontbreekt. Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op corrosie tot gevolg. Wij adviseren u, om alle kitvoegen t.p.v. deze aansluitingen te controleren en waar nodig te laten vervangen. | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 70 | 70 | m2 | 39.89 | 2792.3 | H | 0 | 0 | 0 | 2792.3 | Ja
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 189 | m2 | 39.89 | 7539.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Het EPDM beglazingsrubbers van het thermisch verzinkt stalen gevelkozijn is deels losgekomen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 1045 | m2 | 55.23 | 57715.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Openstaande verbindingen | Tussen de stalen glaslatten (liggend en staand) bevindt zich een behoorlijke naad (openstaande verbinding). Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op corrosie en lekkages tot gevolg. Wij adviseren u om de verbinding te laten voorzien van een elastische kitvoeg. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Antislip herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 282 | m2 | 58.38 | 16463.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag (beschadigingen) |  | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 1525 | m2 | 46.83 | 71415.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 75% – 87,5% van de levensduur |  | 3 | 2 | 5 | 95% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 3157 | 3157 | m2 | 47.26 | 149199.82 | H | 0 | 0 | 0 | 149199.82 | Ja
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 3157 | m2 | 47.26 | 149199.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt (schoonloopmat) | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 3 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 47.26 | 2173.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn | Enkele stijlen van de houten binnendeurkozijnen zijn sterk mechanisch beschadigd. Wij adviseren u, om (het eerst volgende planjaar) metalen beschermprofielen (hoeklijnen) te laten monteren om verdere schade aan het houtwerk te kunnen voorkomen. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 3673 | m2 | 30 | 110190 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Water | 53211002 | 53 | Voorraadboilers gasgestookt industrieboiler 200 - 350L | 400 - Installaties algemeen | 2016 | AO Smith | 50.3 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6435.61 | 6435.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daalderop | 10 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 383.91 | 1151.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Daalderop | 50 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 1091.12 | 3273.36 | H | 0 | 0 | 0 | 3273.36
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Daalderop | 50 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1091.12 | 3273.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Water | 535040201 | 53 | Waterontharder 2 m3 | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Lubron |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5785.02 | 5785.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji | 4 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Haier | 5,1 kW | Beschadiging | Betreft: Enkele krassen in de prepaint afwerklaag. Alsmede enkele kleine deuken in de beplating. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Mitsubishi | 9,7 kW | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Mitsubishi | 9,7 kW | Bevestiging secundair, manco | Op een aantal plaatsen ontbreken de popnagels, waar de stalen golfplatne mee zijn bevestigd. Hierdoor is directe vochtintreding via de open (achtergebleven) bevestigingsgaten mogelijk met de kans op lekkages tot gevolg. Daarnaast bestaat de kans op het (deels) loskomen van de beplating bij extreme weersomstandigheden (windzuiging). Wij adviseren u, om de beplating aanvullende te laten bevestigen om vervolgschade te kunnen voorkomen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Mitsubishi | 7,1 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Mitsubishi | 14,3 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Mitsubishi | 14,3 kW | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Western Air Conditioning | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 4243.26 | 16973.04 | H | 0 | 0 | 0 | 16973.04
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Western Air Conditioning | Onbekend | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 4243.26 | 16973.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122003 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1998 | MDV | 4,3 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1565.97 | 1565.97 | H | 0 | 0 | 0 | 1565.97
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122003 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1998 | MDV | 4,3 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1565.97 | 1565.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122003 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Haier | 5,0 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1565.97 | 1565.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122004 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Mitsubishi | 5,0 kW | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de stalen gevelkozijnen en houten wandplinten, zijn (deels) aangetast of onhechten zich van de ondergrond. Hierdoor bestaat de kans op vochtindringing (via de open naden) tijdens (natte) schoonmaakwerkzaamheden, wat zich vervolgens onder het linoleum zal verzamelen en op termijn tot vervolgschade zal leiden. Wij adviseren u, om de elastische kitvoegen te laten controleren en waar nodig te laten hetstellen. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122004 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Mitsubishi | 5,0 kW | Afdichting, manco | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1667 | 3334 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122004 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Western Air Conditioning | 5,6 kW | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 65% | 3 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Reinigen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122004 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Western Air Conditioning | 5,6 kW | Beschadiging | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 2 | 8% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 1667 | 5001 | H | 0 | 0 | 0 | 5001
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122004 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Western Air Conditioning | 5,6 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1667 | 5001 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122004 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Mitsubishi | 5,0 kW | Verschoven platen (systeemplafonds) |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1667 | 5001 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122005 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Western Air Conditioning | 10 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1869.06 | 1869.06 | H | 0 | 0 | 0 | 1869.06
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122005 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Western Air Conditioning | 10 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1869.06 | 1869.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55122005 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji | 8 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1869.06 | 1869.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55130001 | 55 | Computair | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Lennox | Onbekend | Beschadiging | De kosten voor het gebrek: "Aantasting afwerklaag" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 2 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 22731.75 | 45463.5 | H | 0 | 0 | 0 | 45463.5
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55130001 | 55 | Computair | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Lennox | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 22731.75 | 45463.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55130002 | 55 | Computair met bevochtiging | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Western Air Conditioning |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 15659.65 | 15659.65 | H | 0 | 0 | 0 | 15659.65
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55130002 | 55 | Computair met bevochtiging | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Western Air Conditioning |  | Afschot foutief of onvoldoende |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | Dak 01 | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 15659.65 | 15659.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Grundfoss |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Grundfoss |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111003 | 61 | Noodstroomaggregaat 50 - 100 kVA | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | 52 kW | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 40 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 63143.75 | 63143.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111003 | 61 | Noodstroomaggregaat 50 - 100 kVA | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | 52 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6314.38 | 6314.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112104 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schneider Electric | 40 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 19675.59 | 19675.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112104 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schneider Electric | 40 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, accu | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 252.58 | 252.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112104 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Eaton | 20 kVA | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15000 | 15000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112104 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Eaton | 20 kVA |  | Uitgangspunt: Verwijderen bestaande draadmathekwerk, aanbrengen nieuw draadmathekwerk. Uitgaande van draadmathekwerk voorzien van verzinkt stalen kolommen met draamat. Uitgaande van maasbreedte van 50 x 200 mm, verzinkte staven. Draaddikte 8 mm. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, accu | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 8 | 8 | st | 252.58 | 2020.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 613210 | 61 | Kabelgoten en ladderbanen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Bij plaatsen goten | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 5000 | 5000 | H | 5000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 0 | st | 20000 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 619910 | 61 | Laadpaal, elektrische auto's | 400 - Installaties algemeen | 2016 | EV Box | 11 kW | Aangroei mos, algen | Advies: Reinigen van thermisch verzinkt stalen luifel. | 3 | 2 | 4 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 1500 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Holec |  | Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 12 manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur | De kosten voor het gebrek: "Beschadiging (deuken)" is hier opgenomen | 3 | 1 | 5 | 96% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Merlin Gerin |  | Beschadiging (deuken) | De kosten voor het vervangen van de elektrische rollluiken zijn opgenomen bij het gebrek ''Verval''. | 1 | 3 | 2 | 4% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Merlin Gerin |  | Beschadiging kozijn |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6566.95 | 6566.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Scheuren, niet constructief |  | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Onthechting van ondergrond |  | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211010 | 62 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211010 | 62 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schneider Electric |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 10608.15 | 10608.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Subelementen, manco | In de sanitaire ruimte ontbreekt ter plaatse van de aansluiting tussen het dhg vloertegelwerk en de systeemwand circa 30cm aan elastische kitvoegen. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Slijtage | De kosten voor de gebreken: "Subelementen, manco", "Beschadiging", "Scheuren niet constructief", "Afdichting, manco" zijn hier opgenomen | 2 | 2 | 5 | 75% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Afdichting, manco | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Scheuren niet constructief | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Beschadiging | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de stalen gevelkozijnen en houten wandplinten, zijn (deels) aangetast of onthechten zich van de ondergrond. Hierdoor bestaat de kans op vochtindringing (via de open naden) tijdens (natte) schoonmaakwerkzaamheden, wat zich vervolgens onder het linoleum zal verzamelen en op termijn tot vervolgschade zal leiden. De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Glansverlies |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211012 | 62 | Krachtgroepenkast, 50 - 60 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211012 | 62 | Krachtgroepenkast, 50 - 60 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Divers |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen door LED | 2026 | 2025 | 0 | PL | 20 | 6536 | 5228.8 | bvo | 29.75 | 155556.8 | H | 0 | 0 | 0 | 155556.8
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Divers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen armaturen LED | 2038 | 2038 | 12 | PL | 20 | 1 | 1307.2 | bvo | 29.75 | 38889.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Geyer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Geyer |  | Afschot foutief of onvoldoende | Tijdens de inspectie is een hoogtepuntsticker aangetroffen op een van de gevelkozijnen. Wij vermoeden, dat het object periodiek wordt gemeten, waarbij het huidige hoogteniveau wordt gecontroleerd om inzichtelijk te kunnen krijgen of het object (scheef) zakt. Dit zou tevens (deels) kunnen verklaren, waarom het afschot op het platte dakvlak afwijkt. | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 3 |  | Dak 01 | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Geyer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 1677.1 | 3354.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Verzakking, spoorvorming |  | 2 | 1 | 3 | 15% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 2 | 9% | 1 | 3 |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 6536 | m2 | 30.31 | 198106.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 635110 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Divers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 635110 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Divers |  | Beschadiging kozijn | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de houten binnenkozijnen zijn opgenomen bij het uitvoeren van het binnenschilderwerk (bouwdeel: 46). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 32 | 32 | st | 277.83 | 8890.56 | H | 0 | 0 | 0 | 8890.56
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 635110 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur centrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Divers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 82 | st | 277.83 | 22782.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Beveiliging | 654100 | 65 | Invalidetoilet noodsignaal | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 757.73 | 757.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Op enkele plaatsen is het glasweefselbehang beschadigd door oude boorgaten en verwijderde roerende (opgehangen) goederen. Wij adviseren u, om de beschadigde stroken behang (het eerstvolgende planjaar) te laten vervangen. Onderbouwing kosten: - 5 manuren x € 50,- = € 250,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 1500 | 4500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 732110 | 73 | Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 26772.95 | 26772.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 732120 | 73 | Grootkeukeninrichting, uitgiftebuffetten | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Slijtage | De cementgebonden voegen zijn plaatselijk onderhevig aan slijtage. | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 24591.71 | 24591.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 732130 | 73 | Grootkeukeninrichting, spoelkeukens | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | De cementgebonden voegen zijn duidelijk vervuild. Doordat de voegen vrij diep liggen t.o.v. het niveau van de bovenzijde van de vloertegels, blijft er relatief meer vuil e.d. in de voegen achter. Ook tijdens (natte) reinigingswerkzaamheden, blijkt het in de prakijkt lastig om het vocht tussen de tegels te verwijderen. | 3 | 2 | 3 | 25% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 17346.85 | 17346.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 732140 | 73 | Grootkeukeninrichting, koel- en vriesopslag | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | Betreft: Beschadigde kitvoeg. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; invalidetoiletten | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1737.72 | 1737.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 30 | 30 | st | 422.18 | 12665.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 55% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair douche-cabine | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 580.92 | 1161.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 8% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de houten gevelkozijnen en houten wandplinten, zijn (deels) aangetast of onthechten zich van de ondergrond. Hierdoor bestaat de kans op vochtindringing (via de open naden) tijdens (natte) schoonmaakwerkzaamheden, wat zich vervolgens onder het linoleum zal verzamelen en op termijn tot vervolgschade zal leiden. Wij adviseren u, om de elastische kitvoegen te laten controleren en waar nodig te laten herstellen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 6 | 6 | st | 213.84 | 1283.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 12 | 12 | st | 220.22 | 2642.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 6536 | bvo | 1.39 | 9085.04 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het gebrek: "Beschadiging kozijn" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 6536 | bvo | 0.18 | 1176.48 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 6536 | bvo | 0.67 | 4379.12 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 6536 | bvo | 0.06 | 392.16 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 5 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 6536 | bvo | 0.81 | 5294.16 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
Overig | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 6536 | bvo | 0.05 | 326.8 | H | 326.8 | 326.8 | 326.8 | 326.8
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 6536 | bvo | 0.29 | 1895.44 | H | 1895.44 | 1895.44 | 1895.44 | 1895.44 | Ja
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 6536 | bvo | 0.04 | 261.44 | H | 261.44 | 261.44 | 261.44 | 261.44 | Ja
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 1 manuren x € 50,- = € 50,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 6536 | bvo | 0.47 | 3071.92 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
BWK | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 5 | 75% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 6536 | bvo | 0.57 | 3725.52 | H | 3725.52 | 3725.52 | 3725.52 | 3725.52 | Ja
Overig | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 6536 | bvo | 1.05 | 6862.8 | H | 6862.8 | 6862.8 | 6862.8 | 6862.8
WenE- INST | 5233 | Hoofdkantoor Arlandaweg | Arlandaweg 106 | 1997 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | De kosten voor het behandelen van de thermisch verzinkt stalen constructie zijn opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 2 | 2 | 4 | 55% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 6536 | bvo | 1.06 | 6928.16 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud met gebreksaanduiding - na Gunning opdragen
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Vloeren | 232102 | 23 | Vloerconstructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray o.g. Wij adviseren u, in het kader van het creëren en het behouden van een eenheid inzake een nette en egale kleurstelling/uitstraling, om de gehele staalconstructie te laten behandelen. De kosten voor het gebrek: "Erosie, verwering, verzanding" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 8% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 2500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2250 | 2250 | H | 0 | 0 | 0 | 2250 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 4 | 4 | m1 | 173.39 | 693.56 | H | 693.56 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 774 | m1 | 173.39 | 134203.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | De kosten voor het behandelen van het thermisch verzinkt stalen kozijnwerk zijn opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 1 | 1 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). De kosten voor het gebrek: "Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk" is hier opgenomen | 1 | 3 | 3 | 25% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 718.03 | 718.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | De anodiseerlaag van de aluminium segmenten van de rolluiken is plaatselijk beschadigd. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door het onderling langs elkaar ''schuren'' van de segmenten tijdens bediening (in- en uitrollen). | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 | 2 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen; Overheaddeur | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 4821.92 | 48219.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2027 | 2027 | 10 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 676.9 | 6769 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn | De houten kozijnstijlen t.p.v. de keukenruimte zijn sterk mechanisch beschadigd door het algemeen dagelijks gebruik. Wij adviseren u, om een metalen beschermingsprofiel te monteren om herhaling en verdere schade (in de toekomst) te kunnen voorkomen. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren periodieke monitoring (geen kosten opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 493.15 | 986.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 525.63 | 1051.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Advies: Demonteren bestaande vloerplinten, verwijderen corrosie, (waar nodig) aanbrengen vulplaatjes achter schadeplekken op systeemwand, demonteren vloerplinten en het geheel waterdicht afkitten. Onderbouwing kosten: - 24 manuren x € 50,- = € 1.200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 400,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Erosie, verwering, verzanding" is hier opgenomen | 1 | 2 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen bij het gebrek ''Corrosie''. | 2 | 2 | 2 | 0% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 1670 | m2 | 487.42 | 813991.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 6500 | 6500 | H | 0 | 0 | 0 | 6500 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). Kosten elders opgenomen. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). Kosten elders opgenomen. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 224 | m2 | 8.77 | 1964.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 75% | 3 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 224 | m2 | 136.65 | 30609.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 286 | 286 |  | 8.77 | 2508.22 | H | 0 | 0 | 0 | 2508.22 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | De elastische kitvoeg tussen de linoleum vloerafwerking en de stalen gevelkozijnen ontbreekt (inmiddels) op diverse plaatsen. Hierdoor bestaat de kans op directe vochtindringing (bijvoorbeeld tijdens schoonmaakwerkzaamheden), met schade tot gevolg. Ook ontbreken enkele lasnaden t.p.v. de onderlinge stuiknaden. Onderbouwing kosten: - 4 manuren x € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2048 | 2048 | 24 | PL | 40 | 1 | 286 | m2 | 202.52 | 57920.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 286 | m2 | 8.77 | 2508.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 46100120 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 61.37 | 122.74 | H | 122.74 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 46100120 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen |  | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 2 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 61.37 | 122.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Schilderwerk | 46100120 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 2500 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). Kosten elders opgenomen. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Gootconstructie staal | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 464 | m1 | 165.71 | 76889.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47270501 | 47 | Goten staal, bakgoot | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Dakafwerkingen | 47270501 | 47 | Goten staal, bakgoot | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  | Op het platte dakvlak ligt een behoorlijke hoeveelheid hemelwater. Daarnaast is in de bitumineuze (APP) dakbedekking duidelijke craquelé zichtbaar. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 464 | m2 | 30.1 | 13966.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (reinigen HWA). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 10 | 1 | 116 | m1 | 80.82 | 9375.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 352 - Installaties gevel | 2007 | Fuji Electric | 2.10KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 2434.82 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 352 - Installaties gevel | 2007 | Fuji Electric | 2.10KW | Verplichte keuring niet uitgevoerd. | Op het platte dakvlak bevinden zich 4 stuks losse stand-alone ankerpunten. Fabricaat: Kedge Safety Systems BV, type: Anchorpoint Bitumen. In het onderhoudsrapport van Dakota staat vermeld, dat deze dakveiligheidsvoorzieningen (in planjaar: 2017) door de firma: Dakota zelf zijn aangebracht. Het is niet bekend, in hoeverre deze ankerpunten periodiek worden gecontroleerd en getest (keuring). | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 |  | 400 - Installaties algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 2015 | S&P |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 1212.36 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | 400 - Installaties algemeen | 2015 | S&P |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 3 | 0% | 1 | 2 |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2035 | 2035 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 1212.36 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2026 | 2026 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 3 | 0% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen armaturen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 50 | 50 |  | 50 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 2500
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen armaturen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 20 | 1 | 50 | st | 50 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1678 | 1678 | pst | 30.31 | 50860.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 20 | 1 | 1678.2 | m2 | 30.31 | 50866.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 4 | 45% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen; Hekwerk, spijlhek > 2,0 m1 | 2035 | 2035 | 30 | PL | 70 | 1 | 68 | m1 | 149.52 | 10167.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | De thermisch verzinkt stalen profielen (framewerk, kolommen en liggers) zijn aan lichte erosie onderhevig. Hierdoor is op een aantal plaatsen zichtbaar, dat er zinkzouten migreren. Echter gezien het beginstadium van het gebrek, is voor nu geen directe actie noodzakelijk. Wij adviseren u, om de gebreken periodiek te laten monitoren om het verloop van het proces inzichtelijk te houden. | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen; Draaipoort grote poort staal | 2035 | 2035 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 931.51 | 1863.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139B | HWR buitenstalling | Provincialeweg 4 | 1996 | Diemen | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2035 | 2035 | 24 | PL | 70 | 1 | 2 | pst | 160.1 | 320.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212002 | 21 | Buitenwanden elementen beton | 100 - Gevels algemeen | 1950 |  |  | aantasting afwerklaag (anodiseerlaag). |  | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Herstellen beton | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 10 | 10 | m2 | 120 | 1200 | H | 0 | 0 | 0 | 1200 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212002 | 21 | Buitenwanden elementen beton | 100 - Gevels algemeen | 1950 |  |  | Afdichting, manco | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat een gedeelte van de houten beplating, aan de interieurzijde van de gevelroosterwand, ter hoogte van de installatieruimte, is losgekomen. Hierdoor dringt er (in combinatie met harde wind en slagenregen) hemelwater binnen. Wij adviseren u, om de beplating z.s.m. te laten vastzetten om verdere vochtindringing te kunnen voorkomen. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 465 | m1 | 58.3 | 27109.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  | Correctie ivm grootte van de roosters | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 15 | 15 | m1 | 76 | 1140 | H | 1140 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  | Subelementen manco | Tussen de profielen van de thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen en de thermisch verzinkt stalen constructieprofielen bevindt zich een naad. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de elastische kitvoeg in deze aansluitnaad op meerdere plaatsen is beschadigd, aangetast of zelfs deels ontbreekt. Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op corrosie tot gevolg. Wij adviseren u, om alle kitvoegen t.p.v. deze aansluitingen te controleren en waar nodig te laten vervangen. | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Impregneren van de gevel (hydrofoberen), excl. reinigen, excl. steigerwerk | 2030 | 2030 | 8 | PL | 40 | 1 | 1716 | m2 | 12 | 20592 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 12 manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 650,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Impregneren van de gevel (hydrofoberen), excl. reinigen, excl. steigerwerk | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1716 | 1716 | m2 | 12 | 20592 | H | 0 | 0 | 0 | 20592 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen gevel (lage druk, lauw water), voorafgaand aan impregneren (hydrofoberen) | 2022 | 2025 | 8 | PL | 40 | 1 | 1716 | m2 | 6.5 | 11154 | H | 0 | 0 | 0 | 11154 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 220000 | 22 | Binnenwanden niet constructief | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  | Corrosie | Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a €2150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 1 | 2 | 0% | 1 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Specialistisch onderzoek | 2021 | 2025 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 2010 | Espero |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4303.88 | 4303.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 1990 |  |  | Beschadiging deur | De houten (HPL) binnendeur van de meterkastruimte (ruimte: 0.12) is ter hoogte van de slotkast mechanisch beschadigd. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 1211.54 | 7269.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap beton | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3314.18 | 3314.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Binnentrappen beton | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  | Beschadiging kozijn | Het hardhouten binnenkozijnwerk van de meterkastruimte (ruimte: 0.12) is, ter hoogte van de slotsparing, mechanisch beschadigd. Ook is een van de kozijnstijlen, ter hoogte van de toiletruimten, beschadigd geraakt. Wij adviseren u, om de gebreken te laten herstellen. De herstelwerkzaamheden zullen, gelijktijdig met het schilderwerk aan de houten binnenwandopeningen, worden uitgevoerd. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2121 | 2121 | 99 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 1657.09 | 9942.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 459.44 | 3216.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Daken | 274000 | 27 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Daken | 274000 | 27 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1960 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Op meerdere plaatsen ontbreken de popnagels, waar de stalen golfplaten mee zijn bevestigd. Hierdoor is directe vochtintreding via de open (achtergebleven) bevestigingsgaten mogelijk met de kans op lekkages tot gevolg. Daarnaast bestaat de kans op het (deels) loskomen van de beplating bij extreme weersomstandigheden (windzuiging). Wij adviseren u, om de beplating aanvullend te laten bevestigen om vervolgschade te kunnen voorkomen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen metselwerk | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 18 | 18 | m2 | 250 | 4500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Daken | 274000 | 27 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen lood | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 80.82 | 484.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster staal, gevel | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster staal, gevel | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  | Afdichting, manco | Op enkele plaatsen ontbreekt de elastische kitvoegafdichting tussen de stalen golfplaten en de thermische verzinkt stalen gevel- en roosterprofielen. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | m1 | 223.63 | 670.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  | Slijtage | Het cementgebonden voegwerk tussen het dubbelhard gebakken vloertegelwerk is deels uitgesleten. Daarbij zijn duidelijke slijtagesporen zichtbaar aan het oppervlak van de vloertegels. Deze gebreken worden veroorzaakt door dagelijks gebruik van de ruimten i.c.m. algemene (dagelijkse) reinigingwerkzaamheden (schoonmaakbeurten). | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 681.21 | 4768.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  | Bevestiging secundair, manco | De houten vloerplinten, ter plaatse van de aansluiting tussen het dhg vloertegelwerk en de kunststof systeemwanden is, in de sanitaire ruimten, op meerdere plaatsen door vocht aangetast. Daarnaast is op enkele plaatsen de elastische kitvoeg langs het plintwerk beschadigd. Wij adviseren u, om de aangetaste vloerplinten (incl. kitvoegen) te laten vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 5 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 493.15 | 1972.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen 23 m2 raamkozijnen staal voor kunststof kozijnen | 2022 | 2022 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 22000 | 22000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 190 | m2 | 472.55 | 89784.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 97 | st | 398.91 | 38694.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  | Slijtage | De kosten voor de gebreken: "Onthechting van ondergrond.", "Subelementen, manco" en "Beschadiging" zijn hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 472.55 | 12758.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  | Onthechting van ondergrond. | De linoleum vloerbekleding ligt (in ruimte 0.10) over circa 1 m2 los van de ondergrond. De cementgebonden dekvloer is daarnaast erg vochtig. Ook bevindt er zich vocht ter plaatse van de aansluiting tussen het linoleum en de houten wandplint. Dit wordt mede veroorzaakt door het (inmiddels deels) ontbreken van elastische kitvoegafdichting. Gezien de diverse gebreken aan het linoleum, de reeds (in het verleden) uitgevoerde reparatiewerkzaamheden en de (niet in verhouding staande) kosten voor de nieuwe herstelwerkzaamheden, adviseren wij u, om de linoleum vloerbekleding op korte termijn te laten vervangen. De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding is opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 194 | m2 | 559.95 | 108630.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de stalen gevelkozijnen en houten wandplinten, ontbreken (gedeeltelijk). Ook is een gedeelte van de lasnaden tussen de linoleumbanen niet meer aanwezig. Hierdoor is er (via de open naden) vocht ingedrongen, wat zich onder het linoleum heeft verzameld. Ook is op enkele plaatsen de stalen onderdorpel van het gevelkozijn door het vocht gecorrodeerd. De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 451.6 | 2709.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 2015 | Ivana |  | Beschadiging | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding is opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 2015 | Ivana |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 15 | st | 190.25 | 2853.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 18 | PL | 40 | 1 | 41 | m1 | 116.6 | 4780.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Balustrades en leuningen | 341101 | 34 | Balustrade binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 230.14 | 1380.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen | 2022 | 2022 | 6 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 100 | 600 | H | 600 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  | Tijdens de inspectie van de bitumineuze (APP) dakbedekking op het platte dakvlak van het object zijn diverse gebreken geconstateerd. Bij een drietal HWA onderdoorvoeren is de dakbedekking rondom de doorvoer niet wind- en waterdicht (meer). Hierdoor bestaat de kans op lekkages. Ook zijn enkele (luchtgevulde) blazen waargenomen. Daarnaast is de dakbedekking onderhevig aan algemene veroudering, zichtbaar aan de craquelevorming. Let op! Conform het Dakota-onderhoudsrapport zijn de gebreken rondom de doorvoeren (al) in planjaar: 2017 geconstateerd en gerapporteerd, maar tot op heden echter nooit hersteld. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen platvol | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 1716 | m2 | 51.55 | 88459.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen + schilderen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 170 | 340 | H | 340 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 136.65 | 546.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 136.65 | 546.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 41 | m2 | 98.19 | 4025.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 431221 | 43 | Vloerafwerking, computervloer | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 411 | m2 | 130.43 | 53606.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | m2 | 12 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 55.23 | 994.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 4 | 4 | m2 | 55.23 | 220.92 | H | 220.92 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 55.23 | 2761.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 114 | m2 | 55.23 | 6296.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 24 | 24 | m2 | 58.38 | 1401.12 | H | 0 | 0 | 0 | 1401.12 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 58.38 | 2802.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  | Scheuren niet constructief |  | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 3 | 3 |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 39.14 | 1878.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 64.4 | 3091.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 2 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 128 | 128 | m2 | 46.83 | 5994.24 | H | 0 | 0 | 0 | 5994.24 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 35% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 40 | 1 | 853 | m2 | 46.83 | 39945.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 3 | 10% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | CO | 40 | 72 | 72 | m2 | 47.26 | 3402.72 | H | 0 | 0 | 0 | 3402.72 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | CO | 40 | 2 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 12 | PL | 40 | 1 | 289 | m2 | 47.26 | 13658.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 8.62 | 8.62 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 2 | 2 | m2 | 70.72 | 141.44 | H | 0 | 0 | 0 | 141.44 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2000 |  |  | Niet vlak, golvende uitvoering | Op meerdere plaatsen zijn de stalen systeemplafondplaten op de plaatranden beschadigd geraakt. Hierdoor is een onverzorgd totaalbeeld ontstaan. | 2 | 1 | 3 | 15% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 431 | m2 | 70.72 | 30480.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  | Verschoven platen (systeemplafonds) |  | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 172 | m2 | 79.78 | 13722.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 452209 | 45 | Plafondafwerking kunststof | 300 - Interieur algemeen | 1980 |  |  | Vochtschade | Boven het systeemplafond in de rookruimte, bevindt zich mogelijk een lekkage. De stalen geperforeerde systeemplafondplaten zijn inmiddels onderhevig aan corrosie, wat duidt op een vochtprobleem (lekkage). Boven het object bevindt zich bebouwing (appartementen) en een dakterras. Mogelijk bevindt zich hier ook (een gedeelte van) de oorzaak. Wij adviseren u, om een nader specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. Onderbouwing kosten: - 35 manuren x € 50,- = € 1.750,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 6 | 6 | m2 | 202.52 | 1215.12 | H | 0 | 0 | 0 | 1215.12 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 452209 | 45 | Plafondafwerking kunststof | 300 - Interieur algemeen | 1980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 202.52 | 1215.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 61.37 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 39.45 | 473.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 252 | m2 | 55.78 | 14056.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 252 | m2 | 35.07 | 8837.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 2017 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2025 | 3 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 25 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 60.6 | m2 | 55 | 3333 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 60.6 | m2 | 30 | 1818 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  | Beschadiging deur | Aan de interieurzijde van de houten buitendeur bevinden zich (oude) schroefgaten. Door het verwijderen van het voorwerp op de deur is tevens de HPL coating ingescheurd en beschadigd. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | m2 | 57 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1442 | m2 | 30 | 43260 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | m2 | 57 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | m2 | 57 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 398 | m2 | 55 | 21890 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 398 | m2 | 30 | 11940 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 396 | m2 | 19.73 | 7813.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 167 | 167 | m2 | 137.7 | 22995.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  | Deformatie, scheefstand | De metalen eindpanelen zijn verbogen (mechanisch beschadigingen). Vermoedelijk door menselijke invloed. | 2 | 2 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 167 | m2 | 238 | 39746 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Overlagen | 2084 | 2084 | 25 | PL | 40 | 1 | 167 | m2 | 137.7 | 22995.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 131 | 131 | m2 | 117.87 | 15440.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 131 | m2 | 203.91 | 26712.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2084 | 2084 | 25 | PL | 40 | 1 | 131 | m2 | 117.87 | 15440.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  | Beschadiging | Locatie: Keukenruimte, nabij witgoedapparatuur. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 35 | 35 | m2 | 172.43 | 6035.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 293.13 | 10259.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  | Beschadiging | Oorzaak: Algemeen dagelijks gebruik. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2084 | 2084 | 25 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 172.43 | 6035.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 24 | 24 | m2 | 149.79 | 3594.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 254.65 | 6111.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2084 | 2084 | 25 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 149.79 | 3594.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 9 | 9 | m2 | 207.22 | 1864.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 352.27 | 3170.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2084 | 2084 | 25 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 207.22 | 1864.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 206 - Daken algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2046 | 2046 | 0 | PL | 40 | 7 | 7 | m2 | 178.57 | 1249.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 206 - Daken algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 303.57 | 2124.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 206 - Daken algemeen | 2013 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2096 | 2096 | 25 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 178.57 | 1249.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 2017 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2046 | 2046 | 0 | PL | 40 | 7 | 7 | m2 | 1670 | 11690 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 2017 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 405.57 | 2838.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 2017 | Derbigum |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 4 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2096 | 2096 | 25 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 238.57 | 1669.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 208 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 25 | 25 | m2 | 166.8 | 4170 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 208 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 283.56 | 7089 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 208 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2084 | 2084 | 25 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 166.8 | 4170 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 209 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 173 | 173 | m2 | 110.15 | 19055.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 209 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 3 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 173 | m2 | 187.26 | 32395.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 209 - Daken algemeen | 2000 | Derbigum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2084 | 2084 | 25 | PL | 40 | 1 | 173 | m2 | 110.15 | 19055.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472228 | 47 | Dakafwerking lood | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Subelementen manco, gebreken aan ventilatiepijpjes, ontbreken van draadbolroosters | Het vegetatiedak is voorzien van een grind ballastlaag. In de dakopstanden (randen) zijn meerdere doorvoeren aanwezig. De diameter van het grind is kleiner dan de afmeting van de dakdoorvoeren. Echter ontbreekt ter plaatse van de afvoeren een grindrooster (korf). Hierdoor bestaat de kans op het wegspoelen van het grind door de afvoeren met verstoppingen tot gevolg. Wij adviseren u, om z.s.m. metalen grindroosters te laten monteren. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen bij overlagen daken | 2034 | 2022 | 0 | PL | 40 | 85 | 85 | m1 | 86.8 | 7378 | H | 7378 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472228 | 47 | Dakafwerking lood | 200 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 25 | PL | 40 | 1 | 85 | m2 | 86.8 | 7378 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 51211505 | 51 | Atmosferische gasketels, VR 100-150 kW | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Remeha | 126 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 19554.36 | 39108.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 51332002 | 51 | Stoomvormer direct gestookt, elektrodenboiler enkel | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 11274.95 | 22549.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 18 | 18 | m1 | 80.82 | 1454.76 | H | 1454.76 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 1960 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 2 | 4 | 65% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 180 | m1 | 80.82 | 14547.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53140002 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 2-pomps | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Duivelaar |  | Corrosie |  | 1 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53140002 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 2-pomps | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Duivelaar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2023 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 6364.89 | 6364.89 | H | 6364.89 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53140002 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 2-pomps | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Duivelaar |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6364.89 | 6364.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2018 | itho daalderop | 10 L | Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 32 manuren x € 50,- = € 1.600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 550,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 4 | 35% | 4 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 383.91 | 1151.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Daalderop | 80 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1727.61 | 1727.61 | H | 1727.61 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | 400 - Installaties algemeen | 1993 | Daalderop | 80 L | Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 4 | 45% | 4 | 1 | 3 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1727.61 | 1727.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Water | 535040202 | 53 | Waterontharder 5 m3 | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Gebrüder Heyl Analysetechnik |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10646.98 | 10646.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Fuji | 2,6 kW | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 1000
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Fuji | 2,6 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Fuji | 2,6 kW | Aantasting (prepaint) afwerklaag | Het prepaint verfsysteem op de houten buitendeuren is duidelijk door weersinvloeden aangetast en vertoont een sterke mate van glansverlies. Wij adviseren u, om de houten deuren, het eerstvolgende planjaar, te laten voorzien van een geschikt vervolgsysteem (dekkend schilderwerk). Deze werkzaamheden (incl. kosten) zijn opgenomen bij bouwdeel 46. | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Haier | 3,5 kW | Omtrekspeling onvoldoende | Twee van de houten buitendeuren van het object klemmen in het thermisch verzinkt stalen gevelkozijn. Hierdoor vallen de deuren niet vanzelf in de kozijnsponning en zijn de kozijnen inmiddels dusdanig beschadigd, dat corrosie is ontstaan. Wij adviseren u, om de kopse kanten van de deuren (licht) af te schaven om de omtrekspeling te kunnen vergroten. | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Mitsubishi | 3,6 kW | Ontbrekende (onder-)delen |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji | 4,0 kW | Beschadiging deur | Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden m.b.t. kleine beschadigingen aan de houten buitendeuren is opgenomen bij de uitvoering van het buitenschilderwerk (bouwdeel: 46). | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Fuji | 5,2 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4081.61 | 8163.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Mitsubishi | 10,7 kW | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4243.26 | 8486.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55122002 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Fuji | 2,6 kW | Openstaande verbindingen | Op enkele plaatsen staan de verbindingen tussen de kozijnprofielen en glaslatten open. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55122002 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 1998 | Fuji | 2,6 kW | Subelementen manco | De elastische beglazingskit tussen de glaslat en beglazing is incidenteel beschadigd of ontbreekt. Wij adviseren u, om het beglazingskitwerk te laten herstellen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1111.33 | 1111.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55122003 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Fuji | 4,0 kW | Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende elementen | Tussen de profielen van de thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen en de thermisch verzinkt stalen constructieprofielen bevindt zich een naad. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de elastische kitvoeg in deze aansluitnaad op meerdere plaatsen is beschadigd, aangetast of zelfs deels ontbreekt. Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op corrosie tot gevolg. Wij adviseren u, om alle kitvoegen t.p.v. deze aansluitingen te controleren en waar nodig te laten vervangen. | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1565.97 | 4697.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55122003 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | MDV | 4,5 kW | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het kozijnwerk is opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55122003 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | MDV | 4,5 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1565.97 | 3131.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55122004 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Haier | 5,2 kW | Aantasting afwerklaag |  | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1667 | 1667 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55122005 | 55 | Splitsystemen binnendeel, wand-unit 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Fuji | 5,2 kW | Beschadiging (deuken) |  | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1869.06 | 1869.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55130001 | 55 | Computair | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Stulz | 31 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 22731.75 | 68195.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55130001 | 55 | Computair | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Refrion | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55130001 | 55 | Computair | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Refrion | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 22731.75 | 45463.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55130001 | 55 | Computair | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Refrion | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 22731.75 | 22731.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55205008 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 40 - 50 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | MDV | 45 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 18084.37 | 18084.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103007 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 140-200 l | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Flamco | 140 L | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1217.41 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Landis & Gyr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1262.88 | 2525.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 1991 | Landis & Gyr |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 3156.7 | pst | 50.52 | 159476.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1911.49 | 3822.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Biral |  | Slijtage | De kosten voor het gebrek: "Beschadiging" is hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 45% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2313.59 | 4627.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56510006 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 100 | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Biral |  | Beschadiging | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4470.58 | 8941.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1976 | Holland Heating |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1976 | Holland Heating |  | Afdichting, manco |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 2535.85
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1976 | Holland Heating |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 2535.85 | 7607.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57722004 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 6 - 10 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holland Heating | 19-375 m3/h | Vuil, aanslag, verkleuring | Oorzaak: Nicotine aanslag door gebruik van ruimte als rokersruimte. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 37775.12 | 75550.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57722004 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 6 - 10 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holland Heating | 19-375 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 9431.15 | 18862.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57722004 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 6 - 10 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holland Heating | 19-375 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 788.03 | 1576.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 15000 | 15000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111004 | 61 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | 120 kW |  | Conform onderhoudsrapport van Dakota. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2051 | 2051 | 40 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 85875.5 | 85875.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111004 | 61 | Noodstroomaggregaat 100 - 200 kVA | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Brinkmann & Niemeijer Motoren b.v. | 120 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2031 | 2031 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112101 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Schneider Electric | 80 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112101 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Schneider Electric | 80 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, accu | 2031 | 2031 | 10 | PL | 20 | 30 | 30 | st | 252.58 | 7577.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Eaton | 2200 VA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Eaton | 2200 VA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1672 | 1672 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Eaton | 2200 VA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, accu | 2037 | 2037 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 252.58 | 252.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2121.63 | 2121.63 | H | 2121.63 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2121.63 | 2121.63 | H | 2121.63 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2121.63 | 2121.63 | H | 2121.63 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  | Subelementen manco: vervuiling van voegwerk | Betreft: vervuild voegwerk t.p.v. wandtegels. Oorzaak: Gebruik; Gevolg: Vervuiling, geur; Oplossing: Grondig reinigen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | Ruimte 0.08 | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2828.84 | 2828.84 | H | 2828.84 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuilde vloertegels en voegwerk. Oorzaak: Gebruik; Gevolg: Vervuiling, geur; Oplossing: Grondig reinigen. | 3 | 2 | 3 | 20% | 1 |  |  | Ruimte 0.07 en 0.08 | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2828.84 | 2828.84 | H | 2828.84 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 2828.84 | 2828.84 | H | 2828.84 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  | Slijtage, tevens incidenteel beschadigingen door gebruik. |  | 2 | 3 | 3 | 10% | 3 | 1 | 3 | Rookruimte en ruimtes 0.03 en 0.04. | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4041.2 | 4041.2 | H | 4041.2 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  | Beschadiging | Beschadiging door gebruik. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 1 | 3 | Rookruimte | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Schneider Electric |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211010 | 62 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  | Kale delen | Betreft: kaalgeworden duwstang t.p.v. entreeportaal. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 1 | 3 | Deur bij entree | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211010 | 62 | Krachtgroepenkast, 36 - 40 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 10608.15 | 10608.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211012 | 62 | Krachtgroepenkast, 50 - 60 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211012 | 62 | Krachtgroepenkast, 50 - 60 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62214003 | 62 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Schultze | 2000 W | Glansverlies |  | 3 | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 3 | Kozijnwerk | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 292.99 | 292.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen LED | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 3156.7 | bvo | 29.75 | 93911.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 1677.1 | 1677.1 | H | 1677.1 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1976 | Holec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Schneider Electric |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 3 | 0% | 1 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  | Corrosie | In de oostgevel bevindt zich, op een tweetal plaatsen, corrosie aan de thermisch verzinkt stalen constructieligger. | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 000 - Object algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Merlin Gerin |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1976 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1976 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 20 | 3156.7 | 3156.7 | m2 | 30.31 | 95679.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1976 |  |  | Aantasting afwerklaag | De kosten voor het aanbrengen van een geschikt verfsysteem op de prepaint coating van de houten (HPL) buitendeuren is opgenomen bij bouwdeel H46. | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 3156.7 | m2 | 30.31 | 95679.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2000 |  |  | Beschadiging deur | De kosten voor het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden aan de houten buitendeuren is opgenomen bij het uitvoeren van het dekkend schilderwerk (bouwdeel: H46). | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 81 | 81 | st | 277.83 | 22504.23 | H | 22504.23 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2000 |  |  | Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende elementen | Tussen de profielen van de thermisch verzinkt stalen gevelkozijnen en de thermisch verzinkt stalen constructieprofielen bevindt zich een naad. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de elastische kitvoeg in deze aansluitnaad op meerdere plaatsen is beschadigd, aangetast of zelfs deels ontbreekt. Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op corrosie tot gevolg. Wij adviseren u, om alle kitvoegen t.p.v. deze aansluitingen te controleren en waar nodig te laten vervangen. | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 81 | st | 277.83 | 22504.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2022 | 4 | PL | 20 | 1 | 81 | st | 93.96 | 7610.76 | H | 7610.76 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Notifier |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 3156.7 | bvo | 100 | 315670 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Beschadiging kozijn | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de houten binnendeurkozijnen zijn opgenomen bij de uitvoering van het dekkend binnenschilderwerk (bouwdeel: H 46). | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 192.97 | 1350.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 75.77 | 530.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Aantasting afwerklaag. | Betreft: Mechanische beschadigingen (krassen e.d.) in prepaint verfsysteem (toplaag). | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 13 | st | 192.97 | 2508.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Corrosie |  | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 13 | st | 75.77 | 985.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  | Afdichting, manco | Een gedeelte van de elastische kitvoeg tussen de thermisch verzinkt stalen gevelconstructie en de stalen golfplaten gevelbekleding ontbreekt. Vermoedelijk is er in het verleden een gedeelte van deze beplating tijdelijk verwijderd en later weer terug geplaatst. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 192.97 | 1543.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 75.77 | 606.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Losse naden | Een klein gedeelte van de lasnaden van de linoleum vloerbekleding ontbreekt. Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de stalen gevelkozijnen en houten wandplinten, zijn (deels) aangetast of onthechten zich van de ondergrond. Hierdoor bestaat de kans op vochtindringing (via de open naden) tijdens (natte) schoonmaakwerkzaamheden, wat zich vervolgens onder het linoleum zal verzamelen en op termijn tot vervolgschade zal leiden. Wij adviseren u, om de elastische kitvoegen te laten controleren en waar nodig te laten herstellen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 3 | 4 | 0% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 8 | m1 | 129.32 | 1034.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 65390003 | 65 | Valbeveiliging, hekwerk | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 40 | 1 | 71 | st | 266.72 | 18937.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Transport | 660000 | 66 | Takel | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Verlinde | 1 ton | Afdichting, manco |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2035 | 2035 | 25 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3789 | 3789 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 1500 | 4500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor de gebreken: "Beschadiging deur", "Beschadiging kozijn" en "Aantasting afwerklaag" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 9 | 9 | st | 422.18 | 3799.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 235 | 470 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen |  | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 8 | 8 | st | 220.22 | 1761.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 3637 | bvo | 2.79 | 10147.23 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 3637 | bvo | 0.72 | 2618.64 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Conform onderhoudsrapport van Dakota. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 3637 | bvo | 2.18 | 7928.66 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 3637 | bvo | 0.31 | 1127.47 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 3637 | bvo | 0.09 | 327.33 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | De kunststof golfplaten zijn, voor zover zichtbaar vanaf de onderzijde, onderhevig aan lichte verwering. Daarnaast is zichtbaar, dat een gedeelte van de golfplaten inmiddels is doorgebogen. | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 3637 | bvo | 0.06 | 218.22 | H | 218.22 | 218.22 | 218.22 | 218.22
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 3637 | bvo | 1.75 | 6364.75 | H | 6364.75 | 6364.75 | 6364.75 | 6364.75 | Ja
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 3637 | bvo | 0.11 | 400.07 | H | 400.07 | 400.07 | 400.07 | 400.07 | Ja
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 3637 | bvo | 0.85 | 3091.45 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 3637 | bvo | 1.05 | 3818.85 | H | 3818.85 | 3818.85 | 3818.85 | 3818.85 | Ja
Overig | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 3637 | bvo | 0.87 | 3164.19 | H | 3164.19 | 3164.19 | 3164.19 | 3164.19
WenE- INST | 13017 - 2 | LCM-gebouw Hoofdgebouw (Data Centre) | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Aan de onderzijde van de stalen luifel bevindt zich een geperforeerde stalen afdekplaat, welke is voorzien van een dekkende beschermlaag. De afdekplaat is onderhevig aan corrosie, wat inmiddels visueel tot uiting is gekomen door de beschermlaag heen (verborgen corrosie). Wij adviseren u, om het staalwerk te laten behandelen. Advies: Demonteren geperforeerde panelen, ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een dekkende primerlaag en een geschikte toplaag. Onderbouwing kosten: - 12 manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 2 | 2 | 0% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 3637 | bvo | 4.19 | 15239.03 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud met gebreksaanduiding - na Gunning opdragen
WenE- INST | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Flygt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 619910 | 61 | Laadpaal, elektrische auto's | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Aanwezigheid van zinkzouten. | Advies: Opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, poederblusser | 400 - Installaties algemeen | 0 |  | 6 kg ABC Poeder |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, poederblusser | 400 - Installaties algemeen | 0 |  | 6 kg ABC Poeder | Beschadiging (krassen) | De buitenste glasplaat van de dubbele beglazing is aan de exterieurzijde opzettelijk beschadigd (voelbare krassen). Wij adviseren u, om de mogelijkheden te bekijken om de glasplaat te laten herstellen. Onderbouwing kosten: - 5 manuren x € 50,- = € 250,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 20 | m2 | 246.58 | 4931.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902261 | 90 | Overkapping rokersruimte, aluminium | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 3452.2 | 3452.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | Hexta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 5760 | 5760 | H | 0 | 0 | 0 | 5760 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | Hexta |  | Houtrot | Onderbouwing kosten: - 10 manuren x € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Herstellen met urgentie | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | Hexta |  | Delaminatie | Bij twee stuks houten (multiplex) buitendeuren is op de kopse kant, de onderzijde beschadigd. Hierdoor is het houtwerk inmiddels onderhevig aan delaminatie. Wij adviseren u, om de beschadigingen te laten repareren om verdere schade door vochtintreding te kunnen voorkomen. De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de houten buitendeuren is opgenomen bij het gebrek ''Houtrot''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | Hexta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Hekwerk, gaashek 1,0 - 2,0 m1 | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 65 | 65 | m1 | 76.78 | 4990.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | Hexta |  | Migrerende zinkzouten | Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Aanwezigheid van zinkzouten" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Hekwerk, spijlhek > 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 551 | 551 | m1 | 149.52 | 82385.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | Hexta |  | Aanwezigheid van zinkzouten. | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de thermisch verzinkt stalen gevel- en deurkozijnen is opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 104 | 104 | m1 | 128.31 | 13344.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen / Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 19 | 19 | m1 | 120 | 2280 | H | 0 | 0 | 0 | 2280 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 |  |  | Beschadiging (deuken) |  | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Hekwerken: houten schrikhek | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 64 | 64 | m1 | 85 | 5440 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903300 | 90 | Afrastering, diversen | 500 - Terrein | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag. |  | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 | 3 | 2 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Afrastering schutting hout | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | m1 | 82.2 | 657.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 |  |  | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur |  | 3 | 1 | 4 | 69% | 1 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 931.51 | 931.51 | H | 931.51 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 |  |  | Beschadiging (scheuren/gaten) |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Draaipoort grote poort staal | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 931.51 | 931.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Draaipoort looppoort staal | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 4 | 4 | st | 547.94 | 2191.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 5 | pst | 160.1 | 800.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 0 | Heras |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 5424.92 | 16274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstellen: herstraten | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 50 | 50 | m2 | 45 | 2250 | H | 2250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Plaatselijk vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 10 | 10 | m2 | 45 | 450 | H | 450 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag. |  | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Bij een van de panelen van de golfplaten gevelbekleding ontbreekt een rij met bevestigers. Hierdoor is vochtintreding mogelijk via de boorgaten. Wij adviseren u, om een nieuwe rij met parkers/popnagels te laten monteren. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 991 | 991 | m2 | 36.37 | 36042.67 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 63 | 63 | m2 | 33.34 | 2100.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 991 | 991 | m2 | 24.25 | 24031.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 63 | 63 | m2 | 21.82 | 1374.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 |  | Vervangen gebroken platen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 16 | 16 | m2 | 95.98 | 1535.68 | H | 1535.68 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Herstraten | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 416 | m2 | 49.87 | 20745.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 416 | m2 | 95.98 | 39927.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633004 | 90 | Terreinverlichting, lichtzuil | 500 - Terrein | 2010 |  |  | Slijtage |  | 2 | 1 | 4 | 45% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 425.2 | 3401.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 2010 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 40 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 1212.36 | 9698.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 2010 |  |  | Subelementen, manco | De elastische kitvoegen ter plaatse van de aansluiting tussen de linoleum vloerbekleding en de stalen gevelkozijnen en houten wandplinten, ontbreken (gedeeltelijk). Hierdoor bestaat de kans op vochtindringing (via de open naden) tijdens (natte) schoonmaakwerkzaamheden, wat zich vervolgens onder het linoleum zal verzamelen en op termijn tot vervolgschade zal leiden. Wij adviseren u, om de elastische kitvoegen te laten controleren en waar nodig te laten herstellen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2030 | 2030 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | m2 | 618.3 | 4946.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 246.58 | 246.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 550 | 550 | H | 0 | 0 | 0 | 550 | Ja
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 |  |  | Kale delen | De kosten voor het gebrek: "Glansverlies" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 657.53 | 1315.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13017 - 1 | LCM-gebouw Terrein | van Marwijk Kooystraat 1A | 1960 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 0 |  |  | Glansverlies | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Kale delen''. | 2 | 2 | 4 | 45% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 8 | m1 | 115.06 | 920.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212102 | 21 | Buitenwanden constructief beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 1261 | 1261 |  | 8.28 | 10441.08 | H | 0 | 0 | 10441.08 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 1261 | m2 | 8.28 | 10441.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  | Conform onderhoudsrapport van Dakota. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 203.8 | 3057 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwanden | 221139 | 22 | Binnenwanden niet constructief kalkzandsteen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwanden | 221326 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand gips | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloeren | 232102 | 23 | Vloerconstructie beton (stelconplaten) | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren (nader) specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 800 | 800 | H | 800 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Te hoog vochtgehalte | Op meerdere plaatsen is het vochtpercentage in de houten gevelconstructie gemeten. Hierbij is een relatieve vochtigheid gemeten, varierend van 24% t/m 51%. Op enkele plaatsen was het vochtgehalte in het hout dusdanig hoog, dat het percentage zich zelfs buiten het meetbereik van de apparatuur bevond. | 1 | 3 | 2 | 4% | 3 | 2 | 4 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271308 | 27 | Luifel hardglas | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat er zich naast het viseel zichtbare houtrot, ook op meerdere plaatsen (niet zichtbare) verborgen houtrot bevindt in de houten onderdelen van de gevelconstructie. Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Te hoog vochtgehalte" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 2 | 3 | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 282.74 | 2261.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271309 | 27 | Luifel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Reinigen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 550 | 550 | H | 550 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271309 | 27 | Luifel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Deformatie, scheefstand |  | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 282.74 | 3675.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271309 | 27 | Luifel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Reinigen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 130 | m2 | 4.43 | 575.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Hang & sluitwerk, corrosie |  | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 1 | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 13 | 65 |  | 4.61 | 299.65 | H | 0 | 0 | 0 | 299.65 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Houtrot | De houtrotreparatie, welke in het verleden, is uitgevoerd aan de houten kozijnstijl van het voordeurkozijn, is vermoedelijk met een verkeerd reparatiemateriaal uitgevoerd. Hierdoor is het materiaal deels (weer) ingedroogd. En ontbreekt er een (klein) gedeelte van het plamuurmiddel (houtvuller), waardoor het onderliggende houtwerk niet goed (meer) is beschermd tegen vocht. Wij adviseren u, om de ingedroogde, losse reparatieplek te verwijderen tot op het gezonde hout. En het houtwerk vervolgens op te vullen met een geschikte tweecomponenten reparatiepasta (houtrotvuller). Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 65 | st | 4.61 | 299.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 13 | st | 223.63 | 2907.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 11 | 55 |  | 8.77 | 482.35 | H | 0 | 0 | 0 | 482.35 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Tussen de houten gevelbeplating en en het metalen afwateringsprofiel bevindt zich een elastische kitvoeg. Door de thermische werking (krimpen/uitzetten) van de verschillende materialen in combinatie met de algemene veroudering, is het kitwerk onthecht van de ondergrond. Hierdoor is er een open ruimte ontstaan (aansluitnaad) tussen het hout- en metaalwerk, waardoor directe vochtindringing mogelijk is. | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Door de thermische werking van de verschillende materialen (hout, staal e.d.) in combinatie met algemene veroudering is er een open ruimte ontstaan (naad) ter hoogte van de aansluiting tussen de houten gevelbeplating en het metalen onderdorpelprofiel van de houten gevelconstructie. Hierdoor is, al geruime tijd, vocht ingetreden ter hoogte van deze onstane open aansluitnaad. Dit is ook zichtbaar aan de mos- en algengroei vervuiling, die zich op deze positie bevindt. Vanuit de kopse kant van de houten gevelbeplating is hierdoor inmiddels houtrotschade ontstaan. Wij vermoeden, dat het uitvoeren van herstelwerkzaamheden (houtrotreparaties) op deze detailaansluiting, in de praktijk erg lastig zal zijn. Mede gezien de noodzaak tot demontage van de verschillende elementen om goed en volledig het aangetaste houtwerk te kunnenen vrijmaken. Alsmede in combinatie met de geringe dikte van de houten gevelbeplating, waardoor het aanwerken met een tweecomponenten reparatiepasta wordt bemoeilijkt. Onderbouwing kosten: - 12 manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 400,- (materiaalkosten). Exclusief steiger en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 2.2 | 55 | m2 | 8.77 | 482.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 681.21 | 3406.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 44 | 132 |  | 8.77 | 1157.64 | H | 0 | 0 | 0 | 1157.64 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 2 | 132 | m2 | 8.77 | 1157.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage | De omvang van de gebreken is gebaseerd op de beperkte visuele inspectie van de linoleum vloerbekleding, welke is uitgevoerd vanuit het exterieur. | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 22 | st | 718.03 | 15796.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen prefab betonnen metselwerklatei | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 350 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 493.15 | 986.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor het gebrek: "Aangroei mos, algen (schimmels)" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 322 | m2 | 472.55 | 152161.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen (schimmels) | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbladderen, kale delen''. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1736 | 1736 | m2 | 8.77 | 15224.72 | H | 0 | 0 | 0 | 15224.72 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | De kosten voor het gebrek: "Krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren nader (specialistisch) onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Krijten | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbladderen, kale delen''. | 2 | 1 | 4 | 35% | 2 | 3 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren periodieke monitoring. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1736 | m2 | 525.63 | 912493.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 1736 | m2 | 8.77 | 15224.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 | Zen zon |  | Afbladderen, kale delen |  | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 | Zen zon |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 | Zen zon |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 25 | PL | 40 | 1 | 52 | st | 233.45 | 12139.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 127 | st | 398.91 | 50661.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 24992.53 | 99970.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren (snelroldeur) | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afschot foutief of onvoldoende | De kosten voor het gebrek: "Erosie, verwering, verzanding" is hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 8 | st | 24992.53 | 199940.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 1 | 4 | 65% | 2 | 2 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 250 | m2 | 472.55 | 118137.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloeropeningen | 332105 | 33 | Vloerluik staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 78.89 | 157.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341105 | 34 | Balustrade binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | verzinkt of geschilderd |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341203 | 34 | Balustrade buiten metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 141 | 141 |  | 10 | 1410 | H | 0 | 0 | 0 | 1410 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341203 | 34 | Balustrade buiten metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 141 | m1 | 10 | 1410 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341203 | 34 | Balustrade buiten metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen |  | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 141 | m2 | 54.78 | 7723.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  | Verzinkt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 20 | m1 | 214.79 | 4295.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 342105 | 34 | Leuning binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | dekkend geschilderd | Erosie, verwering, verzanding | De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de stalen constructie zijn opgenomen bij het gebrek ''Migrerende zinkzouten''. | 2 | 3 | 3 | 12% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 342205 | 34 | Leuning buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  | Dekkend geschilderd | Migrerende zinkzouten | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 24 manuren x € 50,- = € 1.200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 550,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Erosie, verwering, verzanding" is hier opgenomen | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 8 | m1 | 107.39 | 859.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1150 x 1750mm | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 1517.81 | 6071.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Aantasting (prepaint) afwerklaag. | Het prepaint verfsysteem op de houten buitendeuren is mechanisch beschadigd (a.g.v. algemeen gebruik) en daarnaast door weersinvloeden aangetast (glansverlies). Wij adviseren u, om de houten deuren, te laten voorzien van een geschikt vervolgsysteem (dekkend schilderwerk). Deze werkzaamheden (incl. kosten) zijn opgenomen bij bouwdeel 46. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 487.42 | 3899.36 | H | 0 | 0 | 0 | 3899.36 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | De kosten voor het behandelen van het stalen kozijnwerk is zijn opgenomen bij het gebrek ''Erosie, verwering''. Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). | 1 | 1 | 2 | 8% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 487.42 | 3899.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 6 manuren x € 50,- = € 300,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. De kosten voor het gebrek: "Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk" is hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 35% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen | 2023 | 2024 | 6 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 12.67 | 101.36 | H | 0 | 0 | 101.36 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41102901 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk, platvol | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41102901 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk, platvol | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag. |  | 2 | 1 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41102901 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk, platvol | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende elementen | Tussen de profielen van de aluminium gevelkozijnen en de thermisch verzinkt stalen constructieprofielen bevindt zich een naad. Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat de elastische kitvoeg in deze aansluitnaad op meerdere plaatsen is beschadigd, aangetast (mos- en algengroei) of zelfs deels ontbreekt. Hierdoor is directe inwatering mogelijk met de kans op vervolgschade tot gevolg. Wij adviseren u, om alle kitvoegen t.p.v. deze aansluitingen te controleren en waar nodig te laten vervangen. | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 1261 | m2 | 51.55 | 65004.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag |  | 2 | 1 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2023 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1176 | 235.2 |  | 8.77 | 2062.7 | H | 0 | 0 | 0 | 2062.7 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verval tussen 50% – 75% van de levensduur |  | 3 | 1 | 5 | 95% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1176 | m2 | 136.65 | 160700.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 1176 | m2 | 8.77 | 10313.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 105 | m2 | 136.65 | 14348.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging kozijn | Het herstellen (incl. kosten) van de houten binnenkozijnen is opgenomen bij de uitvoering van het binnenschilderwerk (H46). | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 105 | m2 | 8.77 | 920.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 200000 | 200000 | H | 200000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 2051 | 2051 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Op een aantal plaatsen is de stalen golfplaten gevelbekleding mechanisch beschadigd. Hierdoor is de fabriekscoating ook beschadigd geraakt, waardoor de kans bestaat op het ontstaan van corrosie. Wij adviseren u, om een beschermplaatje (reparatiestrookje van golfplaat) over de schades te monteren (profilering, kleur e.d. conform bestaand) en rondom wind- en waterdicht af te kitten. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Reinigen inclusief waxen (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 2051 | 2051 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Op een aantal plaatsen is de fabriekscoating van de stalen golfplaten gevelbekleding beschadigd (krassen, groeven e.d.). Dit gebrek positioneert zich steeds op dezelfde plaats op ieder geveldeel. Wij vermoeden dat, in het verleden, men bepaalde stickers heeft verwijderd, waardoor de toplaag van de golfplaten is losgekomen. Wij adviseren u, om de beschadigingen te laten bijwerken. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2051 | m2 | 202.52 | 415368.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 2051 | m2 | 8.77 | 17987.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41126103 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Onthechting van ondergrond | Door de mechanische beschadiging (aanrijdschade) aan de stalen golfplaten gevelbekleding is de beplating ''geknikt'', waarbij het rechter gedeelte naar voren is gekomen (gevouwen). Hierdoor is de elastische kitvoeg tussen de golfplaten en de stalen kolom (profiel) losgescheurd. Wij adviseren u, om het eerstvolgende planjaar, de kitvoeg te herstellen (deelvervanging). | 1 | 3 | 2 | 4% | 3 | 1 | 2 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 68 | m2 | 36.11 | 2455.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42112302 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk, spuitwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | Slijtage |  | 2 | 1 | 5 | 85% | 3 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421201 | 42 | Binnenwandbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | Subelementen, manco |  | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 397 | m2 | 87.22 | 34626.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 453 | m2 | 98.19 | 44480.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 623 | 623 |  | 21.48 | 13382.04 | H | 0 | 0 | 0 | 13382.04 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | Slijtage |  | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 623 | m2 | 21.48 | 13382.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 431221 | 43 | Vloerafwerking, computervloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Plooivorming | In ruimte 0.Y.07 (BG) is een plooi zichtbaar in de linoleum vloerbekleding (omvang: circa 4 m1). De exacte oorzaak is niet bekend. Wij adviseren u, om herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren (uitsnijden plooi overtollig materiaal wegsnijden, open naad dichtlassen. Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 431221 | 43 | Vloerafwerking, computervloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 130.43 | 2869.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco |  | 3 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 408 | 408 | m2 | 75.77 | 30914.16 | H | 0 | 0 | 30914.16 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen (kosten opgenomen onder het gebrek ''slijtage'') | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 408 | 408 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Intercoat onthechting | Betreft: Onthechting van toplaag van schilderwerk op behandeld prepaint verfsysteem. | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 408 | m2 | 75.77 | 30914.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 7770 | m2 | 39.89 | 309945.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Kale delen | De kosten voor de gebreenk: "Beschadiging kozijn" en "Aantasting (prepaint) afwerklaag." zijn hier opgenomen | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 247 | m2 | 58.38 | 14419.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43216102 | 43 | Dilatatie, profiel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43216102 | 43 | Dilatatie, profiel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 100 | m2 | 64.4 | 6440 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43220501 | 43 | Vloerbekleding staal, vloerplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  | Conform advies Dakota-rapport. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 504 | m2 | 109.6 | 55238.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verstopte leiding | Tijdens de inspectie is geconstateerd, dat er 3 stuks afvoeren op het platte dakvlak (tot het bochtstuk) vol stonden met hemelwater. Wij adviseren u, om de HWA doorvoeren z.s.m. te laten controleren en waar nodig te laten ontstoppen/doorspuiten. Het is niet bekend, wat de oorzaak van de verstoppingen is. Daarnaast adviseren wij u, zoals tevens geadviseerd in het Dakota-rapport, om de afvoeren te laten voorzien van boldraadroosters om het ontstaan van verstoppingen door afgevallen bladeren en takjes te kunnen minimaliseren. | 2 | 3 | 4 | 0% | 4 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 3046 | 3046 |  | 46.83 | 142644.18 | H | 0 | 0 | 0 | 142644.18 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 40 | 1 | 3046 | m2 | 46.83 | 142644.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 15 | 15 |  | 47.26 | 708.9 | H | 0 | 0 | 0 | 708.9 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | De EPDM (rubberen) beglazingsprofielen zijn sterk door weersinvloeden aangetast en vervuild. Inmiddels vormt het EPDM een rijke voedingsbodem voor mos- en algen. Wij adviseren u, om de profielen, het eerstvolgende planjaar, te laten vervangen. Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 3 | 3 | 2 | 2% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 47.26 | 708.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43221902 | 43 | Vloerbekleding tapijt, inloopmat | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 |  | 47.77 | 191.08 | H | 0 | 0 | 0 | 191.08 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43221902 | 43 | Vloerbekleding tapijt, inloopmat | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 47.77 | 191.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 | 2 | 4 | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 3144 | m2 | 70.72 | 222343.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 455 | m2 | 58.91 | 26804.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452274 | 45 | Plafondafwerking zachthout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452274 | 45 | Plafondafwerking zachthout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 506 | m2 | 85.88 | 43455.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46100120 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijnwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verzakking, hoogteverschillen | Let op! Struikelgevaar! Advies: Gedeeltelijk herstraten betontegels terrein (looppad, direct rondom object). Uitnemen tegelbestrating, ondergrond opvullen, uitvlakken en verdichten, herstraten terreinverharding m.b.v. bestaande betontegels. Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 200,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 2 | 2 | 0% | 1 | 2 |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | m2 | 39.45 | 157.8 | H | 0 | 0 | 157.8 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46100120 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijnwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46100120 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijnwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 61.37 | 245.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46100120 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, kozijnwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 39.45 | 157.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk |  | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verzakking, hoogteverschillen |  | 2 | 1 | 2 | 5% | 1 | 1 | 3 | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 32 | 32 |  | 24.78 | 792.96 | H | 0 | 0 | 0 | 792.96 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 68.93 | 2205.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2050 | 2050 | 12 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 24.78 | 792.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46100527 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal, trap | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 35.07 | 1262.52 | H | 0 | 0 | 1262.52 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46100527 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal, trap | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46100527 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal, trap | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 35.07 | 1262.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461023 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 36 | PL | 40 | 1 | 224 | m2 | 44.45 | 9956.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461023 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 212103 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 224 | m2 | 30.69 | 6874.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 212103 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afschilveren loszittend | Locatie aanduiding: 212103 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 438 | 438 |  | 30.69 | 13442.22 | H | 0 | 0 | 0 | 13442.22 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: corrosie (oude) bevestigingsmiddelen. Locatie aanduiding: 212103 - 0004 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 438 | m2 | 30.69 | 13442.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200126 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, paneel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200126 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, paneel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 903 | 903 |  | 30.69 | 27713.07 | H | 0 | 0 | 0 | 27713.07 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200126 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, paneel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging, scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 221139 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 903 | m2 | 30.69 | 27713.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200199 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op behang | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200199 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op behang | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco | De kooi is niet gemonteerd. Locatie aanduiding: 241005 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 623 | 623 |  | 30.69 | 19119.87 | H | 0 | 0 | 0 | 19119.87 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200199 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op behang | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 241005 - 0001 | 1 | 2 | 2 | 6% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 623 | m2 | 66.68 | 41541.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200199 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op behang | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2050 | 2050 | 12 | PL | 40 | 1 | 623 | m2 | 30.69 | 19119.87 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 10000 | 10000 | H | 10000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Carbonatatie | Onderbouwing kosten: - 16 x manuren a € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 700,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 2811 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1386 | 1386 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 281105 - 0001 | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 000 - Object algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1386 | 1386 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Capillaire vochtopname | Locatie aanduiding: 313101 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 36 | PL | 40 | 1 | 1386 | m2 | 68.7 | 95218.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 1386 | m2 | 30.69 | 42536.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 313105 - 0001 | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 3169 | m2 | 68.7 | 217710.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 32344004 - 0002 | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 1 | 3 | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 3169 | m2 | 30.69 | 97256.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200529 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 32344004 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200529 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 46200529 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 3402 | m2 | 30.69 | 104407.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462023 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Incl. sw op behang |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462023 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Incl. sw op behang | Beschadiging | Locatie aanduiding: 32344004 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 1314 | m2 | 16.16 | 21234.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462023 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Incl. sw op behang | Aantasting afwerklaag | De vouw-/speeddeuren verkeren in een dusdanige technische conditie, dat het verstandig is om een kostenafweging te maken. Gelet op de intensiteit en omvang van de gebreken, in combinatie met de posities, vermoeden wij dat de herstel-/reparatiekosten niet in relatie staan tot de kosten voor afschrijving en vervanging. Locatie aanduiding: vouw-/speeddeuren algemeen. De kosten voor het gebrek: "Beschadiging" is hier opgenomen | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1314 | m2 | 30.69 | 40326.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 463001 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging |  | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 66.97 | 267.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 463001 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 28.99 | 115.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 208 - Daken algemeen | 1995 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Locatie aanduiding: 314001 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 27 | 27 | m2 | 108.51 | 2929.77 | H | 0 | 0 | 2929.77 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 208 - Daken algemeen | 1995 |  |  | Houtrot | Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314001 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 25 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 108.51 | 2929.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 228 - Daken algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 306 | 306 | m2 | 66.76 | 20428.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 228 - Daken algemeen | 2014 |  |  | Glasbreuk | Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 314005 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2064 | 2064 | 25 | PL | 40 | 1 | 306 | m2 | 66.76 | 20428.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 229 - Daken algemeen | 2014 |  |  | Corrosie | Locatie aanduiding: 314005 - 0001 | 1 | 2 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 2608 | 2608 | m2 | 25.91 | 67573.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 229 - Daken algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2064 | 2064 | 25 | PL | 40 | 1 | 2608 | m2 | 25.91 | 67573.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 230 - Daken algemeen | 2014 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 314009 - 0001 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 830 | 830 | m2 | 64.84 | 53817.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 230 - Daken algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2064 | 2064 | 25 | PL | 40 | 1 | 830 | m2 | 64.84 | 53817.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 201 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 667 | 667 | m2 | 36.64 | 24438.88 | H | 0 | 0 | 24438.88 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 201 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 667 | m2 | 76.71 | 51165.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 201 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Beschadiging deur | Locatie aanduiding: 323101 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 667 | m2 | 36.64 | 24438.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 202 - Daken algemeen | 2014 |  |  | Subelementen manco | Locatie aanduiding: 323101 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 188 | 188 | m2 | 48.74 | 9163.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 202 - Daken algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2064 | 2064 | 50 | PL | 40 | 1 | 188 | m2 | 76.71 | 14421.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 202 - Daken algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 188 | m2 | 48.74 | 9163.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 203 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 20 | 20 | m2 | 209.75 | 4195 | H | 0 | 0 | 4195 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 203 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 326.23 | 6524.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 203 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 209.75 | 4195 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, SBS | 204 - Daken algemeen | 1989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 200 | 200 | m2 | 53.05 | 10610 | H | 0 | 0 | 10610 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, SBS | 204 - Daken algemeen | 1989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 200 | m2 | 76.71 | 15342 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, SBS | 204 - Daken algemeen | 1989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2069 | 2069 | 25 | PL | 40 | 1 | 200 | m2 | 53.05 | 10610 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 205 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 71 | 71 | m2 | 72.18 | 5124.78 | H | 0 | 0 | 5124.78 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 205 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: lichtstraten algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 71 | m2 | 111.88 | 7943.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 205 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 71 | m2 | 72.18 | 5124.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 207 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 19 | 19 | m2 | 134.21 | 2549.99 | H | 0 | 0 | 2549.99 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 207 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Betreft: verwering van het lood, circa 380 m1. Locatie aanduiding: lichstraten algemeen. | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 | 1 |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 19 | m2 | 208.02 | 3952.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 207 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: lichtstraten algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 200 - Daken algemeen | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 19 | m2 | 134.21 | 2549.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, SBS | 209 - Daken algemeen | 1989 |  |  | Breuk | Circa 9 stuks ruiten vertonen glasbreuk en tevens ontbreken enkele bevestigingsprofielen. Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 1750,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 373208 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 55 | 55 | m2 | 145.91 | 8025.05 | H | 0 | 0 | 8025.05 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, SBS | 209 - Daken algemeen | 1989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 55 | m2 | 226.88 | 12478.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, SBS | 209 - Daken algemeen | 1989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 55 | m2 | 145.91 | 8025.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 210 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring, aanslag, aangroei |  | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 400 - Installaties algemeen | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 94 | 94 | m2 | 72.87 | 6849.78 | H | 0 | 0 | 6849.78 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 210 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 113.32 | 10652.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 210 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 72.87 | 6849.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 211 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 94 | 94 | m2 | 72.87 | 6849.78 | H | 0 | 0 | 6849.78 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 211 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 113.31 | 10651.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 211 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | Locatie aanduiding: 411029 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 72.87 | 6849.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 212 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Ontbrekend voegwerk | Locatie aanduiding: 411029 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 94 | 94 | m2 | 72.87 | 6849.78 | H | 0 | 0 | 6849.78 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 212 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 112.95 | 10617.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 212 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Beschadiging | Betreft: (oude) boorgaten. Locatie aanduiding: 4111 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 72.87 | 6849.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 213 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Scheuren niet constructief | Locatie aanduiding: 4111 - 0002 Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). De kosten voor het gebrek: "Beschadiging" is hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 640 | 640 | m2 | 31.56 | 20198.4 | H | 0 | 0 | 20198.4 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 213 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 49.07 | 31404.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 213 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 31.56 | 20198.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 214 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 640 | 640 | m2 | 29.52 | 18892.8 | H | 0 | 0 | 18892.8 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 214 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 45.9 | 29376 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 214 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 29.52 | 18892.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 215 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 640 | 640 | m2 | 26.9 | 17216 | H | 0 | 0 | 17216 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 215 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 41.69 | 26681.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 215 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 42112302 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 26.9 | 17216 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 216 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Loszittend, onsamenhangend | Betreft: afbladderend stucwerk, circa 120 m2, vermoedelijk veroorzaakt ten gevolge van doorslaand vocht. De oorzaak is onvoldoende vastgesteld, omdat de buitenzijde van de desbetreffende gevel ontoegankelijk is tijdens de inspectie. Wij adviseren om specialistisch onderzoek te doen alvorens de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Onderzoek uit te voeren in 2021 zodat uitvoering werkzaamheden in 2022 kan plaatsvinden. (geen herstelkosten begroot). Locatie aanduiding: 4112302 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 640 | 640 | m2 | 29.84 | 19097.6 | H | 0 | 0 | 19097.6 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 216 - Daken algemeen | 1999 |  |  | Beschadiging | Betreft: (oude) boorgaten. Locatie aanduiding: 42121201 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 46.4 | 29696 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 216 - Daken algemeen | 1999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 640 | m2 | 29.84 | 19097.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 217 - Daken algemeen | 1993 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 160 | 160 | m2 | 40.49 | 6478.4 | H | 0 | 0 | 6478.4 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 217 - Daken algemeen | 1993 |  |  | Scheuren niet constructief | Circa 35 m1 scheuren, treedt op in ruimte 0.038. Wij adviseren om de scheuren uit te hakken en te vullen met een elastische mortel. Onderbouwing kosten: - 10 x manuren a € 50,- = € 500,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 250,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 43210901 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | Ruimte 0.038 | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 160 | m2 | 62.96 | 10073.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 217 - Daken algemeen | 1993 |  |  | Subelementen manco | Betreft: slijtage van belijning en looppaden. Wij adviseren om de belijning/ looppaden periodiek te vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 160 | m2 | 40.49 | 6478.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 218 - Daken algemeen | 1993 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 160 | 160 | m2 | 39.23 | 6276.8 | H | 0 | 0 | 6276.8 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 218 - Daken algemeen | 1993 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 160 | m2 | 60.81 | 9729.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 218 - Daken algemeen | 1993 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 43210904- 0001 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 160 | m2 | 39.23 | 6276.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 219 - Daken algemeen | 1993 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 160 | 160 | m2 | 38.47 | 6155.2 | H | 0 | 0 | 6155.2 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 219 - Daken algemeen | 1993 |  |  | Scheuren niet constructief | Circa 10 m1 scheuren, treedt op in ruimte 0.019. | 2 | 3 | 3 | 15% | 3 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 54 | PL | 40 | 1 | 160 | m2 | 59.81 | 9569.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 219 - Daken algemeen | 1993 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2076 | 2076 | 27 | PL | 40 | 1 | 160 | m2 | 38.47 | 6155.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 220 - Daken algemeen | 1993 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 432112 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 136 | 136 | m2 | 46.83 | 6368.88 | H | 0 | 0 | 6368.88 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 220 - Daken algemeen | 1993 |  |  | Subelementen manco | Betreft: ontbrekend voegwerk. Locatie aanduiding: 432112 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 44 | PL | 40 | 1 | 136 | m2 | 72.83 | 9904.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 220 - Daken algemeen | 1993 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2066 | 2066 | 22 | PL | 40 | 1 | 136 | m2 | 46.83 | 6368.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 224 - Daken algemeen | 1992 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 432217 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 9 | 9 | m2 | 132.77 | 1194.93 | H | 0 | 0 | 1194.93 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 224 - Daken algemeen | 1992 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432217 - 0003 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2046 | 2046 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 205.8 | 1852.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 224 - Daken algemeen | 1992 |  |  | Losse naden | Locatie aanduiding: 432217 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  |  | Overlagen | 2070 | 2070 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 132.77 | 1194.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 225 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 49 | 49 | m2 | 129.49 | 6345.01 | H | 0 | 0 | 6345.01 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 225 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 432219 - 0002 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 44 | PL | 40 | 1 | 49 | m2 | 201.35 | 9866.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 225 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Slijtage | Locatie aanduiding: 432219 - 0001 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 |  |  |  | Overlagen | 2066 | 2066 | 22 | PL | 40 | 1 | 49 | m2 | 129.49 | 6345.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 226 - Daken algemeen | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | m2 | 232.5 | 930 | H | 0 | 0 | 930 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 226 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Beschadiging | Locatie aanduiding: 451221 - 0001 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 44 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 361.37 | 1445.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 226 - Daken algemeen | 2000 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 451221 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2066 | 2066 | 22 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 232.5 | 930 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 227 - Daken algemeen | 2007 |  |  | Oude vochtplekken | Locatie aanduiding: 451221 - 0003 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 45 | 45 | m2 | 53.89 | 2425.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 227 - Daken algemeen | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 40 | PL | 40 | 1 | 45 | m2 | 83.79 | 3770.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen, APP | 227 - Daken algemeen | 2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2067 | 2067 | 20 | PL | 40 | 1 | 45 | m2 | 53.89 | 2425.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Krijten | Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op hout algemeen. | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 | 1 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 10 | 1 | 731 | m1 | 31.01 | 22668.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Correctiefactor toegepast wegens vervangend systeem kale delen. Locatie aanduiding: 461001 - 0001 De kosten voor het gebrek:"Krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 10 | 1 | 24 | m1 | 80.82 | 1939.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 13 | m1 | 40.41 | 525.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | Ruimte 0.16 | 2000 | SanVite |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 2071.12
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | Ruimte 0.16 | 2000 | SanVite |  | Krijten | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op steenachtig algemeen. | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Water | 531060 | 53 | Legionella-installatie | 351 - Installaties interieur | 2014 | De Melker |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 25 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 0.39 | 2014 | Itho Daalderop | 10L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Water | 53220005 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 600 liter | Ruimte 0.25b | 2018 | Stiebel Eltron | 600L | Krijten | Locatie aanduiding: buitenschilderwerk op metaal algemeen. | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4406.93 | 4406.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 1,52 m3/min | Ruimte 0.25b | 2018 | CompAir |  | Kale delen | Locatie aanduiding: 461005 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Krijten" en "Corrosie" zijn hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 14548.32 | 14548.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 204 - Daken algemeen | 2007 | Fuji Electric | 2.10KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 2434.82 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 204 - Daken algemeen | 2007 | Fuji Electric | 2.10KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 209 - Daken algemeen | 2002 | Daewoo | 2.27KW | Beschadiging | Locatie aanduiding: 46200120 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 2434.82 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 209 - Daken algemeen | 2002 | Daewoo | 2.27KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 2.25KW | Afbladderen, kale delen | Herstellen in afwachting van uitkomst specialistisch onderzoek. Locatie aanduiding: 462003 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 10 | 10 | 10 | st | 2434.82 | 24348.2 | H | 0 | 0 | 24348.2 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 2.25KW | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 462003 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 10 | 10 | st | 2434.82 | 24348.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 2.00KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 2.00KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 201 - Daken algemeen | 2012 | Fuji Electric | 2.75KW | Ingesnoerd | Locatie aanduiding: 47172802 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 201 - Daken algemeen | 2012 | Fuji Electric | 2.75KW | Wind-/stormschade | Locatie aanduiding: 47172802 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 201 - Daken algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50KW | Erosie, verwering, verzanding | Tevens op meerdere plekken reparaties uitgevoerd. Locatie aanduiding: dakaansluiting lood algemeen. | 2 | 1 | 5 | 0% | 3 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 201 - Daken algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50KW | Erosie, verwering, verzanding | Tevens op meerdere plekken reparaties uitgevoerd. Locatie aanduiding: dakaansluiting lood algemeen. | 2 | 2 | 3 | 10% | 2 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 201 - Daken algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 3212.75 | 12851 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 201 - Daken algemeen | 0 | Fuji Electric | 2.50KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 209 - Daken algemeen | 2006 | Fuji Electric | 2.60KW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 209 - Daken algemeen | 2006 | Fuji Electric | 2.60KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 2.70KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 6425.5
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 2.70KW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 3212.75 | 12851 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 2.70KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 3.40KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 3.40KW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 227 - Daken algemeen | 2006 | Hyundai | 3,66KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 3424.92
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 227 - Daken algemeen | 2006 | Hyundai | 3,66KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 4KW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Fuji Electric | 4KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 3424.92 | 6849.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 2019 | Diversen | 3,5KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 3424.92 | 10274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 226 - Daken algemeen | 2018 | Fuji Electric | 5.2KW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 5KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 4081.61
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 5KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 353 - Installaties dak | 0 | Diversen | 5KW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 206 - Daken algemeen | 2013 | Fuji Electric | 6.8KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 208 - Daken algemeen | 2015 | Fuji Electric | 8.5KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 201 - Daken algemeen | 2013 | Daikin | 14KW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 5960.77 | 11921.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56103504 | 56 | Expansieautomaat cv-installatie 800-1200 l | Ruimte 0.25b | 2019 | Flamco | 800L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9739.29 | 9739.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | regelkleppen en stelmotoren | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen regelklep en stelmotor DN 25 | 2035 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | stk | 300 | 900 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 0.25b | 2018 | Siemens |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 24 | PL | 20 | 1 | 2 | m2 | 738.85 | 1477.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 0.25b | 2018 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 24 | PL | 20 | 1 | 4 | m2 | 738.85 | 2955.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 0.25b | 2018 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 24 | PL | 20 | 1 | 3 | m2 | 738.85 | 2216.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ruimte 0.25b | 2018 | Siemens |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | st | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 4447 | bvo | 50.52 | 224662.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | Ruimte 0.17 | 2014 | Inatherm | 14,6 kW |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1553.56 | 3107.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | Ruimte 0.28 | 2014 | Nivola | 22 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 10 | 1 | 15 | st | 1553.56 | 23303.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40, toerengeregeld | Ruimte 0.25b | 2018 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 1135.58 | 2271.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 0.25b | 2008 | Biral |  |  | Overgenomen vanuit het dakotarapport. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 0.25b | 2008 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 0.25b | 2008 | Grundfos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 0.25b | 2008 | Grundfos |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510012 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | Ruimte 0.25b | 2018 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2000.39 | 2000.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510013 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50, toerengeregeld | Ruimte 0.25b | 2018 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2515.65 | 2515.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510014 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | 350 - Installaties Algemeen | 2018 | Biral |  |  | Advies vanuit dakotarapport niet overgenomen, nieuwbouw gerealiseerd. Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 2904.61 | 5809.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510014 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65, toerengeregeld | Ruimte 0.25b | 2018 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 2904.61 | 8713.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510015 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80, toerengeregeld | Ruimte 0.25b | 2018 | Biral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3748.21 | 3748.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510015 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80, toerengeregeld | Ruimte 0.25b | 2018 | Biral |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3748.21 | 3748.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 565220 | 56 | Lucht- en vuilafscheider | Ruimte 0.25b | 2018 | SpiroTech | 50L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | m2 | 2746 | 5492 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 351 - Installaties interieur | 2014 | Itho Daalderop |  | Breuk van pannen/leien | Enkele pannen zijn gebroken en/of beschadigd, circa 10 stuks. Enkele pannen zijn gebroken en/of beschadigd, circa 50 stuks. Tevens zijn de goten erg vervuild met bladeren. Onderbouwing kosten: - 2 x manuren a € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | Dak 03 | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 527.38 | 2109.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1977 | Diverse |  |  | Niet inspecteerbaar, terug met de hoogwerker, om de pannenkap na te kijken aan de voorzijde, achterzijde is onbereikbaar (Dakota). | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1977 | Diverse |  | Breuk van pannen/leien | Enkele pannen zijn gebroken en/of beschadigd, circa 50 stuks. Tevens zijn de goten erg vervuild met bladeren. Onderbouwing kosten: - 4 x manuren a € 50,- = € 200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 |  |  | Dak 03 | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 5 | 5 | st | 2535.85 | 12679.25 | H | 0 | 0 | 0 | 12679.25
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1977 | Diverse |  |  | Niet inspecteerbaar, terug met de hoogwerker, om de pannenkap na te kijken aan de voorzijde, achterzijde is onbereikbaar (Dakota). | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 2535.85 | 12679.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1977 | Diverse |  | Houtrot | Circa 10 m1 gootconstructie herstellen. Onderbouwing kosten: - 16 x manuren a € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 850,- (materiaalkosten). Locatie aanduiding: 47270 - 0001 | 1 | 3 | 3 | 12% | 4 |  |  | 200 - Daken algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1977 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 25 | 25 | st | 4874.7 | 121867.5 | H | 0 | 0 | 0 | 121867.5
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 1977 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 25 | st | 4874.7 | 121867.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 11875.07 | 11875.07 | H | 0 | 0 | 0 | 11875.07
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 11875.07 | 11875.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Onbekend | Onbekend | Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen | Betreft: loszittende en corroderende bevestigingsbeugels. Locatie: aanduiding: 5211 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3068.28 | 3068.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Onbekend | Onbekend | Uitgeharde weekmakers | Locatie aanduiding: hemelwaterafvoer PVC algemeen. De kosten voor het gebrek: "Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen" is hier opgenomen | 2 | 2 | 5 | 0% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Specialitisch onderzoek naar behoud verwarmingsbatterij | 2021 | 2022 | 0 | DV | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 34915.97
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s | Beschadiging (barsten/gaten) | Locatie aanduiding: 52120002 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8607.76 | 8607.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Specialitisch onderzoek naar behoud verwarmingsbatterij | 2021 | 2022 | 0 | DV | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 34915.97
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s | Corrosie | De bovenzijde van de stalen damwand is volledig doorgeroest op meerdere plekken. De omvang van de schade is onvoldoende vastgesteld, omdat de voorzijde van de damwand niet goed zichtbaar is vanaf de kade. Wij adviseren om specialistisch onderzoek te doen alvorens de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Onderzoek uit te voeren in 2021 zodat uitvoering werkzaamheden in 2022 kan plaatsvinden. (geen herstelkosten begroot). Locatie aanduiding: kademuur algemeen. | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 500 - Terrein | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 34915.97 | 34915.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s | Aangroei mos, algen | Voegwerk aan de bovenzijde van de kademuur herstellen, circa 46 m1. Onderbouwing kosten: - 24 manuren x € 50,- = € 1200,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 300,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: kademuur algemeen. | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8607.76 | 8607.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721004 | 57 | LBK binnenopstelling VK 6 - 10 m3/s | 353 - Installaties dak | 1977 | Comfri | 6.94 m3/s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h | Deformatie, scheefstand | Locatie aanduiding: 341205 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 39401.7 | 39401.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h | Corrosie | Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Advies: Losse staalresten verwijderen, gecorrodeerd staalwerk ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een ijzermenie (o.g.). Locatie aanduiding: 341205 - 0001 | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9678.67 | 9678.67 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen | 2050 | 2050 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h | Krijten | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: 461001 - 002 | 2 | 2 | 3 | 20% | 2 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 39401.7 | 39401.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h | Kale delen | Tevens krijtend en vervuild. Locatie aanduiding: 461001 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Krijten" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9678.67 | 9678.67 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen | 2050 | 2050 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 39401.7 | 39401.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h | Slijtage | Locatie aanduiding: 461002 - 0001 | 2 | 2 | 4 | 40% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9678.67 | 9678.67 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57725003 | 57 | LBK binnenopstelling VK PW 3 - 6 m3/s | Ruimte 1.01 | 2014 | Fair | 11980 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen | 2050 | 2050 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2014 | Fair | 6250 m3/h | Kale delen | Locatie aanduiding: 461005 - 0002 De kosten voor het gebrek:"Glansverlies" is hier opgenomen | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2014 | Fair | 6250 m3/h | Glansverlies | Locatie aanduiding: balustrade algemeen. | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen en coaten | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 3000
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2014 | Fair | 6250 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 14082.57 | 14082.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2014 | Fair | 6250 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3509.78 | 3509.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57730002 | 57 | LBK buitenopstelling 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2014 | Fair | 6250 m3/h | Weekmakers uitgetreden | Tevens vervuild. | 1 | 2 | 2 | 5% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.25a | 2014 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.25b | 2018 | Siemens |  |  | Uitgangspunt: Vervangen overkapping. Uitgaande van verzinkt stalen frame voor zien van hardhouten gebeitst verticaal lattenwerk en polyester dakplaten. Uitgaande van afmeting: 4 x 2 m1. Driezijdig voor zien van wanden. Eenzijdig open. Prijs incl. materiaal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.25b | 2018 | Siemens |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: terreinomheining algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 | 1 |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 25000 | 25000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.30 | 1977 | Onbekend |  | Corrosie |  | 1 | 2 | 3 | 0% | 3 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 15000 | 15000 | H | 0 | 0 | 0 | 15000
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.30 | 1977 | Onbekend |  |  | Uitgangspunt: Verwijderen bestaand spijlenhekwerk. Aanbrengen stalen spijlenhekwerk. Uitgaande van hoogte 2 m1, verzinkt staal. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15000 | 15000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.31 | 2013 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 25000 | 25000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.45 | 1977 | Siemens |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 903100 - 0001 | 3 | 2 | 4 | 40% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 7577.25
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.45 | 1977 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.01 | 2013 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 25000 | 25000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.13 | 2014 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2034 | 2043 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15000 | 15000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111002 | 61 | Noodstroomaggregaat 20 - 50 kVA | Ruimte 0.25c | 2019 | Brinkmann&Niemeijer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2059 | 2059 | 40 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 32834.75 | 32834.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61111002 | 61 | Noodstroomaggregaat 20 - 50 kVA | Ruimte 0.25c | 2019 | Brinkmann&Niemeijer |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 3 | 15% | 1 |  |  | 500 - Terrein - entree nabij portier | Vervangen van onderdelen | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3283.48 | 3283.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112103 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 20 kVA 10 min | Portiersloge | 2019 | EATON | 20 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12169.06 | 12169.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112103 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 20 kVA 10 min | Portiersloge | 2019 | EATON | 20 kVA | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 90343002 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen van onderdelen, accu | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 8 | 8 | st | 252.58 | 2020.64 | H | 0 | 0 | 2020.64 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 0.25a | 2015 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 0.12 | 2019 | Onbekend |  | Aangroei mos, algen | Wij adviseren u, in het kader van het creëren van een egaal, verzorgd beeld, om de gehele bestrating van het gehele binnenterrein te laten reinigen. Locatie aanduiding: terreinafwerking algemeen. | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 0.25a | 2018 | Onbekend |  | Breuk | Circa 15 st. betontegels zijn gebroken. Locatie aanduiding: 904100 - 0003 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 0.30 | 2015 | Onbekend |  | Verzakking, hoogteverschillen | De bestrating is op meerdere plaatsen dusdanig verzakt, dat hier sprake is van struikelgevaar. Wij adviseren u, om een gedeelte van deze terreinverharding, het eerstvolgende planjaar, te laten herstraten. Locatie aanduiding: 904100 - 0001 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2045 | 2045 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 10 | st | 3637.08 | 36370.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | Ruimte 0.30 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 10000 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | Ruimte 0.30 | 1977 | Onbekend |  | Beschadiging, scheuren, lekkageplekken | - Scheuren in plafond, muren, aansluiting met trap. Ook (oude) lekkageplekken bij buizen. - Oorzaak: zettingen, veroudering stuclaag, lekkages. - Oplossing: herstellen van gebreken. - Kostenraming: Herstellen beton, injecteren scheuren: 5 m1 x € 208 = € 1040,- Herstellen stucwerk: 30 m2 x € 60 = € 1800,- Schilderen kelder: 87 m2 x € 36 = € 3132,- Totaal: € 5972,- | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | Kelder | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen | Ruimte 0.51 | 2015 | Halyester |  | Scheuren niet constructief | Locatie: Achtergevel: t.p.v. vensters bij balkon. Voorgevel: t.p.v. balkon. Oorzaak: krimp/uitzetting. Gevolg: scheuren. Risico: vochtindringing, vorstschade, afbrokkelen beton. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Achtergevel t.p.v. balkon | Vervangen | 2045 | 2045 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | Ruimte 0.51 | 2018 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6566.95 | 6566.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | Ruimte 1.18 | 2005 | Hager |  | Scheur tussen gevel en tuinmuur op erfscheiding | Oorzaak: zettingen, ontbrekende dilatatie. Oplossing: dilatatie aanbrengen. Kostenraming: - Aanbrengen dilatatie: 3 m1 x € 142,- = € 426,- - Uithakken/vervangen bakstenen 3 m1 x € 331,- = € 993,- - Totaal: € 1419,- | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Achtergevel, bij tuinmuur t.p.v. uitbouw | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | Ruimte 1.18 | 2005 | Hager |  | Gebroken bakstenen, gaten in muur onder kozijn. | - Op meerdere plekken bij de achterdeur zijn bakstenen beschadigd/gebroken, zijn kleine gaten zichtbaar. - Oorzaak: vorstschade of stoten. - Oplossing: plaatselijk uithakken en herstellen (ca. 1 m2). | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Achtergevel, bij achterdeur | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6566.95 | 6566.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211008 | 62 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen | Ruimte 0.25a | 2018 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7570.73 | 7570.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | Ruimte 0.45 | 1977 | Onbekend |  | Afdichting, manco | Gebrek: ontbrekende moffen. Oorzaak: Aansluiting is niet goed uitgevoerd. Oplossing: 2 stuks moffen aanbrengen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Achtergevel van opslag | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 8587.55 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | Ruimte 0.45 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | Ruimte 0.50 | 2000 | Onbekend |  | Scheuren niet constructief | Oorzaak: spanning in metselwerk. Gevolg/Risico: scheuren in bakstenen, loskomend voegwerk. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Voorgevel, bij voordeur. | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | Ruimte 0.50 | 2000 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62214003 | 62 | Elektrische verwarming, ribbenbuiskachel | 351 - Installaties interieur | 1980 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 292.99 | 2343.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diverse |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen armaturen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 8314.6 | bvo | 50 | 415730 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diverse |  | Scheur (oorzaak onbekend) | - Oorzaak: onbekend. - Advies: specialistisch onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en mogelijke gevolgen van deze scheur. - De kosten zijn opgenomen bij gebrek: scheur in vloer. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Garage | Vervangen armaturen LED | 2034 | 2034 | 12 | PL | 20 | 1 | 8314.6 | bvo | 29.75 | 247359.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diverse |  | Scheuren constructief (funderingszettingen, therm. werking) | Locatie: scheuren aan binnenzijde buitengevel. Ter plaatse van de CV-ketel is een grote scheur zichtbaar. Oorzaak: onbekend. Gevolg/Risico: vervolgschade. Oplossing: Specialistisch onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de scheuren. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen armaturen LED kantoren+gevel | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 3563.4 | bvo | 29.75 | 106011.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 0.14a | 2016 | Holec |  | Scheur | Oorzaak: zettingen, spanning in metselwerk. Gevolg: scheur in metselwerk. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | Schuur, achterzijde woning. | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte 0.45 | 2019 | Schneider |  | Scheuren niet constructief | Oorzaak: krimp/uitzetting, spanning in toplaag van vloer. Gevolg: scheurvorming. Oplossing: geen maatregel noodzakelijk. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte 2.07 | 1977 | Onbekend |  |  | hout | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 3399.66 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte 2.07 | 1977 | Onbekend |  | Scheuren in cementdekvloer | - Oorzaak: onbekend. - Gevolg: Scheuren zijn zichtbaar in de cementdekvloer. - Advies: Het is onbekend of er ook scheuren aanwezig zijn in de onderliggende betonvloer. Daarom adviseren wij een specialistisch onderzoek. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | Begane grond - Berging | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte 2.08 | 1977 | Onbekend |  |  | hout | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 3399.66 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | Ruimte 2.08 | 1977 | Onbekend |  | Corrosie van de wapening en vocht in de constructie. | - Oorzaak: de vloer en de gemetselde balustrade zijn onvoldoende waterdicht. De vloer blijft aan de onderzijde vochtig. Hierdoor is schade ontstaan en is plaatselijk de wapening zichtbaar. - Wij adviseren om deze schade te onderzoeken en herstelwerkzaamheden uit te voeren. - Specialistisch onderzoek uitvoeren: € 1.500,- | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 |  | 3 | Balkon achterzijde. | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen | Ruimte 0.25a | 2018 | Eaton |  |  | Herstelwerkzaamheden: ca. € 1.500,- (N.B. Begroting herstelkosten is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek). | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | Ruimte 1.07 | 1977 | Onbekend |  | Lekkage | - (oude) vochtplek t.p.v. dakdoorvoer in garage. Het is niet bekend of deze lekkage reeds verholpen is. - Oplossing: lekkage onderzoeken en plafond herstellen. - Kostenopbouw: Herstellen beton/plafond: 1 m2 x € 200 = € 200,- Vervangen dakdoorvoer / reparatie op dak: € 250,- Totaal: € 450,- | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | T.p.v. dakdoorvoer in garage | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 7546.94 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | Ruimte 1.07 | 1977 | Onbekend |  | Scheur in betonnen dak | - In het betonnen dak van de garage is een scheur zichtbaar. - Oorzaak: onbekend. - Gevolg/Risico: verbreden van scheur. - Oplossing: specialistisch onderzoek uitvoeren om oorzaak en gevolgen te onderzoeken. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Dak 4 (dak garage, achterzijde) | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 11878 | 11878 | pst | 30.31 | 360022.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 11878 | m2 | 30.31 | 360022.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1977 | VanLien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Onderzoek naar benodigde verlichting | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1977 | VanLien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 70000 | 70000 | H | 0 | 0 | 70000 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1977 | VanLien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 271 | st | 277.83 | 75291.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1977 | VanLien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2026 | 2026 | 4 | PL | 20 | 1 | 271 | st | 93.96 | 25463.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Protec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Protec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 20 | 1 | 11878 | bvo | 25.26 | 300038.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65116000 | 65 | Omroepsinstallatie | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65116000 | 65 | Omroepsinstallatie | 400 - Installaties algemeen | 1996 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 40 | PL | 20 | 1 | 11878 | bvo | 25.26 | 300038.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Ajax holland |  | Subelementen manco | - Locatie: tuindeuren, achterzijde. - Oorzaak: veroudering, vochtige omgeving. - Gevolg: Corrosie. - Oplossing: Vervangen ventilatieroosters in deur | 3 | 2 | 2 | 4% | 1 | 1 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 438.47 | 2192.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 121.24 | 606.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Ajax holland |  | Subelement manco: gebroken ruit. | - Oorzaak: stoten. - Oplossing: ruit vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | Berging t.p.v. dakterras. | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 15 | st | 438.47 | 6577.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 20 | 1 | 15 | st | 121.24 | 1818.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Ajax holland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  | Openstaande verbindingen | - Locatie: raamkozijnen, zowel aan de voor- als achtergevel. - Oorzaak: werking van het hout, onvoldoende bescherming door verflaag. - Risico: vochtindringing, ontstaan van houtrot. - Oplossing: reparaties uitvoeren, voorafgaand aan schilderwerkzaamheden. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  | Subelementen, manco: schade aan natuurstenen onderdorpel balkondeur | Oorzaak: onbekend. Gevolg: scheuren aanwezig in onderdorpel. Oplossing: herstellen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 20 | PL | 20 | 1 | 12 | st | 192.97 | 2315.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 12 | st | 75.77 | 909.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 192.97 | 964.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  | Corrosie stalen venster | - Oorzaak: vochtige omgeving. - Gevolg: corrosie. - Oplossing: ontroesten en schilderen venster. | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | Badkamer, 2e verdieping | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Subelement manco: kitnaad niet intact. | Oorzaak: verouderde kitnaad. Gevolg/risico: afdichting is niet meer intact. Oplossing: kitnaad vervangen. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  |  | Subelementen, manco: gebroken beglazing | Oorzaak: stoten (van buitenaf). Oplossing: vervangen ruit. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 2e verdieping, trappenhuis. | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 192.97 | 1157.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 75.77 | 454.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2024 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 227.31 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 |  |  | Subelement manco: barst in draadglas | Oorzaak: stoten. Oplossing: ruit vervangen. | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Begane grond | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2045 | 2045 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2024 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 151.54 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 23 | st | 192.97 | 4438.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2024 | 10 | PL | 20 | 1 | 23 | st | 75.77 | 1742.71 | H | 0 | 0 | 1742.71 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 27 | st | 192.97 | 5210.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  | Corrosie | Oorzaak: vochtige omgeving (kelder/kruipruimte). | 2 | 2 | 4 | 40% | 3 |  | 4 | Kelder | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 27 | st | 75.77 | 2045.79 | H | 2045.79 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 192.97 | 1157.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 75.77 | 454.62 | H | 454.62 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 50 | 1 | 9 | m1 | 129.32 | 1163.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 50 | 1 | 200 | st | 90.93 | 18186 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 8943 | bvo | 5.56 | 49723.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen uitgebreid | 2035 | 2035 | 15 | PL | 60 | 1 | 1 | m2 | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Beschadiging natuurstenen afdekker | Oorzaak: vorstschade. Gevolg/risico: beschadiging van natuurstenen afdekker. Oplossing: herstellen. | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Vocht, doorslaand | - Oorzaak: onvoldoende waterafstotend. Vocht dringt de onderliggende betonconstructie binnen. Regenwater wordt vermoedelijk onvoldoende tegengehouden. - Oplossing: specialistisch onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en de herstelmogelijkheden. | 1 | 3 | 3 | 25% | 4 |  |  | Balkon achterzijde. | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 15 | 15 | st | 422.18 | 6332.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Vervangen; Sanitair douche-cabine | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 10 | 10 | st | 580.92 | 5809.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 235 | 705 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 11 | 11 | st | 213.84 | 2352.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 15 | 15 | st | 220.22 | 3303.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  | Lekkageplekken, schimmel | Oorzaak: afdichting onvoldoende, daklicht is verouderd en niet meer waterdicht. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 2 |  | Aanbouw, begane grond | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 312 | 312 | m2 | 8.77 | 2736.24 | H | 0 | 0 | 0 | 2736.24 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen gecorrodeerde stalen bedieningsarmen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 1250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 30 | 312 | 312 | m2 | 8.77 | 2736.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 20 | 1 | 18 | st | 24992.53 | 449865.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 11877 | bvo | 2.1 | 24941.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 11877 | bvo | 0.5 | 5938.5 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 11877 | bvo | 1.6 | 19003.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 11877 | bvo | 0.23 | 2731.71 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Scheuren, loskomend van muur. | - Op meerdere plaatsen in de woning zijn beschadigingen aan het stucwerk aanwezig: Afbrokkelend stucwerk met scheuren (in het trappenhuis, op meerdere verdiepingen), Gaten en scheuren in het stucwerk (meerdere slaapkamers, badkamer, hal op meerdere verdiepingen). - Oorzaak: veroudering stuclaag, vocht in de wand, uitzetten/krimpen. | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 2 | 4 | Trappenhuis | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 11877 | bvo | 0.1 | 1187.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging: scheuren, loskomend stucwerk op wanden. | Locaties: wanden in trappenhuis (meerdere verdiepingen) en wand in meterkast. Oorzaak: vocht, veroudering. Mogelijk ook scheuren in onderliggende constructie (t.p.v. meterkast). Oplossing: plaatselijk herstellen en schilderen (separaat opgenomen bij binnenschilderwerk). | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 | 3 | 3 | Keuken, trappenhuis, meterkast | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 11877 | bvo | 0.02 | 237.54 | H | 237.54 | 237.54 | 237.54 | 237.54
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Beschadiging, scheuren | Locatie: - Begane grond: gang en wasmachineruimte, wachtruimte bij voordeur, aanbouw met daklicht. - Eerste verdieping: behandelruimte voorzijde. - Tweede verdieping: trappenhuis. Oorzaak: vocht, stoten, gebruik. Gevolg: scheuren, afbrokkelend stucwerk. Oplossing: plaatselijk herstellen. Schilderwerk is opgenomen bij binnenschilderwerk. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 11877 | bvo | 1.3 | 15440.1 | H | 15440.1 | 15440.1 | 15440.1 | 15440.1 | Ja
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 11877 | bvo | 0.07 | 831.39 | H | 831.39 | 831.39 | 831.39 | 831.39 | Ja
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 11877 | bvo | 0.32 | 3800.64 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 11877 | bvo | 0.8 | 9501.6 | H | 9501.6 | 9501.6 | 9501.6 | 9501.6 | Ja
Overig | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 11877 | bvo | 0.65 | 7720.05 | H | 7720.05 | 7720.05 | 7720.05 | 7720.05
WenE- INST | 13118 | Lijnwerkplaats metro | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 11877 | bvo | 2.97 | 35274.69 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Gebroken tegels | Locatie: keuken. Oorzaak: stoten. Oplossing: gebroken tegels vervangen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Keuken | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 173.39 | 173.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 15 | 45 | m2 | 8.77 | 394.65 | H | 0 | 0 | 0 | 394.65 | Ja
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 15 | 45 | m2 | 8.77 | 394.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 718.03 | 5026.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 62 | 62 |  | 8.77 | 543.74 | H | 0 | 0 | 0 | 543.74 | Ja
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk | - Oorzaak: gebruik / stoten / vallen van zwaar voorwerp. - Oplossing: gebroken tegels vervangen (indien nog verkrijgbaar of op voorraad). | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 |  | Begane grond bij entree | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 62 | m2 | 525.63 | 32589.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 62 | m2 | 8.77 | 543.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vervuiling voegwerk en horizontale kitvoeg | Oorzaak: gebruik, vochtig omgeving. | 3 | 3 | 3 | 10% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 148 | 296 | m2 | 8.77 | 2595.92 | H | 0 | 0 | 0 | 2595.92 | Ja
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 148 | m2 | 761.19 | 112656.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verkleuring en vervuiling van tegels en voegen | - Oorzaak: gebruik, kalkresten. - Aspecten: hygiëne en beleving. - Kostenopbouw: materiaal: ca € 250,- = € 200,-; arbeid: ca. 8 uur x € 50,- = € 400,-; | 3 | 3 | 3 | 10% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 148 | m2 | 8.77 | 1297.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 398.91 | 2792.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 472.55 | 1890.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 451.6 | 4516 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341105 | 34 | Balustrade binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging, langs de randen. | - Oude vinyl vloerafwerking t.p.v. meerdere ruimtes aanwezig. - Beschadigd langs de randen. Oorzaak: slijtage, slecht aangebracht. | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2074 | 2074 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 674 | 674 | m2 | 8.77 | 5910.98 | H | 5910.98 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage | - Lichte slijtage. - Oorzaak: gebruik. - Oplossing: op termijn vervangen. | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 674 | m2 | 136.65 | 92102.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 674 | m2 | 8.77 | 5910.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 22 | 22 | m2 | 8.77 | 192.94 | H | 0 | 0 | 0 | 192.94 | Ja
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 136.65 | 3006.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 8.77 | 192.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 98.19 | 1472.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2034 | 2034 | 20 | PL | 40 | 10 | 5 | m1 | 39.14 | 195.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheuren | Oorzaak: veroudering van de stuclaag, krimp/uitzetting. Ondergrond is vermoedelijk een rietmat. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | BG in berging, 2e verdieping, bij dakkapellen. | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 40 | 1 | 275 | m2 | 75.77 | 20836.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vochtschade | Oorzaak: lekkage. Oplossing: herstellen/schilderen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 2 | 5 | Kast, grote slaapkamer, 2e verdieping. | Opgenomen bij planmatig gebrek slijtage | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheur | - Oorzaak: krimpen/uitzetten. - Oplossing: herstellen / gedeeltelijk vervangen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Woonkamer, 1e verd. en hal + trappenhuis 2e verd. | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 68 | 68 | m2 | 39.89 | 2712.52 | H | 0 | 0 | 0 | 2712.52 | Ja
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheuren, loskomend stucwerk | Locaties: plafond in keuken, plafond in trappenhuis (meerdere verdiepingen) en meterkast. Oorzaak: vocht, veroudering. Mogelijk ook scheuren in onderliggende constructie (t.p.v. meterkast). Oplossing: plaatselijk herstellen en schilderen (separaat opgenomen bij binnenschilderwerk). | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | Keuken, trappenhuis, meterkast | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 40 | 1 | 68 | m2 | 39.89 | 2712.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Beschadiging, scheuren | Oorzaak: veroudering stuclaag, vocht, uitzetting/krimp; Gevolg: scheuren in plafonds. Oplossing: plaatselijk herstellen. Schilderwerk is separaat opgenomen onder 'Binnenschilderwerk'. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 1.5 | m2 | 66.67 | 100.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2034 | 2034 | 20 | PL | 40 | 4 | 2 | m1 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43220501 | 43 | Vloerbekleding staal, vloerplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Barsten, tevens glansverlies en plaatselijk afbladderen (t.p.v. dakgoten) | Locatie: ter plaatse van kozijndorpels, gootbetimmeringen en boeiboorden (onbeschutte delen). Oorzaak: veroudering verflaag, weersinvloeden. | 2 | 3 | 4 | 40% | 4 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43220501 | 43 | Vloerbekleding staal, vloerplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43220501 | 43 | Vloerbekleding staal, vloerplaten | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 109.6 | 5699.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Afbladderen, kale delen | Locatie: Ter plaatse van kozijnen en gootbetimmeringen. Oorzaak: Veroudering verflaag, weersinvloeden. | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 | 2 |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2062 | 2062 | 48 | PL | 40 | 1 | 111 | m2 | 79.78 | 8855.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 269 | m2 | 68.7 | 18480.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op beton | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 269 | m2 | 30.69 | 8255.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 239 - Daken algemeen | 2014 |  |  | Afbladderen, craquelé | Locatie: voornamelijk t.p.v. de boeiboorden van de berging. Oorzaak: onbeschut, weersinvloeden. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 223 | 223 | m2 | 88.65 | 19768.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 239 - Daken algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2064 | 2064 | 25 | PL | 40 | 1 | 223 | m2 | 88.65 | 19768.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 240 - Daken algemeen | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 85 | 85 | m2 | 111.56 | 9482.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 240 - Daken algemeen | 2015 |  |  | Afbladderen, kale delen | Oorzaak: blootstelling aan weersinvloeden, veroudering verflaag. | 1 | 3 | 3 | 10% | 4 | 3 |  | Gootbetimmering | Vervangen | 2064 | 2064 | 25 | PL | 40 | 1 | 85 | m2 | 111.56 | 9482.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmteopwekking | 512110505 | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | Ruimte 004 | 2014 | Remeha | 107 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6852.97 | 6852.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 10 | 1 | 40 | m1 | 31.01 | 1240.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | Ruimte -102 | 2014 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | Ruimte -102 | 2014 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte -103 | 2014 | Daalderop |  | Glansverlies | Oorzaak: weersinvloeden, veroudering verflaag. Oplossing: ontroesten en schildereren van ramen (binnenzijde is separaat opgenomen). | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | Ruimte 103 | 2014 | Daalderop |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1091.12 | 1091.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 1,52 m3/min | Ruimte 001 | 2014 | Compair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 1,52 m3/min | Ruimte 001 | 2014 | Compair |  | Glansverlies | Locatie: zijgevel. Oorzaak: veroudering verflaag, weersinvloeden. | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 14548.32 | 14548.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 56103005 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | Ruimte 004 | 2014 | Flamco | 80 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 56103005 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 80-100 l | Ruimte 004 | 2014 | Flamco | 80 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1005.25 | 1005.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ruimte 004 | 2014 | Siemens |  | Glansverlies, tevens algenaangroei. | Oorzaak: glansverlies door veroudering verflaag, algenaangroei door aanwezigheid van bomen en struiken. | 2 | 2 | 5 | 100% | 4 | 3 |  | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ruimte 004 | 2014 | Siemens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1262.88 | 1262.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Nivolair | 17 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1553.56 | 6214.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 004 | 2014 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 004 | 2014 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 004 | 2014 | Grundfos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Warmtedistributie | 56510002 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40 | Ruimte 004 | 2014 | Grundfos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1303.29 | 1303.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | Ruimte-104 | 2014 | Onbekend | Onbekend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | Ruimte-104 | 2014 | Onbekend | Onbekend | Kale delen, beschadigde verflaag | Locatie: deur tussen garage en bergruimte. Oorzaak: gebruik / stoten. Oplossing: deuren en kozijn schilderen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 |  | Begane grond - Berging | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 527.38 | 1054.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Luchtbehandeling | 57521101 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | Ruimte 002 | 2014 | Stork | 150m³/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1966.04 | 1966.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 005 | 2014 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte -102 | 2014 | Eaton |  | Kale delen, beschadigde verflaag. | - Locatie: voornamelijk, t.p.v. deuren, kozijnen en de trapbalustrade (op de begane grond). Ook t.p.v. het interieur van de berging op het dak. - Oorzaak: stoten, gebruik. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen armaturen LED | 2044 | 2044 | 24 | PL | 20 | 1 | 33.1 | bvo | 29.75 | 984.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen voor LED | 2028 | 2028 | 24 | PL | 20 | 1 | 297.9 | bvo | 29.75 | 8862.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 662 | m2 | 30.31 | 20065.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2014 | VanLien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2014 | VanLien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 16 | PL | 20 | 9 | 9 | st | 277.83 | 2500.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2014 | VanLien |  | Afbladderen, kale delen | Locatie: wand in toiletruimte. Oorzaak: veroudering verflaag, vocht. Oplossing: herstellen ondergrond, vervolgsysteem aanbrengen. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | Toilet, 1e verdieping | Vervangen Led | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 15 | 15 | st | 277.83 | 4167.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2014 | VanLien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 24 | st | 93.96 | 2255.04 | H | 0 | 0 | 2255.04 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | Ruimte 004 | 2014 | Protec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | Ruimte 004 | 2014 | Protec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 20 | 1 | 662 | bvo | 25.26 | 16722.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | SMEBA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  | Glansverlies | - Nieuwe verflaag aanbrengen na het herstellen van de corrosieplekken. - Oorzaak: verouderde verflaag. | 2 | 2 | 5 | 100% | 4 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 151.54
Overig | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 25 | PL | 40 | 1 | 90 | st | 90.93 | 8183.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 20 | 1 | 275 | m2 | 5.56 | 1529 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen standaard | 2029 | 2029 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1313.39 | 1313.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2044 | 2044 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 422.18 | 422.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2044 | 2044 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 6248 | 24992 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 662 | bvo | 10 | 6620 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Kale delen, slijtage van verflaag | Oorzaak: intensief gebruik van de trap. Oplossing: vervolgsysteem aanbrengen. Geen kosten opgenomen: dit is voor rekening van de huurder. | 1 | 3 | 4 | 60% | 5 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 662 | bvo | 0.71 | 470.02 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV onderhoud (wel aandach voor geconstateerde gebreken - input correctief onderhoud?)
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 662 | bvo | 2.36 | 1562.32 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 662 | bvo | 0.25 | 165.5 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 662 | bvo | 0.73 | 483.26 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 662 | bvo | 1.64 | 1085.68 | H | 1085.68 | 1085.68 | 1085.68 | 1085.68 | Ja
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 662 | bvo | 2.08 | 1376.96 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Plooien | - Plooien in dakbedekking. - Tevens een ontbrekende bladvanger (aan te brengen bij jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden in 2022). - De conditie (conditie 3) is n.a.v. onze inspectie aangepast t.o.v. het Dakota rapport, (waar conditie 2 is vermeld) is overgenomen uit het Dakota rapport. Het vervangingsjaar is echter aangepast naar 2027 (op basis van de vastgestelde conditie). Dit was 2022 in het Dakota rapport. | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 |  |  | Dak 1 (goot, achterzijde) | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 662 | bvo | 0.73 | 483.26 | H | 483.26 | 483.26 | 483.26 | 483.26 | Ja
Overig | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 662 | bvo | 2.73 | 1807.26 | H | 1807.26 | 1807.26 | 1807.26 | 1807.26
WenE- INST | 13124 | LWP KWD | Provincialeweg 4 | 2014 | Diemen | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 662 | bvo | 2.62 | 1734.44 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloeren op grondslag | 132202 | 13 | Kelder beton | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Plooien. Tevens een loszittende afvoer en een losse soldeernaad t.p.v. de zinken dakrand. | - Dit dak was niet bereikbaar voor inspectie. Hier is een hoogwerker voor nodig. Daarom zijn alleen de bevindingen van Dakota gecontroleerd. - De conditie (conditie 3) is overgenomen uit het Dakota rapport op basis van de aanwezige gebreken. - Het vervangingsjaar is aangepast op basis van de vastgestelde conditie (vervangen in 2027 i.p.v. 2022). | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 |  |  | Dak 2 (dakkapel achterzijde) | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloeren op grondslag | 132202 | 13 | Kelder beton | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2023 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 1250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Gebreken aan loodslabben | - Oorzaak: veroudering van het lood. - Gebrek is overgenomen uit Dakota rapport. Het bedrag voor vervanging van de loodslabben is echter aangepast. In het Dakota rapport werden namelijk ook kosten opgegeven voor het vervangen van de dakbedekking. Dit is niet juist: het gaat om vervanging van de loodslabben. | 2 | 3 | 3 | 0% | 3 |  |  | Dak 3 (dak schuur, achterzijde) | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 126 | m2 | 8.28 | 1043.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloeren | 232202 | 23 | Balkon/galerij constructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren periodieke monitoring (geen kosten opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Gebreken aan loodslabben | - De loodslabben zijn op meerdere plekken gescheurd. - Oorzaak: verouderde loodslabben. - In het Dakota rapport staat vervanging van de loodslabben opgenomen. Het bedrag betreft echter vervanging van het hele dak, terwijl de dakbedekking volgens het rapport nog conditie 1 heeft. - Er is nu een bedrag opgenomen voor het vervangen van de loodslabben. Vervanging/overlaging van de dakbedekking is nu op basis van onze inspectie ingepland voor 2034 (op basis van conditie 2 zoals waargenomen tijdens onze inspectie). | 2 | 3 | 4 | 40% | 4 |  |  | Dak 4 (dak garage, achterzijde) | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 1211.54 | 2423.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 200 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Plooien. Tevens slijtage van de toplaag | - De daken van deze dakkapellen waren niet toegankelijk voor inspectie. Hier is een hoogwerker voor nodig. Daarom zijn de inspectieresultaten uit het Dakota rapport door ons beoordeeld. - Conditie 3 is overgenomen uit het rapport. Echter is het vervangingsjaar op basis van deze conditie aangepast naar 2027. | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 | 2 | 4 | Dak 5 (dakkapellen voorzijde) | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervangen bouten/draadeinden) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 300 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 197.26 | 2958.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervanging deurscharnieren) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Craquelé bitumineuze daken | - De dakbanen zijn sterk verouderd. Op het grootste deel van de banen in craquelé zichtbaar. - Loszittende naden aanwezig. - Randstroken ontbreken. - Geen valbeveiliging aanwezig. | 2 | 3 | 5 | 90% | 5 | 3 | 3 | Dak 13 (dak van berging) | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 650 | 1950 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (reparatie) (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 493.15 | 2958.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | - Vrijwel het gehele dak is voorzien van grind en houten vlonders. Hierdoor is de dakbedekking beschermd tegen de zon. - Enkel lichte slijtage van de toplaag aanwezig. De naden en dakbanen zien er verder nog goed uit. - Conditie is aangepast (van 3 naar 2) op basis van onze waarnemingen en de waarnemingen in het rapport van Dakota (inspectiedatum 26-05-2020). - Vervangingsjaar is op basis van deze conditie aangepast naar 2034. | 2 | 1 | 5 | 100% | 3 |  |  | Dak 14 (dakterras) | Reinigen, inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 21.5 | 172 | H | 0 | 0 | 0 | 172 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Uitvoeren (nader) specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1750 | 1750 | H | 1750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervanging EPDM beglazingsrubbers) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding | - Conditie 3, overgenomen uit Dakota rapport. Slijtage van de toplaag. - Vervangingsjaar aangepast (van 2020 naar 2027) op basis van deze conditie. | 2 | 1 | 5 | 100% | 3 |  |  | Dak 26 (hoog dak woning) | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 525.63 | 4205.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Reinigen, inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 21.5 | 172 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31450808 | 31 | Enkelglas, blank | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31450808 | 31 | Enkelglas, blank | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Slijtage toplaag | - Dit dak is niet geïnspecteerd door Dakota. - Het dak is in goede staat en heeft weinig te lijden, omdat het bedekt is met betontegels op tegeldragers. | 2 | 1 | 4 | 0% | 2 | 1 | 4 | Dak 4 (dakterras) | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31450808 | 31 | Enkelglas, blank | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 206 | 1236 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 398.91 | 3590.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Oxidatie en veroudering zink | Foto's en conditie zijn overgenomen uit de rapportage van Dakota. Het zink oxideert, maar er zijn geen gaten of losse naden waargenomen. Planjaar is aangepast van 2040 naar 2031 op basis van de bepaalde conditie 3. | 2 | 1 | 5 | 100% | 3 | 1 | 1 | Dak 1 | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 559.95 | 10079.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloeropeningen | 332105 | 33 | Vloerluik staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341105 | 34 | Balustrade binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Oxidatie en veroudering zink | Conditie is overgenomen uit de rapportage van Dakota. Het zink oxideert, maar er zijn geen gaten of losse naden waargenomen. Planjaar is aangepast van 2040 naar 2031 op basis van de bepaalde conditie 3. | 2 | 1 | 5 | 100% | 3 |  |  | Dak 2 (gootbekleding) | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren periodieke monitoring (geen kosten opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m1 | 214.79 | 2147.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 41102901 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk, platvol | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 126 | m2 | 51.55 | 6495.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk van pannen/leien |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 200 - Daken algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 |  | 25 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 25 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 204 | 816 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 202.52 | 1215.12 | H | 0 | 0 | 0 | 1215.12 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 202.52 | 1215.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Locatie: o.a. boeiboorden t.p.v. goot en dakkapellen. Waargenomen t.p.v. achtergevel. Oorzaak: onvoldoende bescherming door verflaag, weersinvloeden. Oplossing: plaatselijk herstellen i.c.m. schilderwerkzaamheden. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 | 1 | 4 | 200 - Daken algemeen | Reinigen inclusief waxen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 27 | 27 | m1 | 36.11 | 974.97 | H | 0 | 0 | 0 | 974.97 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging, vermoedelijk ook houtrot | Oorzaak: binnendringend vocht, onvoldoende bescherming door verflaag. Oplossing: plaatselijk herstellen, slechte delen vervangen. | 2 | 3 | 4 | 30% | 4 |  |  | 200 - Daken algemeen | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 36.11 | 974.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 98.19 | 1178.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 431221 | 43 | Vloerafwerking, computervloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 431221 | 43 | Vloerafwerking, computervloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Bladeren in goten | Oorzaak: bladval. Gevolg/Risico: verstoppingen. Oplossing: alle goten reinigen. | 3 | 3 | 3 | 10% | 2 |  |  | 206 - Daken algemeen | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 23.47 | m2 | 130.43 | 3061.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Oxidatie van de zinklaag | - Deze dakgoot was bereikbaar voor inspectie via een ladder. - De conditie (conditie 3) is overgenomen uit het Dakota rapport. - Op basis van deze conditie is het vervangingsjaar aangepast (van 2040 naar 2027). | 2 | 1 | 5 | 100% | 3 | 2 | 4 | Dak 6 | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 45.98 | m2 | 55.23 | 2539.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Oxidatie, veroudering van zinken gootbekleding | - Oorzaak: weersinvloeden. - Conditie aangepast op basis van waarnemingen/foto's in het Dakota rapport. Conditie is op basis van de aanwezige informatie aangepast naar 2 (i.p.v. 3). Op basis van deze conditie is het vervangingsjaar aangepast (van 2040 naar 2033). | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 |  |  | Dak 27 (zinken gootbekleding) | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 116 | 232 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432215 | 43 | Vloerbekleding rubber, noppen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage | - Oorzaak: verbinding is niet waterdicht / beschadigd. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Voorgevel | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8.3 | 8.3 | m2 | 74.26 | 616.36 | H | 0 | 0 | 0 | 616.36 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432215 | 43 | Vloerbekleding rubber, noppen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 8.3 | m2 | 74.26 | 616.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Uittreden weekmakers | Oorzaak: veroudering, UV-straling zonlicht. | 2 | 2 | 3 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 26.25 | m2 | 70.72 | 1856.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen; Plafondafwerking multiplex | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4.21 | m2 | 92.06 | 387.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Geen valbeveiliging aanwezig | - Geen valbeveiliging aanwezig op de het dak van de berging en het hoge dak. - Oplossing: Valbeveiliging aanbrengen. Kosteninschatting: € 1.000,- - Het hoge dak is niet veilig bereikbaar. De klimijzers aan de schoorsteen mogen niet gebruikt worden. - Oplossing: Dakluik met ladder aanbrengen tussen de tweede verdieping en het dak. Kosteninschatting: € 1.500,- | 1 | 3 | 5 | 100% | 6 |  |  | Dak 13 (dak van berging), Dak 26 (hoog dak woning) | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 13 | 13 | m2 | 39.45 | 512.85 | H | 0 | 0 | 0 | 512.85 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 13 | 13 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 61.37 | 797.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, plantjes. | - Er is veel grond aanwezig tussen het grind. Hierdoor raakt het grind begroeid met plantjes. - Oplossing: Grind reinigen / schoon grind aanbrengen. | 3 | 3 | 3 | 20% | 2 | 2 | 4 | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 39.45 | 512.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 69 | 69 | m2 | 26.3 | 1814.7 | H | 0 | 0 | 0 | 1814.7 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 69 | m2 | 68.7 | 4740.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 69 | m2 | 26.3 | 1814.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheuren constructief: in onderzoek | Kengetal: op basis van de omvang van de scheuren herstel metselwerk en de omvang van de locatie een inschatting gemaakt. Op diverse plaatsen verzakking, Kosten voor ontgraven, hak- en breekwerk en herstel. Gebreken op verschillende plaatsen. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | Tussen deel | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 22.21 | m2 | 55 | 1221.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheuren constructief: in onderzoek | Op diverse plaatsen scheurvorming in steens en spouwmuur metselwerk. Lastig om de totale hoeveelheid te berekening met name voor de steensmuren. Let wel: scheuren vertand en in een redelijke hoogte. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 | 2 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 22.21 | m2 | 30 | 666.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  | hout | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 158 | m2 | 30 | 4740 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  | Brandwerend uitvoeren, vervangen op basis van specialistisch onderzoek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 30 | 330 | H | 0 | 0 | 0 | 330 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 55 | 605 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 30 | 330 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 88 | 88 | m2 | 76.71 | 6750.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2078 | 2078 | 50 | PL | 40 | 1 | 88 | m2 | 76.71 | 6750.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Overlagen | 2053 | 2053 | 25 | PL | 40 | 1 | 88 | m2 | 49.32 | 4340.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Reinigen | 2022 | 2022 | 1 | PL | 40 | 1 | 88 | m2 | 1.52 | 133.76 | H | 133.76 | 133.76 | 133.76 | 133.76 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 15 | 15 | m2 | 119.3 | 1789.5 | H | 0 | 0 | 0 | 1789.5 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen (kosten elders opgenomen) | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 15 | 15 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Verwijderen van de corrosie, voorbehandelen en aflakken. Met een oppervlakte van circa 10 m2 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 119.3 | 1789.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 47270902 | 47 | Goten kunststof, mastgoot | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 10 | 10 | m1 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 47270902 | 47 | Goten kunststof, mastgoot | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 10 | m1 | 35.03 | 350.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 7 | 7 | m1 | 31.01 | 217.07 | H | 0 | 0 | 0 | 217.07 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen, manco: niet gecontroleerd in 2020 |  | 3 | 3 | 5 | 70% | 4 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 10 | 1 | 7 | m1 | 31.01 | 217.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 52361004 | 52 | Afvoerpomp, ondergronds | 351 - Installaties interieur | 1997 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 909.27 | 909.27 | H | 0 | 0 | 0 | 909.27
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 52361004 | 52 | Afvoerpomp, ondergronds | 351 - Installaties interieur | 1997 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 909.27 | 909.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Mitsubishi heavy | 3.50KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Mitsubishi heavy | 3.50KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 3424.92 | 17124.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Mitsubishi heavy | 5.00KW | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 4 | 100 - Gevels algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Mitsubishi heavy | 5.00KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte K-02 | 1997 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte K-02 | 1997 | Eaton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7500 | 7500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 20 | 185 | 185 | bvo | 50 | 9250 | H | 0 | 0 | 0 | 9250
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen armaturen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 20 | 1 | 185 | bvo | 50 | 9250 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 185 | 185 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 185 | m2 | 30.31 | 5607.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Etap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Etap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 9 | 9 | st | 277.83 | 2500.47 | H | 0 | 0 | 0 | 2500.47
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Etap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 277.83 | 2500.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Etap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2028 | 2028 | 4 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 93.96 | 845.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Protec Algo-Tec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4673 | 4673 | H | 0 | 0 | 0 | 4673
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Protec Algo-Tec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 20 | 1 | 185 | bvo | 25.26 | 4673.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 227.31 | 0 | 0 | 0
Overig | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Mulhuyzer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 88 | 88 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Mulhuyzer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 88 | m2 | 5.56 | 489.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 422.18 | 422.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering, verzanding |  | 2 | 2 | 3 | 25% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 3 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 185 | bvo | 11.17 | 2066.45 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 185 | bvo | 0.71 | 131.35 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 185 | bvo | 2.64 | 488.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 185 | bvo | 0.25 | 46.25 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 185 | bvo | 0.81 | 149.85 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 185 | bvo | 1.83 | 338.55 | H | 338.55 | 338.55 | 338.55 | 338.55 | Ja
BWK | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 185 | bvo | 0.81 | 149.85 | H | 149.85 | 149.85 | 149.85 | 149.85 | Ja
Overig | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 185 | bvo | 3.05 | 564.25 | H | 564.25 | 564.25 | 564.25 | 564.25
WenE- INST | 13119 | LWP RH100 (relais-huis) | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 185 | bvo | 2.63 | 486.55 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 722 | 722 | m2 | 8.28 | 5978.16 | H | 0 | 0 | 0 | 5978.16 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 722 | m2 | 8.28 | 5978.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 3068.49 | 6136.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 459.44 | 918.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271009 | 27 | Overstek kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271009 | 27 | Overstek kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 116.6 | 466.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Daken | 271009 | 27 | Overstek kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Reinigen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 25 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervangen metalen schopplaten) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 681.21 | 681.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 493.15 | 4931.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 0 | 0 | 1000 | 0 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 472.55 | 6143.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Reinigen, inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 34 | 34 | m2 | 21.5 | 731 | H | 0 | 0 | 0 | 731 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 525.63 | 29435.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 21.5 | 1204 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervangen van onderdelen, zonweringsdoek) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 4 | 4 | m2 | 55.57 | 222.28 | H | 0 | 0 | 0 | 222.28 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 13 | 13 |  | 156.6 | 2035.8 | H | 0 | 0 | 0 | 2035.8 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 156.6 | 2035.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen, zonweringsdoek | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 2 | 26 | m2 | 55.57 | 1444.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 19 | st | 398.91 | 7579.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 559.95 | 21278.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 650 | 650 | H | 0 | 0 | 0 | 650 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. Kosten elders opgenomen. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen platvol | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 722 | m2 | 51.55 | 37219.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 84 | 84 | m1 | 36.11 | 3033.24 | H | 0 | 0 | 0 | 3033.24 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 84 | 84 | m1 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 40 | 1 | 84 | m2 | 36.11 | 3033.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 99 | m2 | 98.19 | 9720.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 257.81 | m2 | 58.38 | 15050.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 4322 | 43 | Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vloerafwerkingen | 4322 | 43 | Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 107.7 | 323.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 4510 | 45 | Buitenplafond hout | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 164.32 | 492.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren nader (specialistisch) onderzoek. | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 233.94 | m2 | 70.72 | 16544.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 18 | 18 | m2 | 39.45 | 710.1 | H | 0 | 0 | 0 | 710.1 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 61.37 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 39.45 | 710.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 16 | 16 | m2 | 35.07 | 561.12 | H | 0 | 0 | 0 | 561.12 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 16 | 16 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 16 | 16 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag: verwering - verzanden |  | 2 | 2 | 4 | 30% | 3 |  |  | 500 - Terrein - oostzijde | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 55.78 | 1506.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 35.07 | 946.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 359 | m2 | 30 | 10770 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 4645 | 46 | Buitenschilderwerk plafond hout dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangend schilderwerk plafond hout dekkend | 2059 | 2059 | 36 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 61.64 | 184.92 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 4645 | 46 | Buitenschilderwerk plafond hout dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Groot schilderwerk plafond hout dekkend | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 39.64 | 118.92 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Schilderwerk | 4645 | 46 | Buitenschilderwerk plafond hout dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Klein schilderwerk plafond hout dekkend | 2023 | 2025 | 3 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 33.34 | 100.02 | L | 0 | 0 | 0 | 100.02 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  | Ophoging percentage i.v.m. te lage eenheidsprijs. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 35 | m1 | 83.47 | 2921.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 390 | 390 | m2 | 40.58 | 15826.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2078 | 2078 | 50 | PL | 40 | 1 | 390 | m2 | 76.71 | 29916.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2053 | 2053 | 25 | PL | 40 | 1 | 390 | m2 | 49.32 | 19234.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  | Ophoging percentage i.v.m. geringe omvang en kosten. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 108 | 108 | m2 | 71.3 | 7700.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2078 | 2078 | 50 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 76.71 | 8284.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Overlagen | 2053 | 2053 | 25 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 49.32 | 5326.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  | Ophoging percentage i.v.m. geringe omvang en kosten. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 40 | 26 | 26 | m2 | 116.73 | 3034.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2078 | 2078 | 50 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 116.73 | 3034.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Overlagen | 2053 | 2053 | 25 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 75.05 | 1951.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 20 | 20 | m2 | 76.71 | 1534.2 | H | 0 | 0 | 0 | 1534.2 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2075 | 2075 | 50 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 76.71 | 1534.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 1 | 2 | 0% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Overlagen | 2050 | 2050 | 25 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 49.32 | 986.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmteopwekking | 51111002 | 51 | Luchtverhitter 30 - 130 kW | Ruimte 0.0 | 2021 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 18 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 4041.2 | 16164.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Ruimte 0.004 | 2012 | Remeha | 25 KW | Beschadiging |  | 2 | 3 | 1 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Ruimte 0.004 | 2012 | Remeha | 25 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmteopwekking | 512110503 | 51 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | Ruimte 1.02 | 2013 | Remeha | 41,2 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3625.38 | 3625.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Subelementen manco | Betreft: Duidelijk zichtbare slijtage van anti-slip plakplaten. | 3 | 2 | 2 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Beschadiging deur | Er bevindt zich een scheur in de verticale stijl van de houten binnendeur. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden (reparatie) vormt onderdeel van het uitvoeren van het binnenschilderwerk. Geen extra kosten opgenomen i.v.m. de kleine omvang van het gebrek. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 10 | 1 | 46 | m1 | 80.82 | 3717.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | Ruimte 1.02 | 2013 | Remeha | 120 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1727.61 | 1727.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie | Ruimte 0.004 en 0.002 | 1992 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie | Ruimte 0.004 en 0.002 | 1992 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 14548.32 | 14548.32 | H | 0 | 0 | 14548.32 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie | Ruimte 0.004 en 0.002 | 1992 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 14548.32 | 14548.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 2019 | Fuji Electric | 2.00 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 353 - Installaties dak | 2019 | Fuji Electric | 2.00 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 352 - Installaties gevel | 2010 | Fuji Electric | 3.40 KW | Beschadiging (krassen) |  | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 352 - Installaties gevel | 2010 | Fuji Electric | 3.40 KW | Losse naden | Locatie: Ruimte 2.03 (kantine). | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 2019 | Fuji Electric | 2.50 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Toshiba | 3.41 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Toshiba | 3.41 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 353 - Installaties dak | 2019 | Fuji Electric | 4.20 KW | Vuil, aanslag, verkleuring | De cementgebonden voegen tussen de dhg vloertegels zijn op meerdere plaatsen licht vervuild. | 3 | 1 | 2 | 0% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | Ruimte 0.004 | 2013 | Flamco | 18 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | Ruimte 1.02 | 2009 | Flamco | 35 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | Ruimte 1.02 | 2009 | Flamco | 35 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 333.4 | 333.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 1.02 | 2013 | Onbekend |  | Slijtage | De kosten voor het vervangen van de linoleum vloerbekleding zijn opgenomen bij het gebrek ''Vochtschade''. | 2 | 2 | 4 | 45% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Onbekend |  | Vochtschade |  | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 295 | m2 | 50.52 | 14903.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561120 | 56 | Stralingspanelen | Ruimte 0.0 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 561120 | 56 | Stralingspanelen | Ruimte 0.0 | 1977 | Onbekend |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2074 | 2074 | 48 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 1.02 | 2013 | Grundfos | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | j.e. stork air |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | j.e. stork air |  | Verankering, manco |  | 1 | 3 | 1 | 0% | 2 | 3 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 2535.85 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | j.e. stork air |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | Onbekend |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 2 | 2% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | Onbekend |  | Kale delen | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk aan het interieur van het object zijn opgenomen bij het gebrek ''Vuil, aanslag, verkleuring''. | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | Rosenberg |  | Beschadiging | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk aan het interieur van het object zijn opgenomen bij het gebrek ''Vuil, aanslag, verkleuring''. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | Rosenberg |  | Bloeden, oplossen onderliggende basisproduct | De kosten voor het uitvoeren van dekkend schilderwerk aan het interieur van het object zijn opgenomen bij het gebrek ''Vuil, aanslag, verkleuring''. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4874.7 | 9749.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | Ruimte 0.15 | 2013 | Xpelair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 1212.36 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | Ruimte 0.15 | 2013 | Xpelair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | j.e. stork air | 1470 m3/h | Dekking onvoldoende |  | 2 | 1 | 3 | 25% | 1 | 3 | 4 | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7361.05 | 7361.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.0 | 2014 | Onbekend |  | Beschadiging | De kosten voor het uitvoeren van transparant schilderwerk (vervolgsysteem) zijn opgenomen bij het gebrek ''Dekking onvoldoende''. | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3500 | 3500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 0.0 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 15154.5 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 0.0 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 0.0 | 2013 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 0.12 | 2013 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte 0.0 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 4041.2 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | Ruimte 0.0 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | Ruimte 0.14 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 4546.35 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | Ruimte 0.14 | 1977 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diversen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2023 | 2024 | 0 | PL | 20 | 710 | 710 | bvo | 50 | 35500 | H | 0 | 0 | 35500 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1977 | Diversen |  | Aantasting afwerklaag | Advies: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 2 manuren x € 50,- = € 100,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 50,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 2 | 3 | 2 | 0% | 2 |  |  | 100 - Gevels algemeen | Vervangen armaturen | 2047 | 2047 | 24 | PL | 20 | 1 | 710 | bvo | 50 | 35500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 0.002 | 2013 | Hager |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL | 20 | 710 | 710 | m2 | 30.31 | 21520.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 710 | m2 | 30.31 | 21520.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Van Lien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Van Lien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 16 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 277.83 | 1389.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Van Lien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van accu's | 2022 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 93.96 | 469.8 | H | 0 | 0 | 469.8 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Notifier |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 20 | 1 | 710 | bvo | 25.26 | 17934.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Smeba |  | Slijtage |  | 2 | 2 | 4 | 0% | 3 | 1 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Smeba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Smeba |  | Vuil, aanslag, verkleuring |  | 3 | 2 | 3 | 15% | 1 | 2 |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Smeba |  | Verschoven platen (systeemplafonds) |  | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Smeba |  | Beschadiging | Een aantal plafondplaten van het verlaags systeemplafond zijn beschadigd geraakt. Wij adviseren u, om de (visueel zichbare) beschadigde plafondplaten te laten vervangen (reservevoorraad). | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Vochtschade | Werkzaamheden: - Uitnemen (door vocht beschadigde) bestaande systeemplafondplaten. - Opsporen lekkage (exacte positie, oorzaak e.d.), visueel of met lek-/rookdetectie. - Verhelpen lekkage (uitvoeren herstelwerkzaamheden). - Vervangen beschadigde plafondplaten (afmetingen, kleur, structuur conform bestaand tijdens oplevering). Onderbouwing kosten: - 16 manuren x € 50,- = € 800,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. | 1 | 3 | 2 | 9% | 3 |  |  | 300 - Interieur algemeen | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 192.97 | 964.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 192.97 | 964.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Onbekend |  | Slijtage, niet goed meer zichtbaar | Kenmerk op tekening: 461002-001. | 1 | 3 | 3 | 20% | 4 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2042 | 2042 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  | Verpoederen, tevens een kale plek | Kenmerk op tekening: 461005-001. | 2 | 2 | 5 | 100% | 4 |  |  | Westgevel | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 |  |  | Deuk | Kenmerk op tekening: 902110-002. Oorzaak: menselijk handelen / stoten. | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | Fietsenberging. Zuidzijde. | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Kenmerk op tekening: 902110-001. | 3 | 2 | 3 | 20% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 16 | m1 | 129.32 | 2069.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65390003 | 65 | Valbeveiliging, hekwerk | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65390003 | 65 | Valbeveiliging, hekwerk | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Corrosie. Tevens afbladderende coating. | Kenmerk op tekening: 902230-001. Overkapping verwijderen en vervangen door nieuwe overkapping. | 1 | 2 | 4 | 50% | 4 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 65390003 | 65 | Valbeveiliging, hekwerk | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 40 | 1 | 13 | st | 266.72 | 3467.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 20 | 544 | 544 | pst | 5.56 | 3024.64 | H | 0 | 0 | 0 | 3024.64
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2056 | 2056 | 30 | PL | 20 | 1 | 544 | m2 | 5.56 | 3024.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 4 | 500 - Terrein | Vervangen uitgebreid | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 3000 | 6000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (controleren en herstellen aansluitingen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  | Verzakking betonklinkers | Kenmerk op tekening: 904100-001. Betreft: Verzakking ter plaatse van rioleringsbuis. Oorzaak: de omliggende bestrating is verzakt, boven de rioleringsbuis niet. Gevolg: ontstaan van hobbel. Risico: op lange termijn: verdere verzakking, grotere hobbel. Oplossing: plaatselijk herstraten. | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 2 |  | Parkeerterrein Zuidzijde | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 500 - Terrein | Vervangen; Sanitair douchebak | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 580.92 | 1742.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 5 | 5 | st | 220.22 | 1101.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90344004 | 90 | Vouw-/speedgate deuren | 500 - Terrein | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6250 | 6250 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90633010 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 500 - Terrein | 2012 |  |  | Corrosie | Kenmerk op tekening: 90410206-001. | 1 | 2 | 2 | 2% | 2 | 3 | 4 | Fietsenberging | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 202.06 | 606.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 500 - Terrein | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2023 | 2024 | 0 | PL | 70 | 2 | 2 | st | 202.06 | 404.12 | H | 0 | 0 | 404.12 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 500 - Terrein | 1977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 202.06 | 404.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 710 | bvo | 10.34 | 7341.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 710 | bvo | 0.73 | 518.3 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 710 | bvo | 2.34 | 1661.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Uitgangspunt: Vervangen Vangrail. Uitgaande van vangrail met dubbele leuningregel type A-IPE-140-1Z-2000 met stijlen met voetplaat bevestigd op betonvloer (h.o.h. 2000 mm) excl hoek- en bochtstukken. Hoogte bovenkant rail 550 mm, hoogte bovenkant leuningr | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 710 | bvo | 0.25 | 177.5 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 710 | bvo | 0.77 | 546.7 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 710 | bvo | 1.77 | 1256.7 | H | 1256.7 | 1256.7 | 1256.7 | 1256.7 | Ja
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. Kademuur wordt in 2021 vervangen. Aanbesteding is in voorbereiding. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 710 | bvo | 1.11 | 788.1 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Krijten | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: 461001 - 002 De kosten voor het gebrek: "Krijten" is hier opgenomen | 2 | 2 | 4 | 40% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 710 | bvo | 0.8 | 568 | H | 568 | 568 | 568 | 568 | Ja
Overig | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  | Kale delen | Tevens krijtend en vervuild. Locatie aanduiding: 461001 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 710 | bvo | 2.76 | 1959.6 | H | 1959.6 | 1959.6 | 1959.6 | 1959.6
WenE- INST | 13121 | LWP S&B | Provincialeweg 2 | 1977 | Diemen | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 710 | bvo | 2.51 | 1782.1 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Houtrot | Houtrot in boeiboord (circa 5 m1), treedt op bij de voorzijde van de opstal. Uitvoeren i.c.m. schilderwerk en het vervangen van de golfplaten. Locatie aanduiding: 902110 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Weekmakers uitgetreden | Tevens vervuild. | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1211.54 | 1211.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 3068.49 | 6136.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Betreft: corroderen van voetplaat t.p.v. de hoofddraagconstructie. Locatie aanduiding: 902230 - 0004 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 11 | 11 | st | 47.27 | 519.97 | H | 0 | 0 | 0 | 519.97 | Ja
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Betreft: vervuiling. Locatie aanduiding: 902230 - 0003 | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 2.2 | 24.2 | m2 | 21.5 | 520.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Betreft: corroderen van de metalen beplating. Locatie aanduiding: 902230 - 0001 | 1 | 3 | 2 | 5% | 3 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 11 | st | 718.03 | 7898.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Weekmakers uitgetreden | Tevens vervuild. Locatie aanduiding: 902230 - 0002 | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 | 1 | 5 | 500 - Terrein | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2038 | 2038 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4849.44 | 4849.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2028 | 2028 | 10 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 676.9 | 676.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: terreinomheining algemeen. | 3 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | vervangen van onderdelen; Overheaddeur, elektrisch | 2028 | 2028 | 10 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 262.68 | 262.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Bevestiging secundair, manco | Betreft: Loszittende bevestigingsmiddelen. Locatie aanduiding: 903000 - 0001 | 3 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 154 | 154 | m2 | 8.77 | 1350.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1350.58 | Ja
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Deformatie, scheefstand | Betreft: scheefstand ten gevolge van begroeiing, circa 180 m1. Locatie aanduiding: 903000 - 0002 | 2 | 3 | 4 | 40% | 4 | 2 | 4 | 500 - Terrein | Reinigen inclusief waxen (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 154 | 154 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  | Uitgangspunt: Verwijderen bestaand spijlenhekwerk. Aanbrengen stalen spijlenhekwerk. Uitgaande van hoogte 2 m1, verzinkt staal. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 154 | m2 | 525.63 | 80947.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 154 | m2 | 8.77 | 1350.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Wij adviseren u, in het kader van het creëren van een egaal, verzorgd beeld, om de gehele bestrating van het gehele binnenterrein te laten reinigen. Locatie aanduiding: terreinafwerking algemeen. | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 138 | 138 | m2 | 8.77 | 1210.26 | H | 0 | 0 | 0 | 1210.26 | Ja
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk | Circa 10 st. betontegels zijn gebroken. Locatie aanduiding: 904100 - 0002 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen inclusief waxen (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 138 | 138 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verzakking, hoogteverschillen | De bestrating is op meerdere plaatsen dusdanig verzakt, dat hier sprake is van struikelgevaar. Wij adviseren u, om een gedeelte van deze terreinverharding, het eerstvolgende planjaar, te laten herstraten. Locatie aanduiding: 904100 - 0001 | 2 | 1 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2048 | 2048 | 48 | PL | 40 | 1 | 138 | m2 | 761.19 | 105044.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandopeningen | 31400601 | 31 | Vliesgevel aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 500 - Terrein | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 138 | m2 | 8.77 | 1210.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | st | 398.91 | 9573.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Verzakking, plasvorming | Door de dagelijkse mechanische belasting van zware voertuigen, is er kuilvorming ontstaan. De kosten voor het vervangen van de asfalt-toplaag zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. Locatie aanduiding: 904100 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 2 | 4 | 500 - Terrein | Uitvoeren periodieke keuring (onderhoudscontract, geen kosten opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Binnenwandopeningen | 32344004 | 32 | Vouw-/speedgate deuren | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Scheuren niet constructief | De kosten voor het vervangen van de asfalt-toplaag zijn opgenomen bij het gebrek ''Slijtage''. Locatie aanduiding: 904100 - 0003 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2048 | 2048 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 24992.53 | 24992.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Slijtage | Asfalt wordt in 2021 vervangen. Aanbesteding is in voorbereiding. Locatie aanduiding: 904100 - 0001 De kosten voor de gebreken: "Verzakking, plasvorming" en "Scheuren niet constructief" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 4 | 40% | 4 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 559.95 | 26877.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341105 | 34 | Balustrade binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2065 | 2065 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 13 | m1 | 214.79 | 2792.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Balustrades en leuningen | 342105 | 34 | Leuning binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Dakopeningen | 374105 | 37 | Dakluik aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1854.91 | 1854.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Breuk | Op enkele plaatsen bevinden er zich (ter plaatse van de breukstukken) behoorlijke hoogteverschillen (circa 40mm). Locatie aanduiding: 90410206 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 499 | m2 | 8.77 | 4376.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 499 | m2 | 136.65 | 68188.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Locatie aanduiding: 902240 - 0002 | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 136.65 | 4099.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Vochtigheidscorrosie | Op diverse plaatsen zijn de thermisch verzinkt stalen profielen van de rijwielstalling onderhevig aan vochtigheidscorrosie. Wij adviseren u, om het staalwerk, het eerstvolgende planjaar, te laten behandelen. Werkzaamheden: Ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een zinkspray (o.g.). Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 350,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 902240 - 0003 | 1 | 2 | 2 | 7% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 8.77 | 263.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Te korte profielen | Onderbouwing kosten: - 8 manuren x € 50,- = € 400,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 450,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 902240 - 0001 | 2 | 3 | 2 | 5% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 222 | m2 | 98.19 | 21798.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Locatie aanduiding: 902261 - 0001 | 3 | 1 | 4 | 0% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen vloerafwerking kunsthars | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 492 | m2 | 38.22 | 18804.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Aantasting afwerklaag | Locatie aanduiding: 903000 - 0003 inclusief De kosten voor het behandelen van het stalen (gepoedercoate) draaipoort. | 2 | 2 | 3 | 15% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2048 | 2048 | 36 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 55.23 | 441.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Erosie, verwering | Locatie aanduiding: 903000 - 0001 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  | Stijfheid stabiliteit onvoldoende | Op een tweetal plaatsen (achter de buitenberging) is de onderlinge verbinding tussen de buisprofielen (bovenregel) van het gaashekwerk niet meer intact. Locatie aanduiding: 903000 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 220 | m2 | 46.83 | 10302.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  | Uitgangspunt: Verwijderen bestaand spijlenhekwerk. Aanbrengen stalen spijlenhekwerk. Uitgaande van hoogte 2 m1, verzinkt staal. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 0 | 0 | 0 | 200 | Ja
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  | Uitgangspunt: Verwijderen bestaande gaashekwerk, aanbrengen nieuw gaashekwerk. Uitgaande van gaashekwerk voorzien van verzinkt stalen kolommen met harmonicagaas. Uitgaande van maasbreedte van 50 x 50 mm, verzinkte kerndraad met pvc coating. Draaddikte 3,1 mm. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 342 | m2 | 70.72 | 24186.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  |  |  | Uitgangspunt: Verwijderen bestaand spijlenhekwerk. Aanbrengen stalen spijlenhekwerk. Uitgaande van hoogte 2,5 m1, verzinkt staal. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 341 | m2 | 30 | 10230 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Corrosie | Onderbouwing kosten: - 3 manuren x € 50,- = € 150,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 100,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Advies: Losse staalresten verwijderen, gecorrodeerd staalwerk ontroesten, opschuren, reinigen, ontvetten en voorzien van een ijzermenie (o.g.). Daarna over de behandelde opening in het stalen kokerprofiel,een stalen plaatje lassen en waterdicht afwerken. Locatie aanduiding: 903410 - 0001 | 1 | 3 | 1 | 1% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 383 | 383 | m2 | 73.26 | 28058.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  | Beschadiging | De kosten voor het behandelen van het stalen (gepoedercoate) spijlenhekwerk zijn opgenomen bij het gebrek ''Aantasting afwerklaag''. Locatie aanduiding: 903410 - 0002 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 1 | 4 | 500 - Terrein | Vervangen | 2075 | 2075 | 36 | PL | 40 | 1 | 383 | m2 | 73.26 | 28058.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 0 | PL | 40 | 107 | 107 | m2 | 39.43 | 4219.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Dakafwerkingen | 472109 | 47 | Dakafwerking kunststof, PVC | 200 - Daken algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2075 | 2075 | 36 | PL | 40 | 1 | 107 | m2 | 39.43 | 4219.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmteopwekking | 512110503 | 51 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | Ruimte 1.008 | 2012 | Remeha | 65 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmteopwekking | 512110503 | 51 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | Ruimte 1.008 | 2012 | Remeha | 65 KW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3625.38 | 3625.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmteopwekking | 512110503 | 51 | Ketel gasgestookt HR 41 - 65 KW | Ruimte 1.008 | 2012 | Remeha | 65 KW | Verzakking, spoorvorming | Locatie aanduiding: 904000 - 0001 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 1 | DO | 10 | 1 | 1 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2026 | 2026 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Verzakking, hoogteverschillen | Locatie aanduiding: 904100 - 0011 | 2 | 1 | 3 | 15% | 1 | 1 |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  | Aangroei mos, algen | Wij adviseren u, in het kader van het creëren van een egaal, verzorgd beeld, om de gehele bestrating van het gehele binnenterrein te laten reinigen. Locatie aanduiding: 904100 - 0012 | 3 | 2 | 3 | 10% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 40 | 1 | 27 | m1 | 31.01 | 837.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | m1 | 80.82 | 484.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Water | 532110206 | 53 | Boiler direct gestookt industrieel < 250 liter | Ruimte 1.008 | 2012 | A.O Smith | 189 L | Aangroei mos, algen (plantengroei) | Locatie aanduiding: 904100 - 0001 De kosten voor het gebrek: "Vuil, aanslag, verkleuring" is hier opgenomen | 3 | 2 | 2 | 3% | 1 | 3 |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8209.38 | 8209.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Water | 532110206 | 53 | Boiler direct gestookt industrieel < 250 liter | Ruimte 1.008 | 2012 | A.O Smith | 189 L | Vuil, aanslag, verkleuring | Op het terrein bevinden zich diverse (losse/verplaatsbare) objecten en roerende goederen, waaronder een aantal stalen zeecontainers, afvalbakken en spoorrailgebonden onderdelen. Deze onderdelen zijn door weersinvloeden aangetast, waardoor corrosie is opgetreden en de onderliggende betonnen klinkerbestrating is aangetast. Ook is op diverse gedeelten (opgedroogd) lekwater zichtbaar. Wij adviseren u, om de vervuilde betonnen klinkerbestrating, het eerstvolgende planjaar te laten reinigen. De kosten voor het reinigen van de bestrating zijn opgenomen bij het gebrek ''Aangroei mos, algen (plantengroei)''. Locatie aanduiding: 904100 - 0003 | 3 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 1 | DO | 10 | 1 | 1 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2016 | Fuji Electric | 6.80 KW | Verzakking, spoorvorming | Betreft: Terreinafwerking beton, klinkers Locatie aanduiding: 904100 - 0005 | 2 | 2 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2016 | Fuji Electric | 6.80 KW | Verzakking, hoogteverschillen | De betonnen klinkerbestrating is op meerdere plaatsen dusdanig verzakt, dat hier sprake is van struikelgevaar. Wij adviseren u, om een gedeelte van deze terreinverharding, het eerstvolgende planjaar, te laten herstraten. Locatie aanduiding: 904100 - 0002 | 2 | 2 | 2 | 3% | 1 | 2 |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4243.26 | 8486.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2016 | Fuji Electric | 8.00 KW | Verzakking, kuilvorming | Langs de westgevelzijde van de HWR buitenstalling is de betonnen klinkerbestrating, ter plaatse van de stalen HWA, verzakt. Dit wordt veroorzaakt door het wegspoelen van het onderliggende grond-/zandpakket. Wij adviseren u, om de gebreken, het eerstvolgende planjaar, te laten herstellen. Advies: Uitnemen bestrating rondom HWA. Controleren en waar nodig afdichten van de ruimte rondom de stalen HWA en de verticale terreinbuis. Ondergrond maaiveld opvullen, zandpakket uitvlakken en verdichten, bestrating weer aanhelen. Betreft: circa 4 m2. Onderbouwing kosten: - 12 manuren x € 50,- = € 600,- (arbeidskosten). - 1 pst a € 150,- (materiaalkosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 904100 - 0004 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 |  | 500 - Terrein | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2016 | Fuji Electric | 8.00 KW | Afbrokkelen, afboeren | Locatie aanduiding: 904100 - 0006 De kosten voor de gebreken: "Slijtage", "Scheuren niet constructief", "Beschadiging asfalt" en "Verzakking, hoogteverschillen" zijn hier opgenomen | 2 | 3 | 2 | 2% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Toshiba | 6.70 KW | Verzakking, hoogteverschillen | In het midden van de geasfalteerde rijbaan bevindt zich een (stort)naad. Door de dagelijkse mechanische belasting van zware voertuigen en het ontstaan van vorstschade door de langdurige vochtbelasting, is er een sleuf ontstaan van circa 40 a 50mm. Ook bevinden er zich inmiddels behoorlijke hoogteverschillen tussen de stortvlakken (circa 40mm). De kosten voor het vervangen van de asfalt-toplaag zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbrokkelen, afboeren''. Locatie aanduiding: 904100 - 0007 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 | 3 | 4 | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Toshiba | 6.70 KW | Beschadiging asfalt | De kosten voor het vervangen van de asfalt-toplaag zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbrokkelen, afboeren''. Locatie aanduiding: 904100 - 0008 | 2 | 3 | 2 | 3% | 2 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Mitsubishi Electric | 19.00 KW | Scheuren niet constructief | De kosten voor het vervangen van de asfalt-toplaag zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbrokkelen, afboeren''. Locatie aanduiding: 904100 - 0009 | 2 | 3 | 1 | 1% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 353 - Installaties dak | 2012 | Mitsubishi Electric | 19.00 KW | Slijtage | De kosten voor het vervangen van de asfalt-toplaag zijn opgenomen bij het gebrek ''Afbrokkelen, afboeren''. Locatie aanduiding: 904100 - 0010 | 2 | 2 | 2 | 5% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | Ruimte 1.008 | 2012 | Flamco | 25 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | Ruimte 1.008 | 2012 | Flamco | 25 L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 333.4 | 333.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 485 | m2 | 50.52 | 24502.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 563210 | 56 | Heater (indirect gestookt) | Ruimte 0.004 | 2012 | Nivolair |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1553.56 | 6214.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 1.008 | 2012 | Grundfos | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 1.008 | 2012 | Grundfos | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 1.008 | 2016 | Grundfos | DN 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 56510012 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | Ruimte 1.008 | 2012 | Grundfos | DN 40 | Vuil, aanslag, verkleuring | Het terrein is deels voorzien van betonnen stelconplaten. Op deze platen staan een aantal stalen zeecontainers. Deze containers zijn (sterk) beschadigd en door weersinvloeden aangetast, waardoor corrosie is opgetreden en de onderliggende betonnen stelconplaten zijn aangetast. Ook is op diverse gedeelten (opgedroogd) lekwater zichtbaar. Wij adviseren u, om de vervuilde betonnen stelconplaten, het eerstvolgende planjaar te laten reinigen. Onderbouwing kosten: - 30 manuren x € 50,- = € 1.500,- (arbeidskosten). Exclusief steiger- en/of bereikbaarheidskosten. Locatie aanduiding: 90410206 - 0001 | 3 | 2 | 2 | 4% | 1 |  |  | 500 - Terrein | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Warmtedistributie | 56510012 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 40, toerengeregeld | Ruimte 1.008 | 2012 | Grundfos | DN 40 | Breuk | Op enkele plaatsen bevinden er zich (ter plaatse van de breukstukken) behoorlijke hoogteverschillen (circa 40mm). Locatie aanduiding: 90410206 - 0002 | 1 | 3 | 2 | 2% | 3 | 3 |  | 500 - Terrein | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2000.39 | 2000.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 572113 | 57 | Buisventilator | Ruimte 0.004 | 2012 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 353 - Installaties dak | 2012 | Onbekend |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2535.85 | 2535.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2012 | Systemair | 2650m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2012 | Systemair | 2650m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2012 | Systemair | 2650m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervangen van onderdelen | 2048 | 2048 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2012 | Systemair | 2500 m3/h |  | Er zijn geen risico aspecten van toepassing. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2012 | Systemair | 2500 m3/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 353 - Installaties dak | 2012 | Systemair | 2500 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2048 | 2048 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 1.008 | 2012 | Webeasy | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 0.010 | 2012 | Eaton | [11 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | Ruimte 1.007 | 2012 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Diversen | [11 empty] | Vervangen armaturen | 2036 | 2036 | 24 | PL | 20 | 1 | 926.6 | bvo | 50 | 46330 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 20 | 1 | 926.6 | m2 | 30.31 | 28085.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Van Lien | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Van Lien | [11 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 16 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 277.83 | 2222.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen van accu's | 2022 | 2022 | 4 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 93.96 | 751.68 | H | 751.68 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Protec | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Protec | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 20 | 1 | 926.6 | bvo | 25.26 | 23405.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 438.47 | 1753.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 121.24 | 484.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren periodieke keuring (onderhoudscontract, geen kosten opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren periodieke keuring (onderhoudscontract, geen kosten opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 25 | PL | 40 | 1 | 105 | st | 90.93 | 9547.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 654100 | 65 | Invalidetoilet noodsignaal | Ruimte 0.009 | 2012 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 757.73 | 757.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 20 | 1 | 490 | m2 | 5.56 | 2724.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [10 empty] | 3 |  | Vervangen; invalidetoiletten | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1737.72 | 1737.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen; Sanitair douchebak | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 580.92 | 2323.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 213.84 | 855.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 220.22 | 660.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; wastroggen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 815.43 | 1630.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Terrein | 90633010 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 500 - Terrein | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 70 | 1 | 4 | st | 202.06 | 808.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 927 | bvo | 4.05 | 3754.35 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 927 | bvo | 0.52 | 482.04 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 927 | bvo | 2.74 | 2539.98 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 927 | bvo | 0.29 | 268.83 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 927 | bvo | 0.66 | 611.82 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 927 | bvo | 1.1 | 1019.7 | H | 1019.7 | 1019.7 | 1019.7 | 1019.7 | Ja
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 927 | bvo | 1.28 | 1186.56 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 927 | bvo | 0.77 | 713.79 | H | 713.79 | 713.79 | 713.79 | 713.79 | Ja
Overig | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 927 | bvo | 1.64 | 1520.28 | H | 1520.28 | 1520.28 | 1520.28 | 1520.28
WenE- INST | 13120 | LWP S&C | Provincialeweg 2 | 2013 | Diemen | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 927 | bvo | 3.26 | 3022.02 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 15 | st | 398.91 | 5983.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 472.55 | 14176.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 18 | PL | 40 | 1 | 13 | m1 | 116.6 | 1515.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328774 | 32 | Luik hout | 100 - Gevels algemeen | 2016 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328774 | 32 | Luik hout | 100 - Gevels algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1939 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342105 | 34 | Leuning binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 1939 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerkingen, stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerkingen, stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2027 | 2027 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 73.42 | m2 | 98.19 | 7209.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 12.6 | m2 | 75.77 | 954.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 1939 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 1939 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 6.32 | m2 | 420.5 | 2657.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 143.9 | m2 | 46.83 | 6738.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, akoestische panelen | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 70.72 | 2687.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [9 empty] | 2 |  |  | Specialistisch onderzoek uitvoeren (kosten voor verhuurder) | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 120 | m2 | 55 | 6600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 120 | m2 | 30 | 3600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2027 | 2022 | 0 | PL | 40 | 612.3 | 612.3 | m2 | 30 | 18369 | H | 18369 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2039 | 2039 | 12 | PL | 40 | 1 | 612.3 | m2 | 30 | 18369 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 3.9 | 3.9 | m2 | 30 | 117 | H | 0 | 0 | 0 | 117 | Ja
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 3.9 | m2 | 55 | 214.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 3.9 | m2 | 30 | 117 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 4.55 | m2 | 22 | 100.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110501 | 51 | Ketel gasgestookt HR < 25 KW | Ruimte 14 | 2016 | Nefit | 23KW | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1903.64 | 1903.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimtes 1 en 12 | 2016 | Itho Daalderop | 10L | [10 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 383.91 | 767.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 353 - Installaties dak | 2018 | LG | 8 kW | [7 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 353 - Installaties dak | 2018 | LG | 8 kW | [10 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5960.77 | 5960.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | Ruimte 14 | 2016 | Flamco | 18L | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 135 | m2 | 50.52 | 6820.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | Ruimte 12 | 2016 | Zehnder | 300 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2233.77 | 2233.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 15 | 2016 | Diversen | [11 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 135 | bvo | 29.75 | 4016.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen, door E monteur | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 135 | m2 | 30.31 | 4091.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Eaton | [11 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 277.83 | 1944.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Eaton | [11 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 93.96 | 657.72 | H | 0 | 0 | 657.72 | 0
Overig | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Smeba | [11 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Smeba | [11 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 151.54
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2036 | 2036 | 15 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 1500 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [9 empty] | 1 | 2 |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 2000 | [10 empty] | 4 |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2057 | 2057 | 36 | PL | 70 | 1 | 36.8 | m2 | 33.34 | 1226.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12394 | PV B-lijn Amstelstation (bus) | Julianaplein 1 | 1939 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 2000 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2039 | 2039 | 18 | PL | 70 | 1 | 36.8 | m2 | 21.82 | 802.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 3231 | 32 | Deurdranger geleidedranger | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 321.74 | 321.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 3231 | 32 | Deurdranger geleidedranger | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Bijstellen deurdranger | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 398.91 | 1196.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 559.95 | 3359.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 29 | m2 | 98.19 | 2847.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 58.38 | 408.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2031 | 2031 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 39.14 | 273.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2031 | 2031 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 64.4 | 450.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 46.83 | 3278.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 45 | m2 | 70.72 | 3182.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 79.78 | 2552.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 66 | m2 | 30 | 1980 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 55 | 660 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 30 | 360 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 383.91
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 77 | m2 | 50.52 | 3890.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2008 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2027 | 2027 | 12 | PL | 20 | 1 | 77 | bvo | 29.75 | 2290.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 77 | m2 | 30.31 | 2333.87 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging onderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2038 | 2038 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2038 | 2038 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 422.18 | 422.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2038 | 2038 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12378 | PV B-lijn Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2038 | 2038 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 668.49 | 668.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4303.88 | 4303.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 14 | m2 | 197.26 | 2761.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 173.39 | 173.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 57.85 | 115.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 368.22 | Ja
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 525.63 | 27332.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 8.77 | 456.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Zonwering rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Zonwering rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 8 | m1 | 817.33 | 6538.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 398.91 | 3989.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 472.55 | 9451 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vloeropeningen | 332101 | 33 | Vloerluik hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 91 | 91 | m2 | 8.77 | 798.07 | H | 0 | 0 | 0 | 798.07 | Ja
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 91 | m2 | 136.65 | 12435.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 91 | m2 | 8.77 | 798.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 58.38 | 350.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 46.83 | 4402.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 94 | m2 | 79.78 | 7499.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 40 | m2 | 30.69 | 1227.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2004 | [12 empty] | Vervangen | 2062 | 2062 | 40 | PL | 40 | 1 | 107 | m2 | 66.3 | 7094.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2004 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 107 | 107 | m2 | 53.21 | 5693.47 | H | 5693.47 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2004 | [12 empty] | Overlagen | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 107 | m2 | 53.21 | 5693.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Ruimte 0.10 | 2016 | Remeha | 25KW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | Ruimte 0.10 | 2006 | Daikin | 2.5 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | Ruimte 0.10 | 2006 | Daikin | 2.5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | Ruimte 0.10 | 2017 | Sharp | 8,4 KW | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | Ruimte 0.10 | 2020 | Reflex | 18L | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 116.3 | bvo | 50.52 | 5875.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Ruimte 0.10 | 2001 | J.E. StorkAir | 1000m3/h | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | st | 7361.05 | 7361.05 | H | 0 | 0 | 0 | 7361.05
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Ruimte 0.10 | 2001 | J.E. StorkAir | 1000m3/h | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7361.05 | 7361.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.10 | 2007 | Webeasy | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.10 | 2007 | Webeasy | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 0.01 | 2007 | Attema | [11 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 116.3 | 116.3 | bvo | 29.75 | 3459.93 | H | 0 | 0 | 0 | 3459.93
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [12 empty] | Vervangen armaturen PL->LED | 2035 | 2035 | 12 | PL | 20 | 1 | 116.3 | bvo | 29.75 | 3459.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 116.3 | bvo | 30.31 | 3525.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2037 | 2037 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2037 | 2037 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 116 | m2 | 5.56 | 644.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12381 | PV B-lijn Buikslotermeer | Buikslotermeerplein 344 | 2007 | Amsterdam | Terrein | 90633010 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 500 - Terrein | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 202.06 | 1616.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 668.49 | 668.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4303.88 | 4303.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 173.39 | 173.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 368.22 | 1841.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 525.63 | 37845.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Zonwering rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 11 | m1 | 817.33 | 8990.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 14 | st | 550.45 | 7706.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 559.95 | 15678.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 152 | m2 | 136.65 | 20770.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 9 | 9 | m2 | 11.5 | 103.5 | H | 0 | 0 | 0 | 103.5 | Ja
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 136.65 | 1229.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 11.5 | 103.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 78 | m2 | 98.19 | 7658.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 58.38 | 700.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 160 | m2 | 46.83 | 7492.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 172 | m2 | 79.78 | 13722.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Afbladderen, kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 72 | 72 | m2 | 35.07 | 2525.04 | H | 0 | 0 | 0 | 2525.04 | Ja
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 55.78 | 4016.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 35.07 | 2525.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 152 | 152 | m2 | 19.73 | 2998.96 | H | 0 | 0 | 0 | 2998.96 | Ja
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2025 | 3 | PL | 40 | 1 | 152 | m2 | 19.73 | 2998.96 | H | 0 | 0 | 0 | 2998.96 | Ja
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervangen | 2101 | 2101 | 60 | PL | 40 | 1 | 196 | m2 | 76.71 | 15035.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2011 | [12 empty] | Overlagen | 2041 | 2041 | 0 | PL | 40 | 196 | 196 | m2 | 41.98 | 8228.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2011 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2071 | 2071 | 30 | PL | 40 | 1 | 196 | m2 | 41.98 | 8228.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Ruimte 00.0.80 | 2016 | Remeha | 25KW | [7 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Daikin | 17 KW | [10 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 4435.22 | 8870.44 | H | 0 | 0 | 0 | 8870.44
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Daikin | 17 KW | [10 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4435.22 | 8870.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | Ruimte 00.0.80 | 2016 | Reflex | 18L | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 194.2 | bvo | 50.52 | 9810.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2016 | J.E Stork | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Ruimte 00.0.80 | 2016 | J.E. StorkAir | 1000m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7361.05 | 7361.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 00.0.80 | 2015 | Eldon | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 00.0.10 | 2016 | Attema | [11 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 15154.5 | 15154.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen armaturen PL->LED | 2028 | 2028 | 12 | PL | 20 | 1 | 194.2 | bvo | 29.75 | 5777.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 194.2 | bvo | 30.31 | 5886.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 192.97 | 1157.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 75.77 | 454.62 | H | 0 | 0 | 0 | 454.62
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 422.18 | 1688.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12371 | PV B-lijn Carrascoplein | Carrascoplein 6 | 2016 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 5 | 5 | st | 220.22 | 1101.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Binnenwanden | 2221 | 22 | Metselwerk lichte steen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Binnenwanden | 2221 | 22 | Metselwerk lichte steen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [10 empty] | 4 |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 11 | st | 398.91 | 4388.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 559.95 | 12318.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 33 | m2 | 98.19 | 3240.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 58.38 | 350.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2036 | 2036 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 39.14 | 234.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 101 | m2 | 46.83 | 4729.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 3 | 3 | m2 | 47.26 | 141.78 | H | 0 | 0 | 0 | 141.78 | Ja
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 47.26 | 141.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 107 | m2 | 70.72 | 7567.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 36 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 55 | 1210 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 30 | 660 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 156 | m2 | 30 | 4680 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Mitsubishi | 12.5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5960.77 | 5960.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 107 | m2 | 50.52 | 5405.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521104 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Systemair | Onbekend | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2509.59 | 2509.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 107 | bvo | 29.75 | 3183.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 107 | m2 | 30.31 | 3243.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 277.83 | 1111.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 93.96 | 375.84 | H | 0 | 0 | 375.84 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12374 | PV B-lijn Cornelis Lelylaan | Schipluidenlaan 948 | 2017 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Daken | 271001 | 27 | Overstek hout | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 153.42 | 613.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281201 | 28 | Constructie hout | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Hoofddraagconstructies | 281201 | 28 | Constructie hout | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 40 | m1 | 173.39 | 6935.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Beglazing isolatie | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Beglazing isolatie | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Beglazing isolatie | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Beglazing isolatie | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 194.81 | 779.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 3124 | 31 | Draai/val/uitzet raam hardglas enkel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 3124 | 31 | Draai/val/uitzet raam hardglas enkel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen raam hardglas enkel | 2067 | 2067 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 191.11 | 382.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 493.15 | 986.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 525.63 | 2102.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 25 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 398.91 | 1196.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 472.55 | 2835.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Buitenwandafwerkingen | 411202 | 41 | Buitenwandbekleding beton (vezelcement) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 46.83 | 374.64 | H | 0 | 0 | 0 | 374.64 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 46.83 | 374.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Plafondafwerking zachthout | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 85.88 | 687.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 61.37 | 245.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 39.45 | 157.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem) (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m2 | 35 | 805 | H | 0 | 0 | 0 | 805 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 40 | 1 | 23 | m2 | 67.51 | 1552.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 35.07 | 175.35 | H | 0 | 0 | 0 | 175.35 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 55.78 | 278.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 35.07 | 175.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | m2 | 55 | 660 | H | 0 | 0 | 0 | 660 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 55 | 660 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 30 | 360 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 25 | 25 | m2 | 67.51 | 1687.75 | H | 0 | 0 | 0 | 1687.75 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 67.51 | 1687.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Overlagen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 133.75 | 1070 | H | 0 | 0 | 0 | 1070 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (reparatie dakbedekking). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 40 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 231.49 | 1851.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Overlagen | 2062 | 2062 | 20 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 133.75 | 1070 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 3 | 3 | m1 | 40.41 | 121.23 | H | 0 | 0 | 0 | 121.23 | Ja
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 10 | 1 | 3 | m1 | 40.41 | 121.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 388.97 | 388.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2008 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 8 | bvo | 50 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 30 | PL | 20 | 1 | 8 | m2 | 30.31 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | m1 | 129.32 | 129.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2038 | 2038 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 422.18 | 422.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12376 | PV B-lijn Diemen Noord (Eindpunthuis BUS - Lijn 44) | Heivlinderweg 87 | 2008 | Diemen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2038 | 2038 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 26 | m1 | 173.39 | 4508.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 111.82 | 111.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 472.55 | 945.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 525.63 | 525.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 398.91 | 1595.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2054 | 2054 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 472.55 | 3780.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen. | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 38 | 38 | m2 | 8.77 | 333.26 | H | 0 | 0 | 0 | 333.26 | Ja
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 8.77 | 333.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 136.65 | 5192.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 46.83 | 374.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 61.37 | 122.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 36 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 55 | 880 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 30 | 480 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5.7 | 5.7 | m2 | 186.39 | 1062.42 | H | 0 | 0 | 0 | 1062.42 | Ja
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Reinigen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5.7 | 5.7 | m2 | 20 | 114 | H | 0 | 0 | 0 | 114 | Ja
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 5.7 | m2 | 225 | 1282.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2000 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 5.7 | m2 | 186.39 | 1062.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 388.97 | 388.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2030 | 2030 | 24 | PL | 20 | 1 | 12 | bvo | 50 | 600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Aanname | [11 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2036 | 2036 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2066 | 2066 | 30 | PL | 20 | 1 | 12 | m2 | 30.31 | 363.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | m1 | 129.32 | 129.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 6 | m2 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2036 | 2036 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2036 | 2036 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 16 | 16 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 16 | m2 | 33.34 | 533.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 16 | m2 | 21.82 | 349.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12375 | PV B-lijn Gaasperplas (Eindpunthuis BUS - Lijn 41) | Loosdrechtdreef 1 | 2006 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 212.88 | 212.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 197.26 | 1183.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 78 | m1 | 173.39 | 13524.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 223.63 | 447.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). Elders opgenomen. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen aangetaste houten (mulitplex) buitendeur (technische ruimte). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | st | 450 | 450 | H | 450 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen beschadigd hang- en sluitwerk (deurscharnieren). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 350 | 350 | H | 0 | 0 | 0 | 350 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen stalen kozijnwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 38 | 38 | m2 | 21.5 | 817 | H | 0 | 0 | 0 | 817 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 472.55 | 17956.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 10 | 10 | m1 | 817.33 | 8173.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 398.91 | 3989.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 472.55 | 3780.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 559.95 | 2239.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 380.5 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 8.77 | 657.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 136.65 | 10248.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 110 | 770 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2027 | 2027 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 39.14 | 273.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2027 | 2027 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 64.4 | 450.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 55 | m2 | 46.83 | 2575.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 62 | m2 | 79.78 | 4946.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 61.37 | 613.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 39.45 | 394.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 16 | 16 | m2 | 30 | 480 | H | 0 | 0 | 0 | 480 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 55 | 880 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 30 | 480 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2005 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Overlagen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 72 | 72 | m2 | 65.79 | 4736.88 | H | 0 | 0 | 0 | 4736.88 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 40 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 76.71 | 5523.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2005 | [12 empty] | Overlagen | 2065 | 2065 | 20 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 65.79 | 4736.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | m2 | 23.86 | 286.32 | H | 0 | 0 | 0 | 286.32 | Ja
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 18 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 23.86 | 286.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Remeha | 25,5 kW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 9 | m1 | 31.01 | 279.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Sharp | 8,4 kW | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Flamco | 18 l | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | corrosie verwijderen, behandelen en voorzien van een afwerklaag | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 72 | m2 | 50.52 | 3637.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2039 | 2039 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Eldon | [11 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Eldon | [8 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 84 | bvo | 50 | 4200 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2031 | 2031 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2061 | 2061 | 30 | PL | 20 | 1 | 84 | m2 | 30.31 | 2546.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | m1 | 129.32 | 129.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 84 | m2 | 5.56 | 467.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen uitgebreid | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging onderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 43 | 43 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 43 | m2 | 33.34 | 1433.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 43 | m2 | 21.82 | 938.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2001 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 212.88 | 212.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 246.58 | 246.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12363 | PV B-lijn Geuzenveld (Eindpunthuis BUS - Lijn 21) | De Savornin Lohmanstraat 200 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 657.53 | 657.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | st. | 425 | 425 | H | 0 | 0 | 0 | 425 | Ja
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 48 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 398.91 | 1994.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 472.55 | 4725.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 18 | PL | 40 | 1 | 7 | m1 | 116.6 | 816.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341105 | 34 | Balustrade binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2061 | 2061 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging voegwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 800 | 800 | H | 800 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 48 | PL | 40 | 1 | 149 | m2 | 98.19 | 14630.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 60 | PL | 40 | 1 | 135 | m2 | 420.5 | 56767.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2036 | 2036 | 20 | PL | 40 | 1 | 135 | m2 | 39.14 | 5283.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2036 | 2036 | 20 | PL | 40 | 1 | 135 | m2 | 64.4 | 8694 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 1080 | Ja
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 36 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 55 | 1980 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 135 | m2 | 30 | 4050 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 33.37 | 100.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 4624 | 46 | Binnenschilderwerk trap hout dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Groot schilderwerk trap hout dekkend | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | m2 | 30.83 | 123.32 | H | 0 | 0 | 0 | 123.32 | Ja
BWK | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Schilderwerk | 4624 | 46 | Binnenschilderwerk trap hout dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Groot schilderwerk trap hout dekkend | 2036 | 2036 | 12 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 30.83 | 123.32 | L | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Grundfos | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 1992 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Dimplex | [11 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 388.97 | 1166.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1992 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 0.75 | 118.5 | bvo | 50 | 5925 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 1992 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2034 | 2034 | 12 | PL | 20 | 0.25 | 39.5 | bvo | 29.75 | 1175.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 158 | m2 | 30.31 | 4788.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2043 | 2043 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 422.18 | 422.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2057 | 2057 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12366 | PV B-lijn KNSM Eiland | KNSM-laan 806 | 1992 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2043 | 2043 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (afdichten kieren/naden). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Blankglas dubbel HR++ (8+ 6mm) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen blankglas HR++ | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 6 | 6 | m2 | 113.05 | 678.3 | H | 0 | 0 | 0 | 678.3 | Ja
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Blankglas dubbel HR++ (8+ 6mm) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 2,50 - 4,50m² | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 40 | m2 | 113.05 | 4522 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 22 | 22 | m1 | 817.33 | 17981.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 115 | m2 | 8.77 | 1008.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 57 | m2 | 36.11 | 2058.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking hout, HDF (laminaat) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 55.23 | 5081.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking hout, HDF (laminaat) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 39.14 | 3600.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking hout, HDF (laminaat) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 64.4 | 5924.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 58.38 | 408.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 39.14 | 273.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 64.4 | 450.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 46.83 | 187.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 103 | m2 | 79.78 | 8217.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 61.37 | 490.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 39.45 | 315.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 55 | 1540 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 30 | 840 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2060 | 2060 | 50 | PL | 40 | 1 | 113 | m2 | 90 | 10170 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2035 | 2035 | 25 | PL | 40 | 1 | 113 | m2 | 52 | 5876 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Periodieke montoring | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 40 | 1 | 23 | m2 | 23.86 | 548.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Remeha | 25,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 9 | m1 | 31.01 | 279.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Daikin | 2,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2000 | Daikin | 2,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Daikin | 9 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Daikin | 9 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 4435.22
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Daikin | 9 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Flexcon | 18 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Ontroesten en voorzien van startsysteem | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 113 | m2 | 50.52 | 5708.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | [8 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [7 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [7 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2002 | webeasy | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 113 | bvo | 50 | 5650 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 113 | m2 | 30.31 | 3425.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | m1 | 129.32 | 258.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 142 | m2 | 5.56 | 789.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12383 | PV B-lijn Molenwijk (Eindpunthuis BUS - Lijn 35, 37 en 38) | Stellingweg 351 | 2002 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 10 | st | 212.88 | 2128.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 197.26 | 2564.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 22 | 22 | m1 | 817.33 | 17981.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 63 | m2 | 8.77 | 552.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 58.38 | 350.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 39.14 | 234.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 64.4 | 386.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 91 | m2 | 46.83 | 4261.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 99 | m2 | 79.78 | 7898.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 61.37 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 39.45 | 236.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 55 | 1430 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 30 | 780 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 110 | 110 | m2 | 52 | 5720 | H | 0 | 0 | 0 | 5720 | Ja
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 40 | PL | 40 | 1 | 110 | m2 | 90 | 9900 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2064 | 2064 | 20 | PL | 40 | 1 | 110 | m2 | 52 | 5720 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 9 | m1 | 31.01 | 279.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 110 | m2 | 50.52 | 5557.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen armaturen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 77 | 77 | bvo | 50 | 3850 | H | 0 | 0 | 0 | 3850
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 20 | 1 | 110 | bvo | 50 | 5500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2036 | 2036 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2066 | 2066 | 30 | PL | 20 | 1 | 110 | m2 | 30.31 | 3334.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | m1 | 129.32 | 258.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 117 | m2 | 5.56 | 650.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2006 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12380 | PV B-lijn Nieuwendam Noord | IJdoornlaan 225 | 2006 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 20 | PL | 70 | 1 | 6 | st | 212.88 | 1277.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 30 | 1 | 1 | m1 | 668.49 | 668.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 197.26 | 3550.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 102 | Ja
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 57.85 | 115.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 30 | 1 | 20 | m2 | 493.15 | 9863 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 75 | 75 | m2 | 8.77 | 657.75 | H | 0 | 0 | 0 | 657.75 | Ja
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 525.63 | 39422.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 75 | m2 | 8.77 | 657.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Zonwering rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Zonwering rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2032 | 2032 | 24 | PL | 30 | 1 | 10 | m1 | 817.33 | 8173.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 398.91 | 3989.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vloeropeningen | 332101 | 33 | Vloerluik hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 60 | 60 | m2 | 8.77 | 526.2 | H | 0 | 0 | 0 | 526.2 | Ja
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2053 | 2053 | 48 | PL | 40 | 1 | 60 | m2 | 136.65 | 8199 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 60 | m2 | 8.77 | 526.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2053 | 2053 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 58.38 | 350.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 107 | m2 | 46.83 | 5010.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 112 | m2 | 79.78 | 8935.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Activiteit opgenomen bij het gebrek 'kale delen' | 2022 | 2025 | 0 | PL | 30 | 72 | 72 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 30 | 72 | 72 | m2 | 39.45 | 2840.4 | H | 0 | 0 | 0 | 2840.4 | Ja
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 30 | 1 | 72 | m2 | 61.37 | 4418.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 30 | 1 | 72 | m2 | 39.45 | 2840.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 40 | m2 | 30.69 | 1227.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 129 | 129 | m2 | 52.99 | 6835.71 | H | 0 | 0 | 6835.71 | 0 | Ja
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 40 | PL | 40 | 1 | 129 | m2 | 76.71 | 9895.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2064 | 2064 | 20 | PL | 40 | 1 | 129 | m2 | 52.99 | 6835.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Technische ruimte: 0.18.15 | 2016 | Remeha | 25,5 KW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Water | 53200501 | 53 | Expansievaten warm tapwater >18 l | Technische ruimte: 0.18.15 | 2019 | Flamco | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 550.61 | 550.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | Technische ruimte: 0.18.15 | 2004 | Daikin | Onbekend | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 4243.26
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | Technische ruimte: 0.18.15 | 2004 | Daikin | Onbekend | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4243.26 | 8486.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 8 kW | [11 empty] | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4435.22 | 4435.22 | H | 4435.22 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 8 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 129 | m2 | 50.52 | 6517.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Technische ruimte: 0.18.15 | 2005 | J.E. StorkAir | 7,93 KW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 7361.05 | 7361.05 | H | 0 | 0 | 0 | 7361.05
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Technische ruimte: 0.18.15 | 2005 | J.E. StorkAir | 7,93 KW | [10 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 1 | DO | 10 | 1 | 1 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Technische ruimte: 0.18.15 | 2005 | J.E. StorkAir | 7,93 KW | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7361.05 | 7361.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Technische ruimte: 0.18.15 | 2005 | Eldon | [11 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 7577.25 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Technische ruimte: 0.18.15 | 2005 | Eldon | [8 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen armaturen LED | 2029 | 2029 | 24 | PL | 20 | 1 | 119.97 | bvo | 29.75 | 3569.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen armaturen voor LED | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 9.03 | bvo | 29.75 | 268.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2035 | 2035 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2065 | 2065 | 30 | PL | 20 | 1 | 129 | m2 | 30.31 | 3909.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 129 | m2 | 5.56 | 717.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, keukenmengkraan; Keukenblok > 2.0 m1 | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen van onderdelen, kitvoeg; Keukenblok > 2.0 m1 | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Keukenblok > 2.0 m1 | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1314.07 | 1314.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2053 | 2053 | 48 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 20 | m2 | 454.8 | 9096 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2025 | 2022 | 0 | PL | 70 | 30 | 30 | m2 | 21.82 | 654.6 | H | 654.6 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2043 | 2043 | 36 | PL | 70 | 1 | 150 | m2 | 33.34 | 5001 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2061 | 2061 | 18 | PL | 70 | 1 | 150 | m2 | 21.82 | 3273 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12367 | PV B-lijn Slotervaart | Louwesweg 401 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90633010 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, LED | 500 - Terrein | 2017 | Fenon | [11 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 20 | 1 | 10 | st | 202.06 | 2020.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 89 | m2 | 98.19 | 8738.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 60 | PL | 40 | 1 | 122 | m2 | 420.5 | 51301 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 122 | m2 | 39.14 | 4775.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 122 | m2 | 64.4 | 7856.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 58.38 | 1050.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 39.14 | 704.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 64.4 | 1159.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452206 | 45 | Plafondafwerking aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 36 | PL | 40 | 1 | 140 | m2 | 111.13 | 15558.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 4622 | 46 | Binnenschilderwerk totaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 4622 | 46 | Binnenschilderwerk totaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Groot schilderwerk algemeen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 160 | bvo | 12 | 1920 | L | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2016 | ZIEHL-ABEGG | [11 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2233.77 | 2233.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen armaturen LED | 2034 | 2034 | 12 | PL | 20 | 1 | 160 | bvo | 29.75 | 4760 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 160 | m2 | 30.31 | 4849.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 422.18 | 1688.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12396 | PV B-lijn station Noord | Gare du Nord 0 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 220.22 | 880.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 197.26 | 986.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 54 | m1 | 173.39 | 9363.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Ventilatie gevel rooster metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Ventilatie gevel rooster metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen ventilatie rooster metaal (lamellenrooster) | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1150 | 1150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Ventilatie gevel rooster metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen ventilatie rooster metaal (perforatierooster) | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 450 | 900 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Ventilatie gevel rooster metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Reinigen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 33.5 | 100.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). Elders opgenomen. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 368.22 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 1250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 472.55 | 14176.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren klein onderhoud (reparatie/vervanging metalen lamel). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 817.33 | 2451.99 | H | 0 | 0 | 0 | 2451.99 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2050 | 2050 | 24 | PL | 40 | 8 | 8 | m1 | 817.33 | 6538.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 398.91 | 2792.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 48 | PL | 40 | 1 | 14 | m2 | 472.55 | 6615.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 56 | 56 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 56 | 56 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen, inclusief waxen. | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 8.77 | 491.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 136.65 | 7652.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 39.14 | 234.84 | H | 0 | 0 | 0 | 234.84 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 125 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 64.4 | 386.4 | H | 0 | 0 | 0 | 386.4 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2074 | 2074 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 125 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2046 | 2046 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 39.14 | 234.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2046 | 2046 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 64.4 | 386.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 46.83 | 1030.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren nader specialistisch onderzoek (incl. rapport). | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1440 | 1440 | H | 1440 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 70.72 | 1909.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 61.37 | 306.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 40 | 200 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 14 | 14 | m2 | 30 | 420 | H | 0 | 0 | 0 | 420 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 14 | m2 | 55 | 770 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 14 | m2 | 30 | 420 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 35 | 35 | m2 | 90 | 3150 | H | 0 | 0 | 0 | 3150 | Ja
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Vervangen | 2075 | 2075 | 50 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 90 | 3150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2050 | 2050 | 25 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 52 | 1820 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 3 | m1 | 40.41 | 121.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205001 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daikin | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3677.49 | 3677.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2016 | bergschenhoek | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521101 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Itho | [11 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521101 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit < 250 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Itho | [8 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1966.04 | 1966.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 388.97 | 388.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 35 | bvo | 50 | 1750 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2030 | 2030 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2060 | 2060 | 30 | PL | 20 | 1 | 35 | m2 | 30.31 | 1060.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 20 | 1 | 9 | st | 90.93 | 818.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 35 | m2 | 5.56 | 194.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2030 | 2030 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2030 | 2030 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2048 | 2048 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12395 | PV B-lijn Station Zuid/WTC (Eindpunthuis BUS - Lijn 23) | Strawinskylaan 8 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2030 | 2030 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 668.49 | 668.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4303.88 | 4303.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Daken | 271305 | 27 | Luifel aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Daken | 271305 | 27 | Luifel aluminium | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 197.26 | 3156.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 57.85 | 115.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 102 | Ja
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 525.63 | 29435.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 8.77 | 491.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Zonwering rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Zonwering rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | m1 | 817.33 | 7355.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 398.91 | 3590.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 472.55 | 8505.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloeropeningen | 332101 | 33 | Vloerluik hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 70 | 70 | m2 | 8.77 | 613.9 | H | 0 | 0 | 0 | 613.9 | Ja
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 136.65 | 9565.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 8.77 | 613.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 58.38 | 467.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 109 | m2 | 46.83 | 5104.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 122 | m2 | 79.78 | 9733.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 30.69 | 1104.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2031 | 2031 | 0 | PL | 40 | 131 | 131 | m2 | 47.48 | 6219.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 40 | PL | 40 | 1 | 132 | m2 | 76.71 | 10125.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2071 | 2071 | 20 | PL | 40 | 1 | 132 | m2 | 47.48 | 6267.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | Ruimte 00.2 | 2016 | Remeha | 25KW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | Ruimte 00.2 | 2006 | Daikin | 6,8 KW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 4182.64 | 8365.28 | H | 0 | 0 | 0 | 8365.28
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | Ruimte 00.2 | 2006 | Daikin | 6,8 KW | [10 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4182.64 | 8365.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | Ruimte 00.2 | 2020 | Reflex | 18L | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 139.3 | m2 | 50.52 | 7037.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Ruimte 00.2 | 2006 | J.E. StorkAir | 1600m3/h | [7 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Luchtbehandeling | 57521106 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 1000 - 1750 m3/h | Ruimte 00.2 | 2006 | J.E. StorkAir | 1600m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7361.05 | 7361.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 00.2 | 2006 | Webeasy | [11 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 7577.25
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 00.2 | 2006 | Webeasy | [11 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | Ruimte 00.5 | 2006 | Attema | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 20 | 139 | 139 | bvo | 29.75 | 4135.25 | H | 0 | 0 | 0 | 4135.25
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen armaturen PL->LED | 2035 | 2035 | 12 | PL | 20 | 1 | 139.3 | bvo | 29.75 | 4144.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 139.3 | m2 | 30.31 | 4222.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 2 | 2 | st | 277.83 | 555.66 | H | 0 | 0 | 0 | 555.66
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 16 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 277.83 | 555.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 93.96 | 187.92 | H | 0 | 0 | 187.92 | 0
Overig | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 192.97
Overig | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 139 | m2 | 5.56 | 772.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, keukenmengkraan; Keukenblok > 2.0 m1 | 2029 | 2029 | 18 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, kitvoeg; Keukenblok > 2.0 m1 | 2029 | 2029 | 12 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Keukenblok > 2.0 m1 | 2029 | 2029 | 18 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1314.07 | 1314.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 500 - Terrein | 2006 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026A | PV B-lijn Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 2011 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 500 - Terrein | 2006 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 202.06 | 1616.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen buitentrap trap staal | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1211.54 | 1211.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 30 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 197.26 | 2958.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1750 | 1750 | H | 0 | 0 | 0 | 1750 | Ja
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). Kosten elders opgenomen. | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). Kosten elders opgenomen. | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 110 | m1 | 173.39 | 19072.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Aanbrengen elastische kitvoegafdichting (tussen elementen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2150 | 2150 | H | 0 | 0 | 0 | 2150 | Ja
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 36 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 472.55 | 34023.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 24 | 24 | m1 | 817.33 | 19615.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 24 | 24 | m1 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2051 | 2051 | 24 | PL | 40 | 24 | 24 | m1 | 817.33 | 19615.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 398.91 | 2792.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2065 | 2065 | 48 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 472.55 | 8505.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 190.25 | 951.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 8.77 | 570.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 48 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 136.65 | 8882.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 40 | 1 | 51 | m2 | 36.11 | 1841.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 58.38 | 700.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 39.14 | 234.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 91 | 91 | m2 | 46.83 | 4261.53 | H | 0 | 0 | 0 | 4261.53 | Ja
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen (kosten elders opgenomen) | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 91 | 91 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 40 | 1 | 91 | m2 | 46.83 | 4261.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 48 | PL | 40 | 1 | 97 | m2 | 79.78 | 7738.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 36 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 55 | 1980 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 6 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 108 | 108 | m2 | 90 | 9720 | H | 0 | 0 | 0 | 9720 | Ja
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 108 | 108 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2074 | 2074 | 50 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 90 | 9720 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2049 | 2049 | 25 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 52 | 5616 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Remeha | 25,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen hemelwaterafvoer pvc | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 9 | m1 | 31.01 | 279.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sharp | 5,2 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sharp | 8,4 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Flamco | 18 l | [7 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Grundfos | DN 15 | [7 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Grundfos | DN 15 | [10 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2008 | J.E. Stronk | [11 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 527.38
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2008 | J.E. Stronk | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2001 | J.E. Stronk | 1600 m3/h | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2001 | J.E. Stronk | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2001 | J.E. Stronk | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2001 | J.E. Stronk | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Webeasy | [8 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2024 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 7577.25 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2001 | Webeasy | [11 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 388.97 | 388.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 20 | 108 | 108 | m2 | 50 | 5400 | H | 0 | 0 | 0 | 5400
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen armaturen | 2048 | 2048 | 24 | PL | 20 | 1 | 108 | bvo | 50 | 5400 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2031 | 2031 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2061 | 2061 | 30 | PL | 20 | 1 | 108 | m2 | 30.31 | 3273.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 25 | PL | 20 | 1 | 16 | st | 90.93 | 1454.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 108 | m2 | 5.56 | 600.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen uitgebreid | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen onderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13388 | PV M-lijn (Eindpunthuis METRO-Lijn 50) | Isolatorweg | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 718.03 | 2872.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 525.63 | 27332.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 8.77 | 456.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (reparaties) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450 | Ja
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2043 | 2043 | 24 | PL | 40 | 16 | 16 | m1 | 817.33 | 13077.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 398.91 | 3590.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 550.45 | 2201.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 559.95 | 15678.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 12 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 190.25 | 1141.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580011 | 32 | Deurdranger geleide dranger | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 312.98 | 625.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 222 | 222 | m2 | 8.77 | 1946.94 | H | 0 | 0 | 0 | 1946.94 | Ja
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 222 | 222 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2067 | 2067 | 48 | PL | 40 | 1 | 222 | m2 | 136.65 | 30336.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 222 | m2 | 8.77 | 1946.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 83 | m2 | 98.19 | 8149.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, coating | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, coating | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 36 | PL | 40 | 1 | 76 | m2 | 55.23 | 4197.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 58.38 | 934.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 39.14 | 626.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2047 | 2047 | 20 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 64.4 | 1030.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m2 | 47.26 | 236.3 | H | 0 | 0 | 0 | 236.3 | Ja
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 12 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 47.26 | 236.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 40 | 1 | 97 | m2 | 70.72 | 6859.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 142 | m2 | 30 | 4260 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472119 | 47 | Dakbedekking epdm/ bitumen mos sedum | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2079 | 2079 | 60 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 131.34 | 14184.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 20 | m1 | 31.01 | 620.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Daalderop | 10 l | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Daalderop | 50 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1091.12 | 1091.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Daikin | 9 kW | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Exhausto | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Exhausto | 1600 m3/h | [7 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Exhausto | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2019 | TEGO | [11 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 388.97 | 1944.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2031 | 2031 | 12 | PL | 20 | 1 | 108 | bvo | 29.75 | 3213 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 108 | m2 | 30.31 | 3273.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 277.83 | 3889.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 93.96 | 1315.44 | H | 0 | 0 | 1315.44 | 0
Overig | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Ajax | 20 m1 | [10 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Ajax | 20 m1 | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Ajax | 6 l | [10 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Ajax | 6 l | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 20 | 1 | 225 | st | 90.93 | 20459.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 422.18 | 1688.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13386 | PV M-lijn Amstelveenseweg | Amstelveenseweg 0 | 2019 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 29 | st | 212.88 | 6173.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 30 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 197.26 | 1183.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 60 | m1 | 173.39 | 10403.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 472.55 | 2835.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 525.63 | 13140.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 8.77 | 219.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 9 | 9 | m1 | 817.33 | 7355.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 398.91 | 1994.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 472.55 | 4725.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 190.25 | 570.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 57 | m2 | 8.77 | 499.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 57 | m2 | 136.65 | 7789.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 58.38 | 350.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 39.14 | 234.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 64.4 | 386.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 40 | 40 | m2 | 46.83 | 1873.2 | H | 0 | 0 | 0 | 1873.2 | Ja
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 40 | 40 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 40 | 1 | 40 | m2 | 46.83 | 1873.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 79.78 | 3669.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 36 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 61.37 | 429.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 39.45 | 276.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 36 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 55 | 1100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 30 | 600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 53 | m2 | 90 | 4770 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2034 | 2034 | 25 | PL | 40 | 1 | 53 | m2 | 52 | 2756 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 6 | m1 | 31.01 | 186.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 2071.12
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Daikin | 5.2 kW | [7 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Daikin | 5.2 kW | [10 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55310001 | 55 | Circulatiepompen koudedistributie < DN40 | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Grundfos | DN 15 | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1045.66 | 1045.66 | H | 0 | 0 | 0 | 1045.66
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55310001 | 55 | Circulatiepompen koudedistributie < DN40 | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Grundfos | DN 15 | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1045.66 | 1045.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2009 | [12 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 527.38 | 1054.76 | H | 0 | 0 | 0 | 1054.76
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2009 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 527.38 | 1054.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2009 | J.E. StronkAir | 950 m3/h | [7 empty] | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2009 | J.E. StronkAir | 950 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Diverse | [8 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Diverse | [11 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 388.97 | 1555.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2009 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2009 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 53 | bvo | 50 | 2650 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 30 | PL | 20 | 1 | 53 | m2 | 30.31 | 1606.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | m1 | 129.32 | 258.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen leidingwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13384 | PV M-lijn Gaasperplas | Metrostation Gaasperplas Gaasperparkpad 0 | 2009 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 4 | st | 212.88 | 851.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 197.26 | 1972.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 368.22 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 87.38 | m2 | 493.15 | 43091.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318740 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 40 | 1 | 37 | m2 | 156.6 | 5794.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318740 | 31 | Zonwering screens | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen van onderdelen, zonweringsdoek | 2029 | 2029 | 12 | PL | 40 | 2 | 74 | m2 | 55.57 | 4112.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 13 | st | 398.91 | 5185.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 472.55 | 1890.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 559.95 | 12318.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 190.25 | 951.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 18 | PL | 40 | 1 | 22 | m1 | 116.6 | 2565.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341260 | 34 | Balustrade buiten RVS | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m1 | 276.17 | 2761.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 120.52 | m2 | 202.52 | 24407.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 120.52 | m2 | 8.77 | 1056.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 32.54 | m2 | 98.19 | 3195.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2053 | 2053 | 36 | PL | 40 | 1 | 153.13 | m2 | 55.23 | 8457.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 8.38 | m2 | 58.38 | 489.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 8.38 | m2 | 39.14 | 327.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 8.38 | m2 | 64.4 | 539.67 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 30 | PL | 40 | 1 | 5.68 | m2 | 46.83 | 265.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 19.22 | m2 | 47.26 | 908.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 40 | 1 | 178.03 | m2 | 70.72 | 12590.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452226 | 45 | Plafondafwerking gips | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452226 | 45 | Plafondafwerking gips | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 8.38 | m2 | 67.51 | 565.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 91.38 | 91.38 | m2 | 39.45 | 3604.94 | H | 3604.94 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 91.38 | 91.38 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 91.38 | 91.38 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 91.38 | 91.38 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 91.38 | m2 | 61.37 | 5607.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 91.38 | m2 | 39.45 | 3604.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 153.38 | 153.38 | m2 | 30 | 4601.4 | H | 0 | 0 | 0 | 4601.4 | Ja
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 153.38 | 153.38 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 153.38 | m2 | 55 | 8435.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 153.38 | m2 | 30 | 4601.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 234 | m2 | 30 | 7020 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren periodieke monitoring (geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2067 | 2067 | 50 | PL | 40 | 1 | 200 | m2 | 90 | 18000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Overlagen | 2042 | 2042 | 25 | PL | 40 | 1 | 200 | m2 | 52 | 10400 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51510010 | 51 | Warmtepomp < 30 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | LG | 4,7 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51510010 | 51 | Warmtepomp < 30 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | LG | 4,7 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8082.4 | 8082.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen hemelwaterafvoer pvc | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 17 | m1 | 31.01 | 527.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Daalderop | 15 l | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 383.91
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2009 | Daalderop | 15 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Water | 53212002 | 53 | Boiler elektrisch 30-80 l | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Daalderop | 50 L | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1091.12 | 1091.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji electric | 3,5 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji electric | 3,5 kW | [10 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji electric | 3,5 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (uitkammen lamellen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Fuji electric | 3,5 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Haier | 3,6 kW | [10 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Haier | 3,6 kW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Mitsubishi Electric | 7,45 kW | [10 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2017 | R-Vent | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2535.85 | 5071.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572120 | 57 | Pijpdakventilator | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 562.61 | 562.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen armaturen LED | 2029 | 2029 | 12 | PL | 20 | 1 | 200.6 | bvo | 29.75 | 5967.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 30 | PL | 20 | 1 | 200.6 | m2 | 30.31 | 6080.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | m1 | 129.32 | 387.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 200 | 200 | m2 | 5.56 | 1112 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2047 | 2047 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2065 | 2065 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2047 | 2047 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 220.22 | 660.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 212.88 | 425.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Terrein | 906331 | 90 | Terreinverlichting, noodverlichting (decentraal) | 500 - Terrein | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 16 | PL | 70 | 1 | 5 | st | 303.09 | 1515.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 13385 | PV M-lijn Gein (Eindpunthuis METRO - Lijn 54) | Jan Natauhof 0 | 1997 | Amsterdam | Terrein | 906331 | 90 | Terreinverlichting, noodverlichting (decentraal) | 500 - Terrein | 2017 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen van onderdelen | 2022 | 2022 | 4 | PL | 70 | 1 | 5 | m2 | 68.7 | 343.5 | H | 343.5 | 0 | 0 | 0
Overig | 13389 | PV M-lijn station Noord | Gare du Nord | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13389 | PV M-lijn station Noord | Gare du Nord | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 13389 | PV M-lijn station Noord | Gare du Nord | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Binnenwanden | 221308 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand glas | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 5.5 | 5.5 | m2 | 92.06 | 506.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Binnentrappen beton | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1657.09 | 1657.09 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 243606 | 24 | Binnentrap vlizo aluminium | 300 - Interieur algemeen | 2019 | Gorter | [11 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 392.76 | 392.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 97.2 | m2 | 525.63 | 51091.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 97.2 | m2 | 8.77 | 852.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 14 | st | 398.91 | 5584.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 559.95 | 15678.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Dakopeningen | 374105 | 37 | Dakluik aluminium | 200 - Daken algemeen | 2019 | Gorter | [11 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1854.91 | 1854.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 430.91 | m2 | 136.65 | 58883.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 430.91 | m2 | 8.77 | 3779.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421200 | 42 | Wandafwerking behangwerk glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 59.4 | m2 | 98.19 | 5832.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 36 | PL | 40 | 1 | 128.7 | m2 | 55.23 | 7108.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 58.38 | 642.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 39.14 | 430.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 70.72 | 777.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 339.2 | m2 | 30 | 10176 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472119 | 47 | Dakbedekking epdm/ bitumen mos sedum | 200 - Daken algemeen | 2019 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472119 | 47 | Dakbedekking epdm/ bitumen mos sedum | 200 - Daken algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 84 | m2 | 131.34 | 11032.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51510010 | 51 | Warmtepomp < 30 kW | Ruimte 1.4 | 2019 | Toros | 10,1 kW | [10 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8082.4 | 8082.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | Ruimte 0.2 | 2019 | Itho Daalderop | 10 L | [10 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Water | 53220002 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt 300 liter | Ruimte 1.4 | 2019 | Huch | 300 L | [10 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2290.35 | 2290.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | Ruimte 1.4 | 2019 | Flamco | 25 L | [10 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 333.4 | 666.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | Ruimte 1.4 | 2019 | Grundfos | DN 25 | [10 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521103 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 400 - 500 m3/h | Ruimte 1.4 | 2019 | Zehnder | 400 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 18 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2331.77 | 4663.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 615120 | 61 | (hoofd)verdeelinrichtingen, laagspanning | Ruimte 0.1 | 2019 | Hager | 16 groepen, Hoofdschakelaar 40A | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2033 | 2033 | 12 | PL | 20 | 1 | 191.5 | bvo | 29.75 | 5697.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 191.5 | m2 | 30.31 | 5804.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Hertek | [11 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 16 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 277.83 | 1666.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Hertek | [11 empty] | Vervangen van accu's | 2025 | 2025 | 4 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 93.96 | 563.76 | H | 0 | 0 | 0 | 563.76
Overig | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  | 6 Liter | [10 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  | 6 Liter | [10 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 |  | 6 Liter | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2031 | 2031 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | MSA | 10 kN | [10 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 4 | m1 | 129.32 | 517.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 2019 | MSA | 2 personen | [10 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 20 | 1 | 12 | st | 90.93 | 1091.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2036 | 2036 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2049 | 2049 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2049 | 2049 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12356 | PV T-lijn Amstelstation | Julianaplein to 1 | 2020 | Amsterdam | Terrein | 90633003 | 90 | Terreinverlichting, grondarmatuur | 500 - Terrein | 2019 | Bega | 19W LED | [10 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 332.06 | 996.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 4303.88 | 38734.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 323100 | 32 | Deur algemeen (glas) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 11 | st | 398.91 | 4388.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 472.55 | 11341.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 451.6 | 903.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 18 | PL | 40 | 1 | 8 | m1 | 116.6 | 932.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 43 | m2 | 98.19 | 4222.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 58.38 | 525.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2044 | 2044 | 20 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 39.14 | 352.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2044 | 2044 | 20 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 64.4 | 579.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 76 | 76 | m2 | 46.83 | 3559.08 | H | 0 | 0 | 0 | 3559.08 | Ja
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 76 | 76 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 76 | 76 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 76 | m2 | 46.83 | 3559.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 3 | 3 | m2 | 95 | 285 | H | 0 | 0 | 0 | 285 | Ja
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 95 | 285 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 85 | m2 | 70.72 | 6011.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 79.78 | 159.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 44 | 44 | m2 | 30 | 1320 | H | 0 | 0 | 0 | 1320 | Ja
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 44 | 44 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 55 | 2420 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 30 | 1320 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 143 | m2 | 30 | 4290 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Daikin | 5.2 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 4182.64 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Daikin | 5.2 kW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Itho | 350 m3/h | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2233.77 | 4467.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2004 | NOBO | [11 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 388.97 | 1555.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 92 | bvo | 50 | 4600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2034 | 2034 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2064 | 2064 | 30 | PL | 20 | 1 | 92 | m2 | 30.31 | 2788.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Juist pictogram toepassen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 2 | 2 | st | 50 | 100 | H | 100 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 277.83 | 555.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 93.96 | 187.92 | H | 0 | 0 | 187.92 | 0
Overig | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren periodieke monitoring (geen kosten opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2052 | 2052 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11344 | PV T-lijn A'veen Binnenhof (Eindpunthuis TRAM - Lijn 5) | Handelsweg 57 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 197.26 | 1578.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Daken | 271308 | 27 | Luifel hardglas | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Daken | 271308 | 27 | Luifel hardglas | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 282.74 | 282.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 154 | m1 | 173.39 | 26702.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 223.63 | 447.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). Elders opgenomen. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 368.22 | 1841.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen stalen gevelkozijnen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1050 | 1050 | H | 0 | 0 | 0 | 1050 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 36 | PL | 40 | 1 | 29 | m2 | 472.55 | 13703.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 29 | m2 | 525.63 | 15243.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 29 | m2 | 8.77 | 254.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 2.7 | 18.9 | m1 | 817.33 | 15447.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 17 | st | 398.91 | 6781.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 34 | m2 | 472.55 | 16066.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 451.6 | 3612.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 190.25 | 951.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 18 | PL | 40 | 1 | 11 | m1 | 116.6 | 1282.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1600 x 1600 mm | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | st | 1517.81 | 7589.05 | H | 0 | 0 | 0 | 7589.05 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Lichtkoepel kunststof, 1600 x 1600 mm | 2044 | 2044 | 18 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 1517.81 | 7589.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen, inclusief waxen. | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 131 | 131 | m2 | 8.77 | 1148.87 | H | 0 | 0 | 0 | 1148.87 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen, inclusief waxen. | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 131 | m2 | 8.77 | 1148.87 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 131 | m2 | 136.65 | 17901.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 36.11 | 3899.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 48 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 58.38 | 875.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 39.14 | 587.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 64.4 | 966 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 185 | 185 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 185 | 185 | m2 | 46.83 | 8663.55 | H | 0 | 0 | 0 | 8663.55 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 185 | 185 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 40 | 1 | 185 | m2 | 46.83 | 8663.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 200 | m2 | 79.78 | 15956 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 61.37 | 675.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 39.45 | 433.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 46 | 46 | m2 | 30 | 1380 | H | 0 | 0 | 0 | 1380 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 36 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 55 | 2530 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 30 | 1380 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Overlagen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 217 | 217 | m2 | 61.98 | 13449.66 | H | 0 | 0 | 0 | 13449.66 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 40 | PL | 40 | 1 | 217 | m2 | 76.71 | 16646.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Overlagen | 2065 | 2065 | 20 | PL | 40 | 1 | 217 | m2 | 61.98 | 13449.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 95.44 | 763.52 | H | 0 | 0 | 0 | 763.52 | Ja
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 18 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 95.44 | 763.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Nefit | [8 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 2680.36
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Nefit | [11 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 15 | m1 | 31.01 | 465.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Flygt | [8 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2071.12 | 2071.12 | H | 2071.12 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Afvoeren | 523614 | 52 | Vuilwaterpomp | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Flygt | [11 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2071.12 | 2071.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daikin | 3,5 kW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3212.75 | 6425.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Haier | 6.7 kW | [10 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Fuji | 12,5 kW | [7 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5960.77 | 5960.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Flamco | 25 l | [10 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 237.42
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Flamco | 25 l | [10 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 243 | m2 | 50.52 | 12276.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2013 | J.E Stork | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2013 | J.E Stork | [11 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 527.38 | 1054.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2007 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2007 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2007 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2046 | 2046 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2007 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [7 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen van onderdelen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2007 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 243 | 243 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 20 | 1 | 243 | bvo | 50 | 12150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2031 | 2031 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2061 | 2061 | 30 | PL | 20 | 1 | 243 | m2 | 30.31 | 7365.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 5 | m1 | 129.32 | 646.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Dakblokken vastzetten | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 243 | m2 | 5.56 | 1351.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 2 | 2 | m1 | 5000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Periodieke monitoring (geen kosten opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 5 | 5 | st | 422.18 | 2110.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 220.22 | 880.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Hekwerk, draadmat > 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 36 | PL | 70 | 1 | 39 | m1 | 136.11 | 5308.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Draaipoort looppoort staal | 2031 | 2031 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 547.94 | 1095.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 13 | st | 212.88 | 2767.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 618.3 | 1236.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 618.3 | 1236.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 657.53 | 1972.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11351 | PV T-lijn Flevopark (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7 en 14) | Insulindeweg 999 | 2001 | Amsterdam | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | m1 | 115.06 | 345.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 197.26 | 591.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 850 | 850 | H | 0 | 0 | 0 | 850 | Ja
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 39 | m1 | 173.39 | 6762.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 368.22 | 736.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 19 | m2 | 472.55 | 8978.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m1 | 817.33 | 4086.65 | H | 0 | 0 | 0 | 4086.65 | Ja
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 5 | 5 | m1 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2050 | 2050 | 24 | PL | 40 | 2.5 | 5 | m1 | 817.33 | 4086.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 398.91 | 2393.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 472.55 | 5670.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 451.6 | 1806.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 18 | PL | 40 | 1 | 3 | m1 | 116.6 | 349.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 43 | m2 | 8.77 | 377.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 43 | m2 | 136.65 | 5875.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 36.11 | 866.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 58.38 | 350.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2032 | 2032 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 39.14 | 234.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2032 | 2032 | 20 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 64.4 | 386.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | m2 | 93.66 | 1123.92 | H | 0 | 0 | 0 | 1123.92 | Ja
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen) | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 12 | 12 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 93.66 | 1123.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 79.78 | 1276.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | m2 | 39.45 | 157.8 | H | 0 | 0 | 0 | 157.8 | Ja
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 61.37 | 245.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 39.45 | 157.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 24 | 24 | m2 | 30 | 720 | H | 0 | 0 | 0 | 720 | Ja
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 36 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 55 | 1320 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 30 | 720 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2006 | [12 empty] | Overlagen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 19.75 | 19.75 | m2 | 114.58 | 2262.96 | H | 0 | 0 | 0 | 2262.96 | Ja
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 40 | PL | 40 | 1 | 19.75 | m2 | 155 | 3061.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2006 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2066 | 2066 | 20 | PL | 40 | 1 | 19.75 | m2 | 114.58 | 2262.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 6 | m1 | 31.01 | 186.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 383.91
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daalderop | 10 l | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 2,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 3212.75
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 2,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 527.38 | 1054.76 | H | 0 | 0 | 0 | 1054.76
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 527.38 | 1054.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2004 | ITHO | 140 W | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2004 | ITHO | 140 W | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2004 | ITHO | 140 W | [7 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2233.77 | 2233.77 | H | 0 | 0 | 0 | 2233.77
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2004 | ITHO | 140 W | [10 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2233.77 | 2233.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Stiebel Eltron | [8 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 388.97 | 388.97 | H | 0 | 0 | 0 | 388.97
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Stiebel Eltron | [11 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 388.97 | 1166.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 20 | bvo | 50 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2035 | 2035 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2065 | 2065 | 30 | PL | 20 | 1 | 20 | m2 | 30.31 | 606.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | m1 | 129.32 | 129.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 20 | m2 | 5.56 | 111.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2053 | 2053 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2048 | 2048 | 36 | PL | 70 | 1 | 14 | m2 | 33.34 | 466.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2030 | 2030 | 18 | PL | 70 | 1 | 14 | m2 | 21.82 | 305.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2004 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 212.88 | 638.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 246.58 | 246.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11362 | PV T-lijn IJburglaan (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | IJburglaan 1608 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 657.53 | 657.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | st | 398.91 | 4786.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 472.55 | 11341.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen glasvezelbehang | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging/vernieuwing). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 0 | 0 | 0 | 450 | Ja
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 61 | m2 | 98.19 | 5989.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 58.38 | 875.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 39.14 | 587.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 64.4 | 966 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 88 | m2 | 46.83 | 4121.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 103 | m2 | 79.78 | 8217.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 48 | 48 | m2 | 30 | 1440 | H | 0 | 0 | 0 | 1440 | Ja
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 55 | 2640 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 30 | 1440 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 128 | 128 | m2 | 30 | 3840 | H | 0 | 0 | 0 | 3840 | Ja
BWK | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2035 | 2035 | 12 | PL | 40 | 1 | 128 | m2 | 30 | 3840 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Nevit | [8 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 2680.36
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Nevit | [11 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | LG | 10,5 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | LG | 10,5 kW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 5960.77 | 5960.77 | H | 0 | 0 | 0 | 5960.77
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | LG | 10,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5960.77 | 5960.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Aquapress | 18 l | [10 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 237.42
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Aquapress | 18 l | [7 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten opgenomen bij "Corrosie" | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Roest verwijderen en schildereren | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 180 | 180 | H | 0 | 0 | 0 | 180
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 133 | m2 | 50.52 | 6719.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 527.38
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572118 | 57 | Radiaalventilator | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [12 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1616.48 | 1616.48 | H | 0 | 0 | 0 | 1616.48
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572118 | 57 | Radiaalventilator | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1616.48 | 1616.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2006 | J.E. Stronkair | 800 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 0 | 0 | 5534.42
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2006 | J.E. Stronkair | 800 m3/h | [7 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2005 | Eldon | [8 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 7577.25
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2005 | Eldon | [11 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2006 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 133 | bvo | 50 | 6650 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2036 | 2036 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2066 | 2066 | 30 | PL | 20 | 1 | 133 | m2 | 30.31 | 4031.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Juiste pictogram toepassen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H |  |  |  |  | Nee | hoeveelheid onduidelijk - nader uitzoeken/ onderbouwen
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 277.83 | 555.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 93.96 | 187.92 | H | 0 | 0 | 187.92 | 0
Overig | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11346 | PV T-lijn Lambertus Zijlplein (Eindpunt TRAM - Lijn 13) | Lambertus Zijlplein 6 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [10 empty] | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 668.49 | 668.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 20 | 20 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 197.26 | 3945.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 111 | 111 | m1 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 111 | 111 | m1 | 21.5 | 2386.5 | H | 0 | 0 | 0 | 2386.5 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 111 | m1 | 173.39 | 19246.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 223.63 | 447.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen stalen kozijnwerk) (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen stalen kozijnwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 74 | 74 | m2 | 21.5 | 1591 | H | 0 | 0 | 0 | 1591 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 74 | m2 | 472.55 | 34968.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 24 | 24 | m1 | 817.33 | 19615.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 14 | st | 398.91 | 5584.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 472.55 | 14176.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 190.25 | 951.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 82 | m2 | 8.77 | 719.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 82 | m2 | 136.65 | 11205.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 54 | m2 | 36.11 | 1949.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen Stalen sandwichpanelen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1600 | 1600 | H | 1600 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen Stalen sandwichpanelen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210903 | 43 | Vloerafwerking kunststof, triflex coating | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 10.17 | m2 | 55.23 | 561.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 48 | PL | 40 | 1 | 11.28 | m2 | 116.76 | 1317.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen voegwerk | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 1 | 11.28 | m2 | 46.7 | 526.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervanging elastische kitvoegafdichting). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 117.55 | m2 | 46.83 | 5504.87 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 30 | PL | 40 | 1 | 130.01 | m2 | 70.72 | 9194.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Schilderwerk | 46100199 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, diverse | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 39.45 | 315.6 | H | 0 | 0 | 0 | 315.6 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Schilderwerk | 46100199 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, diverse | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 61.37 | 490.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Schilderwerk | 46100199 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, diverse | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 39.45 | 315.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 30 | 30 | m2 | 30 | 900 | H | 0 | 0 | 0 | 900 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 55 | 1650 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 30 | 900 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2024 | 2024 | 0 | PL | 40 | 117 | 117 | m2 | 53.36 | 6243.12 | H | 0 | 0 | 6243.12 | 0 | Ja
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 50 | PL | 40 | 1 | 117 | m2 | 90 | 10530 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Overlagen | 2074 | 2074 | 25 | PL | 40 | 1 | 117 | m2 | 53.36 | 6243.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 18 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 23.86 | 262.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Remeha | 25.5 kW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Remeha | 25.5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 18 | m1 | 31.01 | 558.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205001 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sharp | 3.8 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3677.49 | 3677.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sharp | 8.4 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Flexcon | 18 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 151 | m2 | 50.52 | 7628.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521104 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2010 | J.E. Storkair | [8 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521104 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 500 - 700 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2010 | J.E. Storkair | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2509.59 | 2509.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Webeasy | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 151 | bvo | 50 | 7550 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2033 | 2033 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2063 | 2063 | 30 | PL | 20 | 1 | 151 | m2 | 30.31 | 4576.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Kedge | [11 empty] | Uitvoeren periodieke veiligheidskeuring (opgenomen bij contractonderhoud) | 2022 | 2022 | 0 | WV | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Kedge | [11 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 4 | m1 | 129.32 | 517.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 151 | m2 | 5.56 | 839.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging onderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 850 | 850 | H | 0 | 0 | 0 | 850
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 422.18 | 1688.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 10.4 | m2 | 33.34 | 346.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 10.4 | m2 | 21.82 | 226.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2010 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 212.88 | 2980.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 657.53 | 1315.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11341 | PV T-lijn Nieuw Sloten | Antwerpenbaan 50 | 2003 | Amsterdam | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | m1 | 115.06 | 345.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Reinigen stalen luifelwerk. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 18 | 18 | m2 | 12 | 216 | H | 0 | 0 | 0 | 216 | Ja
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 197.26 | 3550.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 118 | m1 | 173.39 | 20460.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31130501 | 31 | Ventilatierooster RVS, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 223.63 | 1341.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 368.22 | 1841.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 1250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 105 | m2 | 472.55 | 49617.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen aluminium). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 650 | 650 | H | 0 | 0 | 0 | 650 | Ja
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2029 | 2029 | 24 | PL | 40 | 35 | 35 | m1 | 817.33 | 28606.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 13 | st | 398.91 | 5185.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 472.55 | 12286.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 451.6 | 1354.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 190.25 | 761 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m1 | 214.79 | 2577.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 54 | m2 | 8.77 | 473.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 54 | m2 | 136.65 | 7379.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 40 | 1 | 84 | m2 | 36.11 | 3033.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen aangetaste (houten) vloerplinten. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 5 | 5 | m1 | 21.5 | 107.5 | H | 107.5 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 51.55 | 463.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2032 | 2032 | 20 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 39.14 | 352.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2032 | 2032 | 20 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 64.4 | 579.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen voegwerk (cementgebonden) | 2080 | 2080 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 17.5 | 157.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 149.4 | 149.4 | m2 | 46.83 | 6996.4 | H | 0 | 0 | 0 | 6996.4 | Ja
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 149.4 | 149.4 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 149.4 | 149.4 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 149.4 | 149.4 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 149.4 | m2 | 46.83 | 6996.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 1 | 158.19 | m2 | 70.72 | 11187.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 36 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 55 | 1430 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 30 | 780 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2032 | 2032 | 0 | PL | 40 | 169 | 169 | m2 | 47.82 | 8081.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 50 | PL | 40 | 1 | 169 | m2 | 90 | 15210 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2082 | 2082 | 25 | PL | 40 | 1 | 169 | m2 | 47.82 | 8081.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210502 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Remeha | 25,5 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210502 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2013 | Remeha | 25,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2323.69 | 2323.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 15 | m1 | 31.01 | 465.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 5,2 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 4182.64 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 5,2 kW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sharp | 8.4 kW | [7 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4435.22 | 4435.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Flamco | 18l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 175 | m2 | 50.52 | 8841 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 175 | bvo | 50 | 8750 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2035 | 2035 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2065 | 2065 | 30 | PL | 20 | 1 | 175 | m2 | 30.31 | 5304.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | m1 | 129.32 | 387.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 175 | m2 | 5.56 | 973 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 4 | 4 | st | 422.18 | 1688.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 11 | st | 212.88 | 2341.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 246.58 | 246.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 657.53 | 657.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11354 | PV T-lijn Osdorp de Aker (Eindpunthuis TRAM - Lijn 1) | Baldwinstraat 39 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 115.06 | 115.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 243601 | 24 | Binnentrap vlizo hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | Novoferm | [11 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 392.76 | 392.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | st | 398.91 | 4786.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 29 | m2 | 472.55 | 13703.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 190.25 | 951.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 63 | m2 | 98.19 | 6185.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 4321 | 43 | Vloerafwerking cementdekvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 4321 | 43 | Vloerafwerking cementdekvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | CO | 40 | 1 | 21 | m2 | 34.52 | 724.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211202 | 43 | Vloerafwerking keramisch, dhg tegels sanitair | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211202 | 43 | Vloerafwerking keramisch, dhg tegels sanitair | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 120.33 | 1203.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 167 | m2 | 46.83 | 7820.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | m2 | 47.26 | 189.04 | H | 0 | 0 | 0 | 189.04 | Ja
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 47.26 | 189.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren nader specialistisch onderzoek (incl. rapportage). | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1750 | 1750 | H | 1750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 188 | m2 | 70.72 | 13295.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 36 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 95.98 | 1535.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 36 | PL | 40 | 1 | 105 | m2 | 55 | 5775 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 105 | m2 | 30 | 3150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 200 | m2 | 30 | 6000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Daalderop | 15l | [7 empty] | 1 | 1 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 383.91
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Daalderop | 15l | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Carrier | 14.8 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Carrier | 14.8 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 575211 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Wolf | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 575211 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Wolf | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1227.39 | 1227.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Klaver giant | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 224 | bvo | 50 | 11200 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 30 | PL | 20 | 1 | 224 | m2 | 30.31 | 6789.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 16 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 277.83 | 555.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 93.96 | 187.92 | H | 0 | 0 | 187.92 | 0
Overig | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Saval | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Saval | [11 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 5000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11340 - 2 | PV T-lijn Osdorp Dijkgraafplein (Eindpunthuis - Lijn 17) | Dijkgraafplein 183 | 2008 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281201 | 28 | Constructie hout | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 162 | m1 | 173.39 | 28089.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 718.03 | 1436.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 493.15 | 986.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2064 | 2064 | 48 | PL | 40 | 1 | 41 | m2 | 525.63 | 21550.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 41 | m2 | 8.77 | 359.57 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | st | 398.91 | 4786.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 472.55 | 13231.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 136.65 | 1229.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411206 | 41 | Buitenwandbekleding aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 11.5 | 103.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof (groene wand) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 202.52 | 16404.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof (groene wand) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 8.77 | 710.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen (glasvezelbehang) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 59 | m2 | 98.19 | 5793.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 64 | m2 | 55.23 | 3534.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2058 | 2058 | 20 | PL | 40 | 1 | 64 | m2 | 39.14 | 2504.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2058 | 2058 | 20 | PL | 40 | 1 | 64 | m2 | 64.4 | 4121.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 58.38 | 700.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 39.14 | 469.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 64.4 | 772.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 40 | 1 | 76 | m2 | 70.72 | 5374.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 36 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 61.37 | 245.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 39.45 | 157.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 58 | 58 | m2 | 19.73 | 1144.34 | H | 0 | 0 | 0 | 1144.34 | Ja
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2026 | 3 | PL | 40 | 1 | 58 | m2 | 19.73 | 1144.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 36 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 55 | 1540 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 30 | 840 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 91 | m2 | 30 | 2730 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472119 | 47 | Dakbedekking epdm/ bitumen mos sedum | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472119 | 47 | Dakbedekking epdm/ bitumen mos sedum | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2078 | 2078 | 60 | PL | 40 | 1 | 73 | m2 | 131.34 | 9587.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210502 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Daikin | 28 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210502 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Daikin | 28 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2323.69 | 2323.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 6 | m1 | 40.41 | 242.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daalderop | 10l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Water | 53220001 | 53 | Voorraadboilers indirect gestookt < 200 liter | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Nibe | 40 l | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2374.21 | 2374.21 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Water | 535100 | 53 | Filtratiesystemen, filter | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Via bivio | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Gassen | 54202101 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 2018 | HBM machines | 45l/min | [7 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10911.24 | 10911.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | Onbekend | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daikin | Onbekend | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechanische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Zehnder | [11 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 73 | bvo | 29.75 | 2171.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 73 | m2 | 30.31 | 2212.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 277.83 | 1111.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 93.96 | 375.84 | H | 0 | 0 | 375.84 | 0
Overig | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 20 | 1 | 11 | st | 90.93 | 1000.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 73 | m2 | 5.56 | 405.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11359 | PV T-lijn Sloterpark(bad) (Eindpunthuis TRAM - Lijn 7+14) | Slotermeerlaan 6 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4303.88 | 4303.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 30 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 197.26 | 2958.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2150 | 2150 | H | 0 | 0 | 0 | 2150 | Ja
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (exterieur) | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 90 | m1 | 173.39 | 15605.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (interieur) | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal (interieur) | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 20 | m1 | 173.39 | 3467.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 223.63 | 447.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). Elders opgenomen. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 368.22 | 1472.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 700 | 700 | H | 0 | 0 | 0 | 700 | Ja
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 36 | PL | 40 | 1 | 74 | m2 | 472.55 | 34968.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 24 | 24 | m1 | 817.33 | 19615.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 398.91 | 3590.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 472.55 | 8505.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 190.25 | 190.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 18 | PL | 40 | 1 | 8 | m1 | 116.6 | 932.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 61 | 61 | m2 | 8.77 | 534.97 | H | 0 | 0 | 0 | 534.97 | Ja
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 61 | m2 | 8.77 | 534.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 48 | PL | 40 | 1 | 61 | m2 | 136.65 | 8335.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 48 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 58.38 | 291.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 39.14 | 195.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 64.4 | 322 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 115 | 115 | m2 | 46.83 | 5385.45 | H | 0 | 0 | 0 | 5385.45 | Ja
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen (kosten elders opgenomen). | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 115 | 115 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 40 | 1 | 115 | m2 | 46.83 | 5385.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 120 | m2 | 79.78 | 9573.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 36 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 61.37 | 552.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 39.45 | 355.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 36 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 55 | 1980 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Overlagen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 138 | 138 | m2 | 43.92 | 6060.96 | H | 0 | 0 | 0 | 6060.96 | Ja
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 50 | PL | 40 | 1 | 138 | m2 | 90 | 12420 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Overlagen | 2075 | 2075 | 25 | PL | 40 | 1 | 138 | m2 | 43.92 | 6060.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Remeha | 25,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 18 | m1 | 31.01 | 558.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Daikin | 6,8 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | pst | 4182.64 | 8365.28 | H | 8365.28 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Daikin | 6,8 kW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4182.64 | 8365.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Flamco | 18 l | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Flamco | 18 l | [7 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 138 | m2 | 50.52 | 6971.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | 2900 m3/h | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | 2900 m3/h | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2041 | 2041 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | J.E. Stronkair | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [9 empty] | 1 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 138 | bvo | 50 | 6900 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2034 | 2034 | 12 | PL | 20 | 1 | 138 | bvo | 29.75 | 4105.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 138 | m2 | 30.31 | 4182.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 2 | 2 | st | 277.83 | 555.66 | H | 555.66 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 277.83 | 833.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 93.96 | 281.88 | H | 0 | 0 | 281.88 | 0
Overig | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | kedge | [11 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | m1 | 129.32 | 258.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 2 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 138 | m2 | 5.56 | 767.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 2 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2002 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 10 | st | 212.88 | 2128.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 246.58 | 246.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11352 | PV T-lijn Station RAI | Europaboulevard 8 | 2002 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 657.53 | 657.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwanden | 221308 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand glas | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 92.06 | 552.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2.5 | m1 | 668.49 | 1671.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4303.88 | 4303.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Trap hout | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2062 | 2062 | 42 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 2147.95 | 4295.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 9 | 9 | st | 190.25 | 1712.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen; Draaideur hardhout, opdek | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 9 | 9 | st | 220.94 | 1988.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 472.55 | 4252.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnen staal | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 20 | m2 | 451.6 | 9032 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 57 | m2 | 98.19 | 5596.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 58.38 | 525.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 39.14 | 352.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 132.5 | m2 | 46.83 | 6204.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 86 | m2 | 70.72 | 6081.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 45222301 | 45 | Plafondafwerking stucwerk, spuitwerk | 300 - Interieur algemeen | 2001 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 64.5 | m2 | 17.8 | 1148.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 462000 | 46 | Binnenschilderwerk op vliesbehang op basis van BVO | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 462000 | 46 | Binnenschilderwerk op vliesbehang op basis van BVO | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 20 | PL | 40 | 1 | 183 | m2 | 30.09 | 5506.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 19 | 19 | pst | 30.69 | 583.11 | H | 0 | 0 | 0 | 583.11 | Ja
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, kozijn | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 19 | m2 | 30.69 | 583.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 462023 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 64.5 | m2 | 16.16 | 1042.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 462023 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 64.5 | m2 | 30.69 | 1979.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 463001 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op hout | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 42 | 42 | m2 | 28.99 | 1217.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1217.58 | Ja
BWK | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Schilderwerk | 463001 | 46 | Binnen- / buitenschilderwerk m2 op hout | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 42 | m2 | 28.99 | 1217.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205004 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 10 - 15 kW | Ruimte 0.06 Technische ruimte | 2018 | Mitsubishi | 12,5 kW koelen | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5960.77 | 5960.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 2001 | Landys & Gyr | [11 empty] | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 738.85
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 2001 | Landys & Gyr | [8 empty] | 1 | 6 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 738.85 | 738.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2001 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 183 | m2 | 50.52 | 9245.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | Ruimte 0.07 en 0.08 | 2015 | S&P | 80 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 1212.36
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572119 | 57 | Ventilator gevel | Ruimte 0.07 en 0.08 | 2015 | S&P | 80 m3/h | [7 empty] | 3 | 6 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 10 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1212.36 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | Ruimte 0.04 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 1000 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 6883.17 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | Ruimte 0.04 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 1000 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 6883.17 | 6883.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | Ruimte 0.04 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 1000 m3/h | [7 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1561.92 | 1561.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720001 | 57 | LBK binnenopstelling < 1 m3/s | Ruimte 0.04 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 1000 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 3000 m3/h | [7 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 9345.28 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 3000 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 3000 m3/h | [7 empty] | 3 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | Ruimte 0.03 (boven plafond) | 2001 | Auerhaan | 3000 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.06 TR | 2001 | Eldon | [8 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 7577.25
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | Ruimte 0.06 TR | 2001 | Eldon | [11 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2029 | 2029 | 24 | PL | 20 | 1 | 18.3 | bvo | 50 | 915 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2044 | 2044 | 12 | PL | 20 | 1 | 164.7 | bvo | 29.75 | 4899.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 351 - Installaties interieur | 2000 | ABB | [8 empty] | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen | 351 - Installaties interieur | 2000 | ABB | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | m2 | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2030 | 2030 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2060 | 2060 | 30 | PL | 20 | 1 | 183 | m2 | 30.31 | 5546.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | Ruimte 0.03 en 0.04 | 2012 | Van Lien | [8 empty] | 1 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | Ruimte 0.03 en 0.04 | 2012 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 16 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 277.83 | 1111.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | Ruimte 0.03 en 0.04 | 2012 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen van accu's | 2022 | 2022 | 4 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 93.96 | 375.84 | H | 375.84 | 0 | 0 | 0
Overig | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | Ruimte 0.04 | 2010 | Onbekend | Onbekend | [10 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
Overig | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | Ruimte 0.04 | 2010 | Onbekend | Onbekend | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | Ruimte 0.04 | 2010 | Onbekend | Onbekend | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2042 | 2042 | 10 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | Ruimte 0.04 | 2001 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen van onderdelen, keukenmengkraan; Keukenblok > 2.0 m1 | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | Ruimte 0.04 | 2001 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, kitvoeg; Keukenblok > 2.0 m1 | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 3.6 | 3.6 | m1 | 33 | 118.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | Ruimte 0.04 | 2001 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen van onderdelen, tegelwerk; Keukenblok > 2.0 m1 | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 2.5 | 2.5 | m2 | 98.19 | 245.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | Ruimte 0.04 | 2001 | [12 empty] | Vervangen; Keukenblok > 2.0 m1 | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1314.07 | 1314.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | Ruimte 0.04 | 2001 | [12 empty] | Vervangen; Keukeninrichting bovenkast enkel | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 98.19 | 392.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | Ruimte 0.07, 0.08 en 0.11 (in kast) | 2001 | Diverse | [8 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | Ruimte 0.07, 0.08 en 0.11 (in kast) | 2001 | Diverse | [11 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | Ruimte 0.07, 0.08 en 0.11 (in kast) | 2001 | Diverse | [11 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11345 | PV T-lijn Van Hallstraat | Waterspiegelplein 10 | 2000 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | sanitaire toestellen | Ruimte 0.07, 0.08 en 0.11 (in kast) | 2001 | Diverse | [11 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2035 | 2035 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 4303.88 | 4303.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 197.26 | 2564.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 99 | m1 | 173.39 | 17165.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Deurdranger Dorma/Geze | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Deurdranger Dorma/Geze | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 18 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 321.74 | 965.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Deurdranger Dorma/Geze | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Afstellen deurdranger | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 34 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 472.55 | 2835.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2059 | 2059 | 48 | PL | 40 | 1 | 58 | m2 | 525.63 | 30486.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 58 | m2 | 8.77 | 508.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2035 | 2035 | 24 | PL | 40 | 22 | 22 | m1 | 817.33 | 17981.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 398.91 | 3590.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 472.55 | 8505.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 18 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 116.6 | 233.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 78 | m2 | 8.77 | 684.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 78 | m2 | 136.65 | 10658.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Aanbrengen nieuwe kitvoeg dilatatie | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 8 | 8 | m1 | 36.11 | 288.88 | H | 0 | 0 | 0 | 288.88 | Ja
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 40 | 1 | 51 | m1 | 36.11 | 1841.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 58.38 | 408.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 39.14 | 273.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 64.4 | 450.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen linoleum). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 200 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 101 | m2 | 46.83 | 4729.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 94.52 | 189.04 | H | 0 | 0 | 0 | 189.04 | Ja
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 94.52 | 189.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 79.78 | 8616.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 1080 | Ja
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2042 | 2042 | 36 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 55 | 1980 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 30 | 1080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 4621 | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Groot schilderwerk deur hout dekkend | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 4621 | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen schilderwerk deur hout dekkend | 2046 | 2046 | 36 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 121.09 | 363.27 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 4621 | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Groot schilderwerk deur hout dekkend | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 79.25 | 237.75 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Overlagen | 2031 | 2031 | 0 | PL | 40 | 112 | 112 | m2 | 58.62 | 6565.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 40 | PL | 40 | 1 | 112 | m2 | 90 | 10080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2071 | 2071 | 20 | PL | 40 | 1 | 112 | m2 | 58.62 | 6565.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 18 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 71.58 | 2004.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2014 | Remeha | 25,5 kW | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 12 | m1 | 31.01 | 372.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Daikin | 6,8 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 4182.64 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Daikin | 6,8 kW | [7 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Daikin | 5,2 KW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 4182.64 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Daikin | 5,2 KW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Startsysteem toepassen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 2000 | 2000 | H | 0 | 0 | 0 | 2000
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 112 | m2 | 50.52 | 5658.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 9345.28 | 9345.28 | H | 9345.28 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2048 | 2048 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2036 | 2036 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Webeasy | 2012 | [7 empty] | 3 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Webeasy | 2012 | [10 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 112 | bvo | 50 | 5600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 20 | 1 | 112 | m2 | 30.31 | 3394.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 277.83 | 833.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 93.96 | 281.88 | H | 0 | 0 | 281.88 | 0
Overig | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | m1 | 129.32 | 258.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 140 | m2 | 5.56 | 778.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen uitgebreid | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging onderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 800 | 800 | H | 0 | 0 | 0 | 800
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11343 | PV T-lijn VU Medisch Centrum | De Boelelaan 900 | 2011 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2011 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 12 | st | 212.88 | 2554.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Binnenwanden | 2213 | 22 | Systeemwanden | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 4303.88 | 38734.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 800 | 800 | H | 0 | 0 | 0 | 800 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 30 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 197.26 | 1972.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 106 | m1 | 173.39 | 18379.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Blankglas dubbel HR++ (8+ 6mm) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (specialistisch werk). | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Blankglas dubbel HR++ (8+ 6mm) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 53 | m2 | 127.51 | 6758.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Kozijn buiten aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 66 | m2 | 626.22 | 41330.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 3120 | 31 | Kozijn buiten aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Reinigen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 66 | m2 | 6.1 | 402.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (houtrot reparaties) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 850 | 850 | H | 850 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 368.22 | 1841.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 1 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2048 | 2048 | 36 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 472.55 | 4725.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 24 | 24 | m1 | 817.33 | 19615.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 398.91 | 3590.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 472.55 | 7560.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 559.95 | 1119.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 80 | m2 | 8.77 | 701.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 80 | m2 | 136.65 | 10932 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 58.38 | 467.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 39.14 | 313.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 64.4 | 515.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 95 | m2 | 46.83 | 4448.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 103 | m2 | 79.78 | 8217.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 10 | 10 | m2 | 39.45 | 394.5 | H | 394.5 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 10 | 10 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 61.37 | 613.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 39.45 | 394.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 36 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 55 | 1430 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 30 | 780 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Schilderwerk | 4621 | 46 | Buitenschilderwerk verzinkt staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Groot schilderwerk verzinkt staal | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 35.22 | 352.2 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 107 | 107 | m2 | 66.07 | 7069.49 | H | 0 | 0 | 0 | 7069.49 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 107 | m2 | 90 | 9630 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 107 | m2 | 66.07 | 7069.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m2 | 71.58 | 1646.34 | H | 0 | 0 | 0 | 1646.34 | Ja
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Dakafwerkingen | 47220901 | 47 | Dakafwerking kunststof, golfplaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2042 | 2042 | 18 | PL | 40 | 1 | 23 | m2 | 23.86 | 548.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Warmteopwekking | 51210502 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Nefit | 28 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2323.69 | 2323.69 | H | 0 | 0 | 0 | 2323.69
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Warmteopwekking | 51210502 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Nefit | 28 kW | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2323.69 | 2323.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 15 | m1 | 31.01 | 465.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 6,8 kW | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 4182.64 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 6,8 kW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 5,2 KW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4182.64 | 4182.64 | H | 4182.64 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Koudeopwekking | 55205002 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 5 - 7 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 5,2 KW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4182.64 | 4182.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Flexcon | 18 l | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 237.42
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Flexcon | 18 l | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 110 | m2 | 50.52 | 5557.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 0 | J.E. Stronkair | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [7 empty] | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2039 | 2039 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2424.72 | 2424.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Luchtbehandeling | 57721001 | 57 | LBK binnenopstelling VK < 1 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. Stronkair | 1600 m3/h | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Webeasy | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 7577.25
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Webeasy | [11 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 110 | bvo | 50 | 5500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2034 | 2034 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 110 | m2 | 30.31 | 3334.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 30 | PL | 20 | 1 | 4 | m1 | 129.32 | 517.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 65390002 | 65 | Valbeveiliging, geleiderail- en kabelsysteem | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2029 | 2029 | 25 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 90.93 | 1273.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 110 | m2 | 5.56 | 611.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2028 | 2028 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging onderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 800 | 800 | H | 0 | 0 | 0 | 800
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 212.16 | 212.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11377 | PV T-lijn Westwijk | Hammarskjoldsingel 9 | 2004 | Amstelveen | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Daken | 271001 | 27 | Overstek hout | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 153.42 | 920.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281201 | 28 | Constructie hout | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging) (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281201 | 28 | Constructie hout | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging). | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 650 | 650 | H | 650 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281201 | 28 | Constructie hout | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 48 | PL | 40 | 1 | 50 | m1 | 173.39 | 8669.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 493.15 | 4931.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 398.91 | 1595.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 472.55 | 3780.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding houtvezelplaat (v.v. kunststof toplaag) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding houtvezelplaat (v.v. kunststof toplaag) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding houtvezelplaat (v.v. kunststof toplaag) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 136.65 | 4099.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof (volkern) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 202.52 | 607.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof (volkern) | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 34 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 17 | 17 | m2 | 46.83 | 796.11 | H | 0 | 0 | 0 | 796.11 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 17 | m2 | 46.83 | 796.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452214 | 45 | Plafondafwerking houtwolcement | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 79.78 | 877.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m2 | 39.45 | 907.35 | H | 907.35 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 23 | 23 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 36 | PL | 40 | 1 | 23 | m2 | 61.37 | 1411.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 23 | m2 | 39.45 | 907.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op houtvezelplaat, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 30 | 30 | m2 | 39.45 | 1183.5 | H | 0 | 0 | 0 | 1183.5 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op houtvezelplaat, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 30 | 30 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op houtvezelplaat, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 67.51 | 2025.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op houtvezelplaat, coating | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 39.45 | 1183.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 55.78 | 111.56 | H | 0 | 0 | 0 | 111.56 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 55.78 | 111.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 36 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 55 | 990 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 30 | 540 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Schilderwerk | 462002 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 67.51 | 2430.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 16 | 16 | m2 | 65 | 1040 | H | 0 | 0 | 0 | 1040 | Ja
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 16 | 16 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 90 | 1440 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 65 | 1040 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 3 | m1 | 33.37 | 100.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Dimplex | [11 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 388.97 | 388.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 1 | 18 | bvo | 50 | 900 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 20 | 1 | 18 | m2 | 30.31 | 545.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen standaard | 2027 | 2027 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11350 | PV T-lijn Zoutkeetsgracht (Eindpunthuis TRAM - Lijn 3) | Korte Zoutkeetsgracht 2 | 2011 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 2011 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 212.88 | 212.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 430.38 | 3873.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Daken | 271305 | 27 | Luifel staal | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2043 | 2043 | 30 | PL | 40 | 1 | 14 | m2 | 197.26 | 2761.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1750 | 1750 | H | 0 | 0 | 0 | 1750 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 128 | m1 | 173.39 | 22193.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 311306 | 31 | Ventilatierooster aluminium, gevel | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m1 | 223.63 | 447.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren dekkend schilderwerk (vervolgsysteem). Elders opgenomen. | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk) (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2048 | 2048 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 472.55 | 2835.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Reinigen inclusief waxen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 77 | 77 | m2 | 8.77 | 675.29 | H | 0 | 0 | 0 | 675.29 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 77 | m2 | 525.63 | 40473.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 77 | m2 | 8.77 | 675.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318770 | 31 | Rolluik | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Zonwering rolluik elektrisch | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 28 | 28 | m1 | 817.33 | 22885.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 14 | st | 398.91 | 5584.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 28 | m2 | 472.55 | 13231.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 190.25 | 570.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 40 | 1 | 16 | m1 | 116.6 | 1865.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 8.77 | 385.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 44 | m2 | 136.65 | 6012.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411261 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 20 | PL | 40 | 1 | 51 | m2 | 36.11 | 1841.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 116.76 | 934.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 39.14 | 313.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2033 | 2033 | 20 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 64.4 | 515.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden. | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 143 | m2 | 46.83 | 6696.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451205 | 45 | Plafondafwerking staal, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 151 | m2 | 79.78 | 12046.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 7 | 7 | m2 | 39.45 | 276.15 | H | 0 | 0 | 0 | 276.15 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 36 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 61.37 | 429.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 39.45 | 276.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2025 | 0 | PL | 40 | 56 | 56 | m2 | 30 | 1680 | H | 0 | 0 | 0 | 1680 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 36 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 55 | 3080 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 56 | m2 | 30 | 1680 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2005 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2065 | 2065 | 40 | PL | 40 | 1 | 161 | m2 | 76.71 | 12350.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2005 | [12 empty] | Overlagen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 40 | 161 | 161 | m2 | 30.76 | 4952.36 | H | 0 | 0 | 0 | 4952.36 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2005 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Overlagen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 40 | 1 | 161 | m2 | 30.76 | 4952.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270501 | 47 | Goten staal, prefab | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210502 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 25-40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Remeha | 25,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2323.69 | 2323.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Ontstoppen HWA leidingwerk (onderdoorvoeren). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 10 | 1 | 15 | m1 | 31.01 | 465.15 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Fuji | 3,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 8.4 kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4435.22 | 4435.22 | H | 4435.22 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205003 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 7 - 10 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Daikin | 8.4 kW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4435.22 | 8870.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Flamco | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 161 | m2 | 50.52 | 8133.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator | 400 - Installaties algemeen | 2016 | J.E Stork | [11 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 527.38 | 527.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [7 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 16063.77 | 16063.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [10 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2039 | 2039 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4091.72 | 4091.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57721002 | 57 | LBK binnenopstelling VK 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2004 | J.E. StorkAir | 2900 m3/h | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Siemens | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 7577.25 | 7577.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Eaton | 2200 VA | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Eaton | 2200 VA | [10 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1672 | 1672 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Eaton | 2200 VA | [10 empty] | Vervangen van onderdelen, accu | 2037 | 2037 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 252.58 | 252.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211004 | 62 | Krachtgroepenkast, 16 - 18 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2004 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4041.2 | 4041.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 20 | 1 | 161 | bvo | 50 | 8050 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2035 | 2035 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2065 | 2065 | 30 | PL | 20 | 1 | 161 | m2 | 30.31 | 4879.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 100
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 3 | m1 | 129.32 | 387.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 161 | m2 | 5.56 | 895.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging onderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [10 empty] | 4 |  | Vervangen; Sanitair fontein | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2053 | 2053 | 48 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 213.84 | 427.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2035 | 2035 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 902210 | 90 | Overkapping | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deelvervanging subonderdelen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 902210 | 90 | Overkapping | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 5 | m2 | 246.58 | 1232.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 23 | m2 | 246.58 | 5671.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 902261 | 90 | Overkapping rokersruimte, aluminium | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 3452.2 | 3452.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Hekwerk, draadmat > 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 470 | 470 | m1 | 129.32 | 60780.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 903200 | 90 | Hekwerken | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Hekwerk, spijlhek > 2,0 m1 | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 52 | 52 | m1 | 149.52 | 7775.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; Draaipoort looppoort staal | 2027 | 2027 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 547.94 | 1643.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2027 | 2027 | 24 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 160.1 | 480.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2005 | NOVA | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2005 | NOVA | [11 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2005 | NOVA | [8 empty] | 2 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2005 | NOVA | [11 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 10800 | 10800 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2005 | NOVA | [11 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 70 | 3 | 3 | st | 5424.92 | 16274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deels herstraten) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1549 | 1549 | m2 | 36.37 | 56337.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 374 | 374 | m2 | 33.34 | 12469.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1549 | 1549 | m2 | 24.25 | 37563.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 374 | 374 | m2 | 21.82 | 8160.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Herstraten | 2029 | 2029 | 18 | PL | 70 | 1 | 939 | m2 | 49.87 | 46827.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 36 | PL | 70 | 1 | 939 | m2 | 95.98 | 90125.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 70 | 13 | 13 | st | 212.88 | 2767.44 | H | 0 | 0 | 0 | 2767.44
WenE- INST | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 90632001 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen klein | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 70 | 1 | 13 | st | 212.88 | 2767.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 246.58 | 739.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 657.53 | 1972.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11361 | PV T-lijn Zuiderzeeweg (Eindpunthuis TRAM - Lijn 26) | Zuiderzeeweg 10 | 2005 | Amsterdam | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 8 | m1 | 115.06 | 920.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 99930-7 | Regulier onderhoud algemeen |  | 0 |  | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 665 | bvo | 1 | 128324 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwanden | 212004 | 21 | Buitenwanden afdekking zink | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 26 | m2 | 63.08 | 1640.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 2786 | m2 | 8.28 | 23068.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwanden | 212108 | 21 | Buitenwanden constructief glazen bouwsteen | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 104 | m2 | 203.8 | 21195.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwanden | 221139 | 22 | Binnenwanden niet constructief metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief systeemwand kunststof | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 65 | 65 | m1 | 668.49 | 43451.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 459.44 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Trap algemeen | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3068.49 | 3068.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Daken | 271002 | 27 | Overstek steenachtig, beton | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 0.5 | 39 | m2 | 227.08 | 8856.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 2811 | 28 | Constructie beton | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 281105 | 28 | Constructie staal | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten opgenomen bij het bouwdeel 'Buitenschilderwerk m2 op metaal' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 40 | 1 | 25 | st | 368.22 | 9205.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Kosten opgenomen bij het bouwdeel 'Buitenschilderwerk m2 op metaal' | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 681.21 | 1362.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'aantasting afwerklaag' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'aantasting afwerklaag' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 9 | 9 | st | 4849.44 | 43644.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2032 | 2032 | 10 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 676.9 | 6092.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | vervangen van onderdelen; Overheaddeur, elektrisch | 2032 | 2032 | 10 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 262.68 | 2364.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Vouw-/speedgate deuren (speedgate) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'aantasting afwerklaag' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Vouw-/speedgate deuren (speedgate) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2026 | 2026 | 0 | PL | 40 | 7 | 7 | st | 24992.53 | 174947.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Vouw-/speedgate deuren (speedgate) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen motoren | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 30000 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Vouw-/speedgate deuren (speedgate) | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2062 | 2056 | 36 | PL | 40 | 7 | 7 | st | 24992.53 | 174947.71 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen houten deurkozijn | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 197 | m2 | 493.15 | 97150.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Herstellen i.c.m. schilderwerk | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Kosten opgenomen bij het bouwdeel 'Buitenschilderwerk m2 op metaall' | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 42 | m2 | 472.55 | 19847.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314009 | 31 | Kozijn kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Reinigen inclusief waxen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 102 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314009 | 31 | Kozijn kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2062 | 2062 | 42 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 526.03 | 3156.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314009 | 31 | Kozijn kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2032 | 2032 | 6 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 17 | 102 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 318780 | 31 | Zonwering screens elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 0 | Zen zon | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 40 | 1 | 18 | st | 233.45 | 4202.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Draaideur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 142 | st | 398.91 | 56645.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1142 | m2 | 472.55 | 539652.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 559.95 | 17918.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324006 | 32 | Kozijnwerk aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 51 | m2 | 451.6 | 23031.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 32 | st | 190.25 | 6088 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 328700 | 32 | Zonwering binnen algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 40 | 1 | 15 | m1 | 116.6 | 1749 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341101 | 34 | Balustrade binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2080 | 2080 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 283.39 | 283.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342105 | 34 | Leuning binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | dekkend geschilderd | [10 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2872 | 2872 | m2 | 12.67 | 36388.24 | H | 0 | 0 | 0 | 36388.24 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 2872 | m2 | 487.42 | 1399870.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 2872 | m2 | 12.67 | 36388.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1136 | 1136 | m2 | 12.67 | 14393.12 | H | 0 | 0 | 0 | 14393.12 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Ruiten vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 2250 | 2250 | H | 2250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 1136 | m2 | 12.67 | 14393.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 1136 | m2 | 230.14 | 261439.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | Colt | [8 empty] | 3 | 5 |  | Reinigen van de luiken | 2022 | 2025 | 0 | CO | 30 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 1000 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | Colt | [11 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 36 | PL | 30 | 1 | 32 | st | 6632.62 | 212243.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | Colt | [11 empty] | Vervangen van onderdelen, luchtcompressor | 2027 | 2027 | 12 | PL | 30 | 1 | 32 | st | 1989.28 | 63656.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | Colt | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen van onderdelen, persluchtbedieningskast | 2027 | 2027 | 12 | PL | 30 | 1 | 32 | st | 1989.28 | 63656.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | Colt | [8 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen van onderdelen, ventiel persluchtbedieningskast | 2027 | 2027 | 6 | PL | 30 | 1 | 32 | st | 164.68 | 5269.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen platvol | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 2786 | m2 | 51.55 | 143618.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'scheuren niet constructief'' | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Stucwerk herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 4111 | 41 | Buitenwandafwerking stucwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 202 | m2 | 59.38 | 11994.76 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 136.65 | 1093.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 314 | m2 | 136.65 | 42908.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41120501 | 41 | Buitenwandbekleding staal, gepoedercoat | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 314 | m2 | 8.77 | 2753.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 202.52 | 13163.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411209 | 41 | Buitenwandbekleding kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 8.77 | 570.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 41126103 | 41 | Dilatatievoeg, kit op rugvulling | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 36.11 | 361.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42112302 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk, spuitwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | [7 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42112302 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk, spuitwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | [10 empty] | Specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 2500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42121201 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 426 | m2 | 98.19 | 41828.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 42122201 | 42 | Binnenwandbekleding behang, glasweefsel | 300 - Interieur algemeen | 0 |  | Grote lijst | [10 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 59 | m2 | 21.48 | 1267.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Herstellen scheuren | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen belijning | 2022 | 2024 | 3 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 1500 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210901 | 43 | Vloerafwerking kunststof, gietvloer | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 4863 | m2 | 75.77 | 368469.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210902 | 43 | Vloerafwerking kunststof, kunsthars | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 49 | m2 | 39.89 | 1954.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 417 | m2 | 55.23 | 23030.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 36 | PL | 40 | 1 | 64 | m2 | 182.25 | 11664 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1018 | m2 | 58.38 | 59430.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/marmoleum | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 612 | m2 | 46.83 | 28659.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2026 | 2025 | 0 | PL | 40 | 284 | 284 | m2 | 47.26 | 13421.84 | H | 0 | 0 | 0 | 13421.84 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 284 | m2 | 47.26 | 13421.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451221 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1529 | m2 | 70.72 | 108130.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 971 | m2 | 58.91 | 57201.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452274 | 45 | Plafondafwerking zachthout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 34 | m2 | 85.88 | 2919.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Afbladderen, kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 315 | 378 | m2 | 39.45 | 14912.1 | H | 0 | 0 | 14912.1 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 315 | m2 | 61.37 | 19331.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 315 | m2 | 39.45 | 12426.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 257 | 257 | m2 | 26.3 | 6759.1 | H | 0 | 0 | 6759.1 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 257 | m2 | 68.7 | 17655.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461003 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, dampopen | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 257 | m2 | 26.3 | 6759.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Afbladderen, kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 275 | 275 | m2 | 55.78 | 15339.5 | H | 0 | 0 | 15339.5 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 275 | m2 | 55.78 | 15339.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 275 | m2 | 35.07 | 9644.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2026 | 2025 | 0 | CO | 40 | 3134 | 3134 | m2 | 30.69 | 96182.46 | H | 0 | 0 | 0 | 96182.46 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200120 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2038 | 2038 | 12 | PL | 40 | 1 | 3134 | m2 | 30.69 | 96182.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 4011 | m2 | 30 | 120330 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Schilderwerk | 46200529 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 64 | m2 | 30.69 | 1964.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren volgens planning | 2032 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2771 | 2771 | m1 | 83.47 | 231295.37 | H | 0 | 0 | 0 | 231295.37 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren volgens planning | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 250 | 250 | m1 | 83.47 | 20867.5 | H | 20867.5 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172802 | 47 | Dakaansluiting lood, plat dak (slab) | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 2771 | m1 | 83.47 | 231295.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2052 | 2052 | 50 | PL | 40 | 1 | 164 | m2 | 76.71 | 12580.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Overlagen | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 164 | 164 | m2 | 33.29 | 5459.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Overlagen | 2077 | 2077 | 25 | PL | 40 | 1 | 164 | m2 | 33.29 | 5459.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 202 - Daken algemeen | 1990 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 76.71 | 2761.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 202 - Daken algemeen | 1990 | [9 empty] | 1 |  |  | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 59.58 | 2144.88 | H | 0 | 0 | 2144.88 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 202 - Daken algemeen | 1990 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 33.29 | 1198.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2009 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2053 | 2053 | 44 | PL | 40 | 1 | 382 | m2 | 76.71 | 29303.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2009 | [12 empty] | Overlagen | 2031 | 2031 | 0 | PL | 40 | 382 | 382 | m2 | 4.25 | 1623.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2009 | [12 empty] | Overlagen | 2075 | 2075 | 22 | PL | 40 | 1 | 382 | m2 | 4.25 | 1623.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 1992 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 105 | m2 | 76.71 | 8054.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 1992 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 105 | 105 | m2 | 35.48 | 3725.4 | H | 0 | 0 | 3725.4 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 1992 | [12 empty] | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 105 | m2 | 33.29 | 3495.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 50 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 76.71 | 2761.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Overlagen | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 36 | 36 | m2 | 39.58 | 1424.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Overlagen | 2065 | 2065 | 25 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 39.58 | 1424.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 211 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2070 | 2070 | 60 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 76.71 | 3682.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 211 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2040 | 2040 | 0 | PL | 40 | 48 | 48 | m2 | 85.06 | 4082.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 211 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2100 | 2100 | 30 | PL | 40 | 1 | 48 | m2 | 84.06 | 4034.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 212 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2070 | 2070 | 60 | PL | 40 | 1 | 173 | m2 | 76.71 | 13270.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 212 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2040 | 2040 | 0 | PL | 40 | 173 | 173 | m2 | 53.2 | 9203.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 212 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2100 | 2100 | 30 | PL | 40 | 1 | 173 | m2 | 53.2 | 9203.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 213 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2070 | 2070 | 60 | PL | 40 | 1 | 275 | m2 | 76.71 | 21095.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 213 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2040 | 2040 | 0 | PL | 40 | 275 | 275 | m2 | 49.73 | 13675.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 213 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2100 | 2100 | 30 | PL | 40 | 1 | 275 | m2 | 49.73 | 13675.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 214 - Daken algemeen | 1989 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 2694 | m2 | 76.71 | 206656.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 214 - Daken algemeen | 1989 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 2694 | 2694 | m2 | 29.24 | 78772.56 | H | 0 | 0 | 78772.56 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 214 - Daken algemeen | 1989 | [12 empty] | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 2694 | m2 | 29.24 | 78772.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 215 - Daken algemeen | 1992 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 50 | PL | 40 | 1 | 1841 | m2 | 76.71 | 141223.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 215 - Daken algemeen | 1992 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 1841 | 1841 | m2 | 43.02 | 79199.82 | H | 0 | 0 | 79199.82 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd voorzien van grind ballast | 215 - Daken algemeen | 1992 | [12 empty] | Overlagen | 2065 | 2065 | 25 | PL | 40 | 1 | 1841 | m2 | 43.02 | 79199.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 215a - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2100 | 2100 | 50 | PL | 40 | 1 | 2429 | m2 | 76.71 | 186328.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 215a - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2040 | 2040 | 0 | PL | 40 | 2429 | 2429 | m2 | 38.84 | 94342.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen EPDM | 215a - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Overlagen | 2070 | 2070 | 30 | PL | 40 | 1 | 2429 | m2 | 38.84 | 94342.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 217 - Daken algemeen | 1989 | [12 empty] | Vervangen | 2072 | 2072 | 50 | PL | 40 | 1 | 180 | m2 | 76.71 | 13807.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 217 - Daken algemeen | 1989 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 180 | 180 | m2 | 46.11 | 8299.8 | H | 0 | 0 | 8299.8 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 217 - Daken algemeen | 1989 | [12 empty] | Overlagen | 2097 | 2097 | 25 | PL | 40 | 1 | 180 | m2 | 46.11 | 8299.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 218 - Daken algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen | 2064 | 2064 | 44 | PL | 40 | 1 | 435 | m2 | 66.3 | 28840.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 218 - Daken algemeen | 2020 | [12 empty] | Overlagen | 2042 | 2042 | 0 | PL | 40 | 435 | 435 | m2 | 38.77 | 16864.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 218 - Daken algemeen | 2020 | [12 empty] | Overlagen | 2086 | 2086 | 22 | PL | 40 | 1 | 435 | m2 | 38.77 | 16864.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 219 - Daken algemeen | 1996 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 50 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 76.71 | 2684.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 219 - Daken algemeen | 1996 | [12 empty] | Overlagen | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 35 | 35 | m2 | 40.71 | 1424.85 | H | 0 | 0 | 1424.85 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 219 - Daken algemeen | 1996 | [12 empty] | Overlagen | 2072 | 2072 | 25 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 40.71 | 1424.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 203 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Partieel vervangen pannen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 203 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 60 | PL | 40 | 1 | 72 | m2 | 55.71 | 4011.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 220 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Partieel vervangen pannen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 220 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 60 | PL | 40 | 1 | 90 | m2 | 73.03 | 6572.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Herstellen gootconstructie hout | 2022 | 2024 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 1650 | 1650 | H | 0 | 0 | 1650 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Gootconstructie hout | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 86 | m1 | 165.71 | 14251.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Gootconstructie beton | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 0.5 | 16 | m2 | 227.08 | 3633.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 86 | m1 | 127.19 | 10938.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47271002 | 47 | Goten bitumen, gootbekleding | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 32 | m1 | 25.7 | 822.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather: spiraal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 20 | st | 1500 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210009 | 51 | Atmosferische gasketels, conventioneel 300-400 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | REMEHA | 574 kw | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 50000 | 150000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'Uitgeharde weekmakers' | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 78 | 78 | m1 | 31.01 | 2418.78 | H | 0 | 0 | 0 | 2418.78 | Ja
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 78 | m1 | 31.01 | 2418.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 52120001 | 52 | Hemelwaterafvoer zink | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 13 | m1 | 55.57 | 722.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Afvoeren | 52120002 | 52 | Hemelwaterafvoer staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 40 | 1 | 25 | m1 | 80.82 | 2020.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 0 | Daalderop Close In | 10 liter | [10 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 11 | st | 383.91 | 4223.01 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Water | 53220004 | 53 | Voorraadboilers 500 liter / gas | 400 - Installaties algemeen; CV ruimte | 2006 | A.O. Smith | 460 liter/ 77 kw | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3364.3 | 3364.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Water | 53230004 | 53 | Doorstroomapparaat warm tapwater, platenwisselaar | 400 - Installaties algemeen: remise | 2018 | Stiebel | [8 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Gassen | 545020 | 54 | Installatie bijzondere gassen: doseerinstallatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Fuji | 2.0 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2434.82 | 2434.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Fuji | 2.0 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | 2.1 kW | [7 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | 3.4 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 3212.75 | 12851 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Fuji | 3.4 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Fuji | 5.2 kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 3424.92 | 6849.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Haier | [11 empty] | Reinigen van de units | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 400 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Haier | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | LG | 7.03 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | LG | 7.03 kW | [10 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2010 | LG | 7.03 kW | [10 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | [11 empty] | Herstel isolatie | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 0 | 0 | 0 | 1000
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | [11 empty] | Reinigen van de units | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 400 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | [11 empty] | Vervangen | 2029 | 2029 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 4243.26 | 21216.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Kaysun | 7.1 kW | [7 empty] | 3 | 3 |  | Herstel isolatie | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 250 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Kaysun | 7.1 kW | [10 empty] | Reinigen van de lamellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 180 | 180 | H | 180 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Kaysun | 7.1 kW | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Fuji | 10.5 kW | [7 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Fuji | 3.4 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Fuji | 3.4 kW | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1363.91 | 2727.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | [8 empty] | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | [11 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1363.91 | 4091.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Mitsubitsi | [8 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1363.91 | 2727.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1363.91 | 2727.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Winia | 0.9 kg | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Winia | 0.9 kg | [7 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Winia | 0.9 kg | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Winia | 0.9 kg | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2023 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1363.91 | 1363.91 | H | 0 | 0 | 1363.91 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2006 | Winia | 0.9 kg | [10 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1363.91 | 1363.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Mitsubitsi | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Mitsubitsi | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1363.91 | 4091.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Hyundai | 2.6 kW | [10 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Hyundai | 2.6 kW | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2027 | 2027 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1363.91 | 2727.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Mitsubitsi | [8 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1363.91 | 5455.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | [8 empty] | 2 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | Fuji | [8 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 7 | st | 1363.91 | 9547.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Fuji | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Fuji | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 1363.91 | 5455.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Fuji | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Fuji | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1363.91 | 2727.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Fuji | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55123002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Fuji | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 9 | st | 1363.91 | 12275.19 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205006 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 20 - 30 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Mitsubishi | 22.4 kW | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 11396.18 | 11396.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103001 | 56 | Expansievaten warmtedistributie < 18 l | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 202.06 | 606.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103506 | 56 | Expansieautomaat cv-installatie 1500-2000 l | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Pneumatix | 1500 liter | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 11618.45 | 11618.45 | H | 0 | 0 | 0 | 11618.45
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103506 | 56 | Expansieautomaat cv-installatie 1500-2000 l | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Pneumatix | 1500 liter | [10 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 11618.45 | 11618.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561070 | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Siemens | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 1262.88 | 7577.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 0.25 | 1000 | m2 | 50.52 | 50520 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510015 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80, toerengeregeld | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 3748.21 | 22489.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Diverse | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Diverse | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 13 | st | 2535.85 | 32966.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen: dak | 2010 | Diverse | [11 empty] | Herstel / vervangen van de werkschakelaar | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen: dak | 2010 | Diverse | [8 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen: dak | 2010 | Diverse | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 2535.85 | 15215.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raam-/ gevelventilator | 400 - Installaties algemeen: kantoor woning | 2000 | Itho/ stork | [11 empty] | Vervangen ventilatoren | 2022 | 2024 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 909.27 | 909.27 | H | 0 | 0 | 909.27 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raam-/ gevelventilator | 400 - Installaties algemeen: kantoor woning | 2000 | Itho/ stork | [11 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 909.27 | 5455.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 575211 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit + naverwarmer | 400 - Installaties algemeen: dak | 2012 | Stork Air | [11 empty] | Herstel / vervangen m.b.t. corrosie | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 575211 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit + naverwarmer | 400 - Installaties algemeen: dak | 2012 | Stork Air | [8 empty] | 1 |  |  | Reinigen van de kast | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 575211 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit + naverwarmer | 400 - Installaties algemeen: dak | 2012 | Stork Air | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1227.39 | 1227.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 575211 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit | 400 - Installaties algemeen: zolder woning | 2012 | Onbekend | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 1227.39 | 3682.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57718002 | 57 | Ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [9 empty] | 1 |  |  | Reinigen roosters en deel kanalen afzuig | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Auerhaan | [11 empty] | Reviseren van de ventilator - of vervangen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Auerhaan | [8 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 18286.43 | 18286.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Auerhaan | [11 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4775.69 | 4775.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Auerhaan | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | 2800 m3/h / 0.55 kw | [7 empty] | 1 | 3 |  | Herstel en nazien diverse aansluitingen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 125 | 125 | H | 0 | 0 | 0 | 125
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | 2800 m3/h / 0.55 kw | [10 empty] | Herstel van de isolatie | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 250 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | 2800 m3/h / 0.55 kw | [10 empty] | Reinigen van de kast exterieur | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | 2800 m3/h / 0.55 kw | [7 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 18286.43 | 18286.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | 2800 m3/h / 0.55 kw | [7 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4775.69 | 4775.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57722002 | 57 | LBK binnenopstelling VK B 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | 2800 m3/h / 0.55 kw | [10 empty] | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | [11 empty] | Herstel corrosie | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | [11 empty] | Herstel kabels | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 400 | 400 | H | 0 | 0 | 0 | 400
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 21964.93 | 21964.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | [8 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2040 | 2040 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5474.82 | 5474.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57730003 | 57 | LBK buitenopstelling | 400 - Installaties algemeen | 1997 | Wolf | [8 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast 51/57/58/60/63/53 | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Siemens | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 20000 | 120000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast KS-1 | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Onbekend | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast KS-1 | 400 - Installaties algemeen | 2010 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast RK | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Siemens | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast RK1 / K60-3 | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Siemens | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast RK2 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Siemens | [11 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 20000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 611130 | 61 | PV panelen | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 90 | st | 555.67 | 50010.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 611131 | 61 | PV panelen, omvormer | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 1212.36 | 4849.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen: K10 | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 12628.75 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211011 | 62 | Krachtgroepenkast, 41 - 49 groepen: K10 | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 12628.75 | 12628.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 388.97 | 777.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2023 | 2024 | 24 | PL | 20 | 0.5 | 5486.705 | bvo | 29.75 | 163229.47 | H | 0 | 0 | 163229.47 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2031 | 2031 | 12 | PL | 20 | 1 | 4702.89 | bvo | 29.75 | 139910.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen:K51 | 400 - Installaties algemeen: kantoor woonhuis 1e v | 2012 |  | 63A | [10 empty] | Afdichten aanbrengen afscherming | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 180 | 180 | H | 180 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen:K51 | 400 - Installaties algemeen: kantoor woonhuis 1e v | 2012 |  | 63A | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 0 | st | 1677.1 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K12 | 400 - Installaties algemeen: Simulatieruimte | 2019 | Aquaklectra b.v. | [8 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K52 | 400 - Installaties algemeen: Simulatieruimte | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: L5 | 400 - Installaties algemeen: Simulatieruimte | 2000 | Aquaklectra b.v. | [8 empty] | 2 | 5 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: L5 | 400 - Installaties algemeen: Simulatieruimte | 2000 | Aquaklectra b.v. | [11 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: | 400 - Installaties algemeen: Sprinklerruimte | 2000 | Aquaklectra b.v. | [9 empty] | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: | 400 - Installaties algemeen: Sprinklerruimte | 2000 | Aquaklectra b.v. | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K13 | 400 - Installaties algemeen: Zijiingang | 2009 | [9 empty] | 2 | 1 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen: K19-3 | 400 - Installaties algemeen: Zijiingang | 2009 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K59 | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 7546.94 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K59 | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [12 empty] | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K59 | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K60 | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K60 | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2024 | 2024 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 7546.94 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K60 | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [12 empty] | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, > 50 groepen: K66 | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K61 | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K65 | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K65 | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen: K67 | 400 - Installaties algemeen | 2008 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 1950 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 7838.15 | m2 | 30.31 | 237574.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding: uit | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [8 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen picto's NV | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding: uit | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 56 | st | 277.83 | 15558.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding: uit | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 56 | st | 93.96 | 5261.76 | H | 0 | 0 | 5261.76 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding; transparant | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 27 | st | 277.83 | 7501.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding; transparant | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 27 | st | 93.96 | 2536.92 | H | 0 | 0 | 2536.92 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Honeywell | [11 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 15 | PL | 20 | 1 | 3919.075 | bvo | 25.26 | 98995.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 438.47 | 876.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 121.24 | 242.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 | 1 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 438.47 | 1753.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 121.24 | 484.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 8 | st | 438.47 | 3507.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 8 | st | 121.24 | 969.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 15 | st | 438.47 | 6577.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 15 | st | 121.24 | 1818.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 192.97 | 1350.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 7 | st | 75.77 | 530.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 16 | st | 192.97 | 3087.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 16 | st | 75.77 | 1212.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 19 | st | 192.97 | 3666.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 19 | st | 75.77 | 1439.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 0 | AJAX | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 0 | AJAX | [11 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651452 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 271765.65 | 543531.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651452 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2044 | 2044 | 24 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 74186.33 | 148372.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651452 | 65 | Sprinklerinstallatie, sprinklerpomp diesel met waterreservoir | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, waterreservoir | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 45402.88 | 90805.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 651460 | 65 | Brandpomp/Jockeypomp | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 5031.29 | 10062.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 654100 | 65 | Invalidetoilet noodsignaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 757.73 | 757.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | Aluminium | [11 empty] | Herstellen bliksembeveiliging | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | Aluminium | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 0.5 | 7838.15 | m2 | 5.56 | 43580.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 45 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 1500 | 7500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 732110 | 73 | Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 26772.95 | 53545.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; invalidetoiletten | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1737.72 | 1737.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 18 | 18 | st | 422.18 | 7599.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen; Sanitair douche-cabine | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 10 | 10 | st | 580.92 | 5809.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 235 | 940 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 8 | 8 | st | 213.84 | 1710.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 13 | 13 | st | 220.22 | 2862.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; wastroggen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 815.43 | 1630.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 15676 | bvo | 2.43 | 38092.68 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 15676 | bvo | 1.04 | 16303.04 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 15676 | bvo | 0.99 | 15519.24 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 15676 | bvo | 0.17 | 2664.92 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 15676 | bvo | 0.66 | 10346.16 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 15676 | bvo | 0.51 | 7994.76 | H | 7994.76 | 7994.76 | 7994.76 | 7994.76 | Ja
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 15676 | bvo | 0.35 | 5486.6 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 15676 | bvo | 0.19 | 2978.44 | H | 2978.44 | 2978.44 | 2978.44 | 2978.44 | Ja
Overig | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 15676 | bvo | 1.69 | 26492.44 | H | 26492.44 | 26492.44 | 26492.44 | 26492.44
WenE- INST | 11010 - 1 | Remise Havenstraat - Remise | Havenstraat 18 | 1913 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 15676 | bvo | 1.88 | 29470.88 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 282105 | 28 | Kademuur | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 70 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 2500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 282105 | 28 | Kademuur | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Voegwerk bovenzijde kademuur herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Hoofddraagconstructies | 282105 | 28 | Kademuur | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 268 | m2 | 295.85 | 79287.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500 | Ja
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 70 | 1 | 87 | m1 | 214.79 | 18686.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 70 | 72 | 72 | m2 | 61.37 | 4418.64 | H | 4418.64 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 370 | m2 | 61.37 | 22706.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 70 | 1 | 370 | m2 | 39.45 | 14596.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 75 | m2 | 67.51 | 5063.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Kosten elders opgenomen bij vervangen hekwerk | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 | m2 | 55.78 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij vervangen hekwerk | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 70 | 1 | 174 | m2 | 55.78 | 9705.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 70 | 1 | 174 | m2 | 35.07 | 6102.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen polyester golfplaat | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 130 | 130 | m2 | 23.86 | 3101.8 | H | 0 | 0 | 0 | 3101.8 | Ja
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 212 | m2 | 246.58 | 52274.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 902200001 | 90 | Overkapping universeel | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 13 | m2 | 246.58 | 3205.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen hekwerk, metaal, prepaint, spijlen > 2,0 m1 | 2025 | 2025 | 0 | PL | 70 | 1 | 1 | pst | 3738 | 3738 | H | 0 | 0 | 0 | 3738 | Ja
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen hekwerk, metaal, prepaint, spijlen > 2,0 m1 | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 25 | 25 | m1 | 149.52 | 3738 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Afrastering schutting beton | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 382 | 382 | m1 | 230.14 | 87913.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903100 | 90 | Tuinmuur | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903100 | 90 | Tuinmuur | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen; Tuinmuur afwerklaag voegwerk | 2045 | 2045 | 50 | PL | 70 | 2 | 164 | m2 | 147.95 | 24263.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903100 | 90 | Tuinmuur | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Tuinmuur baksteen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 70 | 1 | 82 | m1 | 295.89 | 24262.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Draaipoort grote poort staal | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 931.51 | 2794.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 160.1 | 480.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | Staal voorzien van coating | [8 empty] | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | Staal voorzien van coating | [11 empty] | Vervangen; Draaipoort elektrisch | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2019 | Hexta | [11 empty] | Vervangen 2 delige poort | 2044 | 2044 | 25 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 9000 | 9000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2019 | Hexta | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen/ revisie motor c.q. aandrijving | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2004 | Hexta | [11 empty] | Herstellen en vervangen onderdelen | 2022 | 2025 | 1 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2004 | Hexta | [11 empty] | Vervangen 2 delige poort | 2032 | 2032 | 25 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 9000 | 27000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2004 | Hexta | [11 empty] | Vervangen/ reveisei motor c.q. aandrijving | 2032 | 2032 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 1500 | 4500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90343002 | 90 | Schuifpoort handbediend | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90343002 | 90 | Schuifpoort handbediend | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 4109.6 | 8219.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903450 | 90 | Toegang poort/slagboom | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen verkeerslicht zuilen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 1250 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 903450 | 90 | Toegang poort/slagboom | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen zuilen en installatie | 2030 | 2030 | 20 | PL | 70 | 1 | 4 | st | 2000 | 8000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen terreinafwerking beton | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 3580 | 3580 | m2 | 3.5 | 12530 | H | 12530 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 3580 | m2 | 36.37 | 130204.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 3580 | m2 | 24.25 | 86815 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 906220 | 90 | Terrein elektrotechnische Krachtstroom installatie | 500 - Terrein | 0 | Kunststof en staal | [11 empty] | Controle en vastzetten van de kasten | 2022 | 2025 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 906220 | 90 | Terrein elektrotechnische Krachtstroom installatie | 500 - Terrein | 0 | Kunststof en staal | [11 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 906220 | 90 | Terrein elektrotechnische Krachtstroom installatie | 500 - Terrein | 0 | Kunststof en staal | [11 empty] | Vervangen omkasting | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 906220 | 90 | Terrein elektrotechnische Krachtstroom installatie | 500 - Terrein | 0 | Kunststof en staal | [8 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 906220 | 90 | Terrein elektrotechnische Krachtstroom installatie | 500 - Terrein | 2020 |  | 400/230 Volt | [7 empty] | 1 |  |  | Vervangen kasten | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 10000 | 20000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 906220 | 90 | Terrein elektrotechnische Krachtstroom installatie | 500 - Terrein | 2010 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen door LED armaturen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 14 | 14 |  | 319.32 | 4470.48 | H | 0 | 0 | 0 | 4470.48
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen door LED armaturen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 20 | 1 | 14 | st | 319.32 | 4470.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Reinigen armaturen | 2022 | 2025 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen door LED armaturen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 20 | 12 | 12 | pst | 319.32 | 3831.84 | H | 0 | 0 | 0 | 3831.84
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen door LED armaturen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 20 | 1 | 12 | st | 319.32 | 3831.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen door LED armaturen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 319.32 | 638.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen van de armaturen | 2023 | 2022 | 0 | CO | 20 | 6 | 6 | m2 | 319.32 | 1915.92 | H | 1915.92 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90632002 | 90 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen door LED armaturen | 2043 | 2043 | 20 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 319.32 | 1915.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2000 | Enkele uitlegger - konisch | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2000 | Enkele uitlegger - konisch | [8 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen lichtmasten enkele uitlegger | 2052 | 2052 | 40 | PL | 20 | 1 | 25 | st | 1250 | 31250 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2000 | Enkele uitlegger - konisch | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen van onderdelen, armatuur: door LED | 2029 | 2029 | 20 | PL | 20 | 1 | 25 | st | 750 | 18750 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1990 | Dubbele uitlegger - konisch | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1990 | Dubbele uitlegger - konisch | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen lichtmasten dubbele uitlegger | 2052 | 2052 | 40 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 1830.66 | 7322.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1990 | Dubbele uitlegger - konisch | [11 empty] | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2031 | 2031 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 1236.6 | 4946.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 500 - Terrein | 2010 | niet bekend | [8 empty] | 3 | 1 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11010 - 2 | Remise Havenstraat - Terrein | Havenstraat 18 | 1950 | Amsterdam | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen, PL | 500 - Terrein | 2010 | niet bekend | [11 empty] | Vervangen gevelarmaturen: LED | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 225 | 1125 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Funderingsconstructies | 1610 | 16 | Kelder | 000 - Object algemeen | 1930 | [9 empty] | 3 |  |  | Herstellen wanden en plafond van kelder | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 5972 | 5972 | H | 0 | 0 | 0 | 5972 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212002 | 21 | Buitenwanden betonelementen | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen betonafwerking gevel en balustrade | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212002 | 21 | Buitenwanden betonelementen | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2060 | 2060 | 48 | PL | 40 | 1 | 147 | m1 | 58.3 | 8570.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 3 |  |  | Aanbrengen dilatatie, vervangen beschadigde bakstenen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 1419 | 1419 | H | 0 | 0 | 0 | 1419 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen beschadigde bakstenen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 500 | 500 | H | 0 | 0 | 0 | 500 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2028 | 2028 | 12 | PL | 40 | 1 | 245 | m2 | 8.28 | 2028.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 10 | 2 | 2 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 221 | m2 | 8.28 | 1829.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 252 | m2 | 8.28 | 2086.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1927 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 97 | m2 | 8.28 | 803.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Binnenwanden | 220000 | 22 | Binnenwanden | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 303.17 | 303.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Binnenwanden | 2221 | 22 | Binnenwanden metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Specialistisch onderzoek (kosten opgenomen bij gebrek: scheur in vloer) | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwanden | 2221 | 22 | Binnenwanden metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Specialistisch onderzoek uitvoeren | 2021 | 2025 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwanden | 222100 | 22 | Binnenwanden metselwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie balkon | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie balkon | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 367.95 | 367.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 367.95 | 367.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232202 | 23 | Balkon/galerij constructie beton | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232202 | 23 | Balkon/galerij constructie beton | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Herstellen (kosten nader te bepalen) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232202 | 23 | Dakconstructie beton | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 450 | 450 | H | 450 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloeren | 232202 | 23 | Dakconstructie beton | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren specialistisch onderzoek | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 750 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2064 | 2064 | 42 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 2147.95 | 4295.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2063 | 2063 | 42 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 2147.95 | 4295.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Vervangen / Renoveren trap | 2063 | 2063 | 42 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 2147.95 | 4295.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen | 2063 | 2063 | 42 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 2147.95 | 4295.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 243606 | 24 | Binnentrap vlizo aluminium | 300 - Interieur algemeen | 1980 | [10 empty] | 3 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 392.76 | 392.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Daken | 271001 | 27 | Overstek hout | 200 - Daken algemeen | 1980 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 153.42 | 1380.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Daken | 274000 | 27 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen metselwerk | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 250 | 2750 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Daken | 274000 | 27 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen lood | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 4 | 4 | m1 | 80.82 | 323.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Daken | 274000 | 27 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen metselwerk | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 250 | 2750 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Daken | 274000 | 27 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen lood | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 80.82 | 484.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 2 | 2 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 368.22 | 3313.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 368.22 | 368.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 10.8 | st | 368.22 | 3976.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 368.22 | 1104.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen / Restaureren | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 5 | st | 681.21 | 3406.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31331010 | 31 | Garagedeur elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2002 | Alsta Nassau | [11 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 2273.18 | 4546.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31331010 | 31 | Garagedeur elektrisch | 100 - Gevels algemeen | 2002 | Alsta Nassau | [8 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2027 | 2027 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 227.32 | 454.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen (uitvoeren in combinatie met schilderwerkzaamheden) | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 500 | 500 | H | 500 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen natuurstenen onderdorpel | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 62 | m2 | 493.15 | 30575.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 493.15 | 34520.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 16.05 | m2 | 493.15 | 7915.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen / restaureren | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 493.15 | 3452.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 200 | 200 | H | 0 | 0 | 0 | 200 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen / Restaureren | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 61.5 | m2 | 472.55 | 29061.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1927 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1927 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen / restaureren | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 472.55 | 10396.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 472.55 | 472.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 26 | st | 398.91 | 10371.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 20 | st | 398.91 | 7978.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 21 | st | 398.91 | 8377.11 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen / restaureren | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 17 | st | 398.91 | 6781.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 550.45 | 1100.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen / Restaureren | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 550.45 | 550.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 54 | m2 | 472.55 | 25517.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 49 | m2 | 472.55 | 23154.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 46 | m2 | 472.55 | 21737.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen / restaureren | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 472.55 | 17956.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 559.95 | 1119.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen / Restaureren | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 559.95 | 1119.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341101 | 34 | Balustrade binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 283.39 | 283.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341101 | 34 | Balustrade binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 283.39 | 283.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341101 | 34 | Balustrade binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen / restaureren | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 283.39 | 283.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341101 | 34 | Balustrade binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen / Restaureren | 2082 | 2082 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 283.39 | 283.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341203 | 34 | Balustrade buiten metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen natuursteen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | m1 | 754 | 754 | H | 0 | 0 | 0 | 754 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341203 | 34 | Balustrade buiten metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 54.78 | 438.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341203 | 34 | Balustrade buiten metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen (kosten opgenomen bij Balkon/galerij constructie beton) | 2022 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341203 | 34 | Balustrade buiten metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 54.78 | 657.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m1 | 214.79 | 2577.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 342101 | 34 | Leuning binnen hout | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen / restaureren | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 1980 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen daklicht | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 3 | 3 | m2 | 450 | 1350 | H | 1350 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 1980 | [12 empty] | Reinigen | 2023 | 2023 | 6 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 33.34 | 100.02 | H | 0 | 100.02 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 1980 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 450 | 1350 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen verdiept | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 240 | m2 | 61.37 | 14728.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen verdiept | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 221 | m2 | 61.37 | 13562.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen verdiept | 2038 | 2038 | 48 | PL | 40 | 1 | 252 | m2 | 61.37 | 15465.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen verdiept | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 97 | m2 | 61.37 | 5952.89 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411201 | 41 | Buitenwandbekleding hout | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 51.5 | m2 | 136.65 | 7037.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411212 | 41 | Buitenwandbekleding keramisch | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 5 | m2 | 101.9 | 509.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 420000 | 42 | Binnenwandafwerkingen stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1970 | [12 empty] | Herstellen, gedeeltelijk vervangen. | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 20 | 20 | m2 | 58.51 | 1170.2 | H | 0 | 0 | 0 | 1170.2 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 20 | 20 | m2 | 58.91 | 1178.2 | H | 1178.2 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 20 | 20 | m2 | 59.38 | 1187.6 | H | 0 | 0 | 0 | 1187.6 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen stucwerk | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 392 | m2 | 59.38 | 23276.96 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Aanbrengen stucwerk nieuw | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 392 | m2 | 40.6 | 15915.2 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421100 | 42 | Binnenwandafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Reinigen | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 392 | m2 | 8.82 | 3457.44 | L | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 39 | m2 | 98.19 | 3829.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1970 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 37 | m2 | 98.19 | 3633.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1970 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 17 | m2 | 98.19 | 1669.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1990 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 1990 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 42 | m2 | 98.19 | 4123.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC (Laminaat) | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 45 | m2 | 55.23 | 2485.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 66 | m2 | 55.23 | 3645.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 1960 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 61 | m2 | 420.5 | 25650.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen / restaureren | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 420.5 | 841 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 58.38 | 408.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1970 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1970 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 58.38 | 408.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen kitvoeg, reinigen voegwerk | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 3 | 3 | m2 | 39.14 | 117.42 | H | 117.42 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 9 | m2 | 58.38 | 525.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2042 | 2042 | 20 | PL | 40 | 3 | 3 | m2 | 39.14 | 117.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 650 | 650 | H | 650 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 58.38 | 116.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432200 | 43 | Vloerafwerking terrazzo-vloer | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen vloerafwerking terrazzovloer | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 465.37 | 6049.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 113 | m2 | 46.83 | 5291.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 1990 | [12 empty] | Op termijn vervangen | 2036 | 2022 | 0 | PL | 40 | 31 | 31 | m2 | 46.83 | 1451.73 | H | 1451.73 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 1990 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2066 | 2066 | 30 | PL | 40 | 1 | 31 | m2 | 46.83 | 1451.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 32 | m2 | 46.83 | 1498.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2022 | 0 | PL | 40 | 25 | 25 | m2 | 47.26 | 1181.5 | H | 1181.5 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 12 | PL | 40 | 1 | 25 | m2 | 47.26 | 1181.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 42 | m2 | 47.26 | 1984.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432275 | 43 | Vloerbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 53 | m2 | 121.24 | 6425.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432275 | 43 | Vloerbekleding hout/laminaat | 300 - Interieur algemeen | 1960 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 62 | m2 | 121.24 | 7516.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432275 | 43 | Vloerbekleding hout | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 121.24 | 727.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 70.72 | 2121.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 100 - Gevels algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Plafondafwerking hout, schrootjes | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 98.19 | 981.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1960 | [12 empty] | Plaatselijk stucwerk vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 20 | 20 | m2 | 58.91 | 1178.2 | H | 0 | 0 | 0 | 1178.2 | Ja
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1960 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1970 | [12 empty] | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 15 | 15 | m2 | 58.91 | 883.65 | H | 883.65 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1977 | [12 empty] | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 15 | 15 | m2 | 58.91 | 883.65 | H | 883.65 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 8 | 8 | m2 | 58.91 | 471.28 | H | 0 | 0 | 0 | 471.28 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452223 | 45 | Plafondafwerking stucwerk | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 345 | m2 | 58.91 | 20323.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 98 | 98 | m2 | 39.45 | 3866.1 | H | 3866.1 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 98 | m2 | 61.37 | 6014.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2019 | [9 empty] | 1 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 98 | m2 | 39.45 | 3866.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 92 | 92 | m2 | 39.45 | 3629.4 | H | 0 | 0 | 0 | 3629.4 | Ja
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 61.37 | 5646.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2014 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 39.45 | 3629.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem aanbrengen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 73.55 | 73.55 | m2 | 39.45 | 2901.55 | H | 0 | 0 | 0 | 2901.55 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 73.55 | m2 | 61.37 | 4513.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 73.55 | m2 | 39.45 | 2901.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 37 | 37 | m2 | 39.45 | 1459.65 | H | 1459.65 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 37 | m2 | 61.37 | 2270.69 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 37 | m2 | 39.45 | 1459.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 8.7 | m2 | 67.51 | 587.34 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 61.5 | m2 | 55.78 | 3430.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 61.5 | m2 | 35.07 | 2156.81 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 22 | 22 | m2 | 35.07 | 771.54 | H | 0 | 0 | 0 | 771.54 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 55.78 | 1227.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 35.07 | 771.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 13.47 | 13.47 | m2 | 35.07 | 472.39 | H | 0 | 0 | 0 | 472.39 | Ja
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 13.47 | m2 | 55.78 | 751.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 13.47 | m2 | 35.07 | 472.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 8 | 8 | m2 | 35.07 | 280.56 | H | 0 | 0 | 0 | 280.56 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 55.78 | 446.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 35.07 | 280.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2025 | 3 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 33.34 | 100.02 | H | 0 | 0 | 0 | 100.02 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2024 | 3 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 33.34 | 100.02 | H | 0 | 0 | 100.02 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 461051 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant | 100 - Gevels algemeen | 2018 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2025 | 3 | PL | 40 | 1 | 3 | m2 | 33.34 | 100.02 | H | 0 | 0 | 0 | 100.02 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 302 | m2 | 55 | 16610 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 302 | m2 | 30 | 9060 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2014 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 8 | 8 | m2 | 30 | 240 | H | 0 | 0 | 0 | 240 | Ja
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 109 | m2 | 55 | 5995 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 109 | m2 | 30 | 3270 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 40 | 176 | 176 | m2 | 30 | 5280 | H | 5280 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 176 | m2 | 55 | 9680 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 176 | m2 | 30 | 5280 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 178 | m2 | 55 | 9790 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 178 | m2 | 30 | 5340 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Aanbrengen sauswerk (na herstellen stucwerk) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 28 | 28 | m2 | 67.51 | 1890.28 | H | 0 | 0 | 0 | 1890.28 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 578 | m2 | 30 | 17340 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 232 | m2 | 30 | 6960 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 355 | m2 | 30 | 10650 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (na herstel stucwerk plafonds en wanden) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 50 | 50 | m2 | 30 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2015 | [12 empty] | Plaatselijk schilderen (na reparaties aan stucwerk) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 50 | 50 | m2 | 30 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2033 | 2033 | 12 | PL | 40 | 1 | 485 | m2 | 30 | 14550 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [10 empty] | 5 |  | Vervolgsysteem aanbrengen (combineren met herstelwerkzaamheden kozijn) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 40 | 2 | 2 | m2 | 57 | 114 | H | 0 | 0 | 0 | 114 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 55 | 110 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2000 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 2 | m2 | 50 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 55 | 1210 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 30 | 660 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 1990 | [10 empty] | 5 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 13.47 | m2 | 55 | 740.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 1990 | [10 empty] | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 13.47 | m2 | 30 | 404.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 65.5 | m2 | 55 | 3602.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 65.5 | m2 | 30 | 1965 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 19.73 | 434.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 27 | 27 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 27 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 16 | m2 | 19.73 | 315.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 300 - Interieur algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 36 | m2 | 19.73 | 710.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 40 | 1 | 9 | m1 | 173.46 | 1561.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 18 | m1 | 173.46 | 3122.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 11 | 11 | m2 | 144.09 | 1584.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 50 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 144.09 | 1584.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 2002 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Overlagen | 2056 | 2056 | 25 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 52 | 572 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 7 | 7 | m2 | 210 | 1470 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2076 | 2076 | 50 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 90 | 630 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Overlagen | 2051 | 2051 | 25 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 52 | 364 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen loodslabben | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 9.5 | 9.5 | m1 | 50 | 475 | H | 475 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 50 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 203.57 | 1424.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 2005 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2059 | 2059 | 25 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 101 | 707 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen loodslabben | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 28 | 28 | m1 | 50 | 1400 | H | 1400 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2059 | 2059 | 50 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 116 | 4408 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 204 - Daken algemeen | 2010 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2034 | 2034 | 25 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 67.63 | 2569.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen dakbedekking | 2027 | 2027 | 0 | CO | 40 | 6 | 6 | m2 | 290.83 | 1744.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2077 | 2077 | 50 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 290.83 | 1744.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 2002 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2052 | 2052 | 25 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 145 | 870 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 13 (dak van berging) | 1986 | [12 empty] | Vervangen dakbedekking | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 37.5 | 37.5 | pst | 109.87 | 4120.13 | H | 4120.13 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 13 (dak van berging) | 1986 | [12 empty] | Vervangen | 2072 | 2072 | 50 | PL | 40 | 1 | 37.5 | m2 | 109.87 | 4120.13 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 13 (dak van berging) | 1986 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Overlagen | 2047 | 2047 | 25 | PL | 40 | 1 | 37.5 | m2 | 62.9 | 2358.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 14 (dakterras) | 1990 | [12 empty] | Overlagen | 2034 | 2034 | 0 | PL | 40 | 108 | 108 | m2 | 67.59 | 7299.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 14 (dakterras) | 1990 | [12 empty] | Vervangen | 2084 | 2084 | 50 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 110 | 11880 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 14 (dakterras) | 1990 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2059 | 2059 | 25 | PL | 40 | 1 | 108 | m2 | 67.59 | 7299.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 26 (hoog dak woning) | 1994 | [12 empty] | Overlagen | 2027 | 2027 | 0 | PL | 40 | 81 | 81 | m2 | 62.9 | 5094.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 26 (hoog dak woning) | 1994 | [12 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 50 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 114 | 9234 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 26 (hoog dak woning) | 1994 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Overlagen | 2077 | 2077 | 25 | PL | 40 | 1 | 81 | m2 | 62.9 | 5094.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 4 (dakterras) | 2000 | [12 empty] | Vervangen dakbedekking en tegels (op langere termijn) | 2046 | 2046 | 0 | PL | 40 | 24 | 24 | pst | 138.54 | 3324.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 4 (dakterras) | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2096 | 2096 | 50 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 138.54 | 3324.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 4 (dakterras) | 2000 | [9 empty] | 2 |  |  | Overlagen | 2071 | 2071 | 25 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 52 | 1248 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 201 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Op langere termijn vervangen | 2031 | 2031 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m2 | 157.1 | 942.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 201 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | m2 | 157.1 | 942.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 202 - Daken algemeen | 2000 | [9 empty] | 2 |  |  | Op langere termijn vervangen | 2031 | 2031 | 0 | PL | 40 | 7 | 7 | m2 | 157.1 | 1099.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472204 | 47 | Dakafwerking zink | 202 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 40 | PL | 40 | 1 | 7 | m2 | 157.1 | 1099.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2082 | 2082 | 60 | PL | 40 | 1 | 180 | m2 | 100 | 18000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen vorsten | 2082 | 2082 | 60 | PL | 40 | 13 | 13 | m1 | 60 | 780 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen | 2082 | 2082 | 60 | PL | 40 | 1 | 210 | m2 | 100 | 21000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen vorsten | 2082 | 2082 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 1927 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 63 | m2 | 100 | 6300 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47221201 | 47 | Dakafwerking keramisch, pannen | 200 - Daken algemeen | 1927 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen vorsten | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 8 | 8 | m1 | 60 | 480 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Herstellen, te combineren met schildwerwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 1250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 1930 | [12 empty] | Vervangen; Gootconstructie hout | 2070 | 2070 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | m1 | 165.71 | 3977.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 1980 | [12 empty] | Plaatselijk herstellen, combineren met schilderwerkzaamheden. | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 6 | 6 | m1 | 165.71 | 994.26 | H | 994.26 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 1980 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen; Gootconstructie hout | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 20 | m1 | 165.71 | 3314.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270 | 47 | Gootconstructies | 200 - Daken algemeen | 1977 | [12 empty] | Vervangen; Gootconstructie hout | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | m1 | 165.71 | 3977.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 206 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Goten reinigen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 13 | 13 | m2 | 8 | 104 | H | 0 | 0 | 0 | 104 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 206 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2023 | 0 | PL | 40 | 13 | 13 | m2 | 94.23 | 1224.99 | H | 0 | 1224.99 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | 206 - Daken algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 24 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 94.23 | 1224.99 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | Dak 27 (zinken gootbekleding) | 2000 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2033 | 2022 | 0 | PL | 40 | 15.5 | 15.5 | m2 | 108.06 | 1674.93 | H | 1674.93 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47270402 | 47 | Goten zink, gootbekleding | Dak 27 (zinken gootbekleding) | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 24 | PL | 40 | 1 | 15.5 | m1 | 108.06 | 1674.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210503 | 51 | Atmosferische gasketels, HR 40-60 kW | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Remeha | [8 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3435.02 | 3435.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Remeha | 25,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 16 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Intergas | 25,5 kW | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2680.36 | 2680.36 | H | 2680.36 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Intergas | 25,5 kW | [7 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 16 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2680.36 | 5360.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 520000 | 52 | Afvoeren | 400 - Installaties algemeen | 1930 | [9 empty] | 2 |  |  | Plaatselijk herstellen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 10 | 30 | 30 | m1 | 50 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 4 | 4 | m1 | 40.41 | 161.64 | H | 0 | 0 | 0 | 161.64 | Ja
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 1980 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 26 | m1 | 40.41 | 1050.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 23 | m1 | 40.41 | 929.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2022 | 0 | PL | 40 | 28 | 28 | m1 | 40.41 | 1131.48 | H | 1131.48 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Afvoeren | 52120005 | 52 | Hemelwaterafvoer kunststof | 100 - Gevels algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 24 | PL | 40 | 1 | 28 | m1 | 40.41 | 1131.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Water | 531002 | 53 | Waterleidingnet compleet | 400 - Installaties algemeen | 1930 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Specialistisch onderzoek uitvoeren (kosten reeds opgenomen bij leidingen staal) | 2021 | 2025 | 0 | DV | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561005 | 56 | Leidingen staal | 400 - Installaties algemeen | 1960 | Onbekend | [11 empty] | Specialistisch onderzoek uitvoeren | 2021 | 2022 | 0 | DV | 10 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 1500 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Flexcon | 18 l | [7 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 237.42 | 237.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Reflex | 35 l | [7 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2029 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 333.4 | 333.4 | H | 333.4 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 400 - Installaties algemeen | 2012 | Reflex | 35 l | [10 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 333.4 | 333.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103003 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 25-50 l | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 333.4 | 333.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1970 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 140 | m2 | 50.52 | 7072.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 122 | m2 | 50.52 | 6163.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1980 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 105 | m2 | 50.52 | 5304.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 1980 | Onbekend | [8 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 331 | m2 | 50.52 | 16722.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 32 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Grundfos | DN 32 | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 1135.58
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Grundfos | DN 32 | [10 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572113 | 57 | Buisventilator | 400 - Installaties algemeen | 2018 | S & P | [11 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1212.36 | 1212.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 20 | 1 | 140 | bvo | 50 | 7000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen armaturen (geen kosten opgenomen, armaturen zijn van de huurder) | 2044 | 2044 | 24 | PL | 20 | 0 | 0 | bvo | 50 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen armaturen | 2034 | 2034 | 24 | PL | 20 | 0.3 | 36.6 | bvo | 50 | 1830 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen armaturen (kosten voor rekening van huurders) | 2051 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen armaturen (kosten voor rekening van huurders) | 2027 | 2027 | 24 | PL | 20 | 0.3 | 31.5 | bvo | 50 | 1575 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2022 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1667.1 | 1667.1 | H | 1667.1 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2066 | 2066 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 331 | m2 | 30.31 | 10032.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 140 | m2 | 30.31 | 4243.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 122 | m2 | 30.31 | 3697.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 105 | m2 | 30.31 | 3182.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Beveiliging | 65390001 | 65 | Valbeveiliging, ankerpunten zonder kabel | 200 - Daken algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Valbeveiliging aanbrengen. Dakluik met ladder aanbrengen t.p.v. Dak 26 (hoog dak woning). | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 2500 | 0 | 0 | 0 | Ja
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 1930 | [12 empty] | Renovatie | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2010 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen luxe | 2036 | 2036 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 1970 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2036 | 2036 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 2005 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen eenvoudig | 2036 | 2036 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1990 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair fontein | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 4 | 4 | st | 212.16 | 848.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1990 | [9 empty] | 1 | 1 |  | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1980 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 2 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 153 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1980 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 220.22 | 660.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair douchebak | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 580.92 | 580.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 1990 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair douchebak | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 580.92 | 1742.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Sanitair fontein | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 212.16 | 636.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 235 | 705 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15405 - 4 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 5 | 1927 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 220.22 | 660.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 1980 | [12 empty] | Vervangen; Draaipoort grote poort staal | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 931.51 | 931.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 1 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Amsteldijk 154 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 1980 | [12 empty] | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 1 | pst | 160.1 | 160.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinafwerking | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Reinigen grind | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 44 | 44 | m2 | 8 | 352 | H | 0 | 0 | 0 | 352 | Ja
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinafwerking | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking grind | 2040 | 2040 | 18 | PL | 70 | 44 | 44 | m2 | 16.17 | 711.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinafwerking | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Vervangen; Vlonders hout | 2046 | 2046 | 25 | PL | 70 | 64 | 64 | m2 | 135 | 8640 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15405 - 3 | Remise Lekstraat - Dienstwoning | Waverstraat 1 | 1930 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinafwerking | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Reinigen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 44 | 44 | m2 | 8 | 352 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Funderingsconstructies | 1610 | 16 | Fundering beton |  | 0 | [12 empty] | Herstellen: reserveren van een post | 2021 | 2022 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 20000 | 20000 | H | 20000 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Herstellen: reserveren van een post | 2023 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 10000 | 10000 | H | 0 | 0 | 0 | 10000 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwanden | 212103 | 21 | Buitenwanden constructief metselwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2045 | 2045 | 12 | PL | 40 | 1 | 2615 | m2 | 8.28 | 21652.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Binnenwanden | 221309 | 22 | Binnenwanden niet constructief steenachtig | 300 - Interieur algemeen | 1926 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 30 | 1 | 1 | m1 | 668.49 | 668.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen: beton | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 367.95 | 367.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloeren | 232200 | 23 | Vloerconstructie binnen: stucwerk op riet | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 40 | 1 | 1 | pst | 100000 | 100000 | H | 0 | 100000 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Buitentrap staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen buitentrap trap staal | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1211.54 | 1211.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2410 | 24 | Binnentrappen beton | 300 - Interieur algemeen: trappenhuis | 1926 | [12 empty] | Vervangen binnentrappen beton | 2052 | 2052 | 0 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 1657.09 | 4971.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241005 | 24 | Binnentrap staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 3068.49 | 30684.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen ladders en klimijzers | 2060 | 2060 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 2430 | 24 | Ladders en klimijzers | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen ladders en klimijzers | 2040 | 2040 | 40 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 459.44 | 459.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313101 | 31 | Draaideur hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 368.22 | 2209.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313105 | 31 | Draaideur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 681.21 | 1362.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313109 | 31 | Draaideur kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 423.46 | 846.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313205 | 31 | Schuifdeur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | Alsta | [11 empty] | Herstellen corrosie | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 2500 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 2500 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313205 | 31 | Schuifdeur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | Alsta | [11 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 36 | PL | 40 | 1 | 7 | st | 4802.98 | 33620.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313205 | 31 | Schuifdeur staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | Crawford | [11 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 4802.98 | 28817.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313206 | 31 | Schuifdeur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | Tormax | [11 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 3528.78 | 7057.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313206 | 31 | Schuifdeur alumimium | 100 - Gevels algemeen | 2008 | Boon Edam | [11 empty] | Controle en keuren | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 250 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313206 | 31 | Schuifdeur alumimium | 100 - Gevels algemeen | 2008 | Boon Edam | [11 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3528.78 | 3528.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 | Novofrem | [11 empty] | Vervangen; Overheaddeur, elektrisch | 2041 | 2041 | 20 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 4849.44 | 14548.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 | Novofrem | [11 empty] | Vervangen van onderdelen, aandrijving; Overheaddeur | 2031 | 2031 | 10 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 676.9 | 2030.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313320 | 31 | Overheaddeur | 100 - Gevels algemeen | 0 | Novofrem | [8 empty] | 1 | 4 |  | vervangen van onderdelen; Overheaddeur, elektrisch | 2031 | 2031 | 10 | PL | 40 | 1 | 3 | st | 262.68 | 788.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313509 | 31 | Roldeur kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | Efaflex | [11 empty] | Reinigen en onderhouden | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313509 | 31 | Roldeur kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | Efaflex | [11 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 1801.54 | 3603.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314001 | 31 | Kozijn hout | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 22 | m2 | 493.15 | 10849.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314005 | 31 | Kozijn staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 1 |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 36 | PL | 40 | 1 | 448 | m2 | 472.55 | 211702.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314009 | 31 | Kozijn kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2063 | 2063 | 42 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 526.03 | 27353.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314009 | 31 | Kozijn kunststof | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 8.77 | 456.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 173 | st | 398.91 | 69011.43 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323200 | 32 | Schuifdeur automatisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | Boon Edam | [11 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 15 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 3835.61 | 15342.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 415 | m2 | 472.55 | 196108.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 668 | m2 | 559.95 | 374046.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 10 | st | 190.25 | 1902.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341105 | 34 | Balustrade binnen staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2081 | 2081 | 60 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 398.91 | 398.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 373000 | 37 | Lichtkoepel kunststof | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Lichtkoepel, enkelwandig > 1 m2 | 2032 | 2032 | 18 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 414.49 | 828.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 373206 | 37 | Lichtstraat aluminium, polycarbonaat | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 48 | PL | 40 | 1 | 4829 | m2 | 487.42 | 2353751.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 373208 | 37 | Lichtstraat glas, draad | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 230.14 | 16109.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen metselwerk | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 22 | 22 | m2 | 250 | 5500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen afdekplaat | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 274.52 | 274.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 374000 | 37 | Schoorsteen bouwkundig | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen lood | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 4 | 4 | m1 | 80.82 | 323.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 40 | 1 | 81 | st | 6632.62 | 537242.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, luchtcompressor | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 81 | st | 1989.28 | 161131.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, persluchtbedieningskast | 2034 | 2034 | 12 | PL | 40 | 1 | 81 | st | 1989.28 | 161131.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakopeningen | 374200 | 37 | Rookluiken | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, ventiel persluchtbedieningskast | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 81 | st | 164.68 | 13339.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Geen directe actie noodzakelijk | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411029 | 41 | Buitenwandafwerking voegwerk | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen verdiept | 2040 | 2040 | 48 | PL | 40 | 1 | 2615 | m2 | 61.37 | 160482.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 433 | m2 | 58.38 | 25278.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch: trappen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 30 | 1 | 30 | m2 | 58.38 | 1751.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch: trappen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2041 | 2041 | 20 | PL | 30 | 1 | 30 | m2 | 39.14 | 1174.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch: trappen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2041 | 2041 | 20 | PL | 30 | 1 | 30 | m2 | 64.4 | 1932 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Slopen, verwijderen | 2030 | 2030 | 18 | PL | 40 | 1 | 1297 | m2 | 8.08 | 10479.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken | 2023 | 2023 | 5 | PL | 40 | 1 | 1297 | m2 | 5.05 | 6549.85 | H | 0 | 6549.85 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 30 | PL | 40 | 1 | 1730 | m2 | 70.72 | 122345.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 36 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 61.37 | 3191.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 52 | m2 | 39.45 | 2051.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 448 | m2 | 55.78 | 24989.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 448 | m2 | 35.07 | 15711.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 36 | PL | 40 | 1 | 1522 | m2 | 55 | 83710 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 1522 | m2 | 30 | 45660 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 2500 | m2 | 30 | 75000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 1784 | m2 | 55 | 98120 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Schilderwerk | 462005 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op metaal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 6 | PL | 40 | 1 | 1784 | m2 | 30 | 53520 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47172801 | 47 | Dakaansluiting lood, hellend dak (slab/ loket) | 200 - Daken algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 2204 | m1 | 173.46 | 382305.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 47210902 | 47 | Dakafwerking pvc | 221 - Daken algemeen | 0 | PVC | [11 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 40 | 1 | 18 | m2 | 56 | 1008 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 283 | m2 | 90 | 25470 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 201 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 283 | m2 | 52 | 14716 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 90 | 3150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 202 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 52 | 1820 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 90 | 6300 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 203 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 70 | m2 | 52 | 3640 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 240 | m2 | 90 | 21600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 205 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 240 | m2 | 52 | 12480 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 206 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 11622 | m2 | 90 | 1045980 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 206 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 11622 | m2 | 52 | 604344 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 276 | m2 | 90 | 24840 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 207 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 276 | m2 | 52 | 14352 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 208 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 285 | m2 | 90 | 25650 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 208 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 285 | m2 | 52 | 14820 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 209 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 90 | 3150 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 209 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 35 | m2 | 52 | 1820 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 210 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 90 | 990 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 210 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 11 | m2 | 52 | 572 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 211 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 90 | 8280 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 211 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 92 | m2 | 52 | 4784 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 213 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 90 | 3420 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 213 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 38 | m2 | 52 | 1976 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 215 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 41 | m2 | 90 | 3690 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 215 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 41 | m2 | 52 | 2132 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 216 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 39 | m2 | 90 | 3510 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 216 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 39 | m2 | 52 | 2028 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 217 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 323 | m2 | 90 | 29070 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 217 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 323 | m2 | 52 | 16796 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 218 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 45 | m2 | 90 | 4050 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 218 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 45 | m2 | 52 | 2340 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 219 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 90 | 5850 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 219 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 65 | m2 | 52 | 3380 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 220 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 186 | m2 | 90 | 16740 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 220 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 186 | m2 | 52 | 9672 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 223 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 143 | m2 | 90 | 12870 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 223 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 143 | m2 | 52 | 7436 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 224 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 90 | 360 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 224 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 52 | 208 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 225 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Vervangen | 2071 | 2071 | 50 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 90 | 2700 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | 225 - Daken algemeen | 0 | bitumen gemodificeerd | [11 empty] | Overlagen | 2046 | 2046 | 25 | PL | 40 | 1 | 30 | m2 | 52 | 1560 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 1950 | GEA | [11 empty] | Reinigen van de installaties | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 2000 | 2000 | H | 2000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 1950 | GEA | [11 empty] | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 21 | 21 | pst | 3611.99 | 75851.79 | H | 0 | 75851.79 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511122 | 51 | Hetelucht heather | 400 - Installaties algemeen | 1950 | GEA | [11 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 15 | PL | 10 | 1 | 21 | st | 3611.99 | 75851.79 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmteopwekking | 511123 | 51 | VANs indirect gestookt | 400 - Installaties algemeen | 0 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen spiraal | 2032 | 2032 | 18 | PL | 10 | 1 | 8 | st | 650 | 5200 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51210012 | 51 | Atmosferische gasketels, conventioneel 600-800 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen Ketel | 2041 | 2041 | 24 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 30000 | 60000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Remeha | 35 kW | [10 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmteopwekking | 512110502 | 51 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Remeha | 35 kW | [10 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2680.36 | 2680.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Afvoeren | 5211 | 52 | Hemelwaterafvoer pvc | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen hemelwaterafvoer pvc | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 838 | m1 | 31.01 | 25986.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Water | 53140003 | 53 | Drukverhogingsinstallaties 3-pomps | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Duijvelaar | [8 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 9345.28 | 9345.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Daalderop | 10L | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 383.91 | 1151.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Water | 53212003 | 53 | Boiler elektrisch 80-150 l | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Daalderop | 120 l | [10 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1727.61 | 1727.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Water | 53230004 | 53 | Doorstroomapparaat warm tapwater, platenwisselaar | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Stiebel e tron | [11 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2000 | 2000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 1,52 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Atlas Copco | 1000 l | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 14548.32 | 14548.32 | H | 0 | 14548.32 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Gassen | 54202102 | 54 | Persluchtinstallatie, compressor 1,52 m3/min | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Atlas Copco | 1000 l | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 14548.32 | 14548.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Gassen | 544040 | 54 | Technische gassen, speciale regelkast: colt | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Colt | [11 empty] | Vervangen | 2025 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 8000 | 8000 | H | 0 | 0 | 0 | 8000
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Gassen | 544040 | 54 | Technische gassen, speciale regelkast: colt | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Colt | [11 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 8000 | 8000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Fuji electric | 2,1kW | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | pst | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 4869.64 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120001 | 55 | Splitsystemen < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Fuji electric | 2,1kW | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2434.82 | 4869.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Fuji electric | 2,5kW | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 3212.75 | 9638.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Fuji electric | 3,4kW | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | PL | 10 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2011 | Fuji electric | 3,4kW | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Carrier | 2,5kW | [10 empty] | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 3212.75 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120002 | 55 | Splitsystemen 2,5 - 3,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2008 | Carrier | 2,5kW | [7 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3212.75 | 3212.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Fuji electric | 3,5kW | [10 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Carrier | 3,5kW | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 3424.92 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120003 | 55 | Splitsystemen 3,5 - 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2004 | Carrier | 3,5kW | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3424.92 | 3424.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Fuji electric | 5,2kW | [10 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2005 | Sharp | 5,2kW | [7 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 4081.61 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2005 | Sharp | 5,2kW | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4081.61 | 4081.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Fuji electric | 5,2kW | [7 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4081.61 | 8163.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen; Ruimte 071 en 0.72 | 2003 | Samsung | 5,3kW | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | pst | 4081.61 | 8163.22 | H | 0 | 8163.22 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120004 | 55 | Splitsystemen 5 - 6 kW | 400 - Installaties algemeen; Ruimte 071 en 0.72 | 2003 | Samsung | 5,3kW | [10 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4081.61 | 8163.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Fuji electric | 7,05kW | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2024 | 2023 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | pst | 4243.26 | 8486.52 | H | 0 | 8486.52 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2007 | Fuji electric | 7,05kW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 4243.26 | 8486.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2016 | Sharp | 8,4kW | [10 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 3 | st | 4243.26 | 12729.78 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55120005 | 55 | Splitsystemen > 6 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Fuji electric | 8,5kW | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4243.26 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55310001 | 55 | Circulatiepompen koudedistributie < DN40 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Grundfos | DN 20 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1045.66 | 1045.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103002 | 56 | Expansievaten warmtedistributie 18-25 l | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Flamco | 18 l | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 237.42 | 474.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56103015 | 56 | Expansievaten warmtedistributie > 1000 l | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Flamco | 1600 L | [7 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3818.93 | 3818.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561060 | 56 | Driewegmengklep | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Siemens | [11 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 10 | 1 | 7 | m2 | 738.85 | 5171.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 2356 | m2 | 50.52 | 119025.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 toerengeregeld | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 32 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1135.58 | 1135.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510001 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie < DN 40 toerengeregeld | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 32 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1135.58 | 2271.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 toerengeregeld | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 50 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1911.49 | 1911.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510003 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 50 toerengeregeld | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 50 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 1911.49 | 3822.98 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510004 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 65 toerengeregeld | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 65 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2313.59 | 2313.59 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 56510005 | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie DN 80 toerengeregeld | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Biral | DN 80 | [10 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3005.64 | 3005.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 565220 | 56 | Lucht- en vuilafscheider | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Flamco | DN 125 | [10 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 2746 | 2746 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Warmtedistributie | 565230 | 56 | Vuilafscheider | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Flamco | DN 125 | [10 empty] | Vervangen | 2041 | 2041 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | m2 | 2402.49 | 2402.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator/ Klimatronic | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 2000 | 2000 | H | 0 | 2000 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572112 | 57 | Boxventilator/ Klimatronic | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2000 | 2000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stork | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211401 | 57 | Dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stork | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 2535.85 | 10143.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stork | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57211402 | 57 | Dakventilator algemeen, groot vanaf 3600 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2003 | J.E. Stork | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 4874.7 | 4874.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raamventilator | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Vent axia | [11 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 10 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raamventilator | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Vent axia | [11 empty] | Vervangen | 2022 | 2023 | 0 | PL | 10 | 2 | 2 | pst | 909.27 | 1818.54 | H | 0 | 1818.54 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 572117 | 57 | Raamventilator | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Vent axia | [8 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 10 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 909.27 | 1818.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Inatherm | 800m3/h | [10 empty] | Vervangen | 2023 | 2023 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 5534.42 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521105 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 700 - 1000 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Inatherm | 800m3/h | [7 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 5534.42 | 5534.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57718003 | 57 | Ventilatiekanalen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen van de roosters | 2022 | 2022 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1000 | 1000 | H | 1000 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Exhausto | [8 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 11875.07 | 11875.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Exhausto | [11 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3068.28 | 3068.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen | 2002 | Exhausto | [8 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen: portier | 2002 | Auerhaar | [8 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 24 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 11875.07 | 11875.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen: portier | 2002 | Auerhaar | [11 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 12 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3068.28 | 3068.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen: portier | 2002 | Auerhaar | [8 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 6 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 788.03 | 788.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen: remnise | 1950 | Gea | [11 empty] | Behandelen corrosie | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 1500
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen: remnise | 1950 | Gea | [8 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2028 | 2028 | 24 | PL | 10 | 1 | 9 | st | 11875.07 | 106875.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen: remnise | 1950 | Gea | [11 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2040 | 2040 | 12 | PL | 10 | 1 | 9 | st | 3068.28 | 27614.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57720002 | 57 | LBK binnenopstelling 1 - 3 m3/s | 400 - Installaties algemeen: remnise | 1950 | Gea | [11 empty] | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 6 | PL | 10 | 1 | 9 | st | 788.03 | 7092.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Siemens | [11 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Regeling klimaat en sanitair | 582010 | 58 | Regelkast | 400 - Installaties algemeen | 2017 | Eldon | [11 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 30000 | 30000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Eaton | 3 kVA | [10 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6062.4 | 6062.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 61112102 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 400 - Installaties algemeen | 2015 | Eaton | 3 kVA | [10 empty] | Vervangen van onderdelen, accu | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 4 | 4 | st | 252.58 | 1010.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen HKL1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen HKL1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K256.8-1 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen K257.1-1 | 400 - Installaties algemeen: werkkuil | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2121.63 | 2121.63 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K257.6-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K257.6-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K256.2-1 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K256.1-1 | 400 - Installaties algemeen: civiele ruimte | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211002 | 62 | Krachtgroepenkast, 10 - 12 groepen K256.1-1 | 400 - Installaties algemeen: civiele ruimte | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 2828.84 | 2828.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.4-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.4-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.3-1-6 | 400 - Installaties algemeen - installatie ruimte | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211003 | 62 | Krachtgroepenkast, 13 - 15 groepen K256.3-1-6 | 400 - Installaties algemeen - installatie ruimte | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3637.08 | 3637.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K260.1-6 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Holec | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K260.1-6 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Holec | [11 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K150.1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K150.1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K250.1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K250.1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K250.1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K256.3-1 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K260.1.07 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211005 | 62 | Krachtgroepenkast, 19 - 21 groepen K260.1.07 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 4546.35 | 4546.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.3-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.3-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.4-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.4-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211006 | 62 | Krachtgroepenkast, 22 - 24 groepen K253.4-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 5859.74 | 5859.74 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211008 | 62 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen K253.1-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211008 | 62 | Krachtgroepenkast, 28 - 30 groepen K253.1-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7570.73 | 7570.73 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211012 | 62 | Krachtgroepenkast, > 60 groepen K253.2-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211012 | 62 | Krachtgroepenkast, > 60 groepen K253.2-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 17680.25 | 17680.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 18335 | bvo | 29.75 | 545466.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K250-1-2-14 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K250-1-2-14 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K260.1-9-4 | 400 - Installaties algemeen K260.1-9-4 | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen K260.1-9-4 | 400 - Installaties algemeen K260.1-9-4 | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K256.7-1 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | EWW | [11 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K260.1-11 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K260.1-11 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K154.1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111002 | 63 | Lichtgroepenkast, 10 tot 25 groepen K154.1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 3399.66 | 3399.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K253.5-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K253.5-1 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K260.1-1 | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K260.1-8 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2025 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen K260.1-8 | 400 - Installaties algemeen | 2003 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2033 | 2033 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 0 | PL |  | 1 | 1 | pst | 30.31 | 30.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2055 | 2055 | 30 | PL | 20 | 1 | 18335 | m2 | 30.31 | 555733.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 2022 | 2023 | 0 | PL | 20 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [8 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen pictogrammen NV of nieuwe armaturen LED | 2022 | 2022 | 0 | CO | 20 | 12 | 12 | st | 20 | 240 | H | 240 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 16 | PL | 20 | 1 | 20 | st | 277.83 | 5556.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 0 | Van Lien | [11 empty] | Vervangen van accu's | 2024 | 2023 | 4 | PL | 20 | 1 | 20 | st | 93.96 | 1879.2 | H | 0 | 1879.2 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 65110020 | 65 | Brandmeldinstallatie, totale beveiliging | 400 - Installaties algemeen | 2020 | Siemens | [8 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 18335 | bvo | 25.26 | 463142.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Schoonmaken van de brandslanghaspelkasten: algemeen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 10 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2046 | 2046 | 30 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 438.47 | 2192.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 121.24 | 606.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2047 | 2047 | 30 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 438.47 | 2630.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [9 empty] | 3 | 1 |  | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 15 | PL | 10 | 1 | 6 | st | 121.24 | 727.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 10 | 1 | 8 | st | 438.47 | 3507.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2033 | 2033 | 15 | PL | 10 | 1 | 8 | st | 121.24 | 969.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 30 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 438.47 | 2192.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2034 | 2034 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 121.24 | 606.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 438.47 | 1753.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 121.24 | 484.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Blusdekens | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervangen blusdeken | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 75 | 600 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 192.97 | 1543.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 75.77 | 606.16 | H | 606.16 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 192.97 | 1157.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 75.77 | 454.62 | H | 454.62 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 151.54 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 151.54
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 192.97 | 964.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [10 empty] | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2026 | 2025 | 10 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 378.85
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 20 | PL | 20 | 1 | 12 | st | 192.97 | 2315.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [10 empty] | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 12 | st | 75.77 | 909.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 20 | PL | 20 | 1 | 15 | st | 192.97 | 2894.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [10 empty] | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 15 | st | 75.77 | 1136.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [10 empty] | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2029 | 2029 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 192.97 | 1157.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [10 empty] | 4 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 6 | st | 75.77 | 454.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2022 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 303.08 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2023 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 151.54 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2034 | 2034 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 303.08 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2025 | 2022 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 151.54 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [10 empty] | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 65145000 | 65 | Sprinklerinstallatie Algemeen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, leidingnet klasse N | 2044 | 2044 | 48 | PL | 20 | 0.5 | 9167.5 | st | 26.02 | 238538.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Beveiliging | 657100 | 65 | Bliksembeveiliging-installatie | 400 - Installaties algemeen | 0 | Mulhuyzen | [9 empty] | 3 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 30 | PL | 20 | 1 | 16344 | m2 | 5.56 | 90872.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2032 | 2032 | 15 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 1500 | 9000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [9 empty] | 3 |  | Vervangen kraan | 2022 | 2022 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 250 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [11 empty] | Vervangen van de wastrog | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 300 | 300 | H | 0 | 0 | 0 | 300
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [9 empty] | 3 |  | Vervangen; invalidetoiletten | 2040 | 2040 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1737.72 | 1737.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [11 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2045 | 2045 | 30 | PL | 40 | 23 | 23 | st | 422.18 | 9710.14 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [11 empty] | Vervangen; Sanitair fontein | 2045 | 2045 | 30 | PL | 40 | 2 | 2 | st | 212.16 | 424.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [11 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2045 | 2045 | 30 | PL | 40 | 5 | 5 | st | 235 | 1175 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [11 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 8 | 8 | st | 213.84 | 1710.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [11 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2045 | 2045 | 30 | PL | 40 | 14 | 14 | st | 220.22 | 3083.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | Keramische producten | [8 empty] | 1 | 2 |  | Vervangen; Wastrog | 2035 | 2035 | 30 | PL | 40 | 3 | 3 | st | 1850 | 5550 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 19670 | bvo | 1.28 | 25177.6 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 19670 | bvo | 0.16 | 3147.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 19670 | bvo | 0.62 | 12195.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 19670 | bvo | 0.06 | 1180.2 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993030 | 99 | Preventief onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 19670 | bvo | 0.75 | 14752.5 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993031 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Transport | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 30 | 1 | 19670 | bvo | 0.04 | 786.8 | H | 786.8 | 786.8 | 786.8 | 786.8
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 19670 | bvo | 0.27 | 5310.9 | H | 5310.9 | 5310.9 | 5310.9 | 5310.9 | Ja
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993041 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 40 | 1 | 19670 | bvo | 0.04 | 786.8 | H | 786.8 | 786.8 | 786.8 | 786.8 | Ja
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 19670 | bvo | 0.22 | 4327.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 19670 | bvo | 0.53 | 10425.1 | H | 10425.1 | 10425.1 | 10425.1 | 10425.1 | Ja
Overig | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 19670 | bvo | 0.97 | 19079.9 | H | 19079.9 | 19079.9 | 19079.9 | 19079.9
WenE- INST | 11011 - 1 | Remise Lekstraat - Remise | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 19670 | bvo | 0.94 | 18489.8 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 9022 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 | Hout en staal | [11 empty] | Vervangen overkapping | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 1 | m2 | 279.86 | 279.86 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 903100 | 90 | Tuinmuur baksteen | 500 - Terrein | 1926 | Baksteen met natuurstenen plint | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 903100 | 90 | Tuinmuur baksteen | 500 - Terrein | 1926 | Baksteen met natuurstenen plint | [11 empty] | Vervangen voegwerk tuinmuur: monumentaal | 2032 | 2032 | 48 | PL | 70 | 50 | 50 | m2 | 61.3 | 3065 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2004 | Hexta | [11 empty] | Vervangen aanslagrubbers | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 0 | 0 | 0 | 250
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2004 | Hexta | [11 empty] | Vervangen motor | 2030 | 2030 | 15 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 1250 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2004 | Hexta | [11 empty] | Vervangen poort | 2040 | 2040 | 25 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 8000 | 16000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | Beton | [11 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 1425 | m2 | 36.37 | 51827.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | Beton | [11 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 1425 | m2 | 24.25 | 34556.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 0 | Enkele uitlegger - konisch | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 0 | Enkele uitlegger - konisch | [8 empty] | 2 |  |  | Vervangen lichtmasten enkele uitlegger | 2052 | 2052 | 40 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 1250 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 0 | Enkele uitlegger - konisch | [11 empty] | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2031 | 2031 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 618.3 | 1236.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen PL | 500 - Terrein | 0 | niet bekend | [8 empty] | 2 | 4 |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 90633011 | 90 | Terreinverlichting, gevelarmaturen PL | 500 - Terrein | 0 | niet bekend | [11 empty] | Vervangen | 2025 | 2022 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 202.06 | 808.24 | H | 808.24 | 0 | 0 | 0
BWK | 11011 - 2 | Remise Lekstraat Terrein | Kromme Mijdrechtstraat 25 | 1926 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | Hout | [11 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 657.53 | 657.53 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993010 | 99 | Preventief onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 10 | 1 | 565 | bvo | 1.74 | 983.1 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993011 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud W- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 10 | 1 | 565 | bvo | 2.81 | 1587.65 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993020 | 99 | Preventief onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 20 | 1 | 565 | bvo | 2.25 | 1271.25 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993021 | 99 | Wettelijke verplicht onderhoud E- Installaties | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | WV | 20 | 1 | 565 | bvo | 3.57 | 2017.05 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993040 | 99 | Preventief onderhoud Bouwkundig | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 40 | 1 | 565 | bvo | 1.74 | 983.1 | H | 983.1 | 983.1 | 983.1 | 983.1 | Ja
WenE- INST | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 565 | bvo | 17.27 | 9757.55 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993070 | 99 | Preventief onderhoud Terrein | 000 - Object algemeen | 0 | [10 empty] | 2 |  | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 30 | 1 | 565 | bvo | 0.29 | 163.85 | H | 163.85 | 163.85 | 163.85 | 163.85 | Ja
Overig | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993090 | 99 | Preventief onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 565 | bvo | 1.24 | 700.6 | H | 700.6 | 700.6 | 700.6 | 700.6
WenE- INST | 99930-6 | Service & Tickets |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 565 | bvo | 18.16 | 10260.4 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwanden | 221409 | 22 | Binnenwanden vouwwand aluminium | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen Scheidingswand aluminium, vouw- / harmonicawand | 2045 | 2045 | 24 | PL | 40 | 1 | 37.5 | m2 | 303.17 | 11368.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 398.91 | 797.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 472.55 | 3780.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 35.54 | m2 | 58.38 | 2074.83 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 17.77 | m2 | 39.14 | 695.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 17.77 | m2 | 64.4 | 1144.39 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 24.5 | m2 | 58.38 | 1430.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 12.25 | m2 | 39.14 | 479.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 12.25 | m2 | 64.4 | 788.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 30 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 70.72 | 919.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452226 | 45 | Plafondafwerking gips | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 67.51 | 270.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 462003 | 46 | Binnenschilderwerk m2 op steenachtig, sauswerk | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 30 | 120 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 4622 | 46 | Binnenschilderwerk hout dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Schilderwerk | 4622 | 46 | Binnenschilderwerk hout dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Groot schilderwerk hout dekkend | 2032 | 2032 | 12 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 31.7 | 253.6 | L | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55124001 | 55 | Splitsystemen binnendeel, plafond-unit < 2,5 kW | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 1515.45 | 1515.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57614001 | 57 | Luchtgordijn elektrisch | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 3536.05 | 17680.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15304 | Service & Tickets Bijlmer-Arena | Bijlmer station Arenaboulevard 609 | 0 | Amsterdam | Losse keukeninventarisatie | 831135 | 83 | Balie | 300 - Interieur algemeen | 0 | Interieurbouwer | [11 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 3000 | 6000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Trappen en hellingen | 241001 | 24 | Binnentrap hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2043 | 2043 | 42 | PL | 40 | 1 | 4 | st | 2147.95 | 8591.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | CO | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 23 | st | 398.91 | 9174.93 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323105 | 32 | Deur staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 550.45 | 1100.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323200 | 32 | Schuifdeur automatisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3835.61 | 3835.61 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324001 | 32 | Kozijnwerk hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 54 | m2 | 472.55 | 25517.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 8 | m2 | 559.95 | 4479.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 9 | st | 190.25 | 1712.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Binnenwandafwerkingen | 421212 | 42 | Binnenwandbekleding keramisch, tegels | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2049 | 2049 | 48 | PL | 40 | 1 | 50 | m2 | 98.19 | 4909.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2037 | 2037 | 36 | PL | 40 | 1 | 97 | m2 | 55.23 | 5357.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2057 | 2057 | 20 | PL | 40 | 1 | 97 | m2 | 39.14 | 3796.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43210904 | 43 | Vloerafwerking kunststof, PVC | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2057 | 2057 | 20 | PL | 40 | 1 | 97 | m2 | 64.4 | 6246.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 210 | m2 | 58.38 | 12259.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 210 | m2 | 39.14 | 8219.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2037 | 2037 | 20 | PL | 40 | 1 | 210 | m2 | 64.4 | 13524 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 10 | 10 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 40 | 10 | 10 | m2 | 46.83 | 468.3 | H | 468.3 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2054 | 2054 | 30 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 46.83 | 468.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 4 | 4 | m2 | 47.26 | 189.04 | H | 0 | 0 | 0 | 189.04 | Ja
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2036 | 2036 | 12 | PL | 40 | 1 | 4 | m2 | 47.26 | 189.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 40 | 1 | 19 | m2 | 70.72 | 1343.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 452201 | 45 | Plafondafwerking hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2048 | 2048 | 36 | PL | 40 | 1 | 276 | m2 | 95.98 | 26490.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 410 | 410 | bvo | 30 | 12300 | H | 0 | 0 | 0 | 12300 | Ja
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 410 | 410 | bvo | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 410 | 410 | bvo | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 410 | 410 | bvo | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 36 | PL | 40 | 1 | 410 | bvo | 55 | 22550 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462001 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, dekkend | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 410 | bvo | 30 | 12300 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2024 | 2025 | 0 | PL | 40 | 410 | 410 | bvo | 19.73 | 8089.3 | H | 0 | 0 | 0 | 8089.3 | Ja
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie (kosten elders opgenomen). | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 410 | 410 | bvo | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Schilderwerk | 462051 | 46 | Binnenschilderwerk m2 algemeen, transparant | 300 - Interieur algemeen | 0 | [9 empty] | 3 | 6 |  | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 6 | PL | 40 | 1 | 410 | bvo | 19.73 | 8089.3 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Warmteopwekking | 51510011 | 51 | Warmtepomp 30 - 60 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | mitsubishi | Onbekend | [7 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 10103 | 10103 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Daalderop | 15 l | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 383.91 | 767.82 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205007 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel 30 - 40 kW | 400 - Installaties algemeen | 2019 | mitsubishi | Onbekend | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 13568.33 | 13568.33 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2018 | Daalderop | [11 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 2 | st | 2233.77 | 4467.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211007 | 62 | Krachtgroepenkast, 25 - 27 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2002 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 6566.95 | 6566.95 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Krachtstroom | 62211009 | 62 | Krachtgroepenkast, 31 - 35 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2000 | [9 empty] | 2 | 6 |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 8587.55 | 8587.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2019 | Vasco | [8 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 388.97 | 1944.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2030 | 2030 | 12 | PL | 20 | 1 | 410 | bvo | 29.75 | 12197.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 63111003 | 63 | Lichtgroepenkast, 25 tot 50 groepen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 7546.94 | 7546.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2031 | 2031 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 30.31 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2061 | 2061 | 30 | PL | 20 | 1 | 410 | m2 | 30.31 | 12427.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen luxe | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 5000 | 5000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 3 | 3 | st | 422.18 | 1266.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair uitstortgootsteen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 235 | 235 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair urinoir | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 213.84 | 213.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 220.22 | 220.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15230 | Service & Tickets CS | Stationsplein 6 | 2001 | Amsterdam | Losse keukeninventarisatie | 831135 | 83 | Balie | 300 - Interieur algemeen | 0 | Interieurbouwer | [11 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2078 | 2078 | 60 | PL | 40 | 1 | 115 | m2 | 420.5 | 48357.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2038 | 2038 | 20 | PL | 40 | 1 | 115 | m2 | 39.14 | 4501.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 43211101 | 43 | Vloerafwerking natuursteen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2038 | 2038 | 20 | PL | 40 | 1 | 115 | m2 | 64.4 | 7406 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2066 | 2066 | 48 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 58.38 | 583.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2038 | 2038 | 20 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 39.14 | 391.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2038 | 2038 | 20 | PL | 40 | 1 | 10 | m2 | 64.4 | 644 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432219 | 43 | Vloerbekleding tapijt | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 12 | PL | 40 | 1 | 13 | m2 | 47.26 | 614.38 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Warmtedistributie | 561100 | 56 | Radiatoren, obv BVO | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 10 | 1 | 82 | m2 | 50.52 | 4142.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Luchtbehandeling | 57521102 | 57 | Mechnische ventilatie, WTW unit 250 - 400 m3/h | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 2233.77 | 2233.77 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen armaturen LED | 2032 | 2032 | 12 | PL | 20 | 1 | 160 | bvo | 29.75 | 4760 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2048 | 2048 | 30 | PL | 20 | 1 | 160 | m2 | 30.31 | 4849.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 422.18 | 844.36 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Sanitair wastafel | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 2 | 2 | st | 220.22 | 440.44 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Losse keukeninventarisatie | 831135 | 83 | Balie | 300 - Interieur algemeen | 0 | Interieurbouwer | [11 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | m1 | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Terrein | 906331 | 90 | Terreinverlichting, noodverlichting (decentraal) | 500 - Terrein | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 303.09 | 909.27 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15302 | Service & Tickets Noord | Station Noord Termini 23 | 2018 | Amsterdam | Terrein | 906331 | 90 | Terreinverlichting, noodverlichting (decentraal) | 500 - Terrein | 2018 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2024 | 2024 | 4 | PL | 70 | 1 | 3 | m2 | 68.7 | 206.1 | H | 0 | 0 | 206.1 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen aluminium). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 40 | 1 | 1 | pst | 150 | 150 | H | 0 | 0 | 0 | 150 | Ja
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 313106 | 31 | Draaideur aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 718.03 | 1436.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2058 | 2058 | 48 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 525.63 | 12615.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 314006 | 31 | Kozijn aluminium | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2028 | 2028 | 6 | PL | 40 | 1 | 24 | m2 | 8.77 | 210.48 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 323101 | 32 | Deur hout | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 6 | st | 398.91 | 2393.46 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 324005 | 32 | Kozijnwerk staal | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 40 | 1 | 12 | m2 | 559.95 | 6719.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Binnenwandopeningen | 32580010 | 32 | Deurdranger standaard | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 12 | PL | 40 | 1 | 2 | st | 190.25 | 380.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2029 | 2029 | 6 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 8.77 | 131.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Buitenwandafwerkingen | 411205 | 41 | Buitenwandbekleding staal | 100 - Gevels algemeen | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2057 | 2057 | 48 | PL | 40 | 1 | 15 | m2 | 136.65 | 2049.75 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, kitvoeg | 2029 | 2029 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432112 | 43 | Vloerafwerking keramisch | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen; Dilatatie, profiel | 2029 | 2029 | 20 | PL | 40 | 1 | 1 | m2 | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vloerafwerkingen | 432217 | 43 | Vloerbekleding linoleum/ marmoleum/ vinyl | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 30 | PL | 40 | 1 | 40 | m2 | 46.83 | 1873.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren nader specialistisch onderzoek. | 2021 | 2025 | 0 | DV | 40 | 1 | 1 | pst | 1250 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250 | Ja
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Plafondafwerkingen | 451200 | 45 | Plafondafwerking, systeemplafond algemeen | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 30 | PL | 40 | 1 | 41 | m2 | 70.72 | 2899.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Water | 53212001 | 53 | Boiler elektrisch 10-15 l | 400 - Installaties algemeen | 2005 | Daalderop | 10 l | [10 empty] | Vervangen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 383.91 | 383.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205001 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2005 | Daikin | 3.9 kW | [7 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2024 | 2022 | 0 | PL | 10 | 1 | 1 | pst | 3677.49 | 3677.49 | H | 3677.49 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Koudeopwekking | 55205001 | 55 | Multisplitsystemen buitendeel < 5 kW | 400 - Installaties algemeen | 2005 | Daikin | 3.9 kW | [10 empty] | Vervangen | 2039 | 2039 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 3677.49 | 3677.49 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Krachtstroom | 62214001 | 62 | Elektrische verwarming, plaatradiator oliegevuld | 400 - Installaties algemeen | 2003 | Diverse | [8 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2068 | 2068 | 48 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 388.97 | 1555.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 630000 | 63 | Verlichting | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen armaturen LED | 2027 | 2027 | 12 | PL | 20 | 1 | 1 | bvo | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 63111001 | 63 | Lichtgroepenkast, < 10 groepen | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 1677.1 | 1677.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 631120 | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 400 - Installaties algemeen | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 20 | 1 | 42 | m2 | 30.31 | 1273.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2036 | 2036 | 16 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 277.83 | 555.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Verlichting | 632410 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentrale voeding | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen van accu's | 2024 | 2024 | 4 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 93.96 | 187.92 | H | 0 | 0 | 187.92 | 0
Overig | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 40 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vaste keukenvoorzieningen | 731100 | 73 | Keukenblok | 300 - Interieur algemeen | 0 | [12 empty] | Vervangen standaard | 2035 | 2035 | 15 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 1500 | 1500 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Vaste sanitairvoorzieningen | 740000 | 74 | Sanitaire toestellen | 400 - Installaties algemeen | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen; Sanitair closetpot | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 422.18 | 422.18 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 15309 | Service & Tickets Zuid | Stations Zuid - WTC Zuidplein 10 | 2006 | Amsterdam | Losse keukeninventarisatie | 831135 | 83 | Balie | 300 - Interieur algemeen | 0 | Interieurbouwer | [11 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 40 | 1 | 1 | st | 3000 | 3000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 99930-4 | Tailtracks Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1 | bvo | 17136 | 17136 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
WenE- INST | 99930-4 | Tailtracks Metro |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993092 | 99 | Correctief (storings-/ c.q. klachten-)onderhoud Algemeen | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | COB | 99 | 1 | 665 | bvo | 38631 | 38631 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor CO Onderhoud zonder gebreksaanduiding
WenE- INST | 99930-3 | Tailtracks Tram |  | 0 | Amsterdam | Algemeen | 993050 | 99 | Preventief onderhoud Beveiliging | 000 - Object algemeen | 0 | [12 empty] | Uitvoeren | 2022 | 2022 | 1 | PO | 99 | 1 | 1 | bvo | 9540 | 9540 | H |  |  |  |  | Nee | = reservering voor PO en WV Onderhoud (zonder opmerking aanwezig gebreken)
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Buitenwandopeningen | 31340002 | 31 | Tourniquet | 500 - Terrein | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 70 | 1 | 4 | st | 8219.18 | 32876.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Balustrades en leuningen | 341205 | 34 | Balustrade buiten staal | 500 - Terrein | 1990 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2069 | 2069 | 48 | PL | 70 | 1 | 2 | m1 | 214.79 | 429.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Vervangen: nieuwe belijning en markeringen aanbrengen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 70 | 57 | 57 | m2 | 67.51 | 3848.07 | H | 3848.07 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461002 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op steenachtig, coating | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 70 | 1 | 57 | m2 | 67.51 | 3848.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 500 - Terrein | 2015 | [12 empty] | Vervolgsysteem aanbrengen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 4 | 4 | m2 | 57 | 228 | H | 0 | 0 | 0 | 228 | Ja
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 500 - Terrein | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2046 | 2046 | 24 | PL | 70 | 1 | 4 | m2 | 55.78 | 223.12 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Schilderwerk | 461005 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op metaal | 500 - Terrein | 2015 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 70 | 1 | 4 | m2 | 35.07 | 140.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 438.47 | 438.47 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2020 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 1 | st | 121.24 | 121.24 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 10 | st | 438.47 | 4384.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [9 empty] | 1 | 2 |  | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 10 | st | 121.24 | 1212.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 438.47 | 1753.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [9 empty] | 2 | 5 |  | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 4 | st | 121.24 | 484.96 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 7 | st | 438.47 | 3069.29 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 7 | st | 121.24 | 848.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 438.47 | 2192.35 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651300 | 65 | Brandslanghaspel | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2035 | 2035 | 15 | PL | 10 | 1 | 5 | st | 121.24 | 606.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 16 | st | 192.97 | 3087.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 16 | st | 75.77 | 1212.32 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 21 | st | 192.97 | 4052.37 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 21 | st | 75.77 | 1591.17 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 192.97 | 1543.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 75.77 | 606.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2014 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 192.97 | 385.94 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 75.77 | 151.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 192.97 | 1543.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651302 | 65 | Handblussers, sproeischuim | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 8 | st | 75.77 | 606.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2019 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 192.97 | 964.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 5 | st | 75.77 | 378.85 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2017 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2016 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 192.97 | 192.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2015 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 1 | st | 100 | 100 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 192.97 | 578.91 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2013 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 3 | st | 75.77 | 227.31 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2012 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 192.97 | 771.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
Overig | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Beveiliging | 651304 | 65 | Handblussers, koolzuur | 400 - Installaties algemeen | 2011 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2030 | 2030 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 75.77 | 303.08 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 2005 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 2005 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 5 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 2005 | [12 empty] | Vervangen | 2033 | 2033 | 25 | PL | 70 | 1 | 84 | m2 | 454.8 | 38203.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 32 | 32 | m2 | 454.8 | 14553.6 | H | 0 | 0 | 0 | 14553.6 | Ja
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 32 | m2 | 454.8 | 14553.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 902261 | 90 | Overkapping rokersruimte, aluminium | 500 - Terrein | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 3452.2 | 3452.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 1990 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 595 | m1 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 1990 | [12 empty] | Vervangen; Draaipoort grote poort staal | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 931.51 | 1863.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 1990 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 2 | pst | 160.1 | 320.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2000 | Inova | [8 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen van onderdelen | 2037 | 2022 | 0 | PL | 70 | 3 | 3 | st | 1777.92 | 5333.76 | H | 5333.76 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2000 | Inova | [11 empty] | Vervangen | 2052 | 2052 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 5424.92 | 16274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2000 | Inova | [8 empty] | 1 | 5 |  | Vervangen van onderdelen | 2067 | 2067 | 15 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 1777.92 | 5333.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 2000 | Inova | [11 empty] | Reinigen en conserveren | 2022 | 2025 | 6 | PL | 70 | 22 | 22 | m2 | 11 | 242 | H | 0 | 0 | 0 | 242
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90343002 | 90 | Schuifpoort handbediend | 500 - Terrein | 2000 | Hexta | [11 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 4109.6 | 4109.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90344001 | 90 | Slagboom elektrisch | 500 - Terrein | 2010 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2032 | 2032 | 0 | PL | 70 | 2 | 2 | st | 1777.92 | 3555.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90344001 | 90 | Slagboom elektrisch | 500 - Terrein | 2010 | [12 empty] | Vervangen | 2030 | 2030 | 20 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 3835.61 | 7671.22 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90344001 | 90 | Slagboom elektrisch | 500 - Terrein | 2010 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen | 2044 | 2044 | 12 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 1777.92 | 3555.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90344002 | 90 | Slagboom handbediend aluminium < 3,5 mtr | 500 - Terrein | 2005 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 1479.45 | 1479.45 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking asfalt | 2080 | 2080 | 60 | PL | 70 | 8182 | 8182 | m2 | 50.52 | 413354.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 3893 | 3893 | m2 | 36.37 | 141588.41 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, tegels | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 455 | 455 | m2 | 33.34 | 15169.7 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 3893 | 3893 | m2 | 24.25 | 94405.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, tegels | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 455 | 455 | m2 | 21.82 | 9928.1 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 8182 | 8182 | m2 | 30.31 | 247996.42 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 1990 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 1990 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen | 2038 | 2038 | 36 | PL | 70 | 1 | 460 | m2 | 95.98 | 44150.8 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 1990 | [12 empty] | Herstraten | 2056 | 2056 | 18 | PL | 70 | 1 | 460 | m2 | 49.87 | 22940.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 40 | PL | 70 | 1 | 20 | st | 618.3 | 12366 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2023 | 2023 | 20 | PL | 70 | 1 | 20 | st | 618.3 | 12366 | H | 0 | 12366 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 907100 | 90 | Terreinmeubilair, aanrijbeveiliging/bescherming | 500 - Terrein | 1980 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 39 | st | 255.57 | 9967.23 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 2000 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 246.58 | 493.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 2010 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 657.53 | 1315.06 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 907230 | 90 | Vangrail | 500 - Terrein | 1990 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 27 | m1 | 102.15 | 2758.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12013 | Terrein busgarage West | Jan Tooropstraat 647 | 1957 | Amsterdam | Terrein | 90810502 | 90 | Fietsrekken staal | 500 - Terrein | 1990 | [12 empty] | Vervangen | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 4 | m1 | 157.6 | 630.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 282105 | 28 | Kademuur | 500 - Terrein | 2021 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2051 | 2051 | 30 | PL | 70 | 1 | 185 | m1 | 295.85 | 54732.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Hoofddraagconstructies | 282105 | 28 | Kademuur | 500 - Terrein | 2021 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2022 | 0 | DV | 70 | 185 | 185 | m1 | 295.85 | 54732.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Kosten elders opgenomen bij het gebrek 'kale delen' | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 296 | 296 | m2 | 61.37 | 18165.52 | H | 0 | 0 | 0 | 18165.52 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 296 | m2 | 61.37 | 18165.52 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Schilderwerk | 461001 | 46 | Buitenschilderwerk m2 op hout | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervolgsysteem, hergebruik, revisie | 2028 | 2028 | 6 | PL | 70 | 1 | 296 | m2 | 39.45 | 11677.2 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 619910 | 61 | Laadpaal, elektrische auto's | 500 - Terrein | 2017 | EVBOX | 7,4 KW | [10 empty] | Vervangen | 2027 | 2027 | 10 | PL | 20 | 1 | 4 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 500 - Terrein | 2002 | Onbekend | [11 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL |  | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Krachtstroom | 62211001 | 62 | Krachtgroepenkast, < 10 groepen | 500 - Terrein | 2002 | Onbekend | [11 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 30 | PL | 20 | 1 | 2 | st | 2121.63 | 4243.26 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen polyester golfplaat | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 58 | 58 | m2 | 23.86 | 1383.88 | H | 0 | 0 | 0 | 1383.88 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902110 | 90 | Opstallen rijwielberging | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 58 | m2 | 246.58 | 14301.64 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen inclusief waxen | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 100 | 100 | m2 | 8.77 | 877 | H | 0 | 0 | 0 | 877 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2032 | 2032 | 25 | PL | 70 | 1 | 80 | m2 | 246.58 | 19726.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen polyester golfplaat | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 104 | 104 | m2 | 23.86 | 2481.44 | H | 0 | 0 | 0 | 2481.44 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 902230 | 90 | Overkapping diversen | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen | 2032 | 2032 | 48 | PL | 70 | 1 | 739 | m2 | 246.58 | 182222.62 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen hekwerk, metaal, prepaint, spijlen > 2,0 m1 | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 180 | 180 | m1 | 149.52 | 26913.6 | H | 0 | 0 | 0 | 26913.6 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 5 |  | Vervangen hekwerk, metaal, prepaint, spijlen > 2,0 m1 | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 480 | 480 | m1 | 149.52 | 71769.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903300 | 90 | Afrastering, diversen | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Afrastering schutting beton | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 104 | 104 | m1 | 230.14 | 23934.56 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 903300 | 90 | Afrastering, diversen | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen; Hekwerk, gaashek > 2,0 m1 | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 80 | 80 | m1 | 85.88 | 6870.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 1992 | Niet bekend | [8 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 12000 | 36000 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen terreinafwerking beton | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 670 | 670 | m2 | 3.5 | 2345 | H | 2345 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 0 | 0 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 670 | m2 | 36.37 | 24367.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 670 | m2 | 24.25 | 16247.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Kosten opgenomen bij het bouwdeel Slijtage'' | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Kosten opgenomen bij het bouwdeel Slijtage'' | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt | 2021 | 2025 | 0 | PL | 70 | 6500 | 6500 | m2 | 50.52 | 328380 | H | 0 | 0 | 0 | 328380 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 3 |  | Vervangen; Terreinafwerking asfalt (bus gedeelte) | 2081 | 2081 | 60 | PL | 70 | 10400 | 10400 | m2 | 50.52 | 525408 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | Vervangen; Terreinafwerking asfalt (werkplaats gedeelte) | 2081 | 2081 | 60 | PL | 70 | 6500 | 6500 | m2 | 50.52 | 328380 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (bus gedeelte) | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 10400 | 10400 | m2 | 30.31 | 315224 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (werkplaats gedeelte) | 2041 | 2041 | 20 | PL | 70 | 6500 | 6500 | m2 | 30.31 | 197015 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen gebroken stelconplaten, beton | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 50 | 50 | m2 | 95.98 | 4799 | H | 4799 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Herstraten | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 5500 | m2 | 49.87 | 274285 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 5500 | m2 | 95.98 | 527890 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1992 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen | 2041 | 2041 | 40 | PL | 70 | 1 | 22 | st | 1212.36 | 26671.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 12026 | Terrein Busgarage Zuid | Joan Muyskenweg 29 | 0 | Amsterdam-Duivendrecht | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1992 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2061 | 2061 | 20 | PL | 70 | 1 | 22 | st | 618.3 | 13602.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 619910 | 61 | Laadpaal, elektrische auto's | 400 - Installaties algemeen | 2018 | [12 empty] | Vervangen | 2028 | 2028 | 10 | PL | 20 | 1 | 20 | st | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (behandelen staalwerk). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (vervangen aluminium profielen, incl. EPDM rubbers). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 850 | 850 | H | 0 | 0 | 0 | 850 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 902240 | 90 | Overkapping rijwielstalling | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 48 | m2 | 246.58 | 11835.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 902261 | 90 | Overkapping rokersruimte, aluminium | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 902261 | 90 | Overkapping rokersruimte, aluminium | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 25 | PL | 70 | 1 | 2 | st | 3452.2 | 6904.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Behandelen prepaint toplaag (reinigen en waxen) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 275 | 275 | m1 | 21.5 | 5912.5 | H | 0 | 0 | 0 | 5912.5 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 4 |  | Vervangen hekwerk, metaal, prepaint, spijlen (1,0 - 2,0 m1) | 2038 | 2038 | 36 | PL | 70 | 1438 | 1438 | m1 | 134.83 | 193885.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen hekwerk, verzinkt staal, gaas (1,0 - 2,0 m1) | 2038 | 2038 | 36 | PL | 70 | 62 | 62 | m1 | 81.42 | 5048.04 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903000 | 90 | Terreinomheining | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen hekwerk, verzinkt staal, spijlen (> 2,0 m1) | 2038 | 2038 | 36 | PL | 70 | 332 | 332 | m1 | 157.29 | 52220.28 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 250 | 250 | H | 250 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Draaipoort elektrisch | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 3 | 3 | st | 1133.56 | 3400.68 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Vervangen; Draaipoort grote poort staal | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 2 | 2 | st | 931.51 | 1863.02 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 903410 | 90 | Draaipoort | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen; Hang en sluitwerk toegangspoorten | 2044 | 2044 | 24 | PL | 70 | 1 | 5 | st | 160.1 | 800.5 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90343001 | 90 | Schuifpoort elektrisch | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 3 | st | 5424.92 | 16274.76 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90343002 | 90 | Schuifpoort handbediend | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 4109.6 | 4109.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90344001 | 90 | Slagboom elektrisch | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 5 | st | 3835.61 | 19178.05 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904000 | 90 | Terrein afwerkingen | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deels herstraten betontegels) | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 35 | 35 | m2 | 45 | 1575 | H | 0 | 0 | 0 | 1575 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904000 | 90 | Terrein afwerkingen | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen grasbeton tegels | 2060 | 2060 | 40 | PL | 70 | 356 | 356 | m2 | 38.35 | 13652.6 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen terreinafwerking beton, klinkers | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 832 | 832 | m2 | 3.5 | 2912 | H | 0 | 0 | 0 | 2912 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2047 | 2047 | 36 | PL | 70 | 1 | 832 | m2 | 36.37 | 30259.84 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2029 | 2029 | 18 | PL | 70 | 1 | 832 | m2 | 24.25 | 20176 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen terreinafwerking beton, klinkers | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 500 | 500 | m2 | 5 | 2500 | H | 0 | 0 | 0 | 2500 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Reinigen terreinafwerking beton, klinkers (kosten elders opgenomen). | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (Dagelijks onderhoud, geen kosten opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | DO | 70 | 1 | 1 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Uitvoeren herstelwerkzaamheden (deels herstraten terreinafwerking beton, klinkers) | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 450 | 450 | m2 | 24.25 | 10912.5 | H | 10912.5 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | Uitvoeren herstelwerkzaamheden, klinkerstrating beton | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 1 | 1 | pst | 750 | 750 | H | 0 | 0 | 0 | 750 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 2150 | 2150 | m2 | 30.31 | 65166.5 | H | 0 | 0 | 0 | 65166.5 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2022 | 0 | PL | 70 | 2150 | 2150 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 2150 | 2150 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 2150 | 2150 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (kosten elders opgenomen) | 2022 | 2025 | 0 | PL | 70 | 2150 | 2150 | m2 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Terreinafwerking asfalt (nieuw) | 2080 | 2080 | 60 | PL | 70 | 121 | 121 | m2 | 50.52 | 6112.92 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen; Terreinafwerking asfalt (oud) | 2080 | 2080 | 60 | PL | 70 | 8086 | 8086 | m2 | 50.52 | 408504.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Terreinafwerking beton, klinkers | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 11681 | 11681 | m2 | 36.37 | 424837.97 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Herstraten; Terreinafwerking beton, klinkers | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 11681 | 11681 | m2 | 24.25 | 283264.25 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (nieuw) | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 121 | 121 | m2 | 30.31 | 3667.51 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen toplaag: Terreinafwerking asfalt (oud) | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 8086 | 8086 | m2 | 30.31 | 245086.66 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 904100 | 90 | Terreinverharding | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Vervangen; Terreinafwerking grind | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1371 | 1371 | m2 | 16.17 | 22169.07 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 2 | 4 |  | Reinigen stelconplaten, beton | 2022 | 2025 | 0 | CO | 70 | 100 | 100 | m2 | 12.5 | 1250 | H | 0 | 0 | 0 | 1250 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen gebroken stelconplaten, beton | 2022 | 2022 | 0 | CO | 70 | 50 | 50 | m2 | 95.98 | 4799 | H | 4799 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Herstraten | 2038 | 2038 | 18 | PL | 70 | 1 | 2542 | m2 | 49.87 | 126769.54 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90410206 | 90 | Terreinafwerking beton, stelconplaten | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2056 | 2056 | 36 | PL | 70 | 1 | 2542 | m2 | 95.98 | 243981.16 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 1997 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 1997 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 40 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 618.3 | 4946.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90633005 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 8 mtr | 500 - Terrein | 1997 | [12 empty] | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2057 | 2057 | 20 | PL | 70 | 1 | 8 | st | 618.3 | 4946.4 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1997 | [12 empty] | Opgenomen bij planmatig OH | 0 | 0 | 0 | PL | 20 | 0 | 0 | pst | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1997 | [9 empty] | 3 | 4 |  | Vervangen | 2040 | 2040 | 40 | PL | 70 | 1 | 83 | st | 1212.36 | 100625.88 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90633006 | 90 | Terreinverlichting, lichtmast 12 mtr | 500 - Terrein | 1997 | [9 empty] | 1 | 3 |  | Vervangen van onderdelen, armatuur | 2057 | 2057 | 20 | PL | 70 | 1 | 83 | m2 | 618.3 | 51318.9 | H | 0 | 0 | 0 | 0
WenE- INST | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 90653001 | 90 | Terreinleidingen brandkranen/hydranten, bovengronds | 500 - Terrein | 1997 | [12 empty] | Vervangen | 2045 | 2045 | 48 | PL | 70 | 1 | 1 | m1 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 907140 | 90 | Terreinmeubilair, afvalbak | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2040 | 2040 | 20 | PL | 70 | 1 | 1 | st | 246.58 | 246.58 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 907141 | 90 | Terreinmeubilair, bank | 500 - Terrein | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 5 | st | 657.53 | 3287.65 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 11139 - TR | Terrein HWR | Provincialeweg 4 | 1976 | Diemen | Terrein | 907144 | 90 | Terreinmeubilair, rijwielrek enkelzijdig | 500 - Terrein | 0 | [12 empty] | Vervangen | 2050 | 2050 | 30 | PL | 70 | 1 | 12 | m1 | 115.06 | 1380.72 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41336 | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | 0 | Zaandam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 01 | 1997 | [12 empty] | Vervangen | 2072 | 2072 | 50 | PL | 40 | 1 | 77.5 | m2 | 76.71 | 5945.03 | H | 0 | 0 | 0 | 0
BWK | 41336 | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | 0 | Zaandam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 01 | 1997 | [9 empty] | 3 |  |  | Overlagen | 2022 | 2022 | 0 | PL | 40 | 77.5 | 77.5 | m2 | 64.02 | 4961.55 | H | 4961.55 | 0 | 0 | 0 | Ja
BWK | 41336 | Veren ponthuis Zaandam | Hemkade 1 | 0 | Zaandam | Dakafwerkingen | 472110 | 47 | Dakafwerking bitumen gemodificeerd | Dak 01 | 1997 | [12 empty] | Overlagen | 2047 | 2047 | 25 | PL | 40 | 1 | 77.5 | m2 | 64.02 | 4961.55 | H | 0 | 0 | 0 | 0