Team Beheer en Onderhoud

Rhijngeesterstraat 13

Postbus 1270

2340 BG Oegstgeest

telefoon 14071

Normen revisie

Openbare verlichting

Oegstgeest

Versie:	01-06-2017
Status:	Definitief

Opsteller:	Team Beheer en Onderhoud

- Inleiding

Voor het beheer van de openbare verlichting in de gemeente Oegstgeest is het van belang dat de informatie, die er van de openbare verlichting beschikbaar is, actueel is en een uniforme structuur heeft. Van de openbare verlichtingsinstallatie worden diverse soorten informatie beheerd.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare verlichtingsinstallatie is belegd bij het Team Beheer en Onderhoud (B&O). De revisiegegevens en revisietekeningen, die Team B&O beheert, worden door verschillende bedrijven onder andere Spectrum Advies geproduceerd. Bij overdracht van de revisiegegevens en de revisietekeningen aan Team B&O toetst deze de structuur van de geleverde producten en bestanden aan onderstaande norm.

- Revisiegegevens

  - Revisietekeningen
De locatie van de nieuw aangebrachte lichtpunten, verwijderde lichtpunten en/of verplaatste  lichtpunten moeten digitaal, op basis van het Rijksdriehoeknet worden ingemeten. Vervolgens stelt de aannemer revisietekeningen op.

    - Bovengronds

De aannemer moet de door hem aangebrachte of verplaatste lichtpunten inmeten en vervolgens intekenen op revisietekeningen.

op de revisietekeningen aangeven:

- De plaats van lichtmast of lichtpunt  o.a. straatnaam, x- en y coördinaten;

- De datum van plaatsing;

- Fabricaat, type en lichtpunthoogte van armatuurdrager o.a. coating en Ral kleur;

- Fabricaat en type van armatuur inclusief kenmerken vsa, dimregime, coating en Ral kleur;

- Fabricaat, type, vermogen van lamp(en) en dimschema;

- Maatvoering;

- Dubbele of enkele uithouder; lengte uithouder;

- Mastnummer

    - Ondergronds

De aannemer moet door hem gelegde grondkabels inmeten vervolgens intekenen op revisietekeningen.

Op de revisietekeningen aangeven:

- De datum van plaatsing;

- Fabricaat, type en afmeting van kabels;

- Fabricaat en type van eind-, verbindings- en aftakmoffen;

- Maatvoering inclusief diepte/ligging;

Het dossier met de revisiegegevens aanleveren met daarin aangegeven de exacte routering van alle aangelegde kabels e.d. conform de IMKL (Informatie Model Kabels & Leidingen standaard van het Kadaster) zodat de opdrachtgever kan voldoen aan de eisen van de wet WION.

  - Revisie-lijst

De aannemer stelt in een Excel-staat, voor alle geplaatste lichtpunten en gemuteerde lichtpunten revisiegegevens op en dient deze in bij de directie van het werk.

In de Excel-staat worden, elk in een aparte kolom, de volgende revisie gegevens verwerkt (zie paragraaf 6. Voorbeeld);

- Naam gemeente;

- Naam woonwijk;

- Straatnaam;

- Objectnummer (loc_id);

- x- en y- coördinaten;

- Mastgegevens, mast nummer, mast type, mast datumplaatsing;

- Armatuurgegeven, armatuur nummer, armatuur type, armatuur datumplaatsing;

- Lampgegevens, lamp nummer, lamp type, lamp datumplaatsing, dim systeem, dim schema, P systeem W (het totale systeem vermogen).

- Eisen waarvan het  tekenwerk moet voldoen.

In deze norm is de structuur vastgelegd waaraan het revisietekenwerk moet voldoen.

  - Bestandformaat
Tekeningen moeten worden aangeleverd in .dwg. De teken- applicatie mag niet  voorzien zijn van een studentenlicentie. Het bestaands formaat dient minimaal AutoCad realese 2013 te zijn.

Een export door middel van e-Trasmit met onderstaande instellingen is vereist.

  - Gebruik van modelspace en layout

- tekenigen gebonden entiteiten, zoals kaders en tekenhoofd, mogen uitsluitend in de layout

- Objectgebonden entiteiten mogen uitsluitend in modelspace worden geplaats;

- Binnen het bestand kunnen zich meerdere layouts bevinden. De naam van de Layout is altijd gelijk aan het tekeningnummer.

  - Gebruik van lagen
Informatiescheiding conform NLCS.

  - Tekenen

- Een tekeneenheid moet overeenkomen met een meter;

- De tekening moet in modelspace een basisschaal hebben van 1:1 ;

- In modelspace mag de tekening niet geroteerd of verplaatst worden. Het coördinatenstelsel mag niet gewijzigd worden;

- Bij het tekenen van kabels en leidingen moet gebruik worden gemaakt van NLCS;

- Bibliotheek van symbolen conform NLCS;

- Teken alles 2D (geen 3D functionaliteit);

- Teken met ONSNAP zodat entiteiten exact aansluiten;

- Vermeld de schaal bij viewports in paperspace layouts;

- Lock de viewport als de juiste view en schaal zijn ingesteld;

- Purge overbodige elementen;

- Explodeer geen symbolen;

- De indeling van de tekening moet gebeuren conform NLCS;

- Maatvoeringen moeten  in modelspace worden geplaatst;

- Nieuw te definiëren blocks dienen altijd in laag 0 te worden aangemaakt.

  - Tekeningformaat

De tekeningen in de layout-tabs zijn gedefinieerd als A- formaten volgens NEN 379:2003.

Afgedrukte tekeningen worden gevouwen volgens NEN2302:1983/NEN 379:2003.

  - Schaal
De schaal van de viewport staat ingesteld op 1:500.

  - Xref
Bij oplevering mag de tekening geen Xref’s bevatten.

  - Templates
Voor een nieuw te maken revisietekening dient gebruik gemaakt te worden van de             template welke ter beschikking wordt gesteld.

- Aanvraag data ten behoeve van revisie

Voordat er met de revisie van het tekenwerk begonnen kan worden, moet eerst een verzoek tot  levering van data worden gedaan bij de directie van het werk. In deze aanvraag dient het volgende te worden aangeven:

- Locatie van de revisie;

- Gewenste bestands formaat (zie paragraaf 3.1)

De aanvrager ontvangt van de directie een digitale tekening met daarop het schema van het  te muteren gedeelte van de verlichtingsinstallatie. Daarnaast ontvangt de aanvrager ook een formulier waarop de mutaties van het areaal op aangegeven moeten worden.

- Opleveren revisie

  - Aanleveren revisie

De revisietekeningen dienen analoog (in tweevoud) en in digitale vorm (usb stick) bij de directie van het werk  te worden aangeleverd.

Een kopie van de revisietekeningen wordt door de directie van het werk aan de netwerkbeheerder (Liander bv) verstrekt indien het lichtpunt is aangesloten op het gereguleerde net.

  - Termijn

Tenzij anders in het bestek of werkomschrijving is vermeld gelden de volgende termijnen voor het aanleveren van de revisiegegevens:

    - De aannemer verstrekt binnen een (1) week na de gereed melding van de (deel)opdracht aan de directie van het werk analoog en digitaal de revisiegegevens.

    - De revisiegegevens worden getoetst aan bovenstaande normen. Eventuele door de directie gewenste wijzigen moeten door de aannemer direct worden aangebracht. De aannemer dienst vervolgens zo spoedig mogelijk, binnen maximaal 5 werkdagen de gecorrigeerde revisiegegevens analoog en digitaal bij de directie in.

- Voorbeeld