## Sheet
Overzicht Elementen en conditiescore 2020/2021 volgens MJOP
Naam | Type | Bouwjaar | Bruto vloeropp (m2) | NL/SfB2 | NL/SfB | Element | Omschrijving | Soort | Hoeveelheid | Eenheid | Locatie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Conditie | Handeling | Gebrek | Opmerking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 5180 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 5180 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 5180 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 134 m1, incl. 25 binnendeuren | B | 362 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 110 m1, incl. 23 binnendeuren | B | 297 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 97 m1, incl. 31 binnendeuren | B | 291 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 23 | 232002 | Vloeren, constructief beton | Betreft: Gebrek parkeergarage | B | 1 | pst | Constructie | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Lekkage van buitenvloeren, balkons en galerijen | De constructieve vloer tpv de parkeerkelder toont zichtbare lekkage sporen en aantasting van de vloer, waarbij incidenteel zelfs het water door het plafond naar beneden ziet druppelen. In het verleden is hier onderzoek naar gedaan en geprobeerd het gebrek te herstellen, helaas zonder goed resultaat. Wij adviseren om op korte termijn opnieuw vervolgonderzoek uit te voeren om een mogelijk oorzaak te kunnen achterhalen. Conform info is in het verleden getracht de lekkage te verhelpen door de grond uit te graven en nieuwe dakbedekking aan te brengen en is er extra lood aangebracht ter hoogte van de bovenliggende muur.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 24 | 241204 | Vluchttrap staal |  | B | 14 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Uitgaande van verzinkt stalen vluchttrap. Afmeting. ca. 1,0 x 7,0 m1. Verdiepingshoog. Tweezijdig voorzien van verzinkt stalen hekwerk. Exclusief eventuele funderingsvoorzieningen. Oppervlakte: breedte x helling in het hart van de trap.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 27 | 273005 | Luifel staal |  | B | 1 | st | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 27 | 273005 | Luifel staal |  | B | 1 | st | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 73 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 73 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 175 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 175 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 115 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 115 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 38 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 38 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 96 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 96 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 155 | m2 | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 155 | m2 | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 6 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 6 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 6 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 2 | st | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 6 | st | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 2 | st | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 2 | st | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 3 | st | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 2 | st | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 2 | st | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 2 | st | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 2 | st | Gevel | 2017 | Crawford/Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 2 | st | Gevel | 2017 | Crawford/Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Aandrijving vervangen.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 2 | st | Gevel | 2017 | Crawford/Assa Abloy |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract, incl. jaarlijkse keuring (niet verplicht) op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 5180 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel 1a (entree) | 0 | Assa Abloy |  |  | 2 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel 1a (entree) | 0 | Assa Abloy |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel 1a (entree) | 0 | Assa Abloy |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgaande van 2 keer per jaar.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 30 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 30 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 11 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 11 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 24 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 24 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 11 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 11 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 5180 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | r. 0.01 | 0 | Assa Abloy |  |  | 2 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | r. 0.01 | 0 | Assa Abloy |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | r. 0.01 | 0 | Assa Abloy |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Onderhouden.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 34 | 341005 | Balustrades buiten staal |  | B | 15 | m1 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 37 | 372011 | Lichtkoepels |  | B | 1 | st | Gevel 1a (entree) | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Advies om gelijktijdig met de dakbedekking te vervangen.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 37 | 372041 | Lichtstraten |  | B | 21 | m1 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 21 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 21 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 41 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 41 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 19 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 19 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 83 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 83 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 18 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 18 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 254 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 311 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 208 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 167 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 416 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 509 | m2 | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 91 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 548 | m2 | Tuinmuur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 97 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 59 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 6 | m2 | r. 1.16, 2.16 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 446 | m2 | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 890 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 359 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 20 | m2 | Kelder | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Trappenhuis | B | 36 | m2 | r. 0.29, 1.02, 202 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen | Vuil, aanslag, verkleuring | Het tapijt van het trappenhuis aan de oostzijde van het pand is verkleurd in een gevorderd stadium. Vanuit een esthetisch oogpunt is vervanging op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Trappenhuis | B | 36 | m2 | r. 0.29, 1.02, 202 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 168 | m2 | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 41 | m2 | 2e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 440 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432070 | Vloerafwerking epoxy coatingvloer |  | B | 1790 | m2 | Kelder | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 18 | m2 | r. 0.01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452001 | Plafondafwerking hout |  | B | 20 | m2 | r 2.01, 2.08 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 614 | m2 | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 614 | m2 | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 911 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 911 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 854 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 854 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 452025 | Plafondafwerking houtwolcementplaat |  | B | 1480 | m2 | Kelder | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 60 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 68 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 150 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 37 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 45 | 453014 | Plafondafwerking buiten houtwolcementplaat | Tpv entree parkeergarage | B | 75 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 6 | st | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem | Krijten | Het buitenschilderwerk op enkele deuren begint te krijten. Wij adviseren binnen enkele jaren het buitenschilderwerk op de houten deuren uit te voeren om vervolgschade aan de deuren te voorkomen.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 6 | st | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 2 | st | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 6 | st | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 2 | st | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 60 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 68 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 150 | m2 | Gevel 1b | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 37 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 5180 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 5180 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €750,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 22 | st | Dak | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; aanbrengen/vervangen valbeveiliging
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €750,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 22 | st | Dak | 2009 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 192 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 192 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 192 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 496 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 496 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 496 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 430 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 430 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 430 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl tegels | B | 140 | m2 | Dak 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl tegels | B | 140 | m2 | Dak 4 | 0 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl tegels | B | 140 | m2 | Dak 4 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 16 | m2 | Dak 5 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 16 | m2 | Dak 5 | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 16 | m2 | Dak 5 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 15 | m2 | Gevel 1a (entree) | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 15 | m2 | Gevel 1a (entree) | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 15 | m2 | Gevel 1a (entree) | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471170 | Dakafwerking vlak, groendak | Dakafwerking vlak; groendak, onderhoud. Preventief op middellange termijn opgenomen in de planning. | B | 553 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; groendak, dakbedekking incl. beplating en isolatie
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471170 | Dakafwerking vlak, groendak | Dakafwerking vlak; groendak, onderhoud. Preventief op middellange termijn opgenomen in de planning. | B | 553 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Dakafwerking vlak; groendak, aanplanten
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471170 | Dakafwerking vlak, groendak | Dakafwerking vlak; groendak, onderhoud. Preventief op middellange termijn opgenomen in de planning. | B | 553 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Dakafwerking vlak; groendak, onderhoud
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 100 | m1 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 70 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 90 | m1 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 12 | m1 | Dak 5 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 4 | m1 | Gevel 1a (entree) | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | incl. loodvervangers | B | 46 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | incl. loodvervangers | B | 37 | m1 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 4 | m1 | Dak 5 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | incl. loodvervangers | B | 277 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 511019 | Ketel gasgestookt HR 200 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €4.222,- | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Remeha | Ecogas 210 Pro | 228kW | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 511019 | Ketel gasgestookt HR 200 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €4.222,- | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Remeha | Ecogas 210 Pro | 228kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 511019 | Ketel gasgestookt HR 200 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €4.222,- | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Remeha | Ecogas 210 Pro | 228kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 511020 | Ketel gasgestookt HR 325 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Remeha | Ecogas 310 Pro | 295kW | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 511020 | Ketel gasgestookt HR 325 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Remeha | Ecogas 310 Pro | 295kW | 1 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 511020 | Ketel gasgestookt HR 325 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Remeha | Ecogas 310 Pro | 295kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 511020 | Ketel gasgestookt HR 325 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Remeha | Ecogas 310 Pro | 295kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 51 | 512400 | Rookgasafvoeren ketel |  | W | 2 | st | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Gelijktijdig vervangen met cv-ketels
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 52 | 525002 | Dompelpomp |  | W | 1 | st | r. -1.09 | 2018 | Flygt | FL20042120003 |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 532001 | Hydrofoor compleet |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Grundsfos | Fuse Box 2 CRE 1PH/0-8,2A |  | 1 | Herstellen | Lekkage via pomphuis en/of as (niet corrosie) | Op moment van inspectie lekte één van de koppelingen tpv de hydrofoor. Dit gebruik is direct opgepakt door de beheer. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 532001 | Hydrofoor compleet |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Grundsfos | Fuse Box 2 CRE 1PH/0-8,2A |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 532001 | Hydrofoor compleet |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Grundsfos | Fuse Box 2 CRE 1PH/0-8,2A |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 532020 | Tapwaterpomp |  | W | 1 | st | r. 3.02 | 2020 | Biral | AX 20-6 150 Blue |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen tapwaterpomp. Uitgaande van tapwaterpomp. Merk: Grundfos, Type: UPS 40-50 FN, Aansluitmaat: DN 40 mm. Incl. materiaal en montage.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 0.25 | 2014 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 1.28 | 2015 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 53 | 535525 | Boiler elektrisch 150 ltr |  | W | 1 | st | r. 3.02 | 2020 | Daalderop | Mono3 koper | 150ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2018 | Mitsubishi | SRC25CZ-W | 2,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2018 | Mitsubishi | SRC25CZ-W | 2,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2018 | Mitsubishi | SRC25CZ-W | 2,5kW | 1 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2018 | Mitsubishi | SRC25CZ-W | 2,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2001 | Trane | TTK518 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De splitunit tpv dakvlak 3 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt. Tevens is tpv gevel 3 een splitunit aanwezig die zijn theoretische levensduur op korte termijn bereikt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2001 | Trane | TTK518 |  | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2001 | Trane | TTK518 |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2001 | Trane | TTK518 |  | 6 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2001 | Trane | TTK518 |  | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2008 | Airwell | TSP061422 | Onbekend | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2008 | Airwell | TSP061422 | Onbekend | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2008 | Airwell | TSP061422 | Onbekend | 3 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Gevel 3 | 2008 | Airwell | TSP061422 | Onbekend | 3 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55213007 | Koelmachine 90 - 110 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1998 | Trane |  | 98kW | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De koelmachine tpv dakvlak 3 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55213007 | Koelmachine 90 - 110 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1998 | Trane |  | 98kW | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55213007 | Koelmachine 90 - 110 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1998 | Trane |  | 98kW | 6 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55213007 | Koelmachine 90 - 110 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1998 | Trane |  | 98kW | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55213007 | Koelmachine 90 - 110 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1998 | Trane |  | 98kW | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 55 | 55317008 | Expansievat 50 ltr | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 3.01 | 2010 | Flamco | Flexcon | 50/1 | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen drukexpansievat. Uitgaande van Flamco type Flexcon, cilindrische vorm. Inhoud. 50 liter en 1,5 bar.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 5180 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 5180 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | 0.01 | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Het luchtgordijn tpv de entree heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt (geen foto).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | 0.01 | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | 0.01 | 1995 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | Tbv luchtbehandelingskasten | W | 2 | st | Installatie | 1995 | Biral | L402/L326 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Twee circulatiepompen tpv de luchtebehandelingskasten hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Op middellange termijn is groot onderhoud van de luchtbehandelingkasten gepland. Bij goed functioneren van de pompen adviseren wij om de circulatiepompen gelijktijdig te vervangen met het groot onderhoud aan de luchtbehandelingskasten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | Tbv luchtbehandelingskasten | W | 2 | st | Installatie | 1995 | Biral | L402/L326 |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | Tpv verdeler wegdekverwarming | W | 1 | st | r. -1.09 | 1995 | Biral | Redline 326 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De circulatiepomp tpv de verdeler van de wegdekverwarming heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | Tpv verdeler wegdekverwarming | W | 1 | st | r. -1.09 | 1995 | Biral | Redline 326 |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 3.02 | 2010 | Biral | LX802 |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 2 | st | r. 3.02 | 1994 | Biral | L504 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Ter plaatse van de verdeler hebben een drietal circulatiepompen het einde van hun theoretische levensduur bereikt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 2 | st | r. 3.02 | 1994 | Biral | L504 |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 3.02 | 2006 | Biral | LX504 |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 6 | st | r. 3.01/3.02 | 1994 | Landis & Staefa | SQL33 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Enkele driewegkleppen ter plaatse van de luchtbehandelingskasten en de verdeler van de centrale verwarming hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 6 | st | r. 3.01/3.02 | 1994 | Landis & Staefa | SQL33 |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 1 | st | r. 3.02 | 2017 | Siemens | SKD32 |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 572101 | Dakventilator | Afzuigventilator toiletten | W | 1 | st | Dak 3 | 1995 | Babcock BSH | DRV 315/30 | 0,27m3/s | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De afzuigventilator tbv de toiletruimtes heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 572101 | Dakventilator | Afzuigventilator toiletten | W | 1 | st | Dak 3 | 1995 | Babcock BSH | DRV 315/30 | 0,27m3/s | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 572101 | Dakventilator | Afzuigventilator toiletten | W | 1 | st | Dak 3 | 1995 | Babcock BSH | DRV 315/30 | 0,27m3/s | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 572160 | Ventilatierooster |  | W | 9 | st | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) | Tbv parkeerkelder | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD2.1A | 1,67m3/s | 4 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) | Tbv parkeerkelder | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD2.1A | 1,67m3/s | 4 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) | Tbv parkeerkelder | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD2.1A | 1,67m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) | Tbv parkeerkelder | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD2.1A | 1,67m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140022 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (2-3 m3/s) | Kantine | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD3 | 2,5m3/s, 1,67m3/s | 4 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140022 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (2-3 m3/s) | Kantine | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD3 | 2,5m3/s, 1,67m3/s | 4 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140022 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (2-3 m3/s) | Kantine | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD3 | 2,5m3/s, 1,67m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140022 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (2-3 m3/s) | Kantine | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD3 | 2,5m3/s, 1,67m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD4.5 | 5,27m3/s | 4 | Elders opgenomen | Vervuiling | De filters van de luchtbehandelingskast vKD2.1A zijn vervuild. Kosten zijn opgenomen bij dagelijks onderhoud van de luchtbehandelingskast.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD4.5 | 5,27m3/s | 4 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen, Warmtewiel en Bevochtigen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD4.5 | 5,27m3/s | 4 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD4.5 | 5,27m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1994 | Verhulst | VKD4.5 | 5,27m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 2 | st | r. 3.01 | 2012 | Condair | MK5 |  | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen stoombevochtiger.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 2 | st | r. 3.01 | 2012 | Condair | MK5 |  | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Jaarlijks onderhoud stoombevochtiger.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK | RK2 | E | 1 | st | r. 3.01 | 2007 | Priva | Compri HX | 12 I/O | 2 | Herstellen | Geen deugdelijke bevestiging | Tpv regelkast 2 is incidenteel een bedrading los. Er is een post opgenomen om dit te herstellen.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK | RK2 | E | 1 | st | r. 3.01 | 2007 | Priva | Compri HX | 12 I/O | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK | RK1 | E | 1 | st | r. 3.02 | 2006 | Priva | Compri HX | 4 I/O | 3 | Vervangen | Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar | Let op! Service van modules Compri HX en onderdelen is nog mogelijk tot 1 januari 2027 (tot 2022 beperkt uit tebreiden en tot 2027 service door compri leverbaar).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK | RK1 | E | 1 | st | r. 3.02 | 2006 | Priva | Compri HX | 4 I/O | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | HKL/KLK | E | 1 | st | r. -1.07 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | HK | E | 1 | st | r. 0.04 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 1097 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 1097 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | BL1: 27gr | E | 1 | st | r. 0.02 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | BL1: 27gr | E | 1 | st | r. 0.17 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1L2: 12gr, 1k | E | 1 | st | r. 1.07a | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1L1: 14gr | E | 1 | st | r. 1.10 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 2L2: 18gr | E | 1 | st | r. 2.07 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 2L1: 13gr, 2k | E | 1 | st | r. 2.10 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | CPL: 6gr | E | 1 | st | r. 2.13 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | HRK: 12K | E | 1 | st | r. 3.02 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 883 | bvo | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 883 | bvo | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 1005 | bvo | 2e verdieping | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De verlichtingsarmaturen op de 2e verdieping (en 3e verdieping/installatieruimte) hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Tevens vanuit een energetisch oogpunt advisren wij om de armaturen op korte termijn te vervange.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 1005 | bvo | 2e verdieping | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 1005 | bvo | 2e verdieping | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 192 | bvo | 3e verdieping | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 192 | bvo | 3e verdieping | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1142 | bvo | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1142 | bvo | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1958 | bvo | Kelder | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1958 | bvo | Kelder | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Grotendeels LED | E | 42 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Plaatselijk nog een TLD armtuur aanwezig.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Grotendeels LED | E | 42 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Grotendeels LED | E | 42 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | (bouwjaar is aanname) | E | 5180 | bvo | Installatie | 2005 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 16 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2016 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 30 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2016 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1997 | Siemens | AlgoHex |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De brandmeldinstallatie heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt en is om die reden op korte termijn opgenomen in de planning voor vervanging.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1997 | Siemens | AlgoHex |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1997 | Siemens | AlgoHex |  | 6 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1997 | Siemens | AlgoHex |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1997 | Siemens | AlgoHex |  | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De ontruimingsinstallatie heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt en is om die reden op korte termijn opgenomen in de planning voor vervanging.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Keuren |  | NEN 2654
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 5180 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 5180 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 18 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 18 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 18 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 19 | st | Installatie | 2005 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 19 | st | Installatie | 2005 |  |  |  | 3 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 19 | st | Installatie | 2005 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 5180 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 5180 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 5180 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 5180 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | Enkele onderdelen van beide liften hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Renovatie van beiden liften is om die reden op korte termijn opnomen in de planning.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen plunjer.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen stuurblok en pomp.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.03 | 1994 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen plunjer.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen stuurblok en pomp.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. -1.04 | 1994 |  |  | 1000kg | 3 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 0.08 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost: Vervangen bali
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 0.23 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost: Vervangen bali
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r. 0.25 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r. 1.28 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 1.10 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 1.20 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig | Keukenblokken op verdiepingen. r. 1.10, 2.10, 3.10 en 4.10 | B | 1 | st | r. 2.10 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Beschadiging (barsten, scheuren, deuken) | Het keukenblokje op de 2e verdieping bevat beschadingen door vocht en dagelijks gebruik.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig | Keukenblokken op verdiepingen. r. 1.10, 2.10, 3.10 en 4.10 | B | 1 | st | r. 2.10 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 5180 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 3 | st | r. 0.17, 1.16, 2.16 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 1.14, 2.14 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | 1x toilet, 2x wastafel 3x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 1.15, 2.15 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | 3x toilet, 3x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 12a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 4x toilet, 6x urinoir, 2x wastafel, coatingvloer, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 12b | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 3x toilet, 3x wastafel, coatingvloer, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Miva | B | 1 | st | r. 12c | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | 1x mivia toilet, 1x miva wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 902519 | Vlaggemasten kunststof |  | B | 15 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 903105 | Poort staal |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 903105 | Poort staal |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen |  | B | 5 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Subelementen manco | Los onderdeel tpv één van de slagbomen. Kosten zijn opgenomen bij klachtenonderhoud.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen |  | B | 5 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen |  | B | 5 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 418 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 418 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 418 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 3349 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 3349 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 3349 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 906240 | Wegdekverwarmingen |  | W | 120 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | incl plafondarmaturen. | E | 10 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Amsterdam | A | 1995 | 5180 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, lantaarnpalen | LED | E | 18 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Lantaarn met paaltoparmatuur met een natrium gasontladingslamp van 50w. Inclusief 25 meter voedingskabel per armatuur.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 168 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 168 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 168 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 15m1, incl. 4 binnendeuren | B | 45 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 168 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 6 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 2 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 153 | m2 | Vloer binnen | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 155 | m2 | Interieur | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 155 | m2 | Interieur | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 168 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 168 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | Installatie | 2018 | Daalderop | Close-up 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | Installatie | 2018 | Inventum | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | SRC60ZMS-S | 5,6kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | SRC60ZMS-S | 5,6kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | SRC60ZMS-S | 5,6kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten |  | E | 1 | st | 9gr. | 2018 | Schneider |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 | Honeywell | FX020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 | Honeywell | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 | Honeywell | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 168 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Zaandam | C | 1995 | 168 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 347 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 347 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 347 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 38m1, incl. 5 binnendeuren | B | 114 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 347 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 6 | m2 | r. 07b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 4 | m2 | r. 07b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 177 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 99 | m2 | r. 21a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 282 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 347 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 347 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | Tpv keuken | W | 1 | st | r. 10 | 2015 | Plieger | 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED-verlichting | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 1 | st | r. 21a | 1999 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | r. 07a, 21a | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | r. 07a, 21a | 2019 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | r. 07a, 21a | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 347 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 10 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 347 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. 07b | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | Miva | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Hoorn | C | 1979 | 347 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | Toiletruimtes | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 272 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 272 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 272 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 57m1, incl. 7 binnendeuren | B | 149 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 272 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Ruimte begane grond | B | 16 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc | PVC Tegels | B | 118 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 214 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 278 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 278 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 51 | 511014 | Ketel gasgestookt HR 90 kW | Incl. -Expansievasievat: Flamco Flexcon 110/0,5 bj '19 -Grundfos UPS 40-50 F250 bj '03 | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Remeha | Quinta PRO 90 | 90kW | 1 | Onderhouden |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | Tpv wachtruimte | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De close-in boiler tpv de wachtruimte heeft zijn theoretische levensduur overschreden. Zover bekend zijn er geklachten over de installatie en werkt deze nog naar behoren. Vervanging is opgenomen op korte termijn in de planning.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | Tpv wachtruimte | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | Tpv BOPEC | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De close-in boiler tpv de BOPEC ruimte heeft zijn theoretische levensduur overschreden. Zover bekend zijn er geklachten over de installatie en werkt deze nog naar behoren. Vervanging is opgenomen op korte termijn in de planning.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | Tpv BOPEC | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Daikin | RXZ50N | 5kw | 1 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Daikin | RXZ50N | 5kw | 1 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Daikin | RXZ50N | 5kw | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 278 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 278 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO |  | E | 278 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | 1x NV 2x VW, TLD (bouwjaar is aanname) | E | 3 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | 1x NV 2x VW, TLD (bouwjaar is aanname) | E | 3 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 278 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 278 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 278 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 278 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 278 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig | Tpv BOPEC | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig | Tpv wachtruimte | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 278 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Den Helder | C | 1978 | 278 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 766 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 766 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 766 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 69 m1, incl. 11 binnendeuren | B | 186 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 24 | 244006 | Kooiladder aluminium |  | B | 1 | st | Trappen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 314001 | Kozijnen hout |  | B | 7 | m2 | Gevel | 1997 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 128 | m2 | Gevel | 1997 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 128 | m2 | Gevel | 1997 |  |  |  | 1 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 2 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 3 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 766 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 101 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 101 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 766 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 119 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Herstellen | Beschadiging | De aluminium buitenwandafwerking is tpv de entree beschadigd. Daarnaast is het over het geheel vervuild. Advies om op korte de beschadiging te herstellen en gelijktijdig de gevel te reinigen.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 119 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 119 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 261 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 74 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 34 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 310 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 233 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 8 | m2 | r. 0.01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 585 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 585 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 45 | 452025 | Plafondafwerking houtwolcementplaat |  | B | 14 | m2 | r 0.02 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 98 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461102 | Kozijnen hout, dekkend |  | B | 7 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461102 | Kozijnen hout, dekkend |  | B | 7 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Bijwerken |  | Bijwerken
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 2 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Kale delen | Het buitenschilderwerk van de houtendeuren en kozijn tpv de entree is beschadigd. Advies om op korte termijn het buitenschilderwerk op de deurkozijn uit te voeren om vervolgschade te voorkomen.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 2 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 98 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Beschadiging | Het buitenschilderwerk op de plafonds is vervuild en bevat beschadigingen. Advies om het buitenschilderwerk op de plafonds op korte termijn uit te voeren. Kosten zijn incl. herstel houtrot tpv plafond entree.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 98 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461396 | Kolommen en liggers beton, dekkend |  | B | 8 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Herstellen | Beschadiging | De betonnen poeren tpv de voorgevel zijn op meerdere plaatsen beschadigd. Advies gelijktijdig met het overige buitenschilderwerk dit op korte termijn te herstellen.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 461396 | Kolommen en liggers beton, dekkend |  | B | 8 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 766 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 766 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €750,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 12 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; aanbrengen/vervangen valbeveiliging
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €750,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 12 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 47 | 471206 | Dakafwerkingen hellend, aluminium | Dakafwerking hellend, roefdak | B | 604 | m2 | Dak | 1997 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking hellend
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | Aluminium daktrim | B | 84 | m1 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 20 | m1 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €1.397,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2017 | Remeha | Quinta Pro 45 | 45kW | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €1.397,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2017 | Remeha | Quinta Pro 45 | 45kW | 1 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €1.397,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2017 | Remeha | Quinta Pro 45 | 45kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €1.397,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2017 | Remeha | Quinta Pro 45 | 45kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2017 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2017 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2017 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 51 | 512400 | Rookgasafvoeren ketel |  | W | 2 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 0.16 | 1997 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De close-in boiler tpv ruimte 0.16 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 0.16 | 1997 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 1.06 | 2014 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 53 | 535523 | Boiler elektrisch 80 ltr |  | W | 1 | st | r. 0.11 | 2003 | Daalderop | Mono-plus koper | 80ltr. | 4 | Vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | De elektrische boiler tpv ruimte 0.11 bereikt op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 53 | 535523 | Boiler elektrisch 80 ltr |  | W | 1 | st | r. 0.11 | 2003 | Daalderop | Mono-plus koper | 80ltr. | 4 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 1998 | Lennox | KJF28K |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Het split-systeem heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 1998 | Lennox | KJF28K |  | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 1998 | Lennox | KJF28K |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 1998 | Lennox | KJF28K |  | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2014 | Mitsubishi | FDC71VNX |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2014 | Mitsubishi | FDC71VNX |  | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2014 | Mitsubishi | FDC71VNX |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 766 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 766 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 0.01 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 0.01 | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | (bouwjaar is aanname) | W | 2 | st | Installatie | 2017 | Biral | Redline LX 323 / A 12-2 |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 2 | st | Installatie | 1996 | Staefa control system | M3P326/A |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De twee driewegkleppen in de installatieruimte hebben het einde van hun theoretische levensduur overschreden.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 2 | st | Installatie | 1996 | Staefa control system | M3P326/A |  | 6 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 566003 | Expansievat 12 ltr. |  | W | 2 | st | r. 1.10 | 2015 | Flamco | Flexcon | 12/0,5 | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 566006 | Expansievat 35 ltr. |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2015 | Flamco | Flexcon | 35/0,5 | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 56 | 566006 | Expansievat 35 ltr. |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2014 | Flamco | Flexcon | 35/0,5 | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 57 | 577140021 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1996 | Verhulst | VKD-1-A/VKD-1,5-B | 0,96/1,24m3/s | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 57 | 577140021 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1996 | Verhulst | VKD-1-A/VKD-1,5-B | 0,96/1,24m3/s | 3 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 57 | 577140021 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1996 | Verhulst | VKD-1-A/VKD-1,5-B | 0,96/1,24m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 57 | 577140021 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1996 | Verhulst | VKD-1-A/VKD-1,5-B | 0,96/1,24m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK |  | E | 1 | st | Installatie | 2017 | Priva | BlueID | 8 io's | 1 | Herstellen | Geen deugdelijke bevestiging | In de regelkast zit relatief veel onsamenhangende bedrading. Wij adviseren om dit te fatsoeneren. Stelpost opgenomen.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK |  | E | 1 | st | Installatie | 2017 | Priva | BlueID | 8 io's | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 604 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 604 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten |  | E | 1 | st | HK; 39gr.+ 12k. | 1997 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Circa 30% LED | E | 230 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Circa 30% LED | E | 230 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Circa 70% TLD | E | 536 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Circa 70% van de verlichting in het pand betreft TLD-verlichtingsarmaturen. Deze armaturen hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Vervangings is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Circa 70% TLD | E | 536 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Circa 70% TLD | E | 536 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | (bouwjaar is aanname) | E | 9 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | (bouwjaar is aanname) | E | 9 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | (bouwjaar is aanname) | E | 9 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 2 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 2 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 4 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 4 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2016 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2016 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2016 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2016 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 766 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 766 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 766 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 766 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 766 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 766 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen kabels, Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen liftmachine. Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | r. 0.03 | 1997 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 0.04 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost: Vervangen bali
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 1.06 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 766 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. 0.16 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 0.08/0.09 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.13 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x mivia toilet, 1x miva wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.14 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x toilet, 2x urinoir, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.15 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 903011 | Hekwerk gaas |  | B | 149 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 903011 | Hekwerk gaas |  | B | 149 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | met
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 903011 | Hekwerk gaas |  | B | 149 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 903110 | Hek/schuifpoort elektrisch bewogen |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 903110 | Hek/schuifpoort elektrisch bewogen |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving schuifpoort
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 903110 | Hek/schuifpoort elektrisch bewogen |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 101 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 101 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 101 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 619 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 619 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 619 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | Plafond | E | 11 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Alkmaar | B | 1997 | 766 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, lantaarnpalen |  | E | 4 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Lantaarn met paaltoparmatuur met een natrium gasontladingslamp van 50w. Inclusief 25 meter voedingskabel per armatuur.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 1249 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 1249 | bvo | Algemeen | 2015 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 1249 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 63,25m1, incl. 10 binnenkozijn/-deur, h=3.20m1; (aaname); betreft metalstud/gipsplaten | B | 202.4 | m2 | Algemeen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1249 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1249 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1e verd. | B | 115.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Slijtage | Slijtage/vervuiling tapijt 1e verdieping (thans niet in gebruik); startjaar is aanname!
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1e verd. | B | 115.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 312 | m2 | r.5, 3-3a+b,12,13,14 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel | Vuil, aanslag, verkleuring | Vlekken in tapijttegels r.13. Uitwisselen tapijttegels.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 312 | m2 | r.5, 3-3a+b,12,13,14 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 203.5 | m2 | r.2, 9,11 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 43 | 432080 | Vloerafwerking laminaat | 1e verd. | B | 370 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 25.5 | m2 | r.1,16 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 511 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 511 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 1e verd. | B | 539 | m2 | Interieur | 1988 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 1e verd. | B | 539 | m2 | Interieur | 1988 |  |  |  | 4 | Onderhouden
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 511 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 511 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 53 | 535523 | Boiler elektrisch 80 ltr | in werkkast | W | 1 | st | werkkast, r.10 | 2010 | Daalderop |  | 80ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | D.1 | 2007 | Panasonic | R410A |  | 3 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | D.1 | 2007 | Panasonic | R410A |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | D.1 | 2007 | Panasonic | R410A |  | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 7 | st | D.1 | 2002 | Panasonic | R22 |  | 6 | Vervangen | Gebruik van verboden koudemiddelen zoals R11/R12 | Diverse Panasonic split-units zijn buiten bedrijf en/of zijn gevuld met koudemiddel R22. Aan splitunits gevuld met koudemiddel R22 mag geen service meer worden uitgevoerd (bijvullen). Afhankelijk van het toekomstig gebruik met dit gebouw de split-units al dan niet vervangen. We adviseren om niet meer in gebruik zijnde units te verwijderen.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 7 | st | D.1 | 2002 | Panasonic | R22 |  | 6 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 7 | st | D.1 | 2002 | Panasonic | R22 |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 7 | st | D.1 | 2002 | Panasonic | R22 |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2014 | Mitsubishi | SRC20ZM-S | 2.0-2.7kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2014 | Mitsubishi | SRC20ZM-S | 2.0-2.7kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2014 | Mitsubishi | SRC20ZM-S | 2.0-2.7kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3.5-4.0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3.5-4.0kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3.5-4.0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.1 | 2017 | Daikin | RXS60L2V1BM50NZV1B | 6.0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.1 | 2017 | Daikin | RXS60L2V1BM50NZV1B | 6.0kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.1 | 2017 | Daikin | RXS60L2V1BM50NZV1B | 6.0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2018 | Daikin | RXM50N2V1B | 5.0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2018 | Daikin | RXM50N2V1B | 5.0kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2018 | Daikin | RXM50N2V1B | 5.0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1 | 2013 | Mitsubishi | FDC100VN | 10.0kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1 | 2013 | Mitsubishi | FDC100VN | 10.0kW | 2 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1 | 2013 | Mitsubishi | FDC100VN | 10.0kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 2 | st | D.1 | 2005 | Panasonic | CU-PV12DKE | 12.0kW | 5 | Vervangen | Verval tussen 93,75%-100% van de levensduur | Twee Panasonic split-units zijn technisch afgeschreven en komen afhankelijk van het toekomstig gebruik met dit gebouw de split-units al dan niet vervangen. We adviseren om niet meer in gebruik zijnde units te verwijderen.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 2 | st | D.1 | 2005 | Panasonic | CU-PV12DKE | 12.0kW | 5 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 2 | st | D.1 | 2005 | Panasonic | CU-PV12DKE | 12.0kW | 5 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 2 | st | D.1 | 2005 | Panasonic | CU-PV12DKE | 12.0kW | 5 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2018 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2018 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.2 | 2018 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551230 | Multisplit Systeem buitendeel (condensor) | buitendeel, 2 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2008 | Samsung | R410A |  | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 7 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551230 | Multisplit Systeem buitendeel (condensor) | buitendeel, 2 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2008 | Samsung | R410A |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 55 | 551230 | Multisplit Systeem buitendeel (condensor) | buitendeel, 2 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2008 | Samsung | R410A |  | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r.4 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1249 | bvo | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1249 | bvo | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1249 | bvo | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | LK3-1; 5 gr.+1xK | E | 1 | st | r.1.05 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 70% | E | 450 | bvo | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 70% | E | 450 | bvo | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 606 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving verlichtingsarmaturen 1e verdieping (thans niet in gebruik); startjaar is aanname!
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 606 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | door LED
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 606 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 30% | E | 193 | bvo | PEC, BOPEC, DPR | 2013 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | door LED
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 30% | E | 193 | bvo | PEC, BOPEC, DPR | 2013 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 642210 | Communicatie, Geluiden: Spraak Intercominstallaties |  | E | 1 | st | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 642210 | Communicatie, Geluiden: Spraak Intercominstallaties |  | E | 1 | st | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen |  | E | 1 | st | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost, 1 camera aanbrengen interieur, incl. recorder/monitor
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643101 | CCTV recorder |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643110 | CCTV cameras | 7x dome | E | 7 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 26 st.x domes, 1x camera | E | 27 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643120 | CCTV monitoren |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 643120 | CCTV monitoren |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 1249 | bvo | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 9 | st | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1249 | bvo | Installatie | 2013 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Reviseren
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1249 | bvo | Installatie | 2013 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1249 | bvo | Installatie | 2013 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 7x kruk | E | 10 | st | div. ruimten | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 7x kruk | E | 10 | st | div. ruimten | 2013 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten | niet in gebruik | B | 1 | st | 1e verd. | 0 |  |  |  | 4 | vervangen | Beschadiging (barsten, scheuren, deuken) | Technisch afgeschreven keukenblok 1e verd.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten | niet in gebruik | B | 1 | st | 1e verd. | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.13 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 1249 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | werkkast, r.10 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e verd. 2x toilet, incl. voorruimte | B | 1 | st | r.1.19 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e verd. 1x toilet, incl. voorruimte | B | 1 | st | r.1.20 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | BG., 2x toiletten met 1x voorruimte, 1 wastafel, 2x toiletten met 1xvoorrruimte, 2x urinoirs, 1x wastafel | B | 2 | st | r.6,7 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 4x toilet, 2x urinoirs, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 4,4m2 | B | 1 | st | r.8 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Haarlem | B | 1988 | 1249 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 8984 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 8984 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM exterieur |  | inpakken/isoleren koeltechnische onderdelen op hoofddak, waaronder platenwisselaars, regelklep e.d.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 8984 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 114m1, incl. 17 binnendeuren, h.=3.25, systeem | B | 371 | m2 | 1E Verdieping kantoren | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 73m1, incl. 6 binnendeuren, h.=3.25, systeem | B | 237 | m2 | 2E Verdieping kantoren | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 147m1, incl. 20 binnendeuren, h.=3.25, systeem | B | 478 | m2 | 3E Verdieping kantoren | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 112,5m1, incl. 13 binnendeuren, h.=3.25, systeem | B | 366 | m2 | 4E Verdieping kantoren | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 115m1, incl. 15 binnendeuren, h.=3.25, systeem | B | 374 | m2 | 5E Verdieping kantoren | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 23 | 232061 | Vloeren, constructief dilatatie |  | B | 1 | pst | in parkeergarage | 0 |  |  |  | 4 | Herstellen | Afdichting, manco | Gebreken aan dilataties in betonnen vloer parkeergarage. Gelijktijdig aanpakken met werkzaamheden parkeerdek (dilataties) en dilataties betonverharding terrein.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 23 | 232061 | Vloeren, constructief dilatatie |  | B | 1 | pst | in parkeergarage | 0 |  |  |  | 4 | Deelvervanging |  | vervangen dilatatie (stelpost)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 28 | 281002 | Kolommen en liggers beton |  | B | 1 | pst | Constructie | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgonderzoek | Scheuren constructief | nader onderzoek uitvoeren naar scheurvorming in de betonnen kolommen in de parkeerkelder
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 28 | 281002 | Kolommen en liggers beton |  | B | 1 | pst | Constructie | 0 |  |  |  | 2 | Repareren |  | Stelpost reparatie betonnen kolommen in parkeerkelder; e.e.a. afhankelijk van onderzoek door specialistisch bedrijf
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 23 | m2 | g.1/1a, 5e verd. | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 23 | m2 | g.1/1a, 5e verd. | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 132 | m2 | g.1/1a, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 132 | m2 | g.1/1a, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 24.7 | m2 | g.2, 5e verd. | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 24.7 | m2 | g.2, 5e verd. | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 170 | m2 | g.2, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 170 | m2 | g.2, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 20.7 | m2 | g.3, 5e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 20.7 | m2 | g.3, 5e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 165.4 | m2 | g.3, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 165.4 | m2 | g.3, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 27.6 | m2 | g.4, 5e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 27.6 | m2 | g.4, 5e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 105.6 | m2 | g.4, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 105.6 | m2 | g.4, b.g-4e verd. | 0 |  |  |  | 3 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 2 | st | g.3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 2 | st | tpv. dakopbouw | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Houtrot | Eén multiplex deur tpv. de dakopbouw (toegang naar hoofddak) vertoont aan met name de onderzijde houtrot. We adviseren om beide deuren te vervangen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 2 | st | tpv. dakopbouw | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | parkeerkelder | 2012 | CrawfordnAssa Abloy |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | parkeerkelder | 2012 | CrawfordnAssa Abloy |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Aandrijving vervangen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | parkeerkelder | 2012 | CrawfordnAssa Abloy |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract, incl. jaarlijkse keuring (niet verplicht) op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 8984 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | entree's | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | entree's | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | entree's | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Uitgaande van 2 keer per jaar.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 205 stks. | B | 445 | m2 | Gevel | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Gelijktijdig met overige werkzaamheden aan gevels.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 205 stks. | B | 445 | m2 | Gevel | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Stelpost , besturingskast
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 205 stks. | B | 445 | m2 | Gevel | 1995 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 32 | 324205 | Deuren staal | brandwerende deuren | B | 1 | pst | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Afdichting, manco | Gebreken aan afdichting brandwerende deuren in verkeersruimten. Deuren nalopen en waar nodig herstellen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 8984 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 8984 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 3 | st | entree's+verkeersruimte | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 3 | st | entree's+verkeersruimte | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 3 | st | entree's+verkeersruimte | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhouden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 410098 | Voorziening steigwerk |  | B | 1 | pst | Gevel | 0 |  |  |  | 9 | Huur |  | Stalen steiger
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium | binnenzijde borstwering | B | 57.5 | m2 | tpv. d.3 38m2, tpv. d.5 19,5m2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium | binnenzijde borstwering | B | 57.5 | m2 | tpv. d.3 38m2, tpv. d.5 19,5m2 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411009 | Buitenwandafwerkingen kunststof | boeidelen | B | 7.2 | m2 | tpv. d.1b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411009 | Buitenwandafwerkingen kunststof | boeidelen | B | 7.2 | m2 | tpv. d.1b | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 502 | m2 | g.1-4 | 0 |  |  |  | 3 | Deelvervanging |  | kitwerk vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 502 | m2 | g.1-4 | 0 |  |  |  | 3 | Repareren |  | reparatiepost beschadigde tegels (vervangen), gelijktijdig met overige werkzaamheden aan gevels
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 502 | m2 | g.1-4 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 502 | m2 | g.1-4 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | gelijktijdig met overige werkzaamheden aan gevels
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 2110 | m2 | g.1-4 1962m2, tpv. scooterstalling 82,5m2, tpv. fi | 0 |  |  |  | 3 | Deelvervanging |  | ca. 20% vervangen/herstellen; gelijktijdig met overige werkzaamheden aan gevels.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 67 | m2 | 1E Verdieping, luxe tapijt, r.K1.1+1.2 | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 501 | m2 | 2E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 527 | m2 | 3E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 507 | m2 | 4E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 439 | m2 | 5E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 404 | m2 | Begane Grond | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 165 | m2 | hoofdtrappenhuis | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 131 | m2 | noodtrappenhuis | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 727 | m2 | 1E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 250 | m2 | 2E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 254 | m2 | 3E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 274 | m2 | 4E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 208 | m2 | 5E Verdieping | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 424 | m2 | Begane Grond | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432072 | Vloerafwerking epoxy gietvloer |  | B | 22 | m2 | r. 0.08+0.09 | 0 |  |  |  | 2 | Overlagen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 24 | m2 | tpv. entree, r.0.23+0.27 | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 3960 | m2 | Interieur | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 3960 | m2 | Interieur | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461150 | Deuren algemeen, dekkend |  | B | 2 | st | dakopbouw | 0 |  |  |  | 5 | Elders opgenomen | Erosie, verwering | Verwering/verpoedering schilderwerk op multiplex buitendeuren dakopbouw. Gezien de staat van één deur (houtrot) adviseren we om beide deuren te vervangen. incl. schilderwerk.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461150 | Deuren algemeen, dekkend |  | B | 2 | st | dakopbouw | 0 |  |  |  | 5 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461150 | Deuren algemeen, dekkend |  | B | 2 | st | g.3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen, gelijktijdig met overige schilderwerkzaamheden
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461200 | Plafondafwerking algemeen, dekkend | overstekken | B | 58.7 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461395 | Kolommen en liggers staal, dekkend | stalen kolommen lluifelconstructie | B | 1 | pst | tpv. dakterras | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Stelpost: herschilderen luifelconstructie of voor zover nodig delen van de constructie
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461585 | Leuningen buiten staal, dekkend |  | B | 36 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem | Erosie, verwering
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461585 | Leuningen buiten staal, dekkend |  | B | 36 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 461920 | Hekwerk algemeen, dekkend | hekwerk metaal | B | 36 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 5657 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Beschadiging | Beschadigingen aan kozijnen/deuren begane grond/kelderverdieping.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 5657 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 5657 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €850,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 28 | st | d.1, d.2, d.4, d5 | 2009 |  |  |  | 9 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; vervangen valbeveiliging, gelijktijdig met werkzaamheden dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €850,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 28 | st | d.1, d.2, d.4, d5 | 2009 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking | B | 5.9 | m2 | D tpv. entree voorgevel | 2000 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking | B | 5.9 | m2 | D tpv. entree voorgevel | 2000 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking | B | 5.9 | m2 | D tpv. entree voorgevel | 2000 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op hoofddak | B | 921 | m2 | D1 | 2000 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op hoofddak | B | 921 | m2 | D1 | 2000 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op hoofddak | B | 921 | m2 | D1 | 2000 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dakopbouw | B | 66.5 | m2 | D1a | 2005 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dakopbouw | B | 66.5 | m2 | D1a | 2005 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dakopbouw | B | 66.5 | m2 | D1a | 2005 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking hellend, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dak boven trappenhuis | B | 36 | m2 | D1b | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking hellend, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dak boven trappenhuis | B | 36 | m2 | D1b | 2003 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking hellend, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dak boven trappenhuis | B | 36 | m2 | D1b | 2003 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dak (uitbouw) kantine | B | 69 | m2 | D2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dak (uitbouw) kantine | B | 69 | m2 | D2 | 0 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op dak (uitbouw) kantine | B | 69 | m2 | D2 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking+betontegels op dakterras | B | 110 | m2 | D3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking+betontegels op dakterras | B | 110 | m2 | D3 | 0 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking+betontegels op dakterras | B | 110 | m2 | D3 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op fietsenstalling en boven hellingbaan naar parkeergarage | B | 192 | m2 | D4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op fietsenstalling en boven hellingbaan naar parkeergarage | B | 192 | m2 | D4 | 0 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op fietsenstalling en boven hellingbaan naar parkeergarage | B | 192 | m2 | D4 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op scooterstalling en ruimte noodstroomaggregaat | B | 48 | m2 | D5 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op scooterstalling en ruimte noodstroomaggregaat | B | 48 | m2 | D5 | 0 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op scooterstalling en ruimte noodstroomaggregaat | B | 48 | m2 | D5 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | aluminium kap | B | 38 | m1 | D4 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | gelijktijdig met werkzaamheden dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | aluminium kap | B | 33 | m1 | D5 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | gelijktijdig met werkzaamheden dakbedekking
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | hvh.=aanname | B | 306 | m1 | parkeerdek | 0 |  |  |  | 2 | Deelvervanging | Gebreken aan aansluitingen opgaand werk, loodslabben, folies e.d. | Loodaansluiting tpv. gevesl en keerwanden, deelvervanging gelijktijdig met groot onderhoud aan parkeerdek, ca. 20%
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | hvh.=aanname | B | 306 | m1 | parkeerdek | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €7.000,- | W | 1 | st | tbv. warmwatervoorziening | 2018 | Remeha | Quinta-Pro 45 | 45kW | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €7.000,- | W | 1 | st | tbv. warmwatervoorziening | 2018 | Remeha | Quinta-Pro 45 | 45kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 51 | 511022 | Ketel gasgestookt HR 650 kW |  | W | 1 | st | c.v. | 2013 | Remeha | Gas 610 ECO PRO | 654kW | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 51 | 511022 | Ketel gasgestookt HR 650 kW |  | W | 1 | st | c.v. | 2013 | Remeha | Gas 610 ECO PRO | 654kW | 1 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 51 | 511022 | Ketel gasgestookt HR 650 kW |  | W | 1 | st | c.v. | 2013 | Remeha | Gas 610 ECO PRO | 654kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 51 | 511022 | Ketel gasgestookt HR 650 kW |  | W | 1 | st | c.v. | 2013 | Remeha | Gas 610 ECO PRO | 654kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 52 | 521209 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE |  | W | 5.5 | m1 | tpv. scooterstalling | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 52 | 525002 | Dompelpomp |  | W | 1 | st | in parkeerkelder | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 52 | 525002 | Dompelpomp |  | W | 1 | st | in parkeerkelder | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername, beheersplan
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 531402 | Drukverhogingsinstallaties drinkwater Ø 42 mm 2 pompen |  | W | 1 | st | Installatie | 1995 | Grundfos | MaxiCompact |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 531402 | Drukverhogingsinstallaties drinkwater Ø 42 mm 2 pompen |  | W | 1 | st | Installatie | 1995 | Grundfos | MaxiCompact |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 532022 | Pompen warmtapwaterinstallatie Ø 22 mm |  | W | 2 | st | Installatie | 2018 | Wilo | Z20/7-1C en Z20/2-1P |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 533001 | Waterontharder |  | W | 1 | st | Installatie | 1995 | Scalewatcher | CMN2 |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 6 | st | in keukenblokken op verdiepingen en beg. gr. | 2020 | ITHO Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 535503 | Close-in boiler 15 ltr |  | W | 1 | st | K1.8 | 2020 | ITHO Daalderop | Close-in | 15ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 536001 | Warmtewisselaar koeling |  | W | 2 | st | D1 | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 536001 | Warmtewisselaar ww | Tapwaterzijdig | W | 1 | st | Installatie | 2018 | AlfaLaval |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 536001 | Warmtewisselaar LBK |  | W | 2 | st | LBK | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 536001 | Warmtewisselaar klein |  | W | 1 | st | tbv. vloerverwarming (wegdek) | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 53 | 536504 | Boiler indirect gestookt 500 ltr |  | W | 1 | st | tbv. grootkeuken | 2018 | ITHO | GGBB500 |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel |  | W | 2 | st | D1 | 2013 | Mitsubishi | FDCVA201HENR | R410a, 1,55kg | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel |  | W | 2 | st | D1 | 2013 | Mitsubishi | FDCVA201HENR | R410a, 1,55kg | 2 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel |  | W | 2 | st | D1 | 2013 | Mitsubishi | FDCVA201HENR | R410a, 1,55kg | 2 | Onderhoudscontract |  | Van Dorp
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | AlfaLaval | W | 1 | st | D1 | 2012 | AlfaLaval Electric | DGS504BD32 CR SW |  | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | AlfaLaval | W | 1 | st | D1 | 2012 | AlfaLaval Electric | DGS504BD32 CR SW |  | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | AlfaLaval | W | 1 | st | D1 | 2012 | AlfaLaval Electric | DGS504BD32 CR SW |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Carrier | W | 2 | st | D1 | 2008 | Carrier | Chiller 30RA LCP | R407c, 13kg. 30kw | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Carrier | W | 2 | st | D1 | 2008 | Carrier | Chiller 30RA LCP | R407c, 13kg. 30kw | 3 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Carrier | W | 2 | st | D1 | 2008 | Carrier | Chiller 30RA LCP | R407c, 13kg. 30kw | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Carrier | W | 2 | st | D1 | 2008 | Carrier | Chiller 30RA LCP | R407c, 13kg. 30kw | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2013 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 21,8kg | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2013 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 21,8kg | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2013 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 21,8kg | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2013 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 21,8kg | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2014 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 12,7kg | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2014 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 12,7kg | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2014 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 12,7kg | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 552130 | Koelmachine | Trane | W | 1 | st | D1 | 2014 | Trane | AquaStream 3G | R410a, 12,7kg | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 55250004 | Buffervat koudeopslag 500 ltr. | aanname 500 ltr. | W | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen buffervat koudeopslag 500 ltr. met isolatie. Uitgaande van verticale uitvoering volbad verzinkt. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 553180 | Driewegmengklep | DN40 2-weg | W | 1 | st | D1 | 1995 | Siemens |  |  | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 55 | 553180 | Driewegmengklep | DN40 2-weg | W | 1 | st | D1 | 1995 | Siemens |  |  | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Merk, type en bouwjaar.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO | excl. 5e verdieping en kelder | W | 5059 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Stelpost deelvervanging (10%)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO | excl. 5e verdieping en kelder | W | 5059 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Stelpost deelvervanging (10%)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 2 | st | Installatie | 2020 | LSA |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 2 | st | Installatie | 2020 | LSA |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm |  | W | 1 | st | LBK | 1995 | Biral | BZ32 |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm | type onbekend | W | 1 | st | LBK | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm |  | W | 2 | st | tbv. vloerverwarming (wegdek) | 1995 | Biral | BZ32 |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564003 | Circulatiepomp enkel,diameter 42 mm |  | W | 1 | st | c.v. | 2013 | Biral | A 402 V2 |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564004 | Circulatiepomp enkel, diameter 54 mm |  | W | 2 | st | c.v. | 2020 | Biral | Modula 50-6 240 RED |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564004 | Circulatiepomp enkel, diameter 54 mm |  | W | 2 | st | c.v. | 2013 | Biral | A 502 V2 |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564004 | Circulatiepomp enkel, diameter 54 mm | klimaatplafond | W | 1 | st | Installatie | 2009 | Biral | LXC 655 |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564004 | Circulatiepomp enkel, diameter 54 mm | klimaatplafond | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Biral | Modula 80-12 360 GREEN |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 564004 | Circulatiepomp enkel, diameter 54 mm | LBK, type onbekend; klimaatplafond | W | 1 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 2 | st | c.v. | 2013 | Siemens | SAX61 |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 3-weg | W | 2 | st | Installatie | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 2-weg | W | 1 | st | LBK | 2009 | Siemens |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 3-weg | W | 1 | st | tbv. LBK algemeen | 1995 | Staefa Control Systems | M3P65F/A |  | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 3-weg | W | 1 | st | tbv. LBK algemeen | 1995 | Staefa Control Systems | M3P65F/A |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 3-weg | W | 2 | st | tbv. LBK kantine | 1995 | Staefa Control Systems | M3P40G/A |  | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 3-weg | W | 2 | st | tbv. LBK kantine | 1995 | Staefa Control Systems | M3P40G/A |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 3-weg | W | 1 | st | tbv. LBK parkeerkelder | 1995 | Staefa Control Systems |  |  | 5 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | DN40 3-weg | W | 1 | st | tbv. LBK parkeerkelder | 1995 | Staefa Control Systems |  |  | 5 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | vloerverwarming | W | 1 | st | tbv. vloerverwarming (wegdek) | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 2 | st | c.v. | 2020 | Flexcon |  | 18 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 1 | st | tbv. warmwatervoorziening | 2018 | Flexcon |  | 18 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 566005 | Expansievat 25 ltr. |  | W | 1 | st | tbv. vloerverwarming (wegdek) | 1995 | Flexcon |  | 25 ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 566007 | Expansievat 60 ltr. |  | W | 3 | st | LBK | 2009 | Reflex | Refix DE | 60 ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 566010 | Expansievat 200 ltr.cv |  | W | 2 | st | c.v. | 2020 | Flexcon |  | 200 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 568002 | Lucht- en vuilafscheider |  | W | 1 | st | c.v. | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 568002 | Lucht- en vuilafscheider |  | W | 1 | st | D1 | 1995 | Spirovent | BC 100F |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 56 | 568002 | Lucht- en vuilafscheider |  | W | 1 | st | D1 | 1995 | Spirovent | BC 100F |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 572105 | Dakventilator 1,39 m3/s |  | W | 1 | st | D1 | 2019 | Inatherm | BDMX-450-VEC-302-0 |  | 1 | EMS: GC4 |  | EMS GC4: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (€ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 572105 | Dakventilator 1,39 m3/s |  | W | 1 | st | D1 | 2019 | Inatherm | BDMX-450-VEC-302-0 |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 572105 | Dakventilator 1,39 m3/s |  | W | 1 | st | D1 | 2019 | Inatherm | BDMX-450-VEC-302-0 |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. kantine | 1995 | Verhulst | VKD2 | 1.94m3/s | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. kantine | 1995 | Verhulst | VKD2 | 1.94m3/s | 3 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. kantine | 1995 | Verhulst | VKD2 | 1.94m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140001 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. kantine | 1995 | Verhulst | VKD2 | 1.94m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar). Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140002 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. parkeerkelder | 1995 | Verhulst | VKD2.1A | 2.08m3/s | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140002 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. parkeerkelder | 1995 | Verhulst | VKD2.1A | 2.08m3/s | 3 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140002 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. parkeerkelder | 1995 | Verhulst | VKD2.1A | 2.08m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140002 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, tbv. parkeerkelder | 1995 | Verhulst | VKD2.1A | 2.08m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar). Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140006 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (8-12 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, algemeen; incl. WTW | 1995 | Verhulst | VKD9.1/9.1 | 10.56m3/s | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140006 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (8-12 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, algemeen; incl. WTW | 1995 | Verhulst | VKD9.1/9.1 | 10.56m3/s | 3 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140006 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (8-12 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, algemeen; incl. WTW | 1995 | Verhulst | VKD9.1/9.1 | 10.56m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140006 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (8-12 m3/s) |  | W | 1 | st | in LBK-ruimte, algemeen; incl. WTW | 1995 | Verhulst | VKD9.1/9.1 | 10.56m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar). Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | D1 | 2000 | Verhulst | VKT0303 | 0.97m3/s | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | D1 | 2000 | Verhulst | VKT0303 | 0.97m3/s | 3 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | D1 | 2000 | Verhulst | VKT0303 | 0.97m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | D1 | 2000 | Verhulst | VKT0303 | 0.97m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar). Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 4 | st | in LBK-ruimte | 2013 | Condair | CP3 |  | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen stoombevochtiger. Uitgaande van Geveke Condair CP3 Pro 13 met een capaciteit van 13 kg/uur. De kosten zijn inclusief stoomslang en stoompijp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 4 | st | in LBK-ruimte | 2013 | Condair | CP3 |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Jaarlijks onderhoud stoombevochtiger. Uitgaande van Geveke Condair CP3 Pro 13 met een capaciteit van 13 kg/uur. Van Dorp.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 57 | 577170 | LBK, Centraal: Luchtverdeelslangen (koelplafond) | Regelkleppen aanvoer/retour (2 stks. per ruimte gerekend). | W | 30 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen regelkleppen |  | Koelplafond boven kantorengedeelte 5e verdieping.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal LBK | Excl. weersafhankelijke regeling; tijdens inspectie niet te openen | E | 1 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Exclusief weersafhankelijke regeling
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal CV | Excl. weersafhankelijke regeling; | E | 1 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Exclusief weersafhankelijke regeling
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Siemens RVL 470, bj 2007; door geoptimaliseerde regeling
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 611110 | Noodstroomaggregaten |  | E | 1 | st | Installatie | 2014 | SDMO |  |  | 1 | Vervangen |  | Komt mogelijk te vervallen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 611110 | Noodstroomaggregaten |  | E | 1 | st | Installatie | 2014 | SDMO |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | bedrag=aaname
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 611130 | Photo-Voltage-cellen | afm. 1.0x1.6, 84stks. | E | 84 | st | op lage daken terrein | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | st. zonnepanelen, afm 1,65 x 1,0 mtr. bj: 2020
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 611130 | Photo-Voltage-cellen | afm. 1.0x1.6, 84stks. | E | 84 | st | op lage daken terrein | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 1 st. Omvormer Solar Edge, in parkeergarage
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 1023 | m2 | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Gelijktijdig met werkzaamheden platte daken
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 1023 | m2 | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 34 gr | E | 1 | st | 1LK; 34gr. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 29 gr | E | 1 | st | 2LK; 29gr. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 31 gr | E | 1 | st | 3LK; 31gr. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 28 gr | E | 1 | st | 4LK; 28gr. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 37 gr | E | 1 | st | 5LK-1; 37gr.+4K | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 52+10gr. | E | 1 | st | BLK; 52gr.+ 10 gr. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 12 gr | E | 1 | st | CP1; 12gr.; 3e verd. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 5K gr | E | 1 | st | KK?; 4Kgr.; 5e verd. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 5K gr | E | 1 | st | KK1; 5Kgr.; 5e verd. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 17 gr | E | 1 | st | KLK; 17gr. | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 5K gr | E | 1 | st | SK; ; kelder tbv. WPS | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED 95% | E | 8535 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED 95% | E | 8535 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-D 5%, m.n. in kelder | E | 449 | bvo | Installatie | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | in kelder, 1x groot armatuur vluchtwegver | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | in kelder, 1x groot armatuur vluchtwegver | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | in kelder, 1x groot armatuur vluchtwegver | 1995 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 65 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 65 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten. Brandtechniek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 65 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 642230 | Deurintercominstallaties |  | E | 2 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangpunt: Deurintercom vervangen. woningnaansluitingen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen |  | E | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen |  | E | 1 | st | tbv. theoriegedeelte | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643101 | CCTV recorder |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643101 | CCTV recorder |  | E | 1 | st | tbv. theoriegedeelte | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643110 | CCTV cameras |  | E | 13 | st | in kelder 3 st., beg.gr. 10 st.; domes | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643110 | CCTV cameras |  | E | 29 | st | tbv. theoriegedeelte, beg.gr. 29 st.; dome | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643120 | CCTV monitoren |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 643120 | CCTV monitoren |  | E | 1 | st | tbv. theoriegedeelte | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | BJH
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651199 | Brandmeldinstallaties diverse | smeltkoord | E | 1 | pst | parkeergarage | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651199 | Brandmeldinstallaties diverse | smeltkoord | E | 1 | pst | parkeergarage | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 8984 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 8984 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 1x 20m1, 1x 30m1 | W | 2 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 1x 20m1, 1x 30m1 | W | 2 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 1x 20m1, 1x 30m1 | W | 2 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 6x 20m1, 1x 25m1 | W | 7 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 6x 20m1, 1x 25m1 | W | 7 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 6x 20m1, 1x 25m1 | W | 7 | st | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 2x 20m1 | W | 2 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 2x 20m1 | W | 2 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 2x 20m1 | W | 2 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 1x 20m1 | W | 1 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 1x 20m1 | W | 1 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; 1x 20m1 | W | 1 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas 8x afkeur | W | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 6 |  | Geen service meer mogelijk | Door Brandtechniek afgekeurde brandblussers.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas 8x afkeur | W | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas 8x afkeur | W | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 6 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas 8x afkeur | W | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 7 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 7 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 7 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas 1x afkeur | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 4 | Vervangen | Beschadiging (scheuren/gaten/deuken) | Door Brandtechniek afgekeurde brandblussers.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas 1x afkeur | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas 1x afkeur | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 4 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas 1x afkeur | W | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 4 | Keuren |  | Verplichte keuring
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651305 | CO2 blussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651310 | Droge stijgleiding | 3 stuks, in contract Brandtechniek | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 651310 | Droge stijgleiding | 3 stuks, in contract Brandtechniek | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte 5-jaarlijkse keuring
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3987 | bvo | kelder, beg. gr. en kantine 1e verd. | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3987 | bvo | kelder, beg. gr. en kantine 1e verd. | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3987 | bvo | kelder, beg. gr. en kantine 1e verd. | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3987 | bvo | kelder, beg. gr. en kantine 1e verd. | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract Trigion
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | EAL | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | EAL | E | 8984 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 653540 | Lpg / Co2 Melders | detectie niet aanwezig | E | 0 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 65 | 653540 | Lpg / Co2 Melders | detectie niet aanwezig | E | 0 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhoudscontract |  | Periodieke keuring in scope7a?
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen kabels, Liftcapaciteit 1000 KG. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Liftcapaciteit 1000 KG. Uitgaand van lift met 6 stopplaatsen..
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen liftmachine. Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.857,82 ex. | T | 1 | st | Lift in hoofdtrappenhuis 7 stopplaatse | 1995 | Kone | 1000 - Personenlift |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen kabels, Liftcapaciteit 1000 KG. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Liftcapaciteit 800 KG. Uitgaand van lift met 6 stopplaatsen..
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen liftmachine. Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden. KONE
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.806,55 ex. | T | 1 | st | Lift in noodtrappenhuis 6 stopplaatsen | 1995 | Kone | 800 - Personenlift |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein; KONE onderhoud.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 663100 | Kleingoederenlift | Onderhoudscontract Kone €1.419,25 ex. | T | 1 | st | in grootkeuken | 1995 | Kone | 100kg |  | 2 | Vervangen |  | Stelpost
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 66 | 663100 | Kleingoederenlift | Onderhoudscontract Kone €1.419,25 ex. | T | 1 | st | in grootkeuken | 1995 | Kone | 100kg |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 67 | 670000 | Gebouwbeheersvoorzieningen | inclusief 23 nevenmodules | E | 3 | st | Installatie | 2013 | Priva | Compri HX |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 7 | st | 6x verdiepingen (2 stks. op 1e verd.), | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost renovatie; ca, 114m2 wandtegelwerk à € 104,=, 42m2 vloertegels à € 153,=, 42m2 systeemplafond à € 63,87 RVS-blokken, RVS spoelbladen, ind. vaatwasser, ind. vriezer, ind. koelkast, 5 diepvriesers, losse oven, RVS kook-/frituur; losse frituur e.d. | B | 1 | pst | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | (Deel-)vervanging |  | Stelpost Apparatuur: vaatwasmachine, koel- en vrieskasten e.d.(Stelpost)
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost renovatie; ca, 114m2 wandtegelwerk à € 104,=, 42m2 vloertegels à € 153,=, 42m2 systeemplafond à € 63,87 RVS-blokken, RVS spoelbladen, ind. vaatwasser, ind. vriezer, ind. koelkast, 5 diepvriesers, losse oven, RVS kook-/frituur; losse frituur e.d. | B | 1 | pst | Installatie | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Stelpost (deel)renovatie, incl. apparatuur e.d.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 6 | st | r.5.16, 4.16, 3.16, 2.16, 1.16, 0.17 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 8 | st | 1e verd. t/m 4e verd., r.1.08-1.09, 2. | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 6x toilet, 3x urinoir, 6x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | 5e verd., r.5.08-5.09; personeel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 3 | st | Beg.gr, r.0.08+0.09+0.10; publiek | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 7x toilet, 3x urinoir, 6x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | Beg.gr, r.0.54+0.55; personeel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 3x toilet, 2x urinoir, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 74 | 741180 | Renovatie doucheruimte |  | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | stelpost renovatie doucheruimte
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903003 | Omheiningen metselwerk |  | B | 169.6 | m2 | terreinafscheiding keerwanden, excl. tpv. | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen |  | Herstellen van het voegwerk waar nodig (20% gerekend), incl. evt. reinigen van metselwerk waar nodig
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903003 | Omheiningen metselwerk |  | B | 169.6 | m2 | terreinafscheiding keerwanden, excl. tpv. | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen |  | Reinigen metselwerk (waar nodig).
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903003 | Omheiningen metselwerk |  | B | 169.6 | m2 | terreinafscheiding keerwanden, excl. tpv. | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen | WPS | B | 4 | st | Terrein | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen | WPS | B | 4 | st | Terrein | 1995 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | WSP
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903501 | Wegdekbelijning |  | B | 76 | st | parkeergarage 76 pp. | 0 |  |  |  | 3 | Aanbrengen | Ontbrekende (onder-)delen | De belijning is op diverse plaatsen weggesleten/vervaagd. We adviseren om binnen enkele jaren de belijning opnieuw aan te brengen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903501 | Wegdekbelijning |  | B | 76 | st | parkeergarage 76 pp. | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903501 | Wegdekbelijning |  | B | 1 | pst | parkeerdek, div. belijning | 0 |  |  |  | 2 | Aanbrengen | Ontbrekende (onder-)delen | De belijning vertoont slijtage. Gelijktijdig met nieuwe belijning in parkeergarage, de belijning van het parkeerdek meenemen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 903501 | Wegdekbelijning |  | B | 1 | pst | parkeerdek, div. belijning | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904002 | Terreinafwerking beton |  | B | 370 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904002 | Terreinafwerking beton |  | B | 370 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | dilataties
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels | 17+64+53 | B | 134 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten | Verzakking, kuilvorming | De bestrating vertoont onregelmatige verzakkingen. We adviseren om de bestrating te herstraten.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels | 17+64+53 | B | 134 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels | 17+64+53 | B | 134 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels | 17+64+53 | B | 134 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | 46+49 | B | 95 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten | Verzakking, spoorvorming | Spoorvorming in klinkerbestrating.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | 46+49 | B | 95 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | 46+49 | B | 95 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | 46+49 | B | 95 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904011 | Terreinafwerking natuursteen | afdekkers op keerwanden | B | 98 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Breuk | Natuurstenen afdekkers waar nodig vervangen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904011 | Terreinafwerking natuursteen | afdekkers op keerwanden | B | 98 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Reinigen | Vuil, aanslag, verkleuring | Reinigen van de natuurstenen afdekkers op gemetselde keerwanden.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904011 | Terreinafwerking natuursteen | afdekkers op keerwanden | B | 98 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904013 | Terreinafwerking asfalt | 1680+104 | B | 1784 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 4 | Elders opgenomen | Afdichting, manco | Lekkage tpv. betonnen kolommen pakeergarage, tgv. gebreken aan afdichting parkeerdek.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904013 | Terreinafwerking asfalt | 1680+104 | B | 1784 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 4 | Repareren | Erosie, verwering, verzanding | Gerekend is om alle dilataties te vervangen; aanname 500m1
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904013 | Terreinafwerking asfalt | 1680+104 | B | 1784 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 4 | Repareren | Beschadiging asfalt | Beschadigd asfalt tpv. onderzijde hellingbaan.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 904013 | Terreinafwerking asfalt | 1680+104 | B | 1784 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 4 | Overlagen |  | Incl. dilataties.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 905201 | Vetvangput |  | W | 1 | pst | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 905201 | Vetvangput |  | W | 1 | pst | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Technisch reinigen |  | Jaarlijks doorspuiten leidingen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 905201 | Vetvangput |  | W | 1 | pst | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Keuren
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | hvh.=aanname | W | 250 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | hvh.=aanname | W | 250 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Doorspuiten |  | Jaarlijks doorspuiten leidingen.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906240 | Wegdekverwarmingen |  | W | 104 | m2 | Terrein | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Correctief onderhoud (storingen) door Van Dorp
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting |  | E | 6 | st | Terrein tpv. keerwanden | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting |  | E | 9 | st | Terrein tpv. overkappingen | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting |  | E | 2 | st | Terrein tpv. voorgevel | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, armaturen Philipslampen | in lichtmasten | E | 2 | st | Terrein | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | paaltoparmatuur met een gasontladingslamp van 150W?.
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906350 | Terreinverlichting, signalering (Verkeerslichten) | WPS, incl. sensoren in wegdek | E | 2 | st | Terrein | 1995 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906420 | CCTV buitencameras |  | E | 2 | st | Terrein tpv.voorgevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk HQ | A | 1995 | 8984 | 90 | 906421 | CCTV buitencamera dome |  | T | 5 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 481 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 481 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 481 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 83m1, incl. 8 binnendeuren; h=3.25m1, hout | B | 270 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 481 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 481 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Algemeen | B | 386 | m2 | 3E Verdieping | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen algemeen | Losse naden | Het projekttapijt vertoont losgescheurde naden, tevens plaatselijk vervuiling en algehele slijtage.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Algemeen | B | 386 | m2 | 3E Verdieping | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 400 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Verschoven platen (systeemplafonds) | Corrigeren plafondplaten systeemplafonds.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 400 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 400 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 400 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 400 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | Installatie | 2001 | ITHO Daalderop | Close-in | 10ltr. | 6 | Vervangen |  | gelijktijdig met keukenblok
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | binnendeel opgenomen | W | 1 | st | r.13 | 2001 | Toshiba | RAS-07UKP-ES | R410a, 0,52kg | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving ac.-unit.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | binnendeel opgenomen | W | 1 | st | r.13 | 2001 | Toshiba | RAS-07UKP-ES | R410a, 0,52kg | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | binnendeel opgenomen | W | 1 | st | r.13 | 2001 | Toshiba | RAS-07UKP-ES | R410a, 0,52kg | 6 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | binnendeel opgenomen | W | 1 | st | r.13 | 2001 | Toshiba | RAS-07UKP-ES | R410a, 0,52kg | 6 | Onderhoudscontract |  | Van Dorp
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-G5 95%, PL-armaturen 5% | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmaturen.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 64 | 642230 | Deurintercominstallaties |  | E | 1 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving deurintercom.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 64 | 642230 | Deurintercominstallaties |  | E | 1 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Stelpost
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 481 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.3 | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Aantasting van glazuurlaag | Het front tpv. de vaatwasser is op 2 plaasten veschadigd. We adviseren om een nieuwe frontje te plaatsen.
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 481 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk1 | D | 2001 | 481 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 3E verd., 2x toiletten met 1x voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.15,16 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 162 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 162 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 162 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 14m1, h=4.05, hout | B | 56.7 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 162 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 162 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Algemeen | B | 144 | m2 | Begane Grond | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen algemeen | Losse naden | Het projekttapijt vertoont losgescheurde naden, tevens plaatselijk vervuiling en algehele slijtage.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Algemeen | B | 144 | m2 | Begane Grond | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 150 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 150 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 150 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 150 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | Installatie | 2001 | ITHO Daalderop | Close-in | 10ltr. | 6 | Vervangen |  | gelijktijdig met keukenblok
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 162 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 162 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 162 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-G5 95%, PL-armaturen 5% | E | 162 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmaturen.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 162 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 162 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk2 | D | 2000 | 162 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | B.G., 1x toilet met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r. 4,5 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 2242 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 2242 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 2242 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 271m1 (62,2m1 bg.), incl. 21 binnendeuren, h. bg.=4,05; h. verd.=3.25m1, systeem | B | 931 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 2242 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 2242 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 32 | 328020 | Mobiele scheidingswand |  | B | 1 | st | r.0.13a/b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | hvh.= bij benadering ivm. overgangen tapijt/pvc. | B | 913 | m2 | Vloer binnen | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | trappenhuis | B | 115 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc | hvh.= bij benadering ivm. overgangen tapijt/pvc. | B | 963 | m2 | Vloer binnen | 2018 |  |  |  | 2 | Herstellen | Losse naden | Loszittende stroken pvc. tpv. verkeersruimte 3e verdieping. Garantiewerk?? Prijs op € 0,= aangehouden (evt. onder klachtenonderhoud).
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc | hvh.= bij benadering ivm. overgangen tapijt/pvc. | B | 963 | m2 | Vloer binnen | 2018 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 4.5 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 1976 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 1976 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1976 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1976 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok, bouwjaar=aanname | W | 4 | st | Installatie | 2012 | ITHO Daalderop | Close-in | 10ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in werkkast 3e verd., bouwjaar=aanname | W | 1 | st | Installatie | 2012 | ITHO Daalderop | Close-in | 10ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 53 | 535503 | Close-in boiler 15 ltr | in MIVA-ruimte, bouwjaar=aanname | W | 1 | st | Installatie | 2012 | ITHO Daalderop | Close-in | 15ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | binnendeel opgenomen | W | 1 | st | r.1.2 | 2018 | Mitsubishi |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | binnendeel opgenomen | W | 1 | st | r.1.2 | 2018 | Mitsubishi |  |  | 1 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | binnendeel opgenomen | W | 1 | st | r.1.2 | 2018 | Mitsubishi |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Van Dorp
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 19gr. | E | 8 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-tubes en/of led-armaturen 100% | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-tubes en/of led-armaturen 100% | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led; | E | 25 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led; | E | 25 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led; | E | 25 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 12 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 12 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 12 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen |  | E | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 64 | 643101 | CCTV recorder |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 64 | 643110 | CCTV cameras | beg.gr. 5 st.; | E | 5 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 64 | 643120 | CCTV monitoren |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; begane grond t/m 3e verd. 4x2 | W | 8 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; begane grond t/m 3e verd. 4x2 | W | 8 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas; begane grond t/m 3e verd. 4x2 | W | 8 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas; begane grond 3x, 1e verd. t/m 3e verd. 3x2 | W | 9 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas; begane grond 3x, 1e verd. t/m 3e verd. 3x2 | W | 9 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas; begane grond 3x, 1e verd. t/m 3e verd. 3x2 | W | 9 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 | Honetwell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Reviseren
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 | Honetwell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 2242 | bvo | Installatie | 2018 | Honetwell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | patchkastruimte | E | 1 | st | r.1.2 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | patchkastruimte | E | 1 | st | r.1.2 | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 652220 | Elektrische deuropeners | b.g. en 1e verdieping tussen hal en kantoor (van CBR?) | E | 2 | st | r.01 en 1.1 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 65 | 652220 | Elektrische deuropeners | b.g. en 1e verdieping tussen hal en kantoor (van CBR?) | E | 2 | st | r.01 en 1.1 | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 4 | st | r.0.8a, 1.15, 2.14, 3.21 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost renovatie; incl. wandtegelwerk, vloertegels, systeemplafond, RVS-blokken, RVS spoelbladen, ind. apparatuur | B | 1 | pst | r.0.12a | 2018 |  |  |  | 1 | (Deel-)vervanging |  | Apparatuur: vaatwasmachine, koel- en vrieskasten e.d.(Stelpost)
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost renovatie; incl. wandtegelwerk, vloertegels, systeemplafond, RVS-blokken, RVS spoelbladen, ind. apparatuur | B | 1 | pst | r.0.12a | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost (deel)renovatie
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 2242 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | BG. , 2x toiletten met 1 voorruimte (x1), 1x toilet met voorruimte, 1x doucheruimte, 1E verd. t/m 3E verd., 2x toiletten met 1x voorruimte (x2)(x4) | B | 12 | st | r. 0.3,0-0.6, r.1.3-1.6, r.2.3-2.6, r.3.3-3.6 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk3 | D | 2001 | 2242 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte | B | 1 | st | r.0.2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 481 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 481 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 481 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 113m1, incl. 15 binnendeuren, h=3.25m1, hout | B | 367 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 481 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 481 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | Algemeen | B | 395 | m2 | 5E Verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 409 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 409 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 409 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 409 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | Installatie | 2001 | ITHO Daalderop | Close-in | 10ltr. | 6 | Vervangen |  | gelijktijdig met vervangen keukenblok
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | PL-armaturen 100% | E | 481 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 5 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmaturen.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 5 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 5 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 5 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 64 | 642230 | Deurintercominstallaties |  | E | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 481 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.8 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 481 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rijswijk4 | D | 2001 | 481 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 5E verd., 2x toiletten met 1x voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.18,19 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 431 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 431 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO | bediening rolluiken evt. herstellen | B | 431 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 11,1m1, excl. binnenkozijn/-deur, h=3.25m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 36 | m2 | r.3/4, 12 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 31 | 315201 | Rolluik handbediend | Onderhoud voor CBR | B | 24 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Subelementen, manco | Gebreken aan opwikkelbanden handbediende rolluiken. Gerekend is om ca. 50 % van de opwikkelbanden te vervangen.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 31 | 315201 | Rolluik handbediend | Onderhoud voor CBR | B | 24 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | banden e.d.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 31 | 315201 | Rolluik handbediend | Onderhoud voor CBR | B | 24 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 431 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 431 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 181 | m2 | r.3,4,9,10,11,12, | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel | Vuil, aanslag, verkleuring | Tpv. de BOPEC-ruimte komen vlekken voor in de tapijttegels. We adviseren om tapijttegels uit te wisselen.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 181 | m2 | r.3,4,9,10,11,12, | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 183 | m2 | r.1,15 | 2015 |  |  |  | 1 | Reinigen | Vuil, aanslag, verkleuring | Vervuiling vloerafwerking in bromfietsstallingsruimte, r.13
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 183 | m2 | r.1,15 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 9.3 | m2 | r.1, 9 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 395 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Oude vochtplekken | (Oude?) vochtplekken in systeemplafond r.11.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 395 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 395 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 395 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Bijwerkbeurt | Beschadiging | Plaatselijk komen beschadigingen en/of vervuiling voor. Advies: aanbrengen smetplank in PEC-ruimte, r.11.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 395 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 395 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 53 | 535503 | Close-in boiler 15 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.10 | 2015 | ITHO Daalderop | Close-in | 15 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 551200 | Split-systemen | mobiele airco vervangen door spit-unit systeem | W | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Aanbrengen |  | Aanvangsjaar afhankelijk van het al dan niet goedkeuren van deze post.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel |  | W | 1 | st | r.11 | 2004 | Samsung | R407C |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De split-unit tbv. de PEC-ruimte is technisch afgeschreven en komt binnen enkele jaren voor vervanging in aanmerking.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel |  | W | 1 | st | r.11 | 2004 | Samsung | R407C |  | 6 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel |  | W | 1 | st | r.11 | 2004 | Samsung | R407C |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel |  | W | 1 | st | r.11 | 2004 | Samsung | R407C |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | r.2 | 2011 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | r.2 | 2011 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 2 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | r.2 | 2011 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas, vluchtwegverlichting led | E | 8 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas, vluchtwegverlichting led | E | 8 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas, vluchtwegverlichting led | E | 8 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 431 | bvo | r.14 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Vervangen slang | Verval meer dan 100% van de levensduur | Brandslangen zijn economisch afgeschreven. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten jaarlijkse keuring.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2004 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2004 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2004 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 5 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 5 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 5 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Reviseren
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 431 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | div. ruimten | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | div. ruimten | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.10 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 431 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. koudwaterkraan | B | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | BG., 2x toiletten met voorruimte | B | 1 | st | r.13 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 3.2m2 | B | 1 | st | r.5 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet,1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leiden | C | 1989 | 431 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Begane grond, tpv. wachtruimte, 2x toiletten met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.6,8 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 4x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 1380 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 1380 | bvo | Algemeen | 2016 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 1380 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 22 | 220000 | Binnenwanden |  | B | 450 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1380 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 43 | 431022 | Verhoogd systeem, computervloer | (momenteel niet in gebruik) | B | 25 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 229 | m2 | Vloer binnen | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc | Tpv wachtruimte en hal | B | 100 | m2 | Vloer binnen | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 11 | m2 | Entree | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 360 | m2 | Begane grond | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1380 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1380 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 51 | 512110 | Atmosferische gasketels | Incl. -Grundfos Magna UPE40-120/F '03 -Flamco Flexcon 50 ltr. -Grundfos UPS 25-60 180 | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Buderus | Logano plus GB302 | 117kW | 4 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 51 | 512110 | Atmosferische gasketels | Incl. -Grundfos Magna UPE40-120/F '03 -Flamco Flexcon 50 ltr. -Grundfos UPS 25-60 180 | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Buderus | Logano plus GB302 | 117kW | 4 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 51 | 512110 | Atmosferische gasketels | Incl. -Grundfos Magna UPE40-120/F '03 -Flamco Flexcon 50 ltr. -Grundfos UPS 25-60 180 | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Buderus | Logano plus GB302 | 117kW | 4 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | Tpv gang op begane grond ter hoogte van toilet medewerkers | W | 1 | st | Installatie | 2018 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | Unit 01 | W | 1 | st | Dak | 2003 | Mitsubishi Electric | PUY-P250-YMF | 28kW | 6 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | Unit 01 | W | 1 | st | Dak | 2003 | Mitsubishi Electric | PUY-P250-YMF | 28kW | 6 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | Unit 02 | W | 1 | st | Dak | 2003 | Mitsubishi Electric | PUY-P250-YMF | 28kW | 6 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | Unit 02 | W | 1 | st | Dak | 2003 | Mitsubishi Electric | PUY-P250-YMF | 28kW | 6 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | Unit 03 | W | 1 | st | Dak | 2003 | Mitsubishi Electric | PUY-P250-YMF | 28kW | 6 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 55 | 55204002 | Condensor 20 - 30 kW | Unit 03 | W | 1 | st | Dak | 2003 | Mitsubishi Electric | PUY-P250-YMF | 28kW | 6 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 57 | 577140 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten | Bouwjaar is aanname. | W | 1 | st | Dak | 1990 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 57 | 577140 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten | Bouwjaar is aanname. | W | 1 | st | Dak | 1990 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 1990 |  |  |  | 6 | Keuren | Bevestiging leiding ondeugdelijk | Geen NEN3140 keuring aangetroffen op locatie.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 1990 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 1990 |  |  |  | 6 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD-verlichting. Bouwjaar is aanname. | E | 957 | bvo | 1e & 2e verd. | 1990 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED-verlichting | E | 423 | bvo | Begane grond | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 19 | st | 1e & 2e verd. | 2005 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 19 | st | 1e & 2e verd. | 2005 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. |  | E | 8 | st | Begane grond | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. |  | E | 8 | st | Begane grond | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Aanname 3 camera's incl. recorder en computer | E | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 7 | st | Installatie | 2003 |  |  |  | 3 | Keuren | Ontbreken logboek bij gecertificeerde installatie | De afsluiter van enkele brandslanghaspels zijn niet verzegeld. I.v.m. legionella gevaar wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de brandslaghaspels met uitzonder voor datgeen waar hij voor bedoelt is. Daarnaast zijn de haspels niet tijdig gekeurd. Herstel kosten vallen onder de jaarlijkse keuring.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 7 | st | Installatie | 2003 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 7 | st | Installatie | 2011 |  |  |  | 3 | Keuren | Ontbreken logboek bij gecertificeerde installatie | De brandblusser zijn niet tijdig gekeurd. Herstel kosten vallen onder de jaarlijkse keuring.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 7 | st | Installatie | 2011 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 1380 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1985 | Kone | 800 - Personenlift |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Kone Care onderhoudcontract incl.verplichte keuring.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 1380 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Toilet medewerkers op begane grond. | B | 2 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Per toiletruimte: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Algemeen toilet op begane grond heren. | B | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, 1x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Algemeen toilet op begane grond dames. | B | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, 1x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Zoetermeer | C | 1990 | 1380 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Toiletruimte op 1e en 2e verdieping | B | 5 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 476 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 476 | bvo | Algemeen | 2016 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO | buitenverlichting nazien! | B | 476 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 11,75m1, incl. 1 binnenkozijn/-deur, h=2,5m1; (aaname); betreft metalstud/gipsplaten | B | 29 | m2 | r.1.3 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 476 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Stelpost jaarlijks
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 476 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 182 | m2 | 1e verdieping+2 ruimten BG. | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 148.5 | m2 | Begane grond+overloop 1e verd. | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 6.5 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 330 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 330 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 330 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 330 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r.012 | 2011 | Remeha | QuintaPro 65 | 65kW | 2 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r.012 | 2011 | Remeha | QuintaPro 65 | 65kW | 2 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in schoonmaakruimte | W | 1 | st | r. 0.11 | 2017 | ITHO Daalderop | Close-up | 10ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r. 1.3 | 2017 | ITHO Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 55 | 551200 | Split-systemen | binnendeel | W | 2 | st | Installatie | 2017 | LG |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 55 | 551200 | Split-systemen | binnendeel groot | W | 1 | st | r.1.2 | 2017 | LG |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 55 | 551230 | Multisplit Systeem buitendeel (condensor) | buitendeel, 3 circuits | W | 1 | st | r. 1.3, 1.4 | 2017 | LG | A4UW24GFA1 |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 7 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 55 | 551230 | Multisplit Systeem buitendeel (condensor) | buitendeel, 3 circuits | W | 1 | st | r. 1.3, 1.4 | 2017 | LG | A4UW24GFA1 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 55 | 551230 | Multisplit Systeem buitendeel (condensor) | buitendeel, 3 circuits | W | 1 | st | r. 1.3, 1.4 | 2017 | LG | A4UW24GFA1 |  | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm | DIN25mm. | W | 1 | st | r.012 | 2011 | Grundfos | UPS 25-70 130 |  | 2 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 56 | 566006 | Expansievat 35 ltr. |  | W | 1 | st | r.0.12 | 2011 | Reflex |  | 35 ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator | muurventilator | W | 1 | st | r. 0.9 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 57 | 572109 | Woonhuisventilatiebox |  | W | 1 | st | r.0.12 | 2017 | ITHO Daalderop |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 57 | 572109 | Woonhuisventilatiebox |  | W | 1 | st | r.0.12 | 2017 | ITHO Daalderop |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Reinigen ventilator en kanalen. Incl. inregelen ventielen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 476 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 476 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 476 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 18gr. | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 90% | E | 428 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 90% | E | 428 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 10% | E | 48 | bvo | r.5, 11 | 1986 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technisch afgeschreven T.L.-armaturen in enkele ruimten. Vervangen door LED.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 10% | E | 48 | bvo | r.5, 11 | 1986 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 10% | E | 48 | bvo | r.5, 11 | 1986 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led | E | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led | E | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led | E | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Aanbrengen |  | stelpost, 1 camera aanbrengen interieur, incl. recorder/monitor
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 64 | 643101 | CCTV recorder | buiten gebruik | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | buiten gebruik | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 476 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen; 1x dient nog te worden aangebracht in DPR-ruimte+testen; werken niet als het inbraakalarmeringssysteem is uitgeschakeld! | E | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen; 1x dient nog te worden aangebracht in DPR-ruimte+testen; werken niet als het inbraakalarmeringssysteem is uitgeschakeld! | E | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen; 1x dient nog te worden aangebracht in DPR-ruimte+testen; werken niet als het inbraakalarmeringssysteem is uitgeschakeld! | E | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | buiten gebruik | E | 476 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen |  | indien gewenst
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | buiten gebruik | E | 476 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | buiten gebruik | E | 476 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas |  | E | 4 | st | div. ruimten | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas |  | E | 4 | st | div. ruimten | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.3 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 476 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 3.75m2 | B | 1 | st | r .0.7 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e verd., 2x toiletten, 1x urinoir met voorruimte, 1x toilet met voorruimte | B | 2 | st | r. 1.6, 1.7 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 3x toilet, 1x urinoir, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | BG., 2x toiletten met voorruimte (x2), | B | 2 | st | r.0.6, 0.8 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 4x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Gouda | C | 1986 | 476 | 90 | 906420 | CCTV buitencameras | buiten gebruik | E | 4 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 938 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 938 | bvo | Algemeen | 2020 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM |  | Turn-key object; v.r.v. verhuurder
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 938 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 938 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 938 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 32 | m2 | Vloer binnen | 2006 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 397.5 | m2 | Interieur | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 317.5 | m2 | Interieur | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 30 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 865 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Herstellen | Oude vochtplekken | (Oude?) vochtplekken in systeemplafond tpv. r. 0.3 en r. 1.4.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 865 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 865 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 938 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Bijwerkbeurt | Beschadiging | Plaatselijk komen beschadigingen en/of vervuiling voor. Advies: aanbrengen smetplanken.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 938 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 938 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername, beheersplan
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r. 0.12 | 2008 | Plieger |  | 10 ltr. | 3 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r. 0.8 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | Afzuigventilatie grootkeuken | W | 1 | st | r. 0.13 | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | Installatie | 2021 | Mark | ERV |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | Installatie | 2021 | Mark | ERV |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 938 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 938 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 938 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 20% | E | 188 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | v.r.v. verhuurder?
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 20% | E | 188 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-/ PL-armaturen 80% | E | 750 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | door LED, v.r.v. verhuurder?
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-/ PL-armaturen 80% | E | 750 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | overig | E | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost, 1 camera aanbrengen interieur, incl. recorder/monitor
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643101 | CCTV recorder | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 27 st.x domes, 1x camera | E | 28 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643110 | CCTV cameras | 2x dome | E | 2 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 938 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 938 | bvo | Installatie | 2008 | Honeywell | Gaklaxy 48 |  | 3 | Reviseren
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 938 | bvo | Installatie | 2008 | Honeywell | Gaklaxy 48 |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 938 | bvo | Installatie | 2008 | Honeywell | Gaklaxy 48 |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Mogelijk voor verhuurder.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 6x wandlezer | E | 6 | st | div. ruimten | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 6x wandlezer | E | 6 | st | div. ruimten | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.12 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost (deel)vervanging apparatuur | B | 1 | pst | Installatie | 2008 |  |  |  | 2 | (Deel-)vervanging |  | Stelpost Apparatuur: vaatwasmachine, koel- en vrieskasten e.d.(Stelpost)
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost (deel)vervanging apparatuur | B | 1 | pst | Installatie | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Stelpost (deel)renovatie, incl. apparatuur e.d.
CBR- Barendrecht | B | 2006 | 938 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 938 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 1071 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 1071 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 1071 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 21 | 211061 | Buitenwanden, niet constructief dilatatie | Kitwerk | B | 232 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Dilatatie net intact | Gebreken aan kitwerk tussen betonnen gevelplaten. Advies: integraal vervangen kitvoegen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 21 | 211061 | Buitenwanden, niet constructief dilatatie | Kitwerk | B | 232 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen |  | Kitwerk
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 33.5m1, incl. 2 binnendeuren, h.=3.05; betreft metalstud/gipsplaten | B | 102 | m2 | Algemeen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 21m1, incl. 2 binnendeuren, h.=3.40; betreft metalstud/gipsplaten | B | 72 | m2 | Algemeen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314001 | Kozijnen hout |  | B | 2 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314005 | Kozijnen staal |  | B | 3.5 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | Ernstige corrosie aan stalen deuren gasmeterruimte tpv. rechter zijgevel. Kozijn, incl. deuren vervangen door aluminium.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314005 | Kozijnen staal |  | B | 3.5 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | HR++ iso-glas | B | 324 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Elders opgenomen | Afdichting, manco | Gebreken aan subelementen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | HR++ iso-glas | B | 324 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Subelementen, manco | Gebreken aan kitvoegen kunststenen waterslagen onder aluminium kozijnen. Waar nodig herstelwerkzaamheden uitvoeren.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 1 | st | scooterstalling | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314205 | Deuren staal |  | B | 2 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Elders opgenomen | Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk | Ernstige corrosie aan stalen deuren gasmetrruimte tpv. rechter zijgevel. Kozijn, incl. deuren vervangen door aluminium.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 314205 | Deuren staal |  | B | 2 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 1071 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 316101 | Tourniquet handbediend |  | B | 1 | st | g.1a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 31 | 316101 | Tourniquet handbediend |  | B | 1 | st | g.1a | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1071 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1071 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 32 | 326002 | Automatische draaideur |  | B | 1 | st | g.1 | 2019 | Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 32 | 326002 | Automatische draaideur |  | B | 1 | st | g.1 | 2019 | Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 32 | 326002 | Automatische draaideur |  | B | 1 | st | g.1 | 2019 | Assa Abloy |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 37 | 372011 | Lichtkoepels | Enkelwandig | B | 23 | st | D1 | 2005 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 37 | 372011 | Lichtkoepels | Enkelwandig met spindel | B | 1 | st | D1 | 2005 |  |  |  | 4 | Vervangen | Afdichting, manco | Gebrek aan afdichting lichtkoepel, tevens gebreken aan scharnieren. Advies: vervangen door nieuw exemplaar.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 37 | 372011 | Lichtkoepels | Enkelwandig met spindel | B | 1 | st | D1 | 2005 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 41 | 410098 | Voorziening steigwerk |  | B | 1 | pst | Gevel | 0 |  |  |  | 9 | Huur |  | hoogwerker tbv. vervangen kitwerk
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 41 | 411002 | Buitenwandafwerkingen beton |  | B | 360 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen |  | Eventueel betonnen platen met hogedruk reinigen, gelijktijdig met vervangen kitwerk.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 197 | m2 | g.1.,1a-4 | 2011 |  |  |  | 2 | Reinigen | Graffiti, bekladding | Grafitti tpv. rechter zijgevel, g.4.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 197 | m2 | g.1.,1a-4 | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 197 | m2 | g.1.,1a-4 | 2011 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 41 | 411014 | Buitenwandafwerkingen vezelcement | ca. 90m1; geïsoleerde platen | B | 54 | m2 | Gevel, rondom | 0 |  |  |  | 4 | Herstellen | Verankering, manco | Verankeringsmanco en daardoor verzakkingen aan de beplating rondom het gebouw. Nader bekijken hoe deze beter bevestigt kunnen worden. Stelpost opgenomen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 41 | 411014 | Buitenwandafwerkingen vezelcement | ca. 90m1; geïsoleerde platen | B | 54 | m2 | Gevel, rondom | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 4 | m2 | Vloer buiten | 0 |  |  |  | 3 | Elders opgenomen | Losliggende afwerking | Losliggende delen vloertegels buitenstoep herstellen. Kostern elders opgenomen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 4 | m2 | Vloer buiten | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Afbrokkelen afboeren | Afbrokkelend tegelwerk tpv. buitenstoep hoofdentree.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 4 | m2 | Vloer buiten | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | incl. 14m2 op trap | B | 99 | m2 | 1e verdieping | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 285 | m2 | Begane Grond | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 348 | m2 | 1e verdieping | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 158 | m2 | Begane Grond | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 8 | m2 | tpv. entree, r.0.01, 0.15 | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 862 | m2 | Interieur | 2011 |  |  |  | 1 | Herstellen | Oude vochtplekken | Oude vochtplekken in plafond r.1.07 en 0.03
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 862 | m2 | Interieur | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 862 | m2 | Interieur | 2011 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 461102 | Kozijnen hout, dekkend |  | B | 2 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem | Afbladderen | Afbladdering/beschadiging aan houten kozijn scooterstalling.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 461102 | Kozijnen hout, dekkend |  | B | 2 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 461150 | Deuren algemeen, dekkend |  | B | 1 | st | g.3 | 0 |  |  |  | 4 | Elders opgenomen | Verpoederen | Algehele verpoedring/glansverlies op mpx. buitendeur scooterstalling.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 461150 | Deuren algemeen, dekkend |  | B | 1 | st | g.3 | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem | Afbladderen | Afbladderend schilderwerk op mpx. buitendeur.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 461150 | Deuren algemeen, dekkend |  | B | 1 | st | g.3 | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 461395 | Kolommen en liggers staal, dekkend | stalen kolommen luifelconstructie | B | 1 | pst | tpv. hoofdentree | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem | Corrosie ( >1% van oppervlak) | Ernstige corrosie aan stalen kolommen luifelconstructie/buitenplafond tpv. hoofdentree.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 461395 | Kolommen en liggers staal, dekkend | stalen kolommen luifelconstructie | B | 1 | pst | tpv. hoofdentree | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Stelpost: herschilderen luifelconstructie of voor zover nodig delen van de constructie
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1071 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Beschadiging | Beschadigingen aan binnen/buitenschilderwerk kozijn/deur in scooterstalling begane grond.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1071 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1071 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €500,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 19 | st | d.1- d.3 | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; vervangen valbeveiliging, gelijktijdig met werkzaamheden dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €500,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 19 | st | d.1- d.3 | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op hoofddak | B | 543 | m2 | D1 | 2005 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op hoofddak | B | 543 | m2 | D1 | 2005 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | bitumineuze dakbedekking op hoofddak | B | 543 | m2 | D1 | 2005 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 16 | m2 | D2 | 2005 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 16 | m2 | D2 | 2005 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 71 | m2 | D3 | 2005 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 71 | m2 | D3 | 2005 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 71 | m2 | D3 | 2005 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 4 | m2 | D4 | 2005 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 4 | m2 | D4 | 2005 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen |  | B | 4 | m2 | D4 | 2005 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | aluminium kap h=30cm. | B | 33 | m1 | D3 | 2005 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | gelijktijdig met werkzaamheden dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | aluminium kap h=20cm. | B | 4 | m1 | D4 | 2005 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | gelijktijdig met werkzaamheden dakbedekking
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Roodenburg | W | 2 | st | Installatie | 2011 | Nefit | Topline HR70 | 70kW | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Roodenburg | W | 2 | st | Installatie | 2011 | Nefit | Topline HR70 | 70kW | 1 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Roodenburg | W | 2 | st | Installatie | 2011 | Nefit | Topline HR70 | 70kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Roodenburg | W | 2 | st | Installatie | 2011 | Nefit | Topline HR70 | 70kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 52 | 525001 | Vuilwaterpomp |  | W | 1 | st | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 3 | st | r. 0.09, 1.05a, in keukenblok r 1.10 | 2011 | ITHO Daalderop | Close-in/up | 10ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 55 | 552130 | Koelmachine | geen typegegevens aanwezig; Roodenburg | W | 1 | st | D1 | 2011 | Aermec |  |  | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 55 | 552130 | Koelmachine | geen typegegevens aanwezig; Roodenburg | W | 1 | st | D1 | 2011 | Aermec |  |  | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 55 | 552130 | Koelmachine | geen typegegevens aanwezig; Roodenburg | W | 1 | st | D1 | 2011 | Aermec |  |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt. Van Dorp.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 55 | 552130 | Koelmachine | geen typegegevens aanwezig; Roodenburg | W | 1 | st | D1 | 2011 | Aermec |  |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau. Van Dorp.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost deelvervanging (10%)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost deelvervanging (10%)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm | Din 32 | W | 1 | st | LBK | 2011 | Grundfos | UPS 32-30/F |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 56 | 564005 | Circulatiepomp enkel, diameter 67 mm | Din 65 | W | 1 | st | Installatie | 2011 | Grundfos | Magna UPE 65/60-F |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 1 | st | Installatie | 2011 | Flexcon |  | 18 ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 57 | 572104 | Dakventilator 0,69 m3/s | 0.875 m3/s; Roodenburg | W | 1 | st | D1 | 2011 | ITHO | CAS ECO-fan 2500 | 3150m3/h | 2 | EMS: GC4 |  | EMS GC4: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (€ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 57 | 572104 | Dakventilator 0,69 m3/s | 0.875 m3/s; Roodenburg | W | 1 | st | D1 | 2011 | ITHO | CAS ECO-fan 2500 | 3150m3/h | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 57 | 572104 | Dakventilator 0,69 m3/s | 0.875 m3/s; Roodenburg | W | 1 | st | D1 | 2011 | ITHO | CAS ECO-fan 2500 | 3150m3/h | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 57 | 577140039 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW | incl. WTW; Roodenburg | W | 1 | st | in c.v.-ruimte 1e verd. | 2011 | HCTN | NA2004/T306 |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 57 | 577140039 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW | incl. WTW; Roodenburg | W | 1 | st | in c.v.-ruimte 1e verd. | 2011 | HCTN | NA2004/T306 |  | 1 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 57 | 577140039 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW | incl. WTW; Roodenburg | W | 1 | st | in c.v.-ruimte 1e verd. | 2011 | HCTN | NA2004/T306 |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 57 | 577140039 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW | incl. WTW; Roodenburg | W | 1 | st | in c.v.-ruimte 1e verd. | 2011 | HCTN | NA2004/T306 |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 58 | 581110 | Frequentieregelaar |  | E | 2 | st | tbv. LBK | 2011 | Vacon |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal CV | Excl. weersafhankelijke regeling; | E | 1 | st | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Exclusief weersafhankelijke regeling
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Aanbrengen |  | geoptimaliseerde regeling
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen |  | geoptimaliseerde regeling
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 543 | m2 | D1 | 2005 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Gelijktijdig met werkzaamheden platte daken
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 543 | m2 | D1 | 2005 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 38 gr | E | 1 | st | r 0.10a | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL/PL | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL/PL | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 8 | st | Beg.gr. 3x, 1e verd. 5x | 2011 |  |  |  | 5 | Herstellen | Defecte accuset | Diverse noodverlichtingsarmaturen werken niet. Mogelijk zijn de accu's defect oid. De verlichting op korte termijn nazien (contractwerk).
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 8 | st | Beg.gr. 3x, 1e verd. 5x | 2011 |  |  |  | 5 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 8 | st | Beg.gr. 3x, 1e verd. 5x | 2011 |  |  |  | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 8 | st | Beg.gr. 3x, 1e verd. 5x | 2011 |  |  |  | 5 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 64 | 642230 | Deurintercominstallaties |  | E | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangpunt: Deurintercom vervangen. woningnaansluitingen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen |  | E | 1 | st | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 64 | 643101 | CCTV recorder |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 64 | 643110 | CCTV cameras |  | E | 3 | st | Beg.gr. 3x | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 64 | 643120 | CCTV monitoren |  | E | 1 | st | tbv. theoriegedeelte | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | Trigion? | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | Trigion? | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Revisie
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | Trigion? | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | Trigion? | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | BJH
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | Trigion? | E | 1071 | bvo | Installatie | 2011 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 1071 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 1071 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Beg.gr.1x, | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Beg.gr.1x, | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Beg.gr.1x, | 2003 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Beg.gr.1x, | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Beg.gr.1x, | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Beg.gr.1x, | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 7 | st | Beg.gr.3x, 1e verd. 4x | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 7 | st | Beg.gr.3x, 1e verd. 4x | 2018 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 7 | st | Beg.gr.3x, 1e verd. 4x | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 486 | bvo |  | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 486 | bvo |  | 2011 |  |  |  | 2 | Revisie
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 486 | bvo |  | 2011 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 486 | bvo |  | 2011 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract Trigion
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st |  | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st |  | 2011 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 67 | 670000 | Gebouwbeheersvoorzieningen | inclusief nevenmodules | E | 1 | st | Installatie | 2011 | Priva | Compri HX |  | 2 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.10 | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | 1e verdieping, r.1.03a+b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 8x toilet, 4x urinoir, 5x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | incl. MIVA-ruimte 0.12 | B | 4 | st | Beg.gr, r.0.11+0.12, 0.13+0.14 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 8x toilet, 4x urinoir, 5x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 901520 | Overkapping fietsen en motoren | afm. ca. 12.5x2.5 | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 903012 | Hekwerk draadnet | Uitgangspunt: 2m hoog | B | 90 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 903012 | Hekwerk draadnet | Uitgangspunt: 1m hoog | B | 22 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 903116 | Slagboom handbediend |  | B | 2 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 422 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten | Verzakking, kuilvorming | De bestrating vertoont onregelmatige verzakkingen. We adviseren om de bestrating te herstraten.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 422 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 422 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 422 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 2738 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten | Verzakking, spoorvorming | Onregelmatige verzakkingen in klinkerbestrating.Ca. 50% herstraten. Startjaar mede afhankelijk van uitkomsten inspectie riolering.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 2738 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 2738 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten |  | Ca. 50% herstraten.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 2738 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | hvh.=aanname | W | 200 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen |  | Afhankelijk van uitkomsten camera-inspectie.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | hvh.=aanname | W | 200 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Doorspuiten |  | Jaarlijks doorspuiten leidingen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 905209 | Leidingen PVC/PE | hvh.=aanname | W | 200 | m1 | Terrein | 0 |  |  |  | 9 | Vervolgonderzoek |  | Camera-inspectie uitvoeren.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | armaturen Philipslampen | E | 2 | st | Terrein tpv. voorgevel g.1 | 2005 |  |  |  | 4 | Herstellen | Geen deugdelijke bevestiging | Losliggende leidingen/doos van de buitenstralers aan de voorgevel. Advies: fatsoenlijk bevestigen.
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | armaturen Philipslampen | E | 2 | st | Terrein tpv. voorgevel g.1 | 2005 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | armaturen Philipslampen | E | 2 | st | Terrein tpv. voorgevel g.1 | 2005 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, armaturen Philipslampen | LED-armaturen in lichtmasten 2x dubbel, 3x enkel | E | 7 | st | Terrein | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | paaltoparmatuur LED
CBR- Rotterdam | C | 1971 | 1071 | 90 | 906421 | CCTV buitencamera dome |  | E | 5 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 533 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 533 | bvo | Algemeen | 2020 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 533 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 63,4m1, incl. 8x binnenkozijn/-deur, h=3.25m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 178 | m2 | r1,2,3,4,5,6 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 533 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 533 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 194.5 | m2 | r.3,4,5,6 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 231.5 | m2 | r.2,7,12 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 12.3 | m2 | r.1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 448 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Vochtschade | Vochtschade in plafond r.7, nabij entree. Aangetaste platen uitwisselen.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 448 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 448 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 448 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 448 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 2 | st | r.10 | 2003 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | uitvoeren scope 7 | Geen periodieke PI/EBI uitgevoerd | Keuring gasleiding verlopen.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 2 | st | r.10 | 2003 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | vervangen | Verval tussen 93,75%-100% van de levensduur | Technische afschrijving c.v.-ketels; tevens advies van Van Dorp Installaties om de ketels te vervangen.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 2 | st | r.10 | 2003 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 2 | st | r.10 | 2003 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 2 | st | r.10 | 2003 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.2 | 2019 | Inventum | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 53 | 535522 | Boiler elektrisch 50 ltr |  | W | 1 | st | r.12 | 2003 | Daalderop | Monoplus | 50 ltr. | 4 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 55 | 552130 | Koelmachine | indirecte koeling (via LBK), geen typegegevens aanwezig; Schilt | W | 1 | st | D1 | 2003 | Clivet |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Sinds 2013 geen onderhoud meer uitgevoerd aan koelmachine?. Tevens algehele technische afschrijving.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 55 | 552130 | Koelmachine | indirecte koeling (via LBK), geen typegegevens aanwezig; Schilt | W | 1 | st | D1 | 2003 | Clivet |  |  | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 55 | 552130 | Koelmachine | indirecte koeling (via LBK), geen typegegevens aanwezig; Schilt | W | 1 | st | D1 | 2003 | Clivet |  |  | 6 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 55 | 552130 | Koelmachine | indirecte koeling (via LBK), geen typegegevens aanwezig; Schilt | W | 1 | st | D1 | 2003 | Clivet |  |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt. Van Dorp.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 55 | 552130 | Koelmachine | indirecte koeling (via LBK), geen typegegevens aanwezig; Schilt | W | 1 | st | D1 | 2003 | Clivet |  |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau. Van Dorp.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm |  | W | 2 | st | r.10 | 2003 | Grundfos | UPE 32-80 180/UPE 32-55 180 |  | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving circulatiepompen. Gelijktijdig vervangen met vervanging c.v.-ketels.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm |  | W | 2 | st | r.10 | 2003 | Grundfos | UPE 32-80 180/UPE 32-55 180 |  | 6 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 1 | st | r.10 | 2003 | Siemens | Acvatix SQS65 |  | 5 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving driewegmengklep. Gelijktijdig vervangen met vervanging c.v.-ketels.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 1 | st | r.10 | 2003 | Siemens | Acvatix SQS65 |  | 5 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 56 | 566008 | Expansievat 80 ltr. | bouwjaar=aanname | W | 1 | st | r.10 | 2003 | Flexcon |  | 80 ltr. | 3 | vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | Technische afschrijving expansievat. Gelijktijdig vervangen met vervanging c.v.-ketels.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 56 | 566008 | Expansievat 80 ltr. | bouwjaar=aanname | W | 1 | st | r.10 | 2003 | Flexcon |  | 80 ltr. | 3 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) | klein, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.1 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) | klein, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.1 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie. Startjaar is aanname
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) | klein, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.1 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140102 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s) | klein, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.1 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140105 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (3-4 m3/s) | middel groot, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.2 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen en Koelen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140105 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (3-4 m3/s) | middel groot, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.2 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie. Startjaar is aanname.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140105 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (3-4 m3/s) | middel groot, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.2 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 57 | 577140105 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VK (3-4 m3/s) | middel groot, geen typegegevens zichtbaar | W | 1 | st | D.2 | 2003 | AL-KO |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 58 | 582010 | Regelkasten klimaat centraal CV | Excl. weersafhankelijke regeling; kast niet te openen tijdens inspectie ivm. ontbrekende sleutel | E | 1 | st | r.10 | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Exclusief weersafhankelijke regeling
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Aanbrengen |  | door geoptimaliseerde regeling
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 58 | 585007 | Weersafhankelijke regeling cascade | in regelkast, niet inspecteerbaar | E | 1 | st | Installatie | 2003 |  |  |  | 4 | Vervangen |  | Gelijktijdig met vervangen c.v.-ketels
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2002 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmaturen.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2002 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2002 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting | E | 4 | st | Installatie | 2002 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | hoofduitgang en uitgang achterplein | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | hoofduitgang en uitgang achterplein | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | hoofduitgang en uitgang achterplein | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 533 | bvo | r.8 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.7 | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.7 | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.7 | 2003 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,7 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,7 | 2019 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,7 | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 | Honeywell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Reviseren
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 | Honeywell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2019 | Honeywell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | Bopec en PEC zaal | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | Bopec en PEC zaal | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.2 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 533 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 5,6m2 | B | 1 | st | r.13 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 2x toiletten met voorruimte (x2), 1x toilet, 2x urinoir met voorruimte | B | 3 | st | r.14,15,16 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x wastafel, 2x urinoir, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 2x toiletten met voorruimte | B | 1 | st | r.17 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Dordrecht | C | 1988 | 533 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 1615 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 1615 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 1615 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden |  | Conform serviceovereenkomst zijn deze kosten tussen de 2000,- en 5000,- per jaar
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 115+111m1, incl. 25+21 binnendeuren | B | 800 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 167 | m2 | Gevel | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 167 | m2 | Gevel | 2002 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 1615 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel | 0 | Assa-Abloy |  |  | 1 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel | 0 | Assa-Abloy |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel | 0 | Assa-Abloy |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Uitgaande van 2 keer per jaar.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 14 st. | B | 79 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 14 st. | B | 79 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1615 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Interieur | 0 | Assa-Abloy |  |  | 1 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Interieur | 0 | Assa-Abloy |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Interieur | 0 | Assa-Abloy |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhouden.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 32 | 328030 | Vouw- / harmonicawand | 3,3x10,6 mtr. | B | 35 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 32 | 328030 | Vouw- / harmonicawand | 3,3x10,6 mtr. | B | 35 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 41 | 411001 | Buitenwandafwerkingen hout |  | B | 21 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 393 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 449 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | Tpv keuken, 1e verdieping | B | 8 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 852 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc | Tpv ruimte 0.25 en 1.01 | B | 9 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat | Tpv ruimte 0.01 | B | 9 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 45 | 452006 | Plafondafwerking aluminium |  | B | 94 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 45 | 452009 | Plafondafwerking kunststof | Verlaagd plafond tpv ruimte 0.04 en tpv ruimte 0.01 | B | 478 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 922 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 922 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 46 | 461302 | Buitenwandafwerkingen hout, dekkend |  | B | 21 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vevolgsyteem | Craquelé | Het buitenschilderwerk van de houten omkadering van het kozijn op de hoek van de eerste verdieping, bevat een aanzienlijke hoeveelheid craquele. Op vervolgschade in de vorm van houtrot te voorkomen adviseren wij om op korte termijn het buitenschilderwerk hier uit te voeren.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 46 | 461302 | Buitenwandafwerkingen hout, dekkend |  | B | 21 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1615 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1615 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 250 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 250 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 250 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 760 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 760 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 2 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 760 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 97 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 52 | m1 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | Conform Verdeelsteutel: Ketel 2: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Viessmann | SM089 | 865kW | 3 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | Conform Verdeelsteutel: Ketel 2: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Viessmann | SM089 | 865kW | 3 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | Conform Verdeelsteutel: Ketel 2: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Viessmann | SM089 | 865kW | 3 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | Conform Verdeelsteutel: Ketel 2: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Viessmann | SM089 | 865kW | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 51 | 511020 | Ketel gasgestookt HR 325 kW | Conform Verdeelsteutel: Ketel 1: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Remeha | Gas 310 ECO PRO | 295kW | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 51 | 511020 | Ketel gasgestookt HR 325 kW | Conform Verdeelsteutel: Ketel 1: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Remeha | Gas 310 ECO PRO | 295kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 51 | 511020 | Ketel gasgestookt HR 325 kW | Conform Verdeelsteutel: Ketel 1: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Remeha | Gas 310 ECO PRO | 295kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 52 | 525001 | Vuilwaterpomp | Condensafvoer koelunits | W | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Inventum |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 53 | 535522 | Boiler elektrisch 50 ltr | Tpv ruimte 0.25 | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Daalderop | Mono-plus | 50ltr. | 4 | Vervangen | Verval tussen 87,5%-93,75% van de levensduur | De boiler tpv ruimte 0.25 bereikt op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur. Zover bekend functioneert de installatie nog naar behoren. Vervanging van de boiler is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 53 | 535522 | Boiler elektrisch 50 ltr | Tpv ruimte 0.25 | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Daalderop | Mono-plus | 50ltr. | 4 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Toshiba | RAV-sp-564atp-e | 5kw | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 7 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Toshiba | RAV-sp-564atp-e | 5kw | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Toshiba | RAV-sp-564atp-e | 5kw | 1 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Toshiba | RAV-sp-564atp-e | 5kw | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Mitsubishi Heavy Industries | FDC140VS | 14kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 11 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Mitsubishi Heavy Industries | FDC140VS | 14kW | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Mitsubishi Heavy Industries | FDC140VS | 14kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | Tpv dak | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Mitsubishi Heavy Industries | FDC140VS | 14kW | 2 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 552130 | Koelmachine | Conform verdeelsleutel: 50% van de onderhoudskosten van de onderdelen die in het overizcht van Kuijpers staan. | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Trane | RTAD100 | 336kW | 4 | Vervangen |  | Conform verdeelsteutel is dit 50% van de kosten. Dit lijkt ons een relatief hoog percentage. Nu 18% opgenomen voor rekening van het CBR
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 552130 | Koelmachine | Conform verdeelsleutel: 50% van de onderhoudskosten van de onderdelen die in het overizcht van Kuijpers staan. | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Trane | RTAD100 | 336kW | 4 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 50-500 ton CO2-equivalent (was 30 - 300 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 552130 | Koelmachine | Conform verdeelsleutel: 50% van de onderhoudskosten van de onderdelen die in het overizcht van Kuijpers staan. | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Trane | RTAD100 | 336kW | 4 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 55 | 552130 | Koelmachine | Conform verdeelsleutel: 50% van de onderhoudskosten van de onderdelen die in het overizcht van Kuijpers staan. | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Trane | RTAD100 | 336kW | 4 | Onderhoudscontract |  | Conform verdeelsleutel: 50% van de onderhoudskosten van de onderdelen die in het overzicht van Kuijpers staan.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 561020 | Verdeler/verzamelaar cv-install. | Conform Verdeelsteutel: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2002 |  |  | 4 groepen | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | Tpv verdeler, Conform Verdeelsteutel: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 4 | st | Installatie | 2002 | Biral |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | Conform Verdeelsteutel: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Biral | ModulA 80-12 360 RED |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | Tpv verdeler, Conform Verdeelsteutel: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 4 | st | Installatie | 2002 | Siemens | Acvatix SQL33 |  | 6 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 566007 | Expansievat 50 ltr. | Conform Verdeelsteutel: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Flamco | Flexcon | 50ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 56 | 566501 | Expansieautomaat | Conform Verdeelsteutel: 18% van de onderhoudskosten in het overzicht van Kuijpers. | W | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 57 | 577140146 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (4-6 m3/s) | Incl. 2st. siemens 3wegklep en 1st. Biral circ. pomp | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Verhulst | VKT0806 | 5,89m3/s | 2 | Revisie | Corrosie | De luchtbehandelingskast bevat enkele gebreken als oude lekkages, corrosie en verouderde onderdelen. Advies om op korte termijn de lbk de reviseren.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 57 | 577140146 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (4-6 m3/s) | Incl. 2st. siemens 3wegklep en 1st. Biral circ. pomp | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Verhulst | VKT0806 | 5,89m3/s | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 57 | 577140146 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (4-6 m3/s) | Incl. 2st. siemens 3wegklep en 1st. Biral circ. pomp | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Verhulst | VKT0806 | 5,89m3/s | 2 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 57 | 577140146 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (4-6 m3/s) | Incl. 2st. siemens 3wegklep en 1st. Biral circ. pomp | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Verhulst | VKT0806 | 5,89m3/s | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 57 | 577140146 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (4-6 m3/s) | Incl. 2st. siemens 3wegklep en 1st. Biral circ. pomp | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Verhulst | VKT0806 | 5,89m3/s | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | LK0-1 tpv ruimte 0.25; 24gr.+1K | E | 1 | st | Installatie | 2002 | Weber |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | LK0-1 tpv ruimte 1.32; 23gr.+1K | E | 1 | st | Installatie | 2002 | Weber |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1615 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1615 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Bij vervanging kiezen voor LED verlichting | E | 22 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Bij vervanging kiezen voor LED verlichting | E | 22 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Bij vervanging kiezen voor LED verlichting | E | 22 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 28 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 3st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2012 | VDG |  |  | 3 | Vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | Het algemene camerasysteem bereikt op korte termijn op het einde van zijn theoretische levensduur. Zover bekend functioneert het systeem nog naar behoren. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 3st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2012 | VDG |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 1615 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | Conform Verdeelsteutel: 33% van de onderhoudskosten | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | Conform Verdeelsteutel: 33% van de onderhoudskosten | E | 1615 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 1615 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 1615 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 4 | st | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 4 | st | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 4 | st | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651302 | Brandblussers | Onderhoudskosten conform verdeelsleutel zijn relatief hoog. Kostenkerngetallen gebruikt voor kostenbepaling. | W | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651302 | Brandblussers | Onderhoudskosten conform verdeelsleutel zijn relatief hoog. Kostenkerngetallen gebruikt voor kostenbepaling. | W | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 651302 | Brandblussers | Onderhoudskosten conform verdeelsleutel zijn relatief hoog. Kostenkerngetallen gebruikt voor kostenbepaling. | W | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Conform verdeelsleutel: 20% van de onderhoudskosten | E | 1615 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Conform verdeelsleutel: 20% van de onderhoudskosten | E | 1615 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Alarmopvolging
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Conform verdeelsleutel: 20% van de onderhoudskosten | E | 1615 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Abonnement meldkamer
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Conform verdeelsleutel: 20% van de onderhoudskosten | E | 1615 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoud inbraak
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | Circa 20 stuks kaartlezer | E | 1615 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | Circa 20 stuks kaartlezer | E | 1615 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen kabels, Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen liftmachine. Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Onderhoudscontract Kone €1.686,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 2002 | Kone |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 72 | 721001 | Balie | Tpv ruimte 0.03 | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost: Vervangen bali
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig | Tpv keuken ruimte 1.01 | B | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 1615 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | Tpv ruimte 0.25 en 1.32 | B | 2 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Tpv ruimte 0.22 | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 3x toilet, 3x wastafel, 4x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Tpv ruimte 1.27 | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 3x toilet, 3x wastafel, 4x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Tpv ruimte 1.26 | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 5x toilet, 3x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Tpv ruimte 0.21 | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 5x toilet, 3x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Tpv ruimte 0.23 (miva) | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x mivia toilet, 1x miva wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen |  | B | 2 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen |  | B | 2 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 336 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Verzakking, kuilvorming | De betonklinkers zijn op enkele plaatsen verzakt. Er is een post de verzakkingen te herstellen.
CBR- Utrecht | B | 2002 | 1615 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 336 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 514 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 514 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 514 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 115m1, incl. 11 binnendeuren | B | 311 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 514 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 170 | m2 | Interieur | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 243 | m2 | Interieur | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 14 | m2 | r. 10 en begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 434 | m2 | Interieur | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 434 | m2 | Interieur | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 514 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 514 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r. 13 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r. 13 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | Interieur | 2020 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC25ZJ-S | 2,5kw | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC25ZJ-S | 2,5kw | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC25ZJ-S | 2,5kw | 2 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC25ZJ-S | 2,5kw | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC 35 ZJ-S | 3,5kw | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC 35 ZJ-S | 3,5kw | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC 35 ZJ-S | 3,5kw | 2 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC 35 ZJ-S | 3,5kw | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | 4501 | 4,5kw | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | 4501 | 4,5kw | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | 4501 | 4,5kw | 2 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | 4501 | 4,5kw | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC50ZJ-S | 5kw | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC50ZJ-S | 5kw | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC50ZJ-S | 5kw | 2 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2012 | Mitsubishi | SRC50ZJ-S | 5kw | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Mitsubishi | SRC63ZR-S | 6,3kw | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Mitsubishi | SRC63ZR-S | 6,3kw | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Mitsubishi | SRC63ZR-S | 6,3kw | 1 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Mitsubishi | SRC63ZR-S | 6,3kw | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 56 | 566007 | Expansievat 50 ltr. |  | W | 1 | st | r. 13 | 2012 | Flamco | Flexcon | 50ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator | (bouwjaar is aanname) | W | 2 | st | Dak | 2005 | Onbekend | Onbekend |  | 3 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 58 | 585001 | Klokthermostaat |  | E | 1 | st | Installatie | 2013 | Remeha | Isense |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten |  | E | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 9 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 9 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Interieur | 2013 |  |  |  | 2 | Keuren | Ontbreken logboek bij gecertificeerde installatie | Tpv de entree staan drie brandblussers die niet gebruiksklaar zijn. Daarnaast is één brandblusser niet gekeurd. Advies om de niet gebruiksklare blussers te verwijderen en losse blusser te keuren. Kosten vallen onder jaarlijksekeuring.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Interieur | 2013 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Interieur | 2013 |  |  |  | 2 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Interieur | 2013 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 514 | bvo | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 514 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 06, 07 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 08a, 08b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 420 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 420 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Eemnes | C | 1989 | 514 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 420 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 1825 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 1825 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 1825 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 69 m1, incl. 11 binnendeuren | B | 186 | m2 | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 64 m1, incl. 10 binnendeuren | B | 192 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 24 | 243006 | Ladders en klimijzers aluminium |  | B | 2 | st | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 50 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 50 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 14 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 14 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 56 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 56 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 19 | m2 | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 19 | m2 | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 3 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 81 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 81 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 1 | st | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 2 | st | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 2 | st | Gevel 3 & 4 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | Gevel 3 | 1998 | Assa Abloy |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | Gevel 3 | 1998 | Assa Abloy |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Aandrijving vervangen.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | Gevel 3 | 1998 | Assa Abloy |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract, incl. jaarlijkse keuring (niet verplicht) op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 1825 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | Gevel | 0 | Assa abloy |  |  | 2 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | Gevel | 0 | Assa abloy |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | Gevel | 0 | Assa abloy |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgaande van 2 keer per jaar.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 108 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 108 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1825 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | Interieur | 0 | Assa abloy |  |  | 2 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | Interieur | 0 | Assa abloy |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 2 | st | Interieur | 0 | Assa abloy |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Onderhouden.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 37 | 370020 | Dakluik algemeen |  | B | 1 | st | Dak | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Beschadiging | De ladderbeugel tpv het dakluik is afgebroken.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 37 | 370020 | Dakluik algemeen |  | B | 1 | st | Dak | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Gelijktijdig vervangen met dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 41 | 411023 | Buitenwandafwerkingen stucwerk |  | B | 206 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Kalkgebonden, raapwerk. voorbehandelen ondergrond, voorlijmen met kunststofdispersie.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 373 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 60 | m2 | keuken | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 120 | m2 | keuken | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 363 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 197 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 49 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 292 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 43 | 432070 | Vloerafwerking epoxy coatingvloer |  | B | 500 | m2 | Kelder | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 26 | m2 | r. 0.01, 0.01a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 116 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 116 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 515 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 515 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 60 | m2 | Keuken | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 60 | m2 | Keuken | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452025 | Plafondafwerking houtwolcementplaat |  | B | 169 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 452025 | Plafondafwerking houtwolcementplaat |  | B | 500 | m2 | Kelder | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 106 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 3 | st | Gevel 2 & 4 | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem | Krijten | Het buitenschilderwerk op de houten deuren is aan het krijten. Om vervolgschade te voorkomen adviseren wij om het buitenschilderwerk op de houten deuren op korte termijn uit te voeren.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 3 | st | Gevel 2 & 4 | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 106 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 46 | 461308 | Buitenwandafwerkingen stucwerk, dekkend |  | B | 206 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 46 | 461395 | Kolommen en liggers staal, dekkend |  | B | 1 | pst | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem | Corrosie ( >1% van oppervlak) | De stalen hoekprofielen tpv de kozijn vertonen op verschillende plaatsen sporten van corrosie. Wij adviseren om gelijktijdig met het buitenschilderwerk de lateien te voorzien van een vervolgsysteem.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1825 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 1825 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €750,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 18 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; aanbrengen/vervangen valbeveiliging
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €750,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 18 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 139 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 139 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 139 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 22 | m2 | Dak 6 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 22 | m2 | Dak 6 | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 22 | m2 | Dak 6 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471206 | Dakafwerkingen hellend, aluminium | Dakafwerking hellend, roefdak | B | 682 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking hellend
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium |  | B | 230 | m1 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | Loodvervangers | B | 50 | m1 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Gelijktijdig met vervangen dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 21 | m1 | Dak 6 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Gelijktijdig met vervangen dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 51 | 511018 | Ketel gasgestookt HR 160 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.059,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2018 | Remeha | Gas 220 Ace 160 | 152kW | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 51 | 511018 | Ketel gasgestookt HR 160 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.059,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2018 | Remeha | Gas 220 Ace 160 | 152kW | 1 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 51 | 511018 | Ketel gasgestookt HR 160 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.059,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2018 | Remeha | Gas 220 Ace 160 | 152kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 51 | 511018 | Ketel gasgestookt HR 160 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.059,- | W | 1 | st | r. 1.10 | 2018 | Remeha | Gas 220 Ace 160 | 152kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 51 | 512400 | Rookgasafvoeren ketel |  | W | 1 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 52 | 525002 | Dompelpomp | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 1.04a | 2019 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 53 | 535523 | Boiler elektrisch 80 ltr |  | W | 1 | st | r. 0.16 | 1997 | Daalderop | Mono koper | 80 ltr. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De elektrische boiler heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 53 | 535523 | Boiler elektrisch 80 ltr |  | W | 1 | st | r. 0.16 | 1997 | Daalderop | Mono koper | 80 ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | MUZ-SF25VE | 2,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | MUZ-SF25VE | 2,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Mitsubishi | MUZ-SF25VE | 2,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 45 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 45 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 55 | 55123008 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 40 - 50 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2019 | Hisense | AVWT-154HKSS | 45kW | 1 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 1825 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 1825 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 2 | st | r. 0.01, 0.01a | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 2 | st | r. 0.01, 0.01a | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 2 | st | r. 1.10 | 1998 | Redline | L326 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De vier circulatiepompen tpv r. 1.10 hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Zover bekend functioneren de pompen nog naar behoren. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 2 | st | r. 1.10 | 1998 | Redline | L326 |  | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2003 | Grundfos | 65-120F |  | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2003 | Grundfos | UPE 50-60F |  | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 1998 | Grundfos | UPS 25-40 130 |  | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 3 | st | Installatie | 1998 | Landis&Staefa |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De drie driewegkleppen tpv de installatieruimte op de 2e verdieping (r. 1.10) hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 3 | st | Installatie | 1998 | Landis&Staefa |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2006 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 18ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 1 | st | r. 1.10a | 2018 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 18ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 56 | 566007 | Expansievat 50 ltr. |  | W | 1 | st | Installatie | 2010 | Flamco | Flexcon 50/0,5 | 50ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator | (bouwjaar is aanname) | W | 2 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De twee afzuigventiloren tpv het dak hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator | (bouwjaar is aanname) | W | 2 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Revisie
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 577140042 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1998 | Verhulst | VKT-3/3 | 2m3/s, 2,5 m3/s | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 577140042 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1998 | Verhulst | VKT-3/3 | 2m3/s, 2,5 m3/s | 3 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 577140042 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1998 | Verhulst | VKT-3/3 | 2m3/s, 2,5 m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 57 | 577140042 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (2-3 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1998 | Verhulst | VKT-3/3 | 2m3/s, 2,5 m3/s | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK | Incl frequentieregelaar. | E | 1 | st | Installatie | 2012 | Priva | Compri HX |  | 3 | Vervangen | Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar | Let op! Service van modules Compri HX en onderdelen is nog mogelijk tot 1 januari 2027 (tot 2022 beperkt uit tebreiden en tot 2027 service door compri leverbaar).
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK | Incl frequentieregelaar. | E | 1 | st | Installatie | 2012 | Priva | Compri HX |  | 3 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1825 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1825 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1825 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen |  | E | 1 | st | r. 0.01 | 1998 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 821 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 821 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 | E | 536 | bvo | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 | E | 536 | bvo | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 | E | 670 | bvo | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 | E | 670 | bvo | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 619 | bvo | Kelder | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 619 | bvo | Kelder | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 13 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Vervangen vanuit energetisch oogpunt
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 13 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 13 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 27 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 5 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Notifer |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | (bouwjaar is aanname) | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 1825 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 1825 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 5 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 5 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 5 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 1825 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen plunjer.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen stuurblok en pomp.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift, Onderhoudscontract Kone 1.704,01 | T | 1 | st | Installatie | 1998 | Kone |  | 630kg, 8pers. | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 0.04 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 1825 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. 0.16 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. k.01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.13 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 1x mivia toilet, 1x miva wastafel, coating, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.14 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, coating, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.15 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, 2x urinoir, coating, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 1.11, 1.12 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 903111 | Hek/schuifpoort handbediend |  | B | 2 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 903111 | Hek/schuifpoort handbediend |  | B | 2 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 22 | m2 | Dak 6 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Gelijktijdig met dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 22 | m2 | Dak 6 | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten |  | Gelijktijdig met dakbedekking
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 22 | m2 | Dak 6 | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 350 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 350 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 350 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 3153 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 3153 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 3153 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 906240 | Wegdekverwarmingen |  | W | 66 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | Plafond | E | 7 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, lantaarnpalen |  | E | 6 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leusden | B | 1998 | 1825 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, lantaarnpalen | Betreft lichtmasten | E | 4 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft lichtmasten
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 109 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 109 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 109 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 8,5m1, incl. 1x binnenkozijn/-deur, h=3.05m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 26 | m2 | r.1/2 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | in principe van verhuurder | B | 109 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | in principe van verhuurder | B | 109 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | in principe van verhuurder | B | 97 | m2 | Vloer binnen | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen; in principe van verhuurder | B | 97 | m2 | Interieur | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen; in principe van verhuurder | B | 97 | m2 | Interieur | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 97 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 97 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | in principe van verhuurder | E | 109 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | in principe van verhuurder | E | 109 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | in principe van verhuurder | E | 109 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 109 | bvo | r.4+10 | 2016 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen (1x mobiele kbop) | E | 2 | st | Installatie | 2016 | Honeywell Security | Visonic | MCR-308 | 1 | Vervangen
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen (1x mobiele kbop) | E | 2 | st | Installatie | 2016 | Honeywell Security | Visonic | MCR-308 | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen (1x mobiele kbop) | E | 2 | st | Installatie | 2016 | Honeywell Security | Visonic | MCR-308 | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x deurlezer | E | 1 | st | r.1 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | van verhuurder?
CBR- Harderwijk | C | 2016 | 109 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x deurlezer | E | 1 | st | r.1 | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 230 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 230 | bvo | Algemeen | 2019 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 230 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 15m1, incl.3x binnenkozijn/-deur, h=2.70; betreft prefab wanden | B | 40 | m2 | r.2,8,11 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 230 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 230 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 20.5 | m2 | r.12 | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 89.5 | m2 | r.8,9,11 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 67 | m2 | r.2,5 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 5.7 | m2 | r.1 | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 200 | m2 | r.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 200 | m2 | r.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 200 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 200 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.10 | 2016 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.11 | 2016 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.8 | 2016 | MaxiCool |  |  | 1 | Vervangen |  | bedrag=aanname
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.8 | 2016 | MaxiCool |  |  | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.8 | 2016 | MaxiCool |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 230 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 230 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 230 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 90% | E | 230 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 90% | E | 230 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.2,8 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.2,8 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.2,8 | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | r.8 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 230 | bvo | r.5 | 2016 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.8 | 1996 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.8 | 1996 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.8 | 1996 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | r.8,11,12 | 2016 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | r.8,11,12 | 2016 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | r.8,11,12 | 2016 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.8 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.8 | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.11 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 230 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 4,15m2 | B | 1 | st | r .7 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet met voorruimte (x2), 1x toilet, 1x urinoir met voorruimte (x2) | B | 3 | st | r.3,4,6 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 3x toilet, 3x fontein, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Tiel | C | 1996 | 230 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 636 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 636 | bvo | Algemeen | 2020 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 636 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 78m1, incl. 14x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 210.6 | m2 | r.7,8,10,16,18,18a,19,20 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 636 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 636 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | oud | B | 12 | m2 | r.6 | 2001 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 249 | m2 | r.7,8,9,11,16,18,20 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 268 | m2 | r.8,10,17,19 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 11.5 | m2 | r.1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 566 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 566 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 566 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 566 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r.13 | 2002 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | Vervangen | Verval tussen 93,75%-100% van de levensduur | Technische afschrijving c/v-ketel.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r.13 | 2002 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r.13 | 2002 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | r.13 | 2002 | Remeha | Quinta65 | 65kW | 5 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.8 | 2014 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | bouwjaar=aanname, binnendeel in r.18 | W | 1 | st | D.2/r.18 (tech. ruimte theorie) | 2014 | Toshiba | RAS-107SKV-E7 |  | 2 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | bouwjaar=aanname, binnendeel in r.18 | W | 1 | st | D.2/r.18 (tech. ruimte theorie) | 2014 | Toshiba | RAS-107SKV-E7 |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 55 | 551210 | Split-Systeem buiten-/binnendeel | bouwjaar=aanname, binnendeel in r.18 | W | 1 | st | D.2/r.18 (tech. ruimte theorie) | 2014 | Toshiba | RAS-107SKV-E7 |  | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 20 - 30 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.2 | 2020 | Panasonic | eco i EX U-14ME2E8 | 15,1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 28 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 20 - 30 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.2 | 2020 | Panasonic | eco i EX U-14ME2E8 | 15,1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 20 - 30 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.2 | 2020 | Panasonic | eco i EX U-14ME2E8 | 15,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 56 | 561300 | Vloerverwarmingen |  | W | 1 | st | r.13 | 2001 |  |  |  | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van verdeelunit. Uitgaande van ca 8 a 10 groepen.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm | DIN 25mm. | W | 1 | st | r.13 | 2001 | Grundfos | Magna 25-80 180/UPE 32-55 180 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving circulatiepomp. Vervangen gelijktijdig met vervanging c.v.-ketel.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 56 | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm | DIN 25mm. | W | 1 | st | r.13 | 2001 | Grundfos | Magna 25-80 180/UPE 32-55 180 |  | 6 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 56 | 566006 | Expansievat 35 ltr. |  | W | 1 | st | r.13 | 2007 | Reflex |  | 35 ltr. | 3 | Vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | Technische afschrijving expansievat. Gelijktijdig vervangen met vervangen c.v.-ketel.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 56 | 566006 | Expansievat 35 ltr. |  | W | 1 | st | r.13 | 2007 | Reflex |  | 35 ltr. | 3 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r.18 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | Installatie | 2021 | Mark | ERV |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | Installatie | 2021 | Mark | ERV |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Aanbrengen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 9 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 9 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 9 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | vluchtwegverlichting; Brandtechniek / Kompas | E | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | vluchtwegverlichting; Brandtechniek / Kompas | E | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | vluchtwegverlichting; Brandtechniek / Kompas | E | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | hoofduitgang | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | hoofduitgang | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | hoofduitgang | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | overig | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost, 1 camera aanbrengen interieur, incl. recorder/monitor
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643101 | CCTV recorder | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 26 st.x domes, 1x camera | E | 27 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643110 | CCTV cameras | 5x dome | E | 5 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 636 | bvo | r.5 | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.17 | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.17 | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.17 | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.17 | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.17 | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.17 | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651304 | Schuimblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.5 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651304 | Schuimblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.5 | 2014 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 651304 | Schuimblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.5 | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 9 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 96 |  | 1 | Reviseren
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 96 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 636 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 96 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x wandlezer, 2x deurlezer | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x wandlezer, 2x deurlezer | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.8 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 636 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. koudwaterkraan | B | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | pers.toilet 1,4m2 | B | 1 | st | r.12 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x fonteintjel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 4,3m2 | B | 1 | st | r.14 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 3x toiletten met voorruimte, 2x toilet, 2x urinoir met voorruimte | B | 2 | st | r.4,5 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x wastafel, 2x urinoir, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Schelluinen (Gorinchem) | B | 2001 | 636 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 162 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 162 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 162 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 36,65m1, incl. 7x binnenkozijn/-deur, h=3.25m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 101.9 | m2 | r. 1.2,1.4,1.5,1.6,1.7 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 162 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 162 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 66 | m2 | r.1.4,1.5,1.6,1.8 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 67 | m2 | r.1.1,1.2,1.7 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 144 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 144 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 144 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 144 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.1.7 | 2019 | Inventum |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | FDTC35VF | 3.6kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | FDTC35VF | 3.6kW | 1 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | FDTC35VF | 3.6kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3.5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3.5kW | 1 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3.5kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | SRC50ZS-W | 5.0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | SRC50ZS-W | 5.0kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2019 | Mitsubishi | SRC50ZS-W | 5.0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 162 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 162 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 162 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 162 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 162 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 162 | bvo | r.1.6 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2019 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2019 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2019 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | entree en praktijkzaal | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | entree en praktijkzaal | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.7 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 162 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verdieping oud, 2x toiletten met voorruimte | B | 1 | st | r.1.3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verdieping nw., 2x toiletten met voorruimte | B | 1 | st | r.1.9 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Ritthem (Vlissingen) | C | 2003 | 162 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 528 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 528 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 528 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 112,4m1, incl. 12 binnenkozijn/-deur, h= 3.25m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 365 | m2 | Algemeen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 528 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 528 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 334 | m2 | r.1,2,3,5,6,7,8,11 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 8.5 | m2 | r.3,4 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 254 | m2 | Interieur | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 254 | m2 | Interieur | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 342.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 342.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.3 | 2014 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging |  | W | 1 | st | r.10 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | tbv. patchkastruimte
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 528 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 528 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 528 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 60%, excl. r.1,2 | E | 254 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 60%, excl. r.1,2 | E | 254 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 40% | E | 94 | bvo | r.1,2 | 2003 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | door LED
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 40% | E | 94 | bvo | r.1,2 | 2003 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte+ind. theorie+hal voor theorie | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 28 st.x domes, 1x camera | E | 29 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 528 | bvo | r.4+10 | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas; geen juiste gegevens in BDR | W | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas; geen juiste gegevens in BDR | W | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas; geen juiste gegevens in BDR | W | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 7 | st | Installatie | 2014 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 7 | st | Installatie | 2014 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 7 | st | Installatie | 2014 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 7x wandlezer | E | 7 | st |  | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 7x wandlezer | E | 7 | st |  | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Goes | B | 2003 | 528 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.3 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 221 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 221 | bvo | Algemeen | 2017 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 221 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 25,4m1, incl. 4x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 68.5 | m2 | r. 1.6,1.7,1.8 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 221 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 221 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 102 | m2 | r.1.6,1.7,1.8,1.9 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 7 | m2 | trap | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 69.5 | m2 | r.1.1-1.1b,1.8 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 8 | m2 | r.0.1, 0.2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 187 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 187 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 187 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 187 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.1.4 | 2017 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.1.8 | 2017 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | buitendeel+binnendeel groot | W | 1 | st | r.1.6 | 2017 | Samsung | AC071MXADKH | 7,1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | buitendeel+binnendeel groot | W | 1 | st | r.1.6 | 2017 | Samsung | AC071MXADKH | 7,1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | buitendeel+binnendeel groot | W | 1 | st | r.1.6 | 2017 | Samsung | AC071MXADKH | 7,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | buitendeel+binnendeel, 2 circuits | W | 1 | st | r.1.1 | 2017 | Daikin | 4MXS68F3V1B2 | 6,8kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 7 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | buitendeel+binnendeel, 2 circuits | W | 1 | st | r.1.1 | 2017 | Daikin | 4MXS68F3V1B2 | 6,8kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | buitendeel+binnendeel, 2 circuits | W | 1 | st | r.1.1 | 2017 | Daikin | 4MXS68F3V1B2 | 6,8kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 221 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 221 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 221 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 221 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 221 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 221 | bvo | r.1.3 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | entree en praktijkzaal | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | entree en praktijkzaal | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.8 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 221 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verdieping nw., 1x toilet, 1x urinoir met voorruimte | B | 1 | st | r.1.2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x urinoir, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verdieping oud, 2x toiletten met voorruimte | B | 1 | st | r.1.5 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Terneuzen | C | 1994 | 221 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 301 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 301 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 301 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 26,8m1, incl. 5 binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 72 | m2 | r.1.3,1.4,1.5,1.12,1.13 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 301 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 301 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 32 | 328041 | Rolluik elektrisch | niet (meer) in gebruik | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen |  | geen bedrag meer opgenomen, wordt niet meer gebruikt
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 121 | m2 | r.1.3,1.4,1.5,1.10,1.13 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 79 | m2 | r.1.1,1.2,1.7 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 249 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 249 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 249 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 249 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 1 | st | r.1.9 | 2003 | Remeha | Quinta-Pro 45 | 45kW | 3 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 1 | st | r.1.9 | 2003 | Remeha | Quinta-Pro 45 | 45kW | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt, fa. P.Jansen Installatietechniek
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.1.12 | 2017 | Plieger |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.1.9 | 2017 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | r.1.10/D.1 | 2011 | Mitsubishi | FDCVA201HENR | 2.0-2.7kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | r.1.10/D.1 | 2011 | Mitsubishi | FDCVA201HENR | 2.0-2.7kW | 2 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | r.1.10/D.1 | 2011 | Mitsubishi | FDCVA201HENR | 2.0-2.7kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | r.1.10/D.1 | 2011 | Mitsubishi | FDCVA502HENR | 5.0kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | r.1.10/D.1 | 2011 | Mitsubishi | FDCVA502HENR | 5.0kW | 2 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | r.1.10/D.1 | 2011 | Mitsubishi | FDCVA502HENR | 5.0kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | r.1.2/D.2 | 2016 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | r.1.2/D.2 | 2016 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | r.1.2/D.2 | 2016 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 1 | st | r.1.9 | 2010 | Flexvat |  | 18 ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator | 2x nieuw type | W | 2 | st | r.1.6,1.11 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator | 2x oud type | W | 2 | st | r.1.6,1.11 | 2003 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Aanbrengen |  | geoptimaliseerde regeling aanbrengen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 301 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 301 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 301 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding | bouwjaar onbekend, startjaar=aanname | E | 301 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Gelijktijdig met werkzaamheden platte dak (verhuurder)
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding | bouwjaar onbekend, startjaar=aanname | E | 301 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100%, excl. c.v.-ruimte | E | 301 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100%, excl. c.v.-ruimte | E | 301 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 631137 | TL-montagebalk 2 x 58 W | vervangen door led | E | 1 | st | r.1.9 | 1989 |  |  |  | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | T.L.-armatuur in c.v.-ruimte maakt brommend geluid tgv. slijtage vsa. Tevens is het armatuur geheel technisch afgeschreven.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 631137 | TL-montagebalk 2 x 58 W | vervangen door led | E | 1 | st | r.1.9 | 1989 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; bouwjaar=aanname | E | 2 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; bouwjaar=aanname | E | 2 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; bouwjaar=aanname | E | 2 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; 1x 2015 | E | 3 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; 1x 2015 | E | 3 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; 1x 2015 | E | 3 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 301 | bvo | r.1.6 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 6 | vervangen | Geen service meer mogelijk | Door Brandtechniek afgekeurde brandblusser.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 6 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 301 | bvo |  | 2017 | Ademco Microtech | Galaxy 18 C051 |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 301 | bvo |  | 2017 | Ademco Microtech | Galaxy 18 C051 |  | 1 | Revisie
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 301 | bvo |  | 2017 | Ademco Microtech | Galaxy 18 C051 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 301 | bvo |  | 2017 | Ademco Microtech | Galaxy 18 C051 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract Trigion
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer | E | 3 | st | entree, PEC zaal en AM2 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer | E | 3 | st | entree, PEC zaal en AM2 | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Keuren | Verplichte keuring niet uitgevoerd | Laatste keuringsdatum 04/2020. TUV
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen kabels, Liftcapaciteit 630 KG. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Liftcapaciteit 630 KG. Uitgaand van lift met 2 stopplaatsen.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 2 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen liftmachine. Liftcapaciteit 630 KG.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden. TUV
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 66 | 661100 | Elektrische lift | Otis | T | 1 | st | Lift in trappenhuis 2 stopplaatsen | 1989 | Otis | kolomlift type 630/2 |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein; Otis onderhoud.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.12 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 301 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verdieping oud, 2x toiletten met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.1.6,1.11 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 4x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Bergen op Zoom | C | 1989 | 301 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 2,4m2 | B | 1 | st | r.1.8 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 244 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 244 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 244 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 17,6m1, incl. 3x binnenkozijn/-deur, h=2.80m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 49 | m2 | r.5,6,7 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 244 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 244 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 109 | m2 | r.1,2,5,6,7 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 85 | m2 | r.2,3 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 212 | m2 | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 212 | m2 | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 200 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 200 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 52 | 525004 | Fecaliëpomp | incl. regelkastje | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Kessel | Aqualift F Duo 400 V |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.4 | 2017 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Orion AL- KO | Mistral A 140 3K |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving koelunit.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Orion AL- KO | Mistral A 140 3K |  | 6 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Orion AL- KO | Mistral A 140 3K |  | 6 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 2001 | Orion AL- KO | Mistral A 140 3K |  | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 244 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 244 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 244 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 244 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 244 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | verhuurder | E | 2 | st | r.1,2 | 2001 |  |  |  | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Noodverlichting branden niet, tevens algehele veroudering.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | verhuurder | E | 2 | st | r.1,2 | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | verhuurder | E | 2 | st | r.1,2 | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | verhuurder | E | 2 | st | r.1,2 | 2001 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 244 | bvo | r.8 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.1 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.1 | 2016 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.1 | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st |  | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st |  | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.2 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 244 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg. Gr., 2x toiletten met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.9,10 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Roosendaal | C | 2001 | 244 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 600 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 600 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 600 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 600 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 600 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 301 | m2 | r.3,5,6,7,9,10 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 201 | m2 | r.1,2 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 502 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 502 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 502 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 502 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername (door verhuurder?) | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername (door verhuurder?) | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | plintboiler | W | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €1.014,- | W | 2 | st | D1/ r.3,4 | 2016 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €1.014,- | W | 2 | st | D1/ r.3,4 | 2016 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €1.014,- | W | 2 | st | D1/ r.3,4 | 2016 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.5 | 2017 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.5 | 2017 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.5 | 2017 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.7 | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.7 | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.7 | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 20 - 30 kW | buitendeel, 4 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2015 | Mitsubishi | FDC200VSA | 20kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 28 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 20 - 30 kW | buitendeel, 4 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2015 | Mitsubishi | FDC200VSA | 20kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 55 | 55123006 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 20 - 30 kW | buitendeel, 4 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2015 | Mitsubishi | FDC200VSA | 20kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r.4 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator |  | W | 1 | st | r.4 | 2015 | Zehnder |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 600 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 600 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 600 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 600 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 600 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek Kompas; vluchtwegverlichting led | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek Kompas; vluchtwegverlichting led | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek Kompas; vluchtwegverlichting led | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | overig | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost, 1 camera aanbrengen interieur, incl. recorder/monitor
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643101 | CCTV recorder | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 26 st.x domes, 1x camera | E | 27 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643110 | CCTV cameras | 5x dome | E | 5 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 600 | bvo | r.4, 11 | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek | W | 2 | st | r.2 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek | W | 2 | st | r.2 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek | W | 2 | st | r.2 | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.7,9 | 2010 |  |  |  | 6 | Vervangen | Geen service meer mogelijk | Door Brandtechniek afgekeurde brandblussers.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.7,9 | 2010 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.7,9 | 2010 |  |  |  | 6 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.7,9 | 2010 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651304 | Schuimblussers | 1x 5kg., 1x 2kg. | W | 2 | st | r.4,5 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651304 | Schuimblussers | 1x 5kg., 1x 2kg. | W | 2 | st | r.4,5 | 2014 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 651304 | Schuimblussers | 1x 5kg., 1x 2kg. | W | 2 | st | r.4,5 | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 8 | st | div. ruimten | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 600 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 600 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Revisie
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 600 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 600 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract Trigion
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer, 2x deurlezer | E | 4 | st | r.3,4,5,7 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer, 2x deurlezer | E | 4 | st | r.3,4,5,7 | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.10 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 600 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verd., pers. toil., 1x toilet met voorruimte | B | 1 | st | r.12 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verd., 3x toiletten met voorruimte, 1x toilet, 3x urinoir met voorruimte | B | 2 | st | r.13,15 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 4 toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Breda | B | 1967 | 600 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 310 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 310 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 310 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 310 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 310 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 170 | m2 | r.4,6,7,8 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 89 | m2 | r.1,2,6 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 3.7 | m2 | r.9 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 272 | m2 | Interieur | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 272 | m2 | Interieur | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 272 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 272 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername (door verhuurder?) | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername (door verhuurder?) | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 55 | 551200 | Split-systemen | binnendeel | W | 3 | st | r.1,8 | 2014 | Panasonic |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | buitendeel, 3 circuits | W | 1 | st | g.1 | 2014 | Panasonic | CU-5E34PBE | 10kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 11 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | buitendeel, 3 circuits | W | 1 | st | g.1 | 2014 | Panasonic | CU-5E34PBE | 10kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | buitendeel, 3 circuits | W | 1 | st | g.1 | 2014 | Panasonic | CU-5E34PBE | 10kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 310 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 310 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 310 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 310 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 310 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led; | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led; | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas; vluchtwegverlichting led; | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 9 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 9 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 9 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 310 | bvo | r.3 | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek | W | 1 | st | r.2,8 | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek | W | 1 | st | r.2,8 | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek | W | 1 | st | r.2,8 | 2003 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek | W | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek | W | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek | W | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek | W | 1 | st | r.8 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek | W | 1 | st | r.8 | 2018 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek | W | 1 | st | r.8 | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.4,8 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 310 | bvo | r.3 | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 2-20 |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 310 | bvo | r.3 | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 2-20 |  | 1 | Revisie
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 310 | bvo | r.3 | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 2-20 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 310 | bvo | r.3 | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 2-20 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract Trigion
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.8 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.8 | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.6 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 310 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg. Gr., 2x toiletten met voorruimte | B | 1 | st | r.5 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Berkel-Enschot (Tilburg) | C | 1998 | 310 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 566 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 566 | bvo | Algemeen | 2020 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 566 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 29,6m1, incl.3x binnenkozijn/-deur, h=3.25m1; betreft prefab wanden | B | 80 | m2 | r.5,6,9 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 566 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 566 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 298 | m2 | r.0.3, 1.5,1.6,1.7,1.8,1.9 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 176 | m2 | r.0.2, 1.1 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 4.6 | m2 | r.0.1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 499 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 499 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 499 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 499 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.1.9 | 2017 | Inventum |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 551200 | Split-systemen | binnendeel | W | 3 | st | r.1.1/1.9 | 2017 | LG |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 551200 | Split-systemen | binnendeel | W | 3 | st | r.1.5/1.8 | 2017 | LG |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW |  | W | 1 | st | D.2/ r.0.3 | 2017 | LG | USUW096B8F0 |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG71L3V1, Vermogen: 2,12 kW.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW |  | W | 1 | st | D.2/ r.0.3 | 2017 | LG | USUW096B8F0 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW |  | W | 1 | st | D.2/ r.0.3 | 2017 | LG | USUW096B8F0 |  | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 3 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2017 | LG | MU5M40Y02 |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 7 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 3 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2017 | LG | MU5M40Y02 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 3 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2017 | LG | MU5M40Y02 |  | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55123003 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 3 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2017 | LG | UU43WV32 |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 9 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55123003 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 3 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2017 | LG | UU43WV32 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 55 | 55123003 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 3 circuits | W | 1 | st | D.1 | 2017 | LG | UU43WV32 |  | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 566 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 566 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 566 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 566 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100% | E | 566 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st |  | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st |  | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st |  | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 566 | bvo | r.1.7 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving brandslanghaspel.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 1989 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | entree en praktijkzaal | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | entree en praktijkzaal | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.9 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 566 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 3.75m2 | B | 1 | st | r.0.4 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet,1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verdieping, 2x toiletten met voorruimte | B | 1 | st | r.1.2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 2xu, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e Verdieping, 2x toiletten met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.1.3, 1.10 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 4x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Den Bosch | C | 1988 | 566 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 3864 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 3864 | bvo | Algemeen | 2009 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 3864 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 21 | 211008 | Buitenwanden, niet constructief glas |  | B | 10 | m2 | Gevel 01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 21 | 211008 | Buitenwanden, niet constructief glas |  | B | 5 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 128 m1, incl. 17 binnendeuren | B | 346 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 118 m1, incl. 18 binnendeuren | B | 319 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 69 m1, incl. 11 binnendeuren | B | 221 | m2 | Begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314005 | Kozijnen staal |  | B | 8 | m2 | Dak 02 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 131 | m2 | Gevel 01 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 131 | m2 | Gevel 01 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 124 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 124 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 144 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 144 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 47 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | incl. dakopbouw | B | 47 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314201 | Deuren hout | Tpv dakopbouw | B | 3 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 3 | st | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 4 | st | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 3 | st | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch | Besturing in 2019 vervangen | B | 2 | st | Gevel 04 | 1992 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch | Besturing in 2019 vervangen | B | 2 | st | Gevel 04 | 1992 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Aandrijving vervangen.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch | Besturing in 2019 vervangen | B | 2 | st | Gevel 04 | 1992 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract, incl. jaarlijkse keuring (niet verplicht) op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 3864 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel 01 | 0 | Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel 01 | 0 | Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel 01 | 0 | Assa Abloy |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Uitgaande van 2 keer per jaar.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur | Tbv goederenlift | B | 1 | st | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 32 st. | B | 76 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 32 st. | B | 76 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 4 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 38 st. | B | 100 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen | De screens functioneren conform info niet meer naar behoren en zichtbaar scheef. Om die redenen is vervanging van de screens op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 38 st. | B | 100 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 38 st. | B | 100 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 4 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 18 st. | B | 38 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 31 | 318742 | Screens elektrisch | 18 st. | B | 38 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 4 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 3864 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur | (bouwjaar is aanname) | B | 1 | st | r. 1 | 0 | Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur | (bouwjaar is aanname) | B | 1 | st | r. 1 | 0 | Assa Abloy |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur | (bouwjaar is aanname) | B | 1 | st | r. 1 | 0 | Assa Abloy |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhouden.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 32 | 328030 | Vouw- / harmonicawand | 2.7x5,6mtr. | B | 15 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 32 | 328030 | Vouw- / harmonicawand | 2.7x5,6mtr. | B | 15 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 34 | 341005 | Balustrades buiten staal |  | B | 112 | m1 | Dak 02 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 34 | 341005 | Balustrades buiten staal |  | B | 37 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 219 | m2 | Gevel 01 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 219 | m2 | Gevel 01 | 0 |  |  |  | 4 | Technisch reinigen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 144 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 144 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 4 | Technisch reinigen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 223 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 223 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 4 | Technisch reinigen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 139 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411012 | Buitenwandafwerkingen keramisch |  | B | 139 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 4 | Technisch reinigen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411023 | Buitenwandafwerkingen stucwerk |  | B | 153 | m2 | Gevel 01 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Kalkgebonden, raapwerk. voorbehandelen ondergrond, voorlijmen met kunststofdispersie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411023 | Buitenwandafwerkingen stucwerk |  | B | 93 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Kalkgebonden, raapwerk. voorbehandelen ondergrond, voorlijmen met kunststofdispersie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411023 | Buitenwandafwerkingen stucwerk |  | B | 126 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Kalkgebonden, raapwerk. voorbehandelen ondergrond, voorlijmen met kunststofdispersie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411023 | Buitenwandafwerkingen stucwerk |  | B | 182 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Kalkgebonden, raapwerk. voorbehandelen ondergrond, voorlijmen met kunststofdispersie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 41 | 411061 | Buitenwandafwerkingen dilatatie |  |  | 600 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 20 | m2 | r. 1.18 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 70 | m2 | r. 13a/c | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 15 | m2 | r. 1.18 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 72 | m2 | r. 13a/c, 29 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 61 | m2 | r 1.08a, 1.19 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 548 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 644 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 446 | m2 | Begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 405 | m2 | Begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432070 | Vloerafwerking epoxy coatingvloer |  | B | 990 | m2 | Kelder | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 6 | m2 | r. -1.01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 6 | m2 | r. 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 614 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 614 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 644 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 644 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 860 | m2 | Begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 860 | m2 | Begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 63 | m2 | r. 13a/c | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 63 | m2 | r. 13a/c | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 452025 | Plafondafwerking houtwolcementplaat |  | B | 990 | m2 | Kelder | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 453009 | Plafondafwerking buiten kunststof |  | B | 8 | m2 | Gevel 1 | 0 | Volkern |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 453009 | Plafondafwerking buiten kunststof |  | B | 14 | m2 | Gevel 2 | 0 | Volkern |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 45 | 453009 | Plafondafwerking buiten kunststof |  | B | 73 | m2 | Gevel 4 | 0 | Volkern |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend | Tpv dakopbouw | B | 3 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 5 | Vervolgsysteem | Afbladderen | Het buitenschilderwerk van 3 deuren tpv de dakopbouw zijn aan het afbladderen en krijten. Om vervolgschade aan de houtendeuren te voorkomen (houtrot) adviseren wij om het buitenschilderwerk van de deuren op korte termijn uit te voeren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend | Tpv dakopbouw | B | 3 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 5 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 461308 | Buitenwandafwerkingen stucwerk, dekkend |  | B | 153 | m2 | Gevel 01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 461308 | Buitenwandafwerkingen stucwerk, dekkend |  | B | 93 | m2 | Gevel 02 | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 461308 | Buitenwandafwerkingen stucwerk, dekkend |  | B | 126 | m2 | Gevel 03 | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 461308 | Buitenwandafwerkingen stucwerk, dekkend |  | B | 182 | m2 | Gevel 04 | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 461553 | Vluchttrap staal, dekkend | Spiltrap |  | 1 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 4 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 3864 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 3864 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Dak 1 : 2 ogen Dak 2: 11 ogen Dak 3: 3 ogen Dak 4: 3 ogen Dak 5: 3 ogen Onderhoudscontract Oranjedak prijs onbekend (incl. dakonderhoud) | B | 22 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; aanbrengen/vervangen valbeveiliging
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Dak 1 : 2 ogen Dak 2: 11 ogen Dak 3: 3 ogen Dak 4: 3 ogen Dak 5: 3 ogen Onderhoudscontract Oranjedak prijs onbekend (incl. dakonderhoud) | B | 22 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 96 | m2 | Dak 01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 96 | m2 | Dak 01 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 96 | m2 | Dak 01 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 683 | m2 | Dak 02 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 683 | m2 | Dak 02 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 683 | m2 | Dak 02 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 99 | m2 | Dak 03 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 99 | m2 | Dak 03 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 99 | m2 | Dak 03 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 132 | m2 | Dak 04 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 132 | m2 | Dak 04 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 132 | m2 | Dak 04 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 124 | m2 | Dak 05 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 124 | m2 | Dak 05 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 124 | m2 | Dak 05 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 8 | m2 | Dak 06 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 8 | m2 | Dak 06 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 8 | m2 | Dak 06 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 35 | m2 | Dak 07 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 35 | m2 | Dak 07 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 35 | m2 | Dak 07 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 24 | m2 | Dak 08 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 24 | m2 | Dak 08 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 24 | m2 | Dak 08 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 45 | m1 | Dak 01 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 113 | m1 | Dak 02 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 30 | m1 | Dak 03 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 33 | m1 | Dak 04 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 36 | m1 | Dak 05 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 21 | m1 | Dak 03 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 23 | m1 | Dak 04 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 28 | m1 | Dak 05 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 13 | m1 | Dak 06 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 20 | m1 | Dak 07 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 24 | m1 | Dak 08 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Ketel 4 contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €3.322,- | W | 1 | st | r. 3.03 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Ketel 4 contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €3.322,- | W | 1 | st | r. 3.03 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Ketel 4 contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €3.322,- | W | 1 | st | r. 3.03 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 51 | 511017 | Ketel gasgestookt HR 115 kW | Ketel 1t/m3 | W | 3 | st | r. 3.03 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 115 | 115kW | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 51 | 511017 | Ketel gasgestookt HR 115 kW | Ketel 1t/m3 | W | 3 | st | r. 3.03 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 115 | 115kW | 1 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 51 | 511017 | Ketel gasgestookt HR 115 kW | Ketel 1t/m3 | W | 3 | st | r. 3.03 | 2013 | Remeha | Quinta Pro 115 | 115kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 51 | 512400 | Rookgasafvoeren ketel |  | W | 4 | st | Gevel | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 52 | 525002 | Dompelpomp |  | W | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 53 | 532001 | Hydrofoor compleet |  | W | 1 | st | R -1.08 | 2018 | dp | HU2 DPV6/2B |  | 1 | Vervangen |  | 203
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 53 | 532001 | Hydrofoor compleet |  | W | 1 | st | R -1.08 | 2018 | dp | HU2 DPV6/2B |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 53 | 532020 | Tapwaterpomp |  | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Grundfos | UP20-30N 150 |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 10 | 2014 | Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 53 | 536501 | Boiler indirect gestookt |  | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Nibe | PUB2 DS2 | 270 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 55 | 55213009 | Koelmachine 130 - 150 kW |  | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | Carrier | 30 RBS 160-06800 | 149kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 55 | 55213009 | Koelmachine 130 - 150 kW |  | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | Carrier | 30 RBS 160-06800 | 149kW | 1 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 55 | 55213009 | Koelmachine 130 - 150 kW |  | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | Carrier | 30 RBS 160-06800 | 149kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 55 | 55213009 | Koelmachine 130 - 150 kW |  | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | Carrier | 30 RBS 160-06800 | 149kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 55 | 55250003 | Buffervat koudeopslag 300 ltr. |  | W | 1 | st | r. 3.03 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen buffervat koudeopslag 300 ltr. met isolatie. Uitgaande van verticale uitvoering volbad verzinkt. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 3864 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 3864 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | Bouwjaar is aanname. | W | 1 | st | r. 1 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | Bouwjaar is aanname. | W | 1 | st | r. 1 | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 3.03 | 2014 | Biral | ModulA 80-8 360 red |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 3.03 | 2018 | Biral | ModulA 65-8 270 red |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 2 | st | r. 3.03 | 1992 | Biral | Redline |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Twee circulatiepompen tpv r. 3.03 hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 2 | st | r. 3.03 | 1992 | Biral | Redline |  | 6 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 4 | st | Installatie | 1992 | Staefa | M3P50F/A |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Vier driewegkleppen tpv r. 3.03 hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 4 | st | Installatie | 1992 | Staefa | M3P50F/A |  | 6 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 566002 | Expansievat 8 ltr. |  | W | 1 | st | r. 3.03 | 2013 | Flamco | Flexcon | 8/0,5 | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 1 | st | r. 3.03 | 2013 | Flamco | Flexcon | 18/0,5 | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 566009 | Expansievat 140 ltr. |  | W | 2 | st | r. 3.03 | 2004 | Flamco | Flexcon | 140/0,5 | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De 2 expansivaten hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Zover bekend functioneren beide vaten nog naar behoren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 566009 | Expansievat 140 ltr. |  | W | 2 | st | r. 3.03 | 2004 | Flamco | Flexcon | 140/0,5 | 6 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 568002 | Lucht- en vuilafscheider |  | W | 1 | st | r. 3.03 | 1992 | Senior DN80 |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De lucht- en vuilscheider heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 56 | 568002 | Lucht- en vuilafscheider |  | W | 1 | st | r. 3.03 | 1992 | Senior DN80 |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 572101 | Dakventilator | Bouwjaar is aanname | W | 1 | st | Dak 01 | 2013 | Onbekend | Onbekend |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 572101 | Dakventilator | Bouwjaar is aanname | W | 1 | st | Dak 01 | 2013 | Onbekend | Onbekend |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 02 | 2000 | Gebhardt | RDA 21-2225-2E | 0,19kW | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De dakventilator heeft zijn theoretische levensduur ruim overschreden. Om deze reden is vervanging om korte termijn opgenomen in de planning. Zover bekend functioneerd de ventilator naar behoren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 02 | 2000 | Gebhardt | RDA 21-2225-2E | 0,19kW | 6 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 02 | 2000 | Gebhardt | RDA 21-2225-2E | 0,19kW | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140000 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | r. -1.09 | 1992 | Verhulst | VKD2A | 2.2m2/s | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De luchtbehandelingskast tpv de parkeerkelder heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140000 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | r. -1.09 | 1992 | Verhulst | VKD2A | 2.2m2/s | 6 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140000 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | r. -1.09 | 1992 | Verhulst | VKD2A | 2.2m2/s | 6 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140000 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | r. -1.09 | 1992 | Verhulst | VKD2A | 2.2m2/s | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140000 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | r. -1.09 | 1992 | Verhulst | VKD2A | 2.2m2/s | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140114 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VKB (2-3 m3/s) | Incl. 1st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Installatie | 2013 | AL-KO | AT4 12x12 | 2,16 m3/s | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Verwarmen, Koelen en Bevochtigen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140114 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VKB (2-3 m3/s) | Incl. 1st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Installatie | 2013 | AL-KO | AT4 12x12 | 2,16 m3/s | 1 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140114 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VKB (2-3 m3/s) | Incl. 1st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Installatie | 2013 | AL-KO | AT4 12x12 | 2,16 m3/s | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140114 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU T + VKB (2-3 m3/s) | Incl. 1st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Installatie | 2013 | AL-KO | AT4 12x12 | 2,16 m3/s | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140145 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (3-4 m3/s) | Incl. 2st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | AL-KO | AT4 16x16 / 16x16 | 3 m3/s | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140145 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (3-4 m3/s) | Incl. 2st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | AL-KO | AT4 16x16 / 16x16 | 3 m3/s | 1 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140145 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (3-4 m3/s) | Incl. 2st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | AL-KO | AT4 16x16 / 16x16 | 3 m3/s | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577140145 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (3-4 m3/s) | Incl. 2st. frequentieregelaars | W | 1 | st | Dak 02 | 2013 | AL-KO | AT4 16x16 / 16x16 | 3 m3/s | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Condair | MK5 Visual 24 | 18,1kW | 1 | Vervangen |  | Vervangen stoombevochtiger
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 1 | st | Installatie | 2013 | Condair | MK5 Visual 24 | 18,1kW | 1 | Onderhouden |  | Jaarlijks onderhoud stoombevochtiger
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK |  | E | 1 | st | Installatie | 2003 | Priva | Compri HX | 13 io's | 4 | Vervangen | Verval tussen 87,5%-93,75% van de levensduur | De regeling bereikt binnen enkele jaren het einde van zijn theoretische levensduur. Daarnaast is één van de toevoeren aan de bovenzijde niet goed dichtgezet. Let op! Service van modules Compri HX en onderdelen is nog mogelijk tot 1 januari 2027 (tot 2022 beperkt uit tebreiden en tot 2027 service door compri leverbaar).
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK |  | E | 1 | st | Installatie | 2003 | Priva | Compri HX | 13 io's | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Deels vervangen | E | 3864 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Deels vervangen | E | 3864 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Deels vervangen | E | 3864 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | (bouwjaar is aanname) | E | 1 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 1124 | m2 | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 1124 | m2 | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 62 | 622140 | Elektrische verwarmingen |  | E | 2 | st | Kelder | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | KLK: 9g, 3k (bouwjaar is aanname) | E | 1 | st | r. -1.10 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1L1: 14g, 6k (bouwjaar is aanname) | E | 1 | st | r. 1.04 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | CP1: 9g, 2k | E | 1 | st | r. 1.17 | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen | Verval tussen 87,5%-93,75% van de levensduur | De lichtgroepenkast tpv ruimte 1.17 bereikt op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | CP1: 9g, 2k | E | 1 | st | r. 1.17 | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 2L1: 27g (bouwjaar is aanname) | E | 1 | st | r. 2.04 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | BK1: 12g, 6kr | E | 1 | st | r. 38d | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen | Verval tussen 87,5%-93,75% van de levensduur | De lichtgroepenkast tpv ruimte 38d bereikt op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | BK1: 12g, 6kr | E | 1 | st | r. 38d | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | BL1: 44g, 6k, deelvervanging in 2012 | E | 1 | st | r. 38d | 1993 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1055 | bvo | begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 1055 | bvo | begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Omgebouwd naar LED | E | 2809 | bvo | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Indien mogelijk gelijktijdig met vervanging van het systeemplafond
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Omgebouwd naar LED | E | 2809 | bvo | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 33 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 33 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 33 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 30 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2014 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 11 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2014 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 3864 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 3864 | bvo | Installatie | 2012 | Honeywell | Notifer |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 3864 | bvo | Installatie | 2012 | Honeywell | Notifer |  | 2 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 3864 | bvo | Installatie | 2012 | Honeywell | Notifer |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 3864 | bvo | Installatie | 2012 | Honeywell | Notifer |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 3864 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 3864 | bvo | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 3864 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 3864 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 5 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 5 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 5 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 14 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 14 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 14 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3864 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 4 | Vervangen | Verval tussen 87,5%-93,75% van de levensduur | De inbraakinstallatie bereikt op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur en is om die reden op korte termijn opgenomen in de planning voor vervanging.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3864 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3864 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 4 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3864 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 4 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | Circa 20 stuks kaartlezer | E | 3864 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO | Circa 20 stuks kaartlezer | E | 3864 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen kabels, Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen liftmachine. Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: personenlift. Revisie in 2019 Onderhoudscontract Kone €1.719,75ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | Kone | 6120810 | 1000kg/12pers. | 1 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen kabels, Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen liftmachine. Liftcapaciteit 1000 KG.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 661100 | Elektrische lift | In onderhoudscontract benoemd als: goederenlift. Onderhoudscontract Kone €1.719,75 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 | ONE Starlift | H31950 | 1000kg/8pers. | 5 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 663210 | Goederenheffer | In onderhoudscontract benoemd als: voedsellift Onderhoudscontract Kone €1.434,99 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 |  |  |  | 5 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 663210 | Goederenheffer | In onderhoudscontract benoemd als: voedsellift Onderhoudscontract Kone €1.434,99 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 |  |  |  | 5 | Keuren |  | Verplichte keuring. Uitgaande van 1x per 18 maanden.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 66 | 663210 | Goederenheffer | In onderhoudscontract benoemd als: voedsellift Onderhoudscontract Kone €1.434,99 ex. | T | 1 | st | Installatie | 1992 |  |  |  | 5 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 72 | 721001 | Balie | Tpv ruimte 0.03 | B | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost: Vervangen bali
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 1.05a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 10 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 2.05a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 3864 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r 1.08a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 1.06 & 2.06 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x toilet, 2x wastafel, 2x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 1.07 & 2.07 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 3x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 12a | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, 2x urinoir, gietvloer, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 12b | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 3x toilet, 3x wastafel, gietvloer, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 12c | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x mivia toilet, 1x miva wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 22e | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen |  | B | 2 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 903115 | Slagboom elektrisch bewogen |  | B | 2 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 100 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 100 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels |  | B | 100 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1850 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten | Verzakking, kuilvorming | Op het terrein zijn plaatselijk enkele verzakkingen waargenomen. Deze verzakkingen veroorzaken onnodig valgevaar. Er is een post opgenomen om het terrein plaatselijk te herstraten.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1850 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1850 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Herstraten
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1850 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Eindhoven | A | 1993 | 3864 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, lantaarnpalen |  | E | 9 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Lantaarn met paaltoparmatuur met een natrium gasontladingslamp van 50w. Inclusief 25 meter voedingskabel per armatuur.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 464 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 464 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 464 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 76m1, incl. 8 binnendeuren | B | 243 | m2 | Interieur | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 464 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 2 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 45 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 190 | m2 | Interieur | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 116 | m2 | Interieur | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 45 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 306 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 464 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 464 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | Interieur | 2017 | Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | Interieur | 2017 | Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1KW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1KW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1KW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2018 | Daikin | AZAS71M2V1B | 6,8KW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2018 | Daikin | AZAS71M2V1B | 6,8KW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2018 | Daikin | AZAS71M2V1B | 6,8KW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 464 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 464 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED- en incidenteel TL5-verlichting | E | 170 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED- en incidenteel TL5-verlichting | E | 170 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD-verlichting (bouwjaar is aanname) | E | 294 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De verlichtings armaturen hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD-verlichting (bouwjaar is aanname) | E | 294 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD-verlichting (bouwjaar is aanname) | E | 294 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 5 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 5 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 464 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 3 | st | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 3 | st | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 3 | st | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 464 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 464 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 464 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Mierlo (Helmond) | C | 1930 | 464 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 3 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 429 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 429 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 429 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 63m1, incl. 9 binnendeuren | B | 170 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 37m1, incl. 7 binnendeuren | B | 100 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 429 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 130 | m2 | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 115 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 38 | m2 | 1e verdieping | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 62 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 6 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 168 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 168 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 177 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 177 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 429 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 429 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r. 10 | 2014 | Daalderop | Close-up 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 429 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 429 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 429 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 | E | 429 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 | E | 429 | bvo | Installatie | 2008 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 9 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 9 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 9 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 3 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 26 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 429 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 429 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 429 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 429 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 429 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 429 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | Toilet Dames | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel 3x Urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Venlo | B | 2008 | 429 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | Toilet Heren | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel 3x Urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 225 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 225 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 225 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 36m1, incl.4x binnenkozijn/-deur, h=2.601; betreft prefab wanden | B | 93 | m2 | r.5,6,7,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 225 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 225 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 112 | m2 | r.5,6,7,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 69 | m2 | r.4 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 7.5 | m2 | r.1 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 200 | m2 | r.1,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2002 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 200 | m2 | r.1,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2002 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 200 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 200 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt | niet te inspecteren | W | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.10 | 2002 | Daalderop |  | 10 ltr. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving close-in boiler in bestaand keukenblok.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.10 | 2002 | Daalderop |  | 10 ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.2 | 2016 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | alleen buitendeel typeplaatje opgenomen | W | 1 | st | g.3/ r.5 | 2016 | TOSOT | GUHD24NK3FO | 2,4kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG71L3V1, Vermogen: 2,12 kW.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | alleen buitendeel typeplaatje opgenomen | W | 1 | st | g.3/ r.5 | 2016 | TOSOT | GUHD24NK3FO | 2,4kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | alleen buitendeel typeplaatje opgenomen | W | 1 | st | g.3/ r.5 | 2016 | TOSOT | GUHD24NK3FO | 2,4kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | alleen buitendeel typeplaatje opgenomen | W | 1 | st | g.3/ r.4 | 2018 | Daikin | AZAS71M2V1B | 7,1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | alleen buitendeel typeplaatje opgenomen | W | 1 | st | g.3/ r.4 | 2018 | Daikin | AZAS71M2V1B | 7,1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | alleen buitendeel typeplaatje opgenomen | W | 1 | st | g.3/ r.4 | 2018 | Daikin | AZAS71M2V1B | 7,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 225 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 225 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 225 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-/ PL-armaturen 100% | E | 225 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 4 | Vervangen |  | door LED
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-/ PL-armaturen 100% | E | 225 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 4 | Vervangen van onderdeel
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 225 | bvo | r.7 | 2016 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | Volgens rapportage Brandtechniek dient de haspel in zijn geheel te worden vervangen.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 1995 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x deurlezer | E | 1 | st | r.5 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x deurlezer | E | 1 | st | r.5 | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.10 | 2002 |  |  |  | 3 | Vervangen kitwerk | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | Kitvoegaansluiting keukenblok vervangen.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.10 | 2002 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 225 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. kraan | B | 1 | st | r.2 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet | B | 1 | st | r.9 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x fontein, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2 toilet met voorruimte | B | 1 | st | r3 | 2005 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Weert | C | 2002 | 225 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 326 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 326 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 326 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 24,4m1, incl.5x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft prefab wanden | B | 66 | m2 | r.6,8,9,1.4,1.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | Gevel | 2003 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Onderhoudscontract verhuurder?, incl. jaarlijkse keuring op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 326 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 326 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 117 | m2 | r.5,8,1.3,1.4 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 128 | m2 | r.2,3,4,1.2,1.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 3.25 | m2 | r.1 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 290 | m2 | r.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12, 1.2,1.3,1.4,1.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 290 | m2 | r.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12, 1.2,1.3,1.4,1.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 290 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 290 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 51 | 511010 | Ketel gasgestookt HR 28 kW |  | W | 1 | st | r.7 | 2015 | Nefit | Trendline HRC30 | 30kW | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 51 | 511010 | Ketel gasgestookt HR 28 kW |  | W | 1 | st | r.7 | 2015 | Nefit | Trendline HRC30 | 30kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.1.5 | 2018 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.9 | 2018 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 2 | st | D.1/ r.3, 1.5 | 2003 | Panasonic | R410A |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Niet meer in bedrijf zijnde split-units eventueel vervangen door nieuwe split-units.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 2 | st | D.1/ r.3, 1.5 | 2003 | Panasonic | R410A |  | 6 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 2 | st | D.1/ r.3, 1.5 | 2003 | Panasonic | R410A |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 2 | st | D.1/ r.3, 1.5 | 2003 | Panasonic | R410A |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.1.3 | 2019 | Mitsubishi | SRC50ZSW-W | 5,0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.1.3 | 2019 | Mitsubishi | SRC50ZSW-W | 5,0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.1.3 | 2019 | Mitsubishi | SRC50ZSW-W | 5,0kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 56 | 566005 | Expansievat 25 ltr. |  | W | 1 | st | r.7 | 2015 | Reflex |  | 25ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Aanbrengen |  | geoptimaliseerde regeling
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 58 | 585004 | Weersafhankelijke regeling |  | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen |  | geoptimaliseerde regeling
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 326 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 326 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 326 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 95% | E | 306 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 95% | E | 306 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 5% | E | 20 | bvo | r.5 | 2003 |  |  |  | 4 | Vervangen |  | door LED
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 326 | bvo | r.7 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.4 | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.4 | 2003 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.4 | 2003 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2018 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2018 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 3 | st | Installatie | 2018 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x deurlezer | E | 3 | st | entree, gang (r.4) en PEC-zaal | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x deurlezer | E | 3 | st | entree, gang (r.4) en PEC-zaal | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 326 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. kraan | B | 1 | st | r.9 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet met voorruimte | B | 1 | st | r.1.6 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet, 1x urinoir met voorruimte | B | 1 | st | r.11 | 2003 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x urinoir, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Herten (Roermond) | C | 2003 | 326 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet | B | 1 | st | r.12 | 2003 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x fonteintje, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 177 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 177 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 177 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 11,6m1, incl. 2x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 31 | m2 | r.5,6 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 177 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 177 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 157 | m2 | r.1,2,3,4,5, | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 68.5 | m2 | r.1,2,3 | 2006 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 68.5 | m2 | r.1,2,3 | 2006 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 88.5 | m2 | r.4,5 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 88.5 | m2 | r.4,5 | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 157 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 157 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in (bestaand) keukenblok | W | 1 | st | r.5 | 2017 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 157 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 157 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 157 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 60%, excl. r.1,2,3 | E | 88.5 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 60%, excl. r.1,2,3 | E | 88.5 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 40% | E | 68.5 | bvo | r.1,2,3 | 2006 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | door LED
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 40% | E | 68.5 | bvo | r.1,2,3 | 2006 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.4,5 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.4,5 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.4,5 | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 157 | bvo | r.6 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | r.4 | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | r.4 | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | r.4 | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.4,5 | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.4,5 | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.4,5 | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.4 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.4 | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Urmond | C | 2006 | 177 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.3 | 2006 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 488 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 488 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 488 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 59,25m1, incl. 12x binnenkozijn/-deur, h=3.25m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 160 | m2 | r.3,4,5,6,10,11,12,13,14 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 488 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 488 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 229.5 | m2 | r.3,4,5,6,10,11,12,13,14 | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden | Vuil, aanslag, verkleuring | Uitwisselen tapijttegels ivm. vervuiling/vlekken.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 229.5 | m2 | r.3,4,5,6,10,11,12,13,14 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 183 | m2 | r.1,5 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 460 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 460 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 460 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem | Beschadiging | Beschadigingen op wanden tgv. stoelen.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 460 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 460 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 52 | 523610 | Afvoerpompen afvalwater |  | W | 1 | st | r.6 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.5 | 2015 | Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel | Buiten-unit op stadiondak | W | 1 | st | G./ r.1 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Vervangen |  | startjaar=aanname
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel | Buiten-unit op stadiondak | W | 1 | st | G./ r.1 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel | Buiten-unit op stadiondak | W | 1 | st | G./ r.1 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | Buiten-unit tpv. achtergevel (2 circuits) | W | 1 | st | G./ r.4 | 2015 | Daikin | RXS50LZVIB | 5,0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 7 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | Buiten-unit tpv. achtergevel (2 circuits) | W | 1 | st | G./ r.4 | 2015 | Daikin | RXS50LZVIB | 5,0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | Buiten-unit tpv. achtergevel (2 circuits) | W | 1 | st | G./ r.4 | 2015 | Daikin | RXS50LZVIB | 5,0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 55123003 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | Buiten-unit op stadiondak (2 circuits) | W | 1 | st | D.1/ r.13 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 9 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 55123003 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | Buiten-unit op stadiondak (2 circuits) | W | 1 | st | D.1/ r.13 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 55 | 55123003 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | Buiten-unit op stadiondak (2 circuits) | W | 1 | st | D.1/ r.13 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r.14 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | wachtruimte | W | 1 | st | r.1 links | 2015 |  |  |  | 1 | EMS: GC4 |  | EMS GC4: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (€ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | wachtruimte | W | 1 | st | r.1 links | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | wachtruimte | W | 1 | st | r.1 rechts | 2015 |  |  |  | 1 | EMS: GC4 |  | EMS GC4: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (€ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | wachtruimte | W | 1 | st | r.1 rechts | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | theorie | W | 1 | st | r.13 | 0 |  |  |  | 5 | Aanbrengen | Onvoldoende ventilatie | WTW-unit Mark
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | theorie | W | 1 | st | r.13 | 0 |  |  |  | 5 | Vervangen |  | tbv. patchkastruimte
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | patchkastruimte | W | 1 | st | r.14 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | tbv. patchkastruimte
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | PEC-zaal/kantine | W | 1 | st | r.4/5 | 2015 |  |  |  | 1 | EMS: GC4 |  | EMS GC4: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (€ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | PEC-zaal/kantine | W | 1 | st | r.4/5 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 488 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 488 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 488 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 100% | E | 488 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 100% | E | 488 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | omroep | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte+ind. theorie+wachtruimte voor theorie | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 30 st.x domes, 1x camera | E | 31 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 488 | bvo | r.14 | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 488 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 488 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Revisie
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 488 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 488 | bvo |  | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract Trigion
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 4x deurlezer | E | 7 | st |  | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 4x deurlezer | E | 7 | st |  | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Storingen e.d.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.5 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 488 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 5,0m2 | B | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet, 2x urinoir met voorruimte | B | 1 | st | r.7 | 2015 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 2x urinoir, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Maastricht | B | 2001 | 488 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet met voorruimte | B | 1 | st | r.8 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 435 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 435 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 435 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 26m1, incl.6x binnenkozijn/-deur, h=2.701; betreft prefab wanden | B | 70 | m2 | r.1, 6,7,8,9,11,12,13 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 31 | 315101 | Overheaddeur handbediend |  | B | 1 | st | Gevel | 2002 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Onderhoudscontract afsluiten, incl. jaarlijkse keuring (niet verplicht) op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 435 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 435 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 166.5 | m2 | r.8,11,12 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 148 | m2 | r.2,5,6,7,9,13 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 6.6 | m2 | r.1 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 344 | m2 | r.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12, 1.2,1.3,1.4,1.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 344 | m2 | r.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12, 1.2,1.3,1.4,1.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 344 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 344 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.13 | 2018 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.9 | 2018 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.2 | 2018 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.2 | 2018 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.2 | 2018 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.1/ r.13,14 | 2018 | Mitsubishi | SCM50ZS-S | 5,0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 7 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.1/ r.13,14 | 2018 | Mitsubishi | SCM50ZS-S | 5,0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55123002 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.1/ r.13,14 | 2018 | Mitsubishi | SCM50ZS-S | 5,0kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.1/ r.11 | 2018 | Mitsubishi | FDC125VSA | 12,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 11 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.1/ r.11 | 2018 | Mitsubishi | FDC125VSA | 12,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 55 | 55123004 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | 2 circuits | W | 1 | st | D.1/ r.11 | 2018 | Mitsubishi | FDC125VSA | 12,5kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 435 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 435 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 435 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 90% | E | 387 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 90% | E | 387 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 10% | E | 20 | bvo | r.4 | 2002 |  |  |  | 5 | Vervangen |  | door LED
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 3 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 435 | bvo | r.6 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,11 | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,11 | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,11 | 2002 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 2020 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 2020 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.11,13 | 2018 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.11,13 | 2018 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.11,13 | 2018 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x deurlezer | E | 3 | st | entree, bromfietsstalling en PEC-zaal | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x deurlezer | E | 3 | st | entree, bromfietsstalling en PEC-zaal | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.13 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 435 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. kraan | B | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.10,14 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 4x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Kerkrade | C | 2002 | 435 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet, 1x urinoir met voorruimte | B | 1 | st | r.3 | 2002 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x urinoir, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 955 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 955 | bvo | Algemeen | 2015 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 955 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 218 m1, incl. 40 binnendeuren | B | 589 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 27 | 274009 | Overstekken en boeiboorden kunststof |  | B | 97 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 27 | 274009 | Overstekken en boeiboorden kunststof |  | B | 97 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 31 | 314001 | Kozijnen hout |  | B | 158 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 31 | 314201 | Deuren hout |  | B | 6 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 955 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 31 | 318711 | Zonwering uitval handbediend |  | B | 62 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 31 | 318711 | Zonwering uitval handbediend |  | B | 62 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 31 | 318740 | Screens algemeen |  | B | 18 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 31 | 318740 | Screens algemeen |  | B | 18 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 955 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 37 | 372011 | Lichtkoepels |  | B | 5 | st | Dak | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 37 | 372021 | Lichtpiramide glas |  | B | 1 | st | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 330 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 13 | m2 | r. 18 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 75 | m2 | r. 04 en 18 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 579 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 175 | m2 | Begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 5 | m2 | r. 26 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 834 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 834 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 25 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 461102 | Kozijnen hout, dekkend |  | B | 158 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem | Afbladderen | Het buitenschilderwerk op de houtenkozijnen en deuren bevat plaatselijk verkleuring, afbladdering en kale delen. Wij adviseren dan ook op het buitenschilderwerk op korte termijn uit te voeren.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 461102 | Kozijnen hout, dekkend |  | B | 158 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 461102 | Kozijnen hout, dekkend |  | B | 158 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Bijwerken |  | Bijwerken
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 461152 | Deuren hout, dekkend |  | B | 6 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 25 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 461455 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE, dekkend | Diameter: mm | B | 56 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem | Kale delen | Plaatselijk is het buitenschilderwerk op de pvc hemelwaterafvoeren volledig weg. Vervolgysteem is gelijktijdig met het overige buitenschilderwerk gepland.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 461455 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE, dekkend | Diameter: mm | B | 56 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 955 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 955 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | (hoeveelheid is aanname ivm sneeuw) | B | 15 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; aanbrengen/vervangen valbeveiliging
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | (hoeveelheid is aanname ivm sneeuw) | B | 15 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 124 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 124 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 124 | m2 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 845 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 845 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 845 | m2 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 25 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 25 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 25 | m2 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 45 | m1 | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 120 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 9 | m1 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 21 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 10 | m1 | Dak 3 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 51 | 511009 | Ketel gasgestookt HR 24 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2014 | Nefit | Topline HR25 | 24kW | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 51 | 511010 | Ketel gasgestookt HR 28 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2014 | Nefit | Topline HR30 | 30kW | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 51 | 512400 | Rookgasafvoeren ketel | Waarvan 1st. tpv geiser (niet meer in gebruik) | W | 4 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 52 | 521209 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE |  | W | 56 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 04 | 2017 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 18 | 2016 | Daalderop | Close-up | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 21 | 2016 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 2 | st | Dak 2 | 2019 | Samsung | AR09RXWXCWKX | 2,75kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 2 | st | Dak 2 | 2019 | Samsung | AR09RXWXCWKX | 2,75kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 2 | st | Dak 2 | 2019 | Samsung | AR09RXWXCWKX | 2,75kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 4 | st | Dak 2 | 2014 | Daikin | RXS35L2V1B |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 4 | st | Dak 2 | 2014 | Daikin | RXS35L2V1B |  | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 4 | st | Dak 2 | 2014 | Daikin | RXS35L2V1B |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Samsung | AR12RXWXCWKX | 3,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Samsung | AR12RXWXCWKX | 3,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Samsung | AR12RXWXCWKX | 3,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 1999 | Daikin | R25DB7V11 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Een splitsunit tpv van het dak heeft het einde van zijn theoretische levensduur ruim overschreden. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 1999 | Daikin | R25DB7V11 |  | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 1999 | Daikin | R25DB7V11 |  | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 1999 | Daikin | R25DB7V11 |  | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Mitsubishi | SRC25ZS-W | 2,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Mitsubishi | SRC25ZS-W | 2,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2019 | Mitsubishi | SRC25ZS-W | 2,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2016 | Mitsubishi | SRC50ZM-S | 5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2016 | Mitsubishi | SRC50ZM-S | 5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 2 | st | Installatie | 2016 | Mitsubishi | SRC50ZM-S | 5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2016 | Mitsubishi | FDC125VS/M | 12,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2016 | Mitsubishi | FDC125VS/M | 12,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2016 | Mitsubishi | FDC125VS/M | 12,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 955 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 955 | bvo | Installatie | 1997 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 3 | st | r. 19 | 2014 | Flamco | Flexcon | 18/0.5 | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator | (bouwjaar is aanname) | W | 3 | st | Dak 2 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 57 | 572109 | Woonhuisventilatiebox | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | Installatie | 1987 | J.E. Stork |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De ventilatiebox heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt (bouwjaar is aanname).
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 57 | 572109 | Woonhuisventilatiebox | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | Installatie | 1987 | J.E. Stork |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 57 | 572109 | Woonhuisventilatiebox | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | Installatie | 1987 | J.E. Stork |  |  | 6 | Technisch reinigen |  | Reinigen ventilator en kanalen. Incl. inregelen ventielen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 58 | 585520 | Regeling Cascade opstelling | (bouwjaar is aanname) | E | 1 | st | Installatie | 1987 | Cenvax | VAG4000 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De cascade regeling oogt verouderd (bouwjaar is aanname) en is om die reden op basis van verval op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 58 | 585520 | Regeling Cascade opstelling | (bouwjaar is aanname) | E | 1 | st | Installatie | 1987 | Cenvax | VAG4000 |  | 6 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 40g, 4k | E | 1 | st | r. 20 | 2005 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 en LED | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL5 en LED | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 8 camera's incl. monitor en opslag (deels vervangen) | E | 1 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 955 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 955 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 1994 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 1994 |  |  |  | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 1994 |  |  |  | 4 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 6 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 6 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 6 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Aanname | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Aanname | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Aanname | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 955 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 04 % r. 21 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 955 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. 18 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 2 | st | r. 06/07 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 15 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x urinoir, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 16 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x mivia toilet, 1x miva wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 17 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels | (aanname i.v.m. sneeuw) | B | 230 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels | (aanname i.v.m. sneeuw) | B | 230 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 904004 | Terreinafwerking betontegels | (aanname i.v.m. sneeuw) | B | 230 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | (aanname i.v.m. sneeuw) | B | 1359 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | (aanname i.v.m. sneeuw) | B | 1359 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Herstraten
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | (aanname i.v.m. sneeuw) | B | 1359 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | Plafond/gevel | E | 5 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Nijmegen | C | 1987 | 955 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, lantaarnpalen |  | E | 5 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 2497 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 2497 | bvo | Algemeen | 2009 |  |  |  | 9 | Aanvragen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 2497 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 21 | 211061 | Buitenwanden, niet constructief dilatatie | Kitwerk | B | 32 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Kitwerk
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 42 m1, incl. 8 binnendeuren | B | 113 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 42 m1, incl. 8 binnendeuren | B | 113 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 42 m1, incl. 8 binnendeuren | B | 113 | m2 | 3e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 42 m1, incl. 8 binnendeuren | B | 113 | m2 | 4e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 91 m1, incl. 20 binnendeuren | B | 273 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 27 | 274006 | Overstekken en boeiboorden aluminium |  | B | 8 | m1 | Gevel 1 (entree) | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 27 | 274009 | Overstekken en boeiboorden kunststof |  | B | 42 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 27 | 274009 | Overstekken en boeiboorden kunststof |  | B | 42 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 47 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 47 | m2 | Dak | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 79 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 79 | m2 | Gevel 1 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 43 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 43 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 88 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 88 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 146 | m2 | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 146 | m2 | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 54 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 54 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 72 | m2 | Gevel 5 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 72 | m2 | Gevel 5 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 20 | m2 | Gevel 6 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 20 | m2 | Gevel 6 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 94 | m2 | Gevel 7 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium |  | B | 94 | m2 | Gevel 7 | 0 |  |  |  | 2 | Reinigen, behandelen |  | Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 314206 | Deuren aluminium |  | B | 17 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 315201 | Rolluik handbediend |  | B | 4 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 315201 | Rolluik handbediend |  | B | 4 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO |  | B | 2497 | bvo | Gevel | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 316001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Uitgaande van 2 keer per jaar.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 97 | m2 | Gevel 1/1a | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 97 | m2 | Gevel 1/1a | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 2 | m2 | Gevel 3 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 45 | m2 | Gevel 4 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 45 | m2 | Gevel 4 | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 67 | m2 | Gevel 5 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 67 | m2 | Gevel 5 | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 3 | m2 | Gevel 6 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 15 | m2 | Gevel 7 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 31 | 318742 | Screens elektrisch |  | B | 15 | m2 | Gevel 7 | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 2497 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Demonteren en afvoeren bestaande schuifdeur. Compleet aanbrengen. Incl. schuifdeurautomaat / sensoren, etc.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen aandrijving en sensoren t.b.v. dubbele deur.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 32 | 326001 | Automatische schuifdeur |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Onderhouden.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 34 | 341005 | Balustrades buiten staal | tpv gevelladder | B | 5 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 69 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium |  | B | 69 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Technisch reinigen |  | Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 41 | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk |  | B | 1061 | m2 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch | Op verdiepingen. r. 1.07, 2.07, 3.07 en 4.07 | B | 50 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 80 | m2 | r. 0.22, 023 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch | Op verdiepingen. r. 1.07, 2.07, 3.07 en 4.07 | B | 10 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 40 | m2 | r. 0.22, 023 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 8 | m2 | r. 0.08 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Slijtage | Linoleum tpv noodtrapruimte is versleten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 8 | m2 | r. 0.08 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 16 | m2 | r. 1.22 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 308 | m2 | 1e verdieping | 2012 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 317 | m2 | 2e verdieping | 2012 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 319 | m2 | 3e verdieping | 2012 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 321 | m2 | 4e verdieping | 2012 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 258 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 377 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 16 | m2 | r. 0.01, 0,.29, 0.31 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452001 | Plafondafwerking hout |  | B | 10 | m2 | r 0.31 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 308 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Herstellen | Vuil, aanslag, verkleuring | De systeemplafondplaten op de 1e t/m 4e verdieping zijn over het algemeen vervuild. Vervanging op korte termijn is nog niet noodzakelijk. Maar omdat vervanging van de TLD armaturen op korte termijn staat gepland adviseren wij om tevens het systeemplafond te vervangen.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 308 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 308 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 317 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 317 | m2 | 2e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 319 | m2 | 3e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 319 | m2 | 3e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 340 | m2 | 4e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 340 | m2 | 4e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 675 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 675 | m2 | Begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 12 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 21 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 26 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten hout |  | B | 5 | m2 | Gevel 6 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 12 | m2 | Gevel 1a | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 21 | m2 | Gevel 2 | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 26 | m2 | Gevel 4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 46 | 461202 | Plafondafwerking hout, dekkend |  | B | 5 | m2 | Gevel 6 | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Herschilderen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 2497 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 2497 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €700,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 20 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; aanbrengen/vervangen valbeveiliging
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 470099 | Valbeveiliging | Onderhoudscontract Oranjedak €700,00 ex.(incl. dakonderhoud) | B | 20 | st | Dak | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Jaarlijkse controle aanlijnvoorzieningen.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 134 | m2 | Dak 1 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 134 | m2 | Dak 1 | 2018 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 134 | m2 | Dak 1 | 2018 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 263 | m2 | Dak 2 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 263 | m2 | Dak 2 | 2018 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 263 | m2 | Dak 2 | 2018 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 115 | m2 | Dak 3 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 115 | m2 | Dak 3 | 2018 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 115 | m2 | Dak 3 | 2018 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 267 | m2 | Dak 4 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 267 | m2 | Dak 4 | 2018 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 267 | m2 | Dak 4 | 2018 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 10 | m2 | Gevel 1a (entree) | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking incl. isolatie, dampremmende folie (kosten excl. dakranden, ballastlaag)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 10 | m2 | Gevel 1a (entree) | 2018 |  |  |  | 1 | Overplakken |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking | B | 10 | m2 | Gevel 1a (entree) | 2018 |  |  |  | 1 | Technisch reinigen |  | Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 49 | m1 | Dak 1 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 76 | m1 | Dak 2 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 43 | m1 | Dak 3 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 67 | m1 | Dak 4 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Incl. daktrim | B | 8 | m1 | Gevel 1a (entree) | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood |  | B | 41 | m1 | Dak 2 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | incl. loodvervangers | B | 66 | m1 | Dak 4 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.920,- | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 14,1 | 139,5kW | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De VR-ketel tpv ruimte r. 5.03 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.920,- | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 14,1 | 139,5kW | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.920,- | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 14,1 | 139,5kW | 6 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511001 | Ketel gasgestookt VR | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €2.920,- | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 14,1 | 139,5kW | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR |  | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 404 | 139,5kW | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De HR-ketel tpv ruimte r. 5.03 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR |  | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 404 | 139,5kW | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR |  | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 404 | 139,5kW | 6 | Keuren |  | Periodieke inspectie scope 7 (gasleiding)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR |  | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 404 | 139,5kW | 6 | Keuren |  | Periodieke Inspectie
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 511008 | Ketel gasgestookt HR |  | W | 1 | st | Installatie | 1992 | Buderus | Lollargas 404 | 139,5kW | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 51 | 512400 | Rookgasafvoeren ketel |  | W | 2 | st | Dak 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Gelijktijdig vervangen met cv-ketels
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 52 | 521209 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE |  | W | 10 | m1 | Gevel | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 532001 | Hydrofoor compleet |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Grundsfos | Multi-E2CRIE |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 532001 | Hydrofoor compleet |  | W | 1 | st | Installatie | 2017 | Grundsfos | Multi-E2CRIE |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 0.02 | 2014 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 0.18 | 2015 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 1.07 | 2007 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 4 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 2.07 | 2015 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 3.07 | 1992 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De close-in boiler op de 3e verdieping heeft het einde van zijn theoretische levensduur ruim overschreden.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 3.07 | 1992 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 4.07 | 2008 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 3 | Vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | De close-in boiler op de 2e en 4e verdieping bereiken op korte termijn het einde van hun theoretische levensduur.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 53 | 535501 | Close-in boiler |  | W | 1 | st | r. 4.07 | 2008 | Daalderop | Close-in | 10ltr. | 3 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3,5kW | 1 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2016 | Mitsubishi | SRC35ZM-S | 3,5kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2010 | Mitsubishi | PUHZ-P140YHA | 13,6kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2010 | Mitsubishi | PUHZ-P140YHA | 13,6kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2010 | Mitsubishi | PUHZ-P140YHA | 13,6kW | 2 | Keuring |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 2 | 2010 | Mitsubishi | PUHZ-P140YHA | 13,6kW | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2013 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kw | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2013 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kw | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2013 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kw | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2014 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kw | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2014 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kw | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2014 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kw | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55213011 | Koelmachine 200 - 250 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2011 | Clivet | WSAT-XEE802 | 217kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtgekoelde koelmachine. Uitgaande van nominale koelcapaciteit in KW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55213011 | Koelmachine 200 - 250 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2011 | Clivet | WSAT-XEE802 | 217kW | 2 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55213011 | Koelmachine 200 - 250 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2011 | Clivet | WSAT-XEE802 | 217kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 5-jaarlijkse EPBD (Energy Performance of Building Directive) keuring. Uitgaande van een totaal opgesteld nominaal koelvermogen >12 kW op gebouwniveau.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55213011 | Koelmachine 200 - 250 kW |  | W | 1 | st | Dak 1 | 2011 | Clivet | WSAT-XEE802 | 217kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte 2-jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 50-500 ton CO2-equivalent (was 30 - 300 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 552500 | Buffervat koudeopslag | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 5.01 | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen buffervat koudeopslag 200 ltr. met isolatie. Uitgaande van verticale uitvoering volbad verzinkt. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 55317008 | Expansievat 50 ltr |  | W | 1 | st | r. 5.01 | 2015 | Flamco | Flexcon | 50/0,5 | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen drukexpansievat. Uitgaande van Flamco type Flexcon, cilindrische vorm. Inhoud. 50 liter en 1,5 bar.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 55 | 554001 | Circulatiepomp | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 5.01 | 2011 | ATB | AT80/4B-11 |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 561000 | Leidingen algemeen - BVO |  | W | 2497 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 561500 | Radiatoren algemeen - BVO |  | W | 2497 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 0.31 | 2011 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 562501 | Luchtgordijn | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 0.31 | 2011 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 5.01 | 1992 | Grundfos | UMC-40-60 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De circulatiepomp tpv de luchtbehandelingskast heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 564001 | Circulatiepomp | (bouwjaar is aanname) | W | 1 | st | r. 5.01 | 1992 | Grundfos | UMC-40-60 |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 5.03 | 2019 | Grundfos | Magna3 25-100 180 |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 5.03 | 2017 | Grundfos | Magna3 32-80 F220 |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 5.03 | 2016 | Grundfos | Magna3 32-80 F220 |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 564001 | Circulatiepomp |  | W | 1 | st | r. 5.03 | 2016 | Grundfos | Magna3 65-40 F340 |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 1 | st | r. 5.01 | 2019 | Siemens | SQX62 |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 565501 | Driewegmengklep |  | W | 2 | st | r. 5.03 | 2013 | Siemens | Acvatix SQS85 |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | (bouwjaar aanname) | W | 1 | st | r. 5.03 | 1992 | L&G | SQL33 |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De driewegklep tpv r. 5.03 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 565501 | Driewegmengklep | (bouwjaar aanname) | W | 1 | st | r. 5.03 | 1992 | L&G | SQL33 |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 2 | st | r. 5.03 | 2013 | Flamco | Flexcon | 18/0,5 | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 566009 | Expansievat 140 ltr. |  | W | 1 | st | r. 5.03 | 2017 | Flamco | Flexcon | 140/0,5 | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 568002 | Lucht- en vuilafscheider |  | W | 1 | st | r. 5.03 | 1993 | Flamco | Flamcovent 80S |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De lucht- en vuilafscheider heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 56 | 568002 | Lucht- en vuilafscheider |  | W | 1 | st | r. 5.03 | 1993 | Flamco | Flamcovent 80S |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 2 | 1992 | Holland Heating | CDV 150 | 0.736 m3/s | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De dakventilator tpv dakvlak 2 heeft het einde van zijn theoretische levensduur ruim overschreden.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 2 | 1992 | Holland Heating | CDV 150 | 0.736 m3/s | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 2 | 1992 | Holland Heating | CDV 150 | 0.736 m3/s | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2011 | Carrier | REF.V.400.6s | 0,67 m3/s | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2011 | Carrier | REF.V.400.6s | 0,67 m3/s | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1992 | Holland Heating | CDV 115 | 0.194 m3/s | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De dakventilator tpv dakvlak 3 heeft het einde van zijn theoretische levensduur ruim overschreden.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1992 | Holland Heating | CDV 115 | 0.194 m3/s | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 3 | 1992 | Holland Heating | CDV 115 | 0.194 m3/s | 6 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2014 | J.E. StorkAir | RA250/6EC+WS 230V | 0,52 m3/s | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 572101 | Dakventilator |  | W | 1 | st | Dak 3 | 2014 | J.E. StorkAir | RA250/6EC+WS 230V | 0,52 m3/s | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Revisie
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1993 | Holland Heating | HHW-BC | 4,95m3/s | 4 | Vervangen | Verval tussen 87,5%-93,75% van de levensduur | De luchtbehandelingskast bereikt op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur en is om die reden op korte termijn opgenomen in de planning voor vervanging.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1993 | Holland Heating | HHW-BC | 4,95m3/s | 4 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen luchtbehandelingkast (Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen, Warmtewiel en Bevochtigen). Merk, type, bouwjaar en capaciteit.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1993 | Holland Heating | HHW-BC | 4,95m3/s | 4 | Revisie |  | Uitgangspunt: Uitvoeren revisie.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1993 | Holland Heating | HHW-BC | 4,95m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 577140054 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (4-6 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 1993 | Holland Heating | HHW-BC | 4,95m3/s | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 2 | st | r. 5.01 | 2019 | Condair | EL90 | 33,8kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen stoombevochtiger. Uitgaande van Geveke Condair CP3 Pro 13 met een capaciteit van 13 kg/uur. De kosten zijn inclusief stoomslang en stoompijp.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 57 | 577150 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast Stoombevochtiger |  | W | 2 | st | r. 5.01 | 2019 | Condair | EL90 | 33,8kW | 1 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Jaarlijks onderhoud stoombevochtiger. Uitgaande van Geveke Condair CP3 Pro 13 met een capaciteit van 13 kg/uur.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 58 | 581210 | Regeling CV en LBK |  | E | 1 | st | r. 5.01 | 2017 | Priva | BlueID | 13 I/O | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Deels vervangen | E | 2497 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 4 | Keuren | Bevestiging leiding ondeugdelijk | Geen NEN3140 aangetroffen.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Deels vervangen | E | 2497 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Deels vervangen | E | 2497 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 4 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Deels vervangen | E | 2497 | bvo | Installatie | 1993 |  |  |  | 4 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | HKL | E | 1 | st | r. 0.29 | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen | Verval tussen 87,5%-93,75% van de levensduur | De hoofdverdeelinrichting bereik op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur. Vervanging is op korte termijn opgenomen in de planning.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 615120 | Hoofdverdeelinrichtingen | HKL | E | 1 | st | r. 0.29 | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 789 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 61 | 617100 | Bliksemafleiding |  | E | 789 | m2 | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | NEN 1014
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 62 | 622140 | Elektrische verwarmingen | Tpv liftmachineruimtes | E | 2 | st | Installatie | 1993 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | BL1: 27gr | E | 1 | st | r. 0.05 | 2012 |  |  |  | 3 | Herstellen | Beschadiging (scheuren/gaten) | Beschermkap van de lichtgroepenkast tpv ruimte 0.05 is beschadigd. Er is een post opgnomen om het gebrek te herstellen.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | BL1: 27gr | E | 1 | st | r. 0.05 | 2012 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 1L1: 16gr | E | 1 | st | r. 1.09 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 2L1: 14gr | E | 1 | st | r. 2.09 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 3L1: 14gr | E | 1 | st | r. 3.09 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 4L1: 14gr | E | 1 | st | r. 4.09 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 1e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De verlichtingsarmaturen op de verdiepingen hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Vanuit een energetisch oogpunt adviseren wij om LED armaturen toe te passen.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 1e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 1e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 2e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 2e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 3e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 3e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 4e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 402 | bvo | 4e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 100 | bvo | 5e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 100 | bvo | 5e verdieping | 1993 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 789 | bvo | Begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 789 | bvo | Begane grond | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 33 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Plaatselijk nog een TLD armtuur aanwezig.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 33 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 33 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 6 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2014 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 28 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2014 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2010 | Honeywell | Notifer 2-8 |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2010 | Honeywell | Notifer 2-8 |  | 2 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2010 | Honeywell | Notifer 2-8 |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2010 | Honeywell | Notifer 2-8 |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 2497 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 2497 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 8 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 8 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 8 | st | Installatie | 2012 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 30 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 30 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 30 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 2497 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De inbraakinstallatie bereikt op korte termijn het einde van zijn theoretische levensduur.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 2497 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 2497 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 2497 | bvo | Installatie | 2006 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 2497 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen plunjer.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen stuurblok en pomp.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Personenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 |  |  | 630kg | 4 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Onderhouden spreekluisterverbinding (aanname).
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen besturing en bediening, incl. cabinetableau.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinebekleding.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen schachtdeuren. Uitgaande van 3 stopplaatsen. Voor iedere stopplaats extra CF + 0,33.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen cabinedeuren.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen plunjer.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen stuurblok en pomp.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte keuring volgens NEN-EN 81-serie. Uitgaande van 1 x per 18 maanden.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 66 | 661200 | Hydraulische lift | Goederenlift | T | 1 | st | Installatie | 1993 | Thijssen |  | 900kg | 4 | Onderhoudscontract |  | Uitgangspunt: Onderhouden, incl. preventief klein onderhoud.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 0.15 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost: Vervangen bali
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 0.16 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Stelpost: Vervangen bali
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r. 0.02 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig | Keukenblokken op verdiepingen. r. 1.10, 2.10, 3.10 en 4.10 | B | 4 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 2497 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | Uitstortgootstenen op verdiepingen. r. 1.07, 2.07, 3.07 en 4.07 | B | 4 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. 0.18 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Miva | B | 1 | st | r. 0.10 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x mivia toilet, 1x miva wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.11a | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.24 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 3x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 0.25 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x urinoir, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 4 | st | r. 1.11, 2.11, 3.11, 4.11 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 4 | st | r. 1.12, 2.12, 3.12, 4.12 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x toilet, 1x wastafel, 1x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 75 | 751340 | Hangladder | Gevelonderhoudsvoorziening | B | 1 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Stelpost
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 75 | 751340 | Hangladder | Gevelonderhoudsvoorziening | B | 1 | st | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring Liftinstituut.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging |  | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1940 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Herstellen | Verzakking, kuilvorming | Incidenteel is er een verzakking geconstateerd aan de straatzijde van het pand.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1940 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1940 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Herstraten
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 90 | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers |  | B | 1940 | m2 | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Periodiek corrigeren bestrating.
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 90 | 906320 | Armaturen buitenverlichting | Plafond | E | 2 | st | Gevel 3 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Arnhem | A | 1993 | 2497 | 90 | 906330 | Terreinverlichting, lantaarnpalen |  | E | 4 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Lantaarn met paaltoparmatuur met een natrium gasontladingslamp van 50w. Inclusief 25 meter voedingskabel per armatuur.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 260 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 260 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 260 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 42m1, incl. 6 binnendeuren | B | 126 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 260 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 165 | m2 | Vloer binnen | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 81 | m2 | Vloer binnen | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 246 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen | Beschadiging | De plafondplaten zijn vervuild en op verschillende plaatsen zijn beschadigingen en oude lekkage sporen aangetroffen. Wij adviseren om het plafond gelijktijdig met de armaturen te vervangen.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 246 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 246 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 260 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 260 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | Installatie | 2015 | Daalderop | Close-up 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2008 | Daikin | 2MXS40FV18 | 4kW | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2008 | Daikin | 2MXS40FV18 | 4kW | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2008 | Daikin | 2MXS40FV18 | 4kW | 3 | Onderhoudscontract
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2008 | Daikin | 5MXS90E7V3B1 |  | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2008 | Daikin | 5MXS90E7V3B1 |  | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2008 | Daikin | 5MXS90E7V3B1 |  | 3 | Onderhoudscontract
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC100VS | 10kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 8kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 8kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | Dak | 2017 | Mitsubishi | FDC71VNX | 8kW | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 3g. 1k | E | 1 | st | r. 38a | 1998 | Schneider |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 260 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De verlichtingsarmaturen hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Vanuit een energetische oogpunt is het tevens te adviseren om de armaturen te vervangen. Vervanging is gelijktijdig opgenomen met de vervanging van het systeemplafond.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 260 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 260 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 3 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 3 | Vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | Advies om met vervanging van het plafond tevens LED armaturen in de vluchtwegverlichting toe te passen.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 3 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 3 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 3 | st | Installatie | 1998 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | FX020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 260 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Doetinchem | C | 1998 | 260 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 260 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 345 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 345 | bvo | Algemeen | 2017 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 345 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 47m1, incl. 7 binnendeuren | B | 127 | m2 | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 345 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 10 | m2 | r. 1.4 & 1.9 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 3 | m2 | r. 1.9 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 179 | m2 | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 101 | m2 | Interieur | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 1 | m2 | r. 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 283 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 283 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 345 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 345 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 2 | st | Interieur | 2017 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 2 | st | Installatie | 2018 | Mitsubishi | SRC60ZSX-S /SRC35ZMX-S | 1,85/0,89kw | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 2 | st | Installatie | 2018 | Mitsubishi | SRC60ZSX-S /SRC35ZMX-S | 1,85/0,89kw | 1 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 2 | st | Installatie | 2018 | Mitsubishi | SRC60ZSX-S /SRC35ZMX-S | 1,85/0,89kw | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 0 | LG | LG G 12 AH | 1,25kw | 9 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 0 | LG | LG G 12 AH | 1,25kw | 9 | Keuren |  | STEK keuring
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 55 | 551210 | Split-Systeem binnen- en buitendeel |  | W | 1 | st | Installatie | 0 | LG | LG G 12 AH | 1,25kw | 9 | Onderhoudscontract
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 345 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 345 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 345 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten |  | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 345 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | De armaturen hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Vanuit een energetisch oogpunt adviseren wij om LED armaturen toe te passen.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 345 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 345 | bvo | Installatie | 1998 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 3 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 3 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 345 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Interieur | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Interieur | 2016 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 1 | st | Interieur | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 345 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 345 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 345 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 1.11 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Apeldoorn | C | 1998 | 345 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 1.7 & 1.10 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 2x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 997 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 997 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 997 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 58+115m1, incl. 12+16 binnendeuren | B | 467 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 467 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch |  | B | 2 | m2 | r. 1.10 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch |  | B | 10 | m2 | r. 1.11 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch | Betreft opslagruimte | B | 19 | m2 | r. 20 | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 196 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 162 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen | Vuil, aanslag, verkleuring | De ''oude'' vloerbedekking tpv enkele kantoorruimtes op de 1e verdieping zijn niet met de renovatie vervangen. De vloerbedekking bevatten vlekken over de gehele vloerafwerking.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 162 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 203 | m2 | begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 53 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 212 | m2 | begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 2 | m2 | r. 1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 411 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 411 | m2 | 1e verdieping | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 415 | m2 | begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 415 | m2 | begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 997 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 997 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 2 | st | r. 1.15 | 2014 | Nefit | Topline HR45 | 42,3kW | 1 | Onderhouden |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 2 | st | r. 1.15 | 2014 | Nefit | Topline HR45 | 42,3kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r. 1.10 | 2014 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r. 20 | 2015 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Revisie
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 57 | 577140020 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 2015 | CompAir | CF30 | 3200m3/h | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 57 | 577140020 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VK (< 1 m3/s) |  | W | 1 | st | Installatie | 2015 | CompAir | CF30 | 3200m3/h | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Keuren | Bevestiging leiding ondeugdelijk | Geen NEN3140 keuring aangetroffen op locatie.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten |  | E | 1 | st | Installatie | 2015 | Eaton |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 209 | bvo | Installatie | 1992 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Circa 80% van de armaturen is vervangen met de renovatie. De overige 20% van de armaturen hebben het einde van hun theoretische levensduur bereikt. Deze armaturen bevinden zich in de kantoorruimtes op de 1e verdieping. Afhankelijk van het gebruik van deze ruimtes adviseren wij vanuit een energetisch oogpunt adviseren om LED armaturen toe te passen.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 209 | bvo | Installatie | 1992 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TLD | E | 209 | bvo | Installatie | 1992 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 788 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 788 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 9 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 9 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 28 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 28 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 6 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 6 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 3 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 3 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 3 | st | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 997 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 997 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. 20 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 1.12 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, 2x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 1.12 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 17 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 3x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 18 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | 1x toilet, 1x wastafel, 3x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Deventer | B | 1992 | 997 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 19 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Mivatoilet
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 533 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 533 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 533 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 15,6m1, incl. 8x binnenkozijn/-deur, h=2,70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 42 | m2 | r.7,8,9,10,14,15 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 533 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen | Hang- en sluitwerk nalopen en waar nodig herstellen/vervangen. Foto van deurkruk damestoilet (kapotte veer). Tevens tochtdeuren entree nalopen (sluiten niet naar behoren).
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 533 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 533 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 37 | m2 | r.7,18 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 195 | m2 | r.8,10,14,15,17 | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden | Vuil, aanslag, verkleuring | Uitwisselen tapijttegels ivm. vervuiling/vlekken.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 195 | m2 | r.8,10,14,15,17 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 15.5 | m2 | r.9,11 | 2013 |  |  |  | 1 | Onderhouden | Vuil, aanslag, verkleuring | Uitwisselen tapijttegels ivm. vervuiling/vlekken.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 15.5 | m2 | r.9,11 | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 183 | m2 | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 10 | m2 | r.1,16 | 2013 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 474 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Herstellen | Oude vochtplekken | Oude? vochtvlekken in plafond BOPEC-ruimte. Uitwisselen aangetaste platen.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 474 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 474 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 474 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem | Beschadiging | Gebruikssporen binnenschilder-/sauswerk.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 474 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 474 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 2 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.18 | 2006 | Daalderop |  | 10 ltr. | 6 | Vervangen | Beschadiging (barsten/gaten) | Lekkage close-in boiler.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.18 | 2006 | Daalderop |  | 10 ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.15 | 2014 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2.5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.15 | 2014 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2.5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.15 | 2014 | Mitsubishi | SRC25ZM-S | 2.5kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.14 | 2013 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 2 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.14 | 2013 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 2 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.14 | 2013 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7.1kW | 2 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.17 | 2008 | Carrier | 38XPS100H7 | 10kW | 3 | Vervangen | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | Technische afschrijving split-unit PEC-zaal.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.17 | 2008 | Carrier | 38XPS100H7 | 10kW | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.17 | 2008 | Carrier | 38XPS100H7 | 10kW | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Buitendeel opgenomen | W | 1 | st | G.1/ r.17 | 2008 | Carrier | 38XPS100H7 | 10kW | 3 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r.14 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | gerekend is 1x aanvoer, 1x toevoer | W | 2 | st | r.3 | 2014 | R-VENT Bergschenhoek | Rovent KV169 |  | 1 | EMS: GC4 |  | EMS GC4: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (€ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | gerekend is 1x aanvoer, 1x toevoer | W | 2 | st | r.3 | 2014 | R-VENT Bergschenhoek | Rovent KV169 |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 533 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 533 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 533 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 85% | E | 453 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 85% | E | 453 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 15% | E | 80 | bvo | r.3,6,8,9,10,11 | 1991 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving T.L.-armaturen.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 15% | E | 80 | bvo | r.3,6,8,9,10,11 | 1991 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 15% | E | 80 | bvo | r.3,6,8,9,10,11 | 1991 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.2,17 | 2006 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmaturen.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.2,17 | 2006 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.2,17 | 2006 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | r.2,17 | 2006 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 2 | st | Installatie | 2020 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | omroep | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | overig | E | 1 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643101 | CCTV recorder | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 26 st.x domes, 1x camera | E | 27 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643110 | CCTV cameras | overig, 3x dome, 1x camera | E | 4 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 533 | bvo | r.15 | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2 | 1995 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2 | 1995 |  |  |  | 3 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,17 | 2011 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,17 | 2011 |  |  |  | 2 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.2,17 | 2011 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 7 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Revisie
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2015 | Honeywell | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract Trigion
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 4x deurlezer | E | 7 | st |  | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 4x deurlezer | E | 7 | st |  | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.18 | 0 |  |  |  | 2 | Herstellen | Beschadiging (barsten, scheuren, deuken) | Aangetast ''stijl'' van onderkast tgv. lekkage boiler. Eventueel nieuwe ''stijl''aanbrengen.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.18 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 533 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. kraan e.d. | B | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 3.6m2 | B | 1 | st | r.1.8 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.12,13 | 1991 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet met voorruimte | B | 1 | st | r.6 | 1991 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Enschede | B | 1990 | 533 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet, 2x urinoir met voorruimte | B | 1 | st | r5 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 2x urinoir, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 179 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 179 | bvo | Algemeen | 2018 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 179 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 11,7m1, incl. 3x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 31 | m2 | r.3/4,5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 179 | bvo | Interieur | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 179 | bvo | Interieur | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 70 | m2 | r.2,3,4,5, | 2018 |  |  |  | 4 | Herstellen | Bevestiging secundair, manco | De tapijttegels zijn niet goed geplakt, waardoor deze krom trekken. Alle tegels dienen opnieuw vastgeplakt te worden (garantiewerk??).
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 70 | m2 | r.2,3,4,5, | 2018 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 89 | m2 | r.1 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 159 | m2 | r.1,2,3,4,5 | 2018 |  |  |  | 1 | Herstellen | Oude vochtplekken | Vochtplek tgv. oude? lekkage in kantoor (r.4).
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 159 | m2 | r.1,2,3,4,5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 159 | m2 | r.1,2,3,4,5 | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 159 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 159 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername; door verhuurder | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.2 | 2018 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.2 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.2 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.2 | 2015 | Mitsubishi | FDC71VNX | 7,1kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | G.1/ r.1 | 2019 | Mitsubishi | SRC25ZMX-S | 2,5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | G.1/ r.1 | 2019 | Mitsubishi | SRC25ZMX-S | 2,5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | G.1/ r.1 | 2019 | Mitsubishi | SRC25ZMX-S | 2,5kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 159 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 159 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 159 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100%, | E | 159 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 100%, | E | 159 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 179 | bvo | r.6 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 1x afkeur | W | 1 | st | r.1 | 2015 |  |  |  | 6 | Vervangen | Geen service meer mogelijk | Door Brandtechniek afgekeurde brandblussers.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 1x afkeur | W | 1 | st | r.1 | 2015 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 1x afkeur | W | 1 | st | r.1 | 2015 |  |  |  | 6 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 1x afkeur | W | 1 | st | r.1 | 2015 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.1,2 | 2018 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.1,2 | 2018 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.1,2 | 2018 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | r.1,2 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | r.1,2 | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Almelo | C | 1985 | 179 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.2 | 2018 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 264 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 264 | bvo | Algemeen | 2019 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 264 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 15,1m1, incl.3x binnenkozijn/-deur, h=3.63; betreft metal-stud wanden | B | 55 | m2 | r.3,10,11 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 264 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 264 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 79 | m2 | r.2,3,7 | 2016 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 87.5 | m2 | r.9,10,11 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 21 | m2 | r.1,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 5.5 | m2 | r.1 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 105 | m2 | r.1,2,3,4,5,6,7,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Herstellen | Oude vochtplekken | Oude vochtplekken in plafond r.3. Uitwisselen aangetaste platen.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 105 | m2 | r.1,2,3,4,5,6,7,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 105 | m2 | r.1,2,3,4,5,6,7,8 | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 90 | m2 | r.9,10,11,12 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 90 | m2 | r.9,10,11,12 | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 195 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem | Beschadiging | Beschadigingen aan binnenschilderwerk en binnenzijde buitendeuren (transparant).
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 195 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 195 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | van Dorp Installaties | W | 1 | st | r.1.1 | 2017 | Vaillant | VHR NL 65/4 | 65kW. | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | van Dorp Installaties | W | 1 | st | r.1.1 | 2017 | Vaillant | VHR NL 65/4 | 65kW. | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.11 | 2016 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok verhuurder | W | 1 | st | r.3 | 2004 | Daalderop |  | 10 ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.9 | 2016 | Tosot | GUHD24NK3FO | 2,4kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG71L3V1, Vermogen: 2,12 kW.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.9 | 2016 | Tosot | GUHD24NK3FO | 2,4kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 55 | 55122001 | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.9 | 2016 | Tosot | GUHD24NK3FO | 2,4kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.2 | 2014 | Panasonic | CU-E28QKE | 2,8kW. | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.2 | 2014 | Panasonic | CU-E28QKE | 2,8kW. | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | alleen binnendeel zichtbaar | W | 1 | st | r.2 | 2014 | Panasonic | CU-E28QKE | 2,8kW. | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 56 | 566006 | Expansievat 35 ltr. |  | W | 1 | st | r.1.1 | 2017 | Reflex |  | 35 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 264 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 264 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 264 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen | E | 105 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen | E | 105 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen | E | 90 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen | E | 90 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 264 | bvo | r.11 | 2016 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2016 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2016 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2016 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.9 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.9 | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.11 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 264 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 4m2 | B | 1 | st | r .4 | 2004 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 5x toilet, 3x urinoir, 4x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet | B | 1 | st | r.12 | 2004 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x fontein, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet (x2) | B | 2 | st | r.5,6 | 2004 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 2x fontein, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Emmen | C | 2004 | 264 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2013 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 306 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 306 | bvo | Algemeen | 2020 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 306 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 13,4m1, incl. 5x binnenkozijn/-deur, h=3.25m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 41.5 | m2 | r.3,6,7,8 | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 306 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 306 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 231 | m2 | r.1,2,3,5,6,7,8,10 | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 43.5 | m2 | r.4 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 2 | m2 | Vloer binnen | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 161 | m2 | Interieur | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 161 | m2 | Interieur | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 124 | m2 | Interieur | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 124 | m2 | Interieur | 2009 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 285 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 285 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.3 | 2016 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW | Buiten-unit op dak | W | 1 | st | Installatie | 2016 | Mitsubishi | SRC50ZM-S | 5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW | Buiten-unit op dak | W | 1 | st | Installatie | 2016 | Mitsubishi | SRC50ZM-S | 5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 55 | 55122004 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 5 - 6 kW | Buiten-unit op dak | W | 1 | st | Installatie | 2016 | Mitsubishi | SRC50ZM-S | 5kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r.7 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | Installatie | 2021 | Mark | ERV |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | Installatie | 2021 | Mark | ERV |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 306 | bvo | Installatie | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 306 | bvo | Installatie | 2009 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 306 | bvo | Installatie | 2009 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL/PL-armaturen 40% | E | 124 | bvo | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | door LED
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL/PL-armaturen 40% | E | 124 | bvo | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 60% | E | 161 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 60% | E | 161 | bvo | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | omroep | E | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte+ind. theorie+hal voor theorie | E | 1 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 26 st.x domes, 2x camera (1x camera bij entree achteringang) | E | 29 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 306 | bvo | r.7 | 2016 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.4 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.4 | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.4 | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 6 | st | Installatie | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x wandlezer, 4x deurlezer | E | 8 | st |  | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x wandlezer, 4x deurlezer | E | 8 | st |  | 2016 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.3 | 2016 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 306 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Hoogeveen | B | 2009 | 306 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet met voorruimte | B | 1 | st | r.9 | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 2x fontein, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 303 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 303 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 303 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 38m1, incl.4x binnenkozijn/-deur, h=2.801; betreft prefab wanden | B | 106.5 | m2 | r.2,3,13 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 303 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 303 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 145 | m2 | r.2,4,12 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 98 | m2 | r.1,3,13 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 8.75 | m2 | r.1 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 20.3 | m2 | r.1,8,9,11 | 2005 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 236 | m2 | r.2,3,4,5,6,7,12,13 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 236 | m2 | r.2,3,4,5,6,7,12,13 | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 256 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 256 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.13 | 2018 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok verhuurder | W | 1 | st | r.8 | 2005 | Daalderop |  | 10 ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 303 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 303 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 303 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 90% | E | 236 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 90% | E | 236 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | PL-armaturen 10% | E | 20 | bvo | Installatie | 2005 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | door LED
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2008 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 303 | bvo | r.10 | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2005 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2005 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2005 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2015 | Honeywell Security | FX050 |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2015 | Honeywell Security | FX050 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | Installatie | 2015 | Honeywell Security | FX050 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x deurlezer | E | 4 | st | r.2,3,4,12 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x deurlezer | E | 4 | st | r.2,3,4,12 | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.13 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 303 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. koudwaterkraan | B | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 2.6m2 | B | 1 | st | r .6 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet met voorruimte | B | 1 | st | r.11 | 2005 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x fontein, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet (x2) | B | 2 | st | r.5,7 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 3x toilet, 3x fontein, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Meppel | C | 2005 | 303 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 1039 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 1039 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 1039 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 57,5m1, incl. 6x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalen prefabwanden (tot. 155m2), 93.75m1, incl. 9x binnenkozijn/-deur, metalstud/gipswand (tot. 253m2) | B | 408 | m2 |  | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1039 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 1039 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 6.7 | m2 | r.20 | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 476.5 | m2 | r.4,5,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,22 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 149 | m2 | r.2,8,11 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 4.8 | m2 | r.1 | 2010 |  |  |  | 3 |  | Vuil, aanslag, verkleuring | Slijtage, vervuiling schoonloopmat entree.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 4.8 | m2 | r.1 | 2010 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 770 | m2 | Interieur | 2010 |  |  |  | 1 | Herstellen | Vuil, aanslag, verkleuring | Vochtkringen in systeemplafondplaten in wachtruimte (r.3).
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 770 | m2 | Interieur | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 770 | m2 | Interieur | 2010 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 830 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 830 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.20 | 2010 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €363,- | W | 1 | st | r.6 | 2016 | Daikin | RX35K2V1B | 3.5kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €363,- | W | 1 | st | r.6 | 2016 | Daikin | RX35K2V1B | 3.5kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | contract diverse keuringen en klein onderhoud door Van Dorp €363,- | W | 1 | st | r.6 | 2016 | Daikin | RX35K2V1B | 3.5kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 57 | 570101 | Ventilator algemeen | back-up in patchkastruimte | W | 1 | st | r.6 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | r.10 | 2021 | Mark | ERV1000 | 1000m3/h | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units | tbv. TEC | W | 1 | st | r.10 | 2021 | Mark | ERV1000 | 1000m3/h | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1039 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1039 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 1039 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 75% | E | 799 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 75% | E | 799 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL.-armaturen 25% | E | 240 | bvo | Installatie | 2010 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | door LED
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 4 | Vervangen | Pictogrammen niet langer toegelaten | Afkeur ES, volgens rapportage Brabdtechniek / Kompas.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 4 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2010 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2010 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2010 |  |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas, 2x 2015/2x 2016 | E | 4 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 4 | Vervangen | Pictogrammen niet langer toegelaten | Afkeur op ES Pro, volgens rapportage Brandtechniek / Kompas.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas, 2x 2015/2x 2016 | E | 4 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas, 2x 2015/2x 2016 | E | 4 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 4 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas, 2x 2015/2x 2016 | E | 4 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 4 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | overig | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost, 1 camera aanbrengen interieur, incl. recorder/monitor
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643101 | CCTV recorder | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 27 st.x domes, 1x camera | E | 28 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643110 | CCTV cameras | 4x dome | E | 4 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 1039 | bvo | r.6, r.19 | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.3,11 | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.3,11 | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 2 | st | r.3,11 | 2010 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 3 | st | r.3,5,18 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 3 | st | r.3,5,18 | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 3 | st | r.3,5,18 | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 10 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1039 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 96 |  | 1 | Reviseren
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1039 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 96 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 1039 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 96 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 5x deurlezer | E | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 3x wandlezer, 5x deurlezer | E | 8 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten | van verhuurder | B | 1 | st | r.20 | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Zwolle | B | 2001 | 1039 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 1039 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Emmeloord | C | 2013 | 111 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 364 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 364 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst, verplicht | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 364 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 19m1, incl.1x binnenkozijn/-deur, h=2.69m1; betreft prefab wanden; gerekend is 3.5 tussenwand. Entree niet meegerekend. | B | 51 | m2 | r.5,6,7 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 364 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 364 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 159 | m2 | r.4,5,6,7,8 | 2015 |  |  |  | 1 | Herstellen | Vuil, aanslag, verkleuring | Uitwisselen vervuilde tapijttegels.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 159 | m2 | r.4,5,6,7,8 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 139 | m2 | r.2,3, | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 11 | m2 | r.1 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 324 | m2 | r.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | 2001 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 324 | m2 | r.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 | 2001 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 324 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 324 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.7 | 2015 | ITHO Daalderop |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 324 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 324 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 324 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL.-/ PL.-armaturen 100% | E | 364 | bvo | Installatie | 2001 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | door LED
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 303 | bvo | r.10 | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.2,3 | 2015 |  |  |  | 6 | Vervangen | Geen service meer mogelijk | Door Brandtechniek afgekeurde brandblussers.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.2,3 | 2015 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.2,3 | 2015 |  |  |  | 6 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek, 2x afkeur | W | 2 | st | r.2,3 | 2015 |  |  |  | 6 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.4,5 | 2015 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.4,5 | 2015 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.4,5 | 2015 | Honeywell Security | FX020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | r.2 | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.7 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 364 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 3,5m2 | B | 1 | st | r .13 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 2x toilet, 2x urinoir met voorruimte | B | 1 | st | r.10 | 2001 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 2x urinoir, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 3x toilet, met voorruimte | B | 1 | st | r.11 | 2001 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 3x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Heerenveen | C | 2001 | 364 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Sneek | C | 1990 | 70 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 738 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 738 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 738 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 22 | 220000 | Binnenwanden | ca. 151m1, incl. 12+16 binnendeuren | B | 453 | m2 | begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 738 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 344 | m2 | begane grond | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 267 | m2 | begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | pvc stroken
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 43 | 432070 | Vloerafwerking epoxy coatingvloer |  | B | 4 | m2 | r. 36 | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 4 | m2 | r. 22 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 609 | m2 | begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond |  | B | 609 | m2 | begane grond | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 738 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 738 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 51 | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2015 | Nefit | Topline HR70 | 62,6kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 53 | 530001 | Legionella |  | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r. 10 | 2015 | Daalderop | Close-in 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r. 36 | 2015 | Daalderop | Close-up 10 | 10ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 56 | 563210 | Luchtverwarmers indirect verwarmd |  | W | 2 | st | r. 02 | 2015 | Kampmann |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onderhouden |  | Betreft filters vervangen/schoonmaken.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 57 | 576130 | LBK, Lokaal: WTW units |  | W | 1 | st | Installatie | 2020 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Revisie
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 57 | 577140041 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | r. 17b | 2015 | Nedair | Everyline 4250 | 1,07m3/s | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 57 | 577140041 | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) |  | W | 1 | st | r. 17b | 2015 | Nedair | Everyline 4250 | 1,07m3/s | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangspunt: Vervangen V-snaren.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring elektrische installaties (NEN 1010).
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 63 | 631110 | Lichtgroepenkasten | 30g, 1k | E | 1 | st | r. 39 | 2015 | Eaton |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | LED | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 8 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | LED | E | 8 | st | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Algemeen camerabeveiligingssysteem, 4 st. camera's incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 28 camera's tpv theorie examenruimte incl. monitor en opslag | E | 1 | st | Installatie | 2015 | VDG |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2010 | Hertek |  |  | 2 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2010 | Hertek |  |  | 2 | Onderhoudscontract
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2010 | Hertek |  |  | 2 | Onderhoudscontract |  | Doormelding. (let op; regel verwijderen indien nvt)
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgansgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Uitgaande van slanglengte 25 m1 en slangdiameter 19 mm
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels |  | W | 2 | st | Installatie | 2010 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Interieur | 2010 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Interieur | 2010 |  |  |  | 2 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 651302 | Brandblussers |  | W | 2 | st | Interieur | 2010 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 65 | 652210 | Toegangscontroleinstallaties - BVO |  | E | 738 | bvo | Installatie | 2015 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 72 | 721001 | Balie |  | B | 1 | st | r. 13 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 73 | 731011 | Keukenblok eenvoudig |  | B | 1 | st | r. 10 | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 738 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen |  | B | 1 | st | r. 36 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 12a | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 1x toilet, 1x wastafel, 3x urinoir, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 12b | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 3x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 32a | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Leeuwarden | B | 2009 | 738 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte |  | B | 1 | st | r. 32b | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Mivatoilet
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 691 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 691 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 691 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 66,0m1, incl. 16x binnenkozijn/-deur, h=2.28m1; betreft prefabwanden (tot.150,5m2), 33m1, incl. 2x binnenkozijn/-deur, (tot. 82,5m2) | B | 233 | m2 | r. 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6, 2.2,2.3,2.4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 691 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 691 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 32 | 328030 | Vouw- / harmonicawand | 2 stuks | B | 27 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 32 | 328030 | Vouw- / harmonicawand | 2 stuks | B | 27 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 2e verd. | B | 2 | m2 | bij pantry | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 1e verd. | B | 29.5 | m2 | opslagruimte | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen | Slijtage | Slijtage vloerafwerking opslagruimte 1e verd.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 1e verd. | B | 29.5 | m2 | opslagruimte | 0 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1e verd.; incl.trappenhal | B | 264.5 | m2 | Interieur | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen | Slijtage | Slijtage/vervuiling tapijt 1e verdieping
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1e verd.; incl.trappenhal | B | 264.5 | m2 | Interieur | 2008 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 2e verd.; incl. trappenhal | B | 310.5 | m2 | Interieur | 2015 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 580.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 580.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 3 | Onderhouden
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 580.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 580.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername, door verhuurder? | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername, door verhuurder? | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.1.10 | 2016 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Mitsubishi Mr.Slim | PU-P4YGAH | 4,0kW. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving split-unit tbv. patchruimte.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Mitsubishi Mr.Slim | PU-P4YGAH | 4,0kW. | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG125L8V1, Vermogen: 3,74 kW.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Mitsubishi Mr.Slim | PU-P4YGAH | 4,0kW. | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 55 | 55122003 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW |  | W | 1 | st | Installatie | 2002 | Mitsubishi Mr.Slim | PU-P4YGAH | 4,0kW. | 6 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 691 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 691 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 691 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 281 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 5 | Vervangen | Verval tussen 93,75%-100% van de levensduur | Technische afschrijving verlichtingsarmaturen 1e verdieping (thans niet in gebruik); startjaar is aanname!
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 281 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 5 | Vervangen |  | door LED
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 281 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 5 | Vervangen van onderdeel
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 2e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 299.5 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 5 | Vervangen | Verval tussen 93,75%-100% van de levensduur | Technische afschrijving verlichtingsarmaturen 1e verdieping (thans niet in gebruik); startjaar is aanname!
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 2e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 299.5 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 5 | Vervangen |  | door LED
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 2e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 299.5 | bvo | Installatie | 2002 |  |  |  | 5 | Vervangen van onderdeel
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 64 | 644110 | Data-installatie | 3e verdieping | E | 691 | bvo | r.3.1 | 2002 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Bekabeling e.d. technisch afgeschreven.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 64 | 644110 | Data-installatie | 3e verdieping | E | 691 | bvo | r.3.1 | 2002 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 691 | bvo | Installatie | 2002 | Onyx | PX-500 |  | 6 | Vervangen | Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar | Inbraakalarmeringskast en pir-sensoren zijn sterk verouderd.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 691 | bvo | Installatie | 2002 | Onyx | PX-500 |  | 6 | Reviseren
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 691 | bvo | Installatie | 2002 | Onyx | PX-500 |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Trigion | E | 691 | bvo | Installatie | 2002 | Onyx | PX-500 |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x wandlezer | E | 4 | st |  | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 4x wandlezer | E | 4 | st |  | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.1.10 | 2012 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen (kantoor) | D | 1991 | 691 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 691 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 629 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 629 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 629 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 32m1, incl. 3x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 86.5 | m2 | r.1,8,16,17 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Begane Grond
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 31 | 315101 | Overheaddeur handbediend | wordt niet gebruikt! | B | 1 | st | G.3/ r.6 | 2000 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Onderhoudscontract afsluiten, incl. jaarlijkse keuring (niet verplicht) op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 31 | 315102 | Overheaddeur elektrisch |  | B | 1 | st | G.1/ r.15 | 2000 |  |  |  | 2 | Onderhouden |  | Onderhoudscontract verhuurder?, incl. jaarlijkse keuring op veiligheid, juiste werking, e.d.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 629 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 629 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1e verd. | B | 265 | m2 | Interieur | 2000 |  |  |  | 4 | Vervangen | Slijtage | Slijtage/vervuiling tapijt 1e verdieping (thans niet in gebruik); startjaar is aanname!
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1e verd. | B | 265 | m2 | Interieur | 2000 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 129 | m2 | r.7,8,9,12,16 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 121 | m2 | r.2,6,10,15,17 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 10.5 | m2 | r.1 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 250 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 250 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 250 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 250 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 2 | st | r.11 | 2000 | Nefit | Ecomline HR43 | 43kW. | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | C.v.-ketels Nefit technisch afgeschreven.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 2 | st | r.11 | 2000 | Nefit | Ecomline HR43 | 43kW. | 6 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 2 | st | r.11 | 2000 | Nefit | Ecomline HR43 | 43kW. | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt van Dorp
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok (thans niet in gebruik) | W | 1 | st | 1e verd. | 2000 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 6 | vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving close-in boiler 1e verd.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok (thans niet in gebruik) | W | 1 | st | 1e verd. | 2000 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 6 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.10 | 2019 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.17 | 2019 | ITHO Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 551200 | Split-systemen | binnendeel | W | 2 | st | r.2+1.2 | 2019 | Fujitsu |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Binnendeel opgenomen | W | 1 | st | G.3/ r.17 | 2009 | Mitsubishi | SRK35ZFX-S | 3.5kW. | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Binnendeel opgenomen | W | 1 | st | G.3/ r.17 | 2009 | Mitsubishi | SRK35ZFX-S | 3.5kW. | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Binnendeel opgenomen | W | 1 | st | G.3/ r.17 | 2009 | Mitsubishi | SRK35ZFX-S | 3.5kW. | 3 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 55123001 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) < 5 kW | buitendeel, 2 circuits | W | 1 | st | G.3 | 2003 | General | AOH24LMAM2 | 2,4kW | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving buiten-unit multi-split.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 55123001 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) < 5 kW | buitendeel, 2 circuits | W | 1 | st | G.3 | 2003 | General | AOH24LMAM2 | 2,4kW | 6 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen multisplit-systeem (condensor). Uitgaande van modulerend (invertertechnologie) buitendeel. Vermogen: 5 kW. Incl. materiaal en montage. Incl. afpersen en vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 55123001 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) < 5 kW | buitendeel, 2 circuits | W | 1 | st | G.3 | 2003 | General | AOH24LMAM2 | 2,4kW | 6 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 55 | 55123001 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) < 5 kW | buitendeel, 2 circuits | W | 1 | st | G.3 | 2003 | General | AOH24LMAM2 | 2,4kW | 6 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 56 | 566004 | Expansievat 18 ltr. |  | W | 2 | st | r.11 | 2020 | Flexcon | White | 18 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | bouwjaar onbekend | W | 1 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 5 | EMS: GC4 |  | EMS GC4: Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie. Tijdklok of GBS aanpassing (€ 1.000,-) Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 57 | 572100 | Luchtbehandeling, Lokaal: Mech. afzuiging | bouwjaar onbekend | W | 1 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 5 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator |  | W | 1 | st | r.15 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | tbv. personeelstoiletten
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator |  | W | 1 | st | r.3,4,5 | 2019 |  |  |  | 1 | Nader onderzoek |  | Geen werkende afzuiging in toiletten geconstateerd
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 57 | 572108 | Lokale afzuigventilator |  | W | 1 | st | r.3,4,5 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 58 | 585007 | Weersafhankelijke regeling cascade |  | E | 1 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Cascade-regeling technisch afgeschreven.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 58 | 585007 | Weersafhankelijke regeling cascade |  | E | 1 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen |  | Gelijktijdig met vervangen c.v.-ketels
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 629 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 629 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 629 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 50% | E | 314.5 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 50% | E | 314.5 | bvo | Installatie | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 314.5 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 5 | Vervangen | Verval tussen 93,75%-100% van de levensduur | Technische afschrijving verlichtingsarmaturen 1e verdieping (thans niet in gebruik); startjaar is aanname!
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 314.5 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 5 | Vervangen |  | door LED
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | 1e verd. TL.-/PL.-armaturen | E | 314.5 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 5 | Vervangen van onderdeel
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmaturen.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. |  | E | 2 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting |  | E | 4 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmaturen.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting |  | E | 4 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting |  | E | 4 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting |  | E | 4 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | hoofduitgang, wachtruimte en PEC-zaal | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | hoofduitgang, wachtruimte en PEC-zaal | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 4 | st | hoofduitgang, wachtruimte en PEC-zaal | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 629 | bvo | r.9 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | 1e verd. | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | 1e verd. | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | 1e verd. | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 3 | st | r.2,7,15 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 3 | st | r.2,7,15 | 2019 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 3 | st | r.2,7,15 | 2019 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3 | st | r.7,16,17 | 2019 | Honeywell Security | FX-020 |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3 | st | r.7,16,17 | 2019 | Honeywell Security | FX-020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 3 | st | r.7,16,17 | 2019 | Honeywell Security | FX-020 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | Bopec en Opslag | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer | E | 2 | st | Bopec en Opslag | 2019 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten | niet in gebruik | B | 1 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 4 | vervangen | Beschadiging (barsten, scheuren, deuken) | Technisch afgeschreven keukenblok 1e verd.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten | niet in gebruik | B | 1 | st | 1e verd. | 2000 |  |  |  | 4 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.17 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 629 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. kraan | B | 1 | st | r.10 | 2019 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1e verd. 1x toiletten | B | 1 | st | r.1.5 | 2000 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x fonteintjel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 1x toiletten met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.13,14 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 2x toiletten met voorruimte (x2) | B | 2 | st | r.3,4 | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Totaal: 4x toilet, 2x wastafel, vloertegels, wandtegels en ysteemplafond.
CBR- Assen | C | 2000 | 629 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 4,75m2 | B | 1 | st | r.5 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 232 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 232 | bvo | Algemeen | 2020 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 232 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 25,5m1, incl.2x binnenkozijn/-deur, h=2.701; betreft prefab wanden | B | 69 | m2 | r.6,7,8 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 232 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 232 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 122.5 | m2 | r.6,7,8 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 61 | m2 | r.1,2,9,10 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 7.8 | m2 | r.1 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 197 | m2 | r.1,2,3,4,6,7,8,9,10 | 2000 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 197 | m2 | r.1,2,3,4,6,7,8,9,10 | 2000 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 2017 | B | 9 | m2 | r.5,11,12 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 2017 | B | 9 | m2 | r.5,11,12 | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 206 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 206 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr |  | W | 1 | st | r.10 | 2017 | ITHO Daalderop | Close-up | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | onder keukenblok (plintboiler) | W | 1 | st | r.8 | 2017 |  |  | 10 ltr. | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 232 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 232 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 232 | bvo | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 95% | E | 222 | bvo | Installatie | 2000 |  |  |  | 5 | Vervangen |  | door LED
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 5% | E | 10 | bvo | r.5,11,12 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-armaturen 5% | E | 10 | bvo | r.5,11,12 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 232 | bvo | r.9 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.7,8 | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.7,8 | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen | E | 2 | st | r.7,8 | 2017 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | PEC-zaal | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 1x wandlezer | E | 1 | st | PEC-zaal | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.8 | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 74 | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO |  | B | 232 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 74 | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | incl. kraan | B | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet, 2x urinoir met voorruimte; bouwjaar=aanname | B | 1 | st | r.3 | 2010 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 2x urinoir, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | 1x toilet, met voorruimte | B | 1 | st | r.4 | 2000 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Winschoten | C | 2000 | 232 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA | B | 1 | st | r.5 | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  | B | 871 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 10 | 100104 | Energielabel |  | B | 871 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder | B | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  | B | 871 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 109,5m1, incl. 15x binnenkozijn/-deur, h=2.70m1; betreft metalstud/gipsplaten | B | 295.5 | m2 | r.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 31 | 315202 | Rolluik elektrisch | Onderhoud voor CBR | B | 17 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 9 | Vervangen van onderdeel |  | banden, motor e.d.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 31 | 315202 | Rolluik elektrisch | Onderhoud voor CBR | B | 17 | st | Gevel | 0 |  |  |  | 9 | Onderhoudscontract |  | fa. De Haan / Westenhoff; bedrag=aanname
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 871 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  | B | 871 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum |  | B | 84 | m2 | r.12,14,24 | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 43.5 | m2 | r.11,13 | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt |  | B | 274.5 | m2 | r.4,5,6,8,9,10,22 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 43 | 432021 | Vloerafwerking pvc |  | B | 295 | m2 | r.2,19 | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat |  | B | 13.4 | m2 | r.1 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 731 | m2 | Interieur | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 731 | m2 | Interieur | 2009 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 43.5 | m2 | r.4,5,6,8,9(deels) | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Algemeen | B | 43.5 | m2 | r.4,5,6,8,9(deels) | 2014 |  |  |  | 2 | Onderhouden
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 774.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | Volledig uitvoeren binnenschilderwerk
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. Kengetal is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau. | B | 774.5 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 51 | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW |  | W | 2 | st | r.11 | 2000 | Nefit | Ecomline HR43 | 43kW. | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijkse onderhoudsbeurt fa. T. Stol
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Controleren/ inspecteren |  | Monstername, beheersplan
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 53 | 530001 | Legionella | Monstername | W | 1 | pst | Installatie | 0 |  |  |  | 9 | Keuren |  | Keerklep controle
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 53 | 535502 | Close-in boiler 10 ltr | in keukenblok | W | 1 | st | r.12 | 2009 | Daalderop | Close-in | 10 ltr. | 3 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 53 | 535523 | Boiler elektrisch 80 ltr |  | W | 1 | st | r.24 | 2009 | Daalderop |  | 80 ltr. | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | G.1/ r.2 | 2009 | Toshiba | RAS-10N3AV2-E | 2.5kW | 3 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG100L8V1, Vermogen: 2,88 kW.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | G.1/ r.2 | 2009 | Toshiba | RAS-10N3AV2-E | 2.5kW | 3 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 55 | 55122002 | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW |  | W | 1 | st | G.1/ r.2 | 2009 | Toshiba | RAS-10N3AV2-E | 2.5kW | 3 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.9 | 2019 | Mitsubishi | FDC100VNX | 10.0kW | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen split-systeem (condensor). Uitgaande van buitendeel. Inclusief materiaal, montage afpersen, vacumeren, controleren installatie en in bedrijfstellen van de installatie. Uitgaande van Merk: Daikin, Type: RZQSG140LV1, Vermogen: 4,45 kW.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.9 | 2019 | Mitsubishi | FDC100VNX | 10.0kW | 1 | Keuren |  | Uitgangspunt: Verplichte jaarlijkse lekcontrole obv F-gassen verordening. Uitgaande van 5-50 ton CO2-equivalent (was 3 - 30 kg koudemiddel) inclusief jaarlijkse onderhoudsbeurt.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 55 | 55122005 | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW |  | W | 1 | st | D.1/ r.9 | 2019 | Mitsubishi | FDC100VNX | 10.0kW | 1 | Onderhoudscontract |  | Binnenklimaat Expert
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 1 | st | Installatie | 2018 | Biddle |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 56 | 562501 | Luchtgordijn |  | W | 1 | st | Installatie | 2018 | Biddle |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname). Uitgaande van 2 keer per jaar
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 57 | 575111501 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW < 200 m3/h |  | W | 2 | st | r.9 | 2021 | Airmaster | AM1000 VV TB | 1.000m3/h | 1 | Vervangen |  | Uitgangspunt: Vervangen Decentraal CO2 gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Uitgaande van ITHO DCW100 met een capaciteit van 100 m3/h (0,025 m3/s) incl regeling en montagekosten.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 57 | 575111501 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW < 200 m3/h |  | W | 2 | st | r.9 | 2021 | Airmaster | AM1000 VV TB | 1.000m3/h | 1 | Onderhouden |  | Uitgangspunt: Vervangen filters (2x per jaar).
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 871 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 871 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  | E | 871 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL.- en PL.-armaturen 95% | E | 822 | bvo | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | door LED
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL.- en PL.-armaturen 95% | E | 822 | bvo | Installatie | 2009 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 5% | E | 49 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | door LED
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Led-panels en led-armaturen 5% | E | 49 | bvo | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu. Brandtechniek.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 6 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; 1x2017, 1x 2018 | E | 2 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; 1x2017, 1x 2018 | E | 2 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; 1x2017, 1x 2018 | E | 2 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen | Verval meer dan 100% van de levensduur | Technische afschrijving noodverlichtingsarmatuur bij hoofduitgang.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas | E | 1 | st | Installatie | 2000 |  |  |  | 6 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen van onderdeel |  | Vervangen van de accupakketten.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 63 | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Brandtechniek / Kompas; | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Jaarlijks controleren op functioneren, vervangen van de lichtbron en onderhoud aan de accu.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 642403 | Microfooninstallatie | Omroep | E | 1 | st | Installatie | 2009 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | versterker e.d.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | overig | E | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643101 | CCTV recorder | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643101 | CCTV recorder | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643110 | CCTV cameras | theoriegedeelte, beg.gr. 27 st.x domes, 1x camera | E | 28 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643110 | CCTV cameras | overig, 3x dome, | E | 4 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | theoriegedeelte | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 643120 | CCTV monitoren | overig | E | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 64 | 644110 | Data-installatie |  | E | 871 | bvo | r.7, 8 | 2014 |  |  |  | 2 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | BJH € 355,= | E | 871 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | BJH € 355,= | E | 871 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Revisie
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | BJH € 355,= | E | 871 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | NEN 2654 (kosten keuring vallen onder het onderhoudscontract)
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651110 | Brandmeldinstallaties - BVO | BJH € 355,= | E | 871 | bvo | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Onderhoudscontract |  | BJH
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651220 | Brandwerende doorvoeringen |  | B | 168 | bvo | Installatie | 0 |  |  |  | 0 | Controleren/inspecteren |  | Controle brandwerende scheidingen. Nulsituatie, geen kosten voor herstel.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.7 | 2000 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.7 | 2000 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Uitgangsgpunt; Vervangen slang brandslanghaspel. Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651301 | Brandslanghaspels | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | r.7 | 2000 |  |  |  | 2 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 1 | st | Installatie | 2018 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 4 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Vervangingsjaar afhankelijk van uitkomsten periodieke keuring.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 4 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Revisie |  | Vervangen van blusgas
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 651302 | Brandblussers | Brandtechniek / Kompas | W | 4 | st | Installatie | 2017 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte keuring. In onderhoudscontract Brandtechniek.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen (1x mobiele knop) | E | 7 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Reviseren
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract SLA Trigion 627,-ex. | E | 533 | bvo | Installatie | 2014 | Honeywell Security | Galaxy 48 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer, 4x deurlezer | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer, 4x deurlezer | E | 6 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten |  | B | 1 | st | r.2 | 2009 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost renovatie; ca, 65m2 wandtegelwerk à € 104,=, 40,5m2 vloertegels à € 153,=, 40,5m2 systeemplafond à € 63,87 RVS-blokken, RVS spoelbladen, ind. vaatwasser, ind. vriezer, ind. koelkast, 5 diepvriesers, losse oven, RVS kook-/frituur; losse frituur e.d. | B | 1 | pst | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen |  | Stelpost (deel)renovatie, incl. apparatuur e.d.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 73 | 732000 | Grootkeukens algemeen | stelpost renovatie; ca, 65m2 wandtegelwerk à € 104,=, 40,5m2 vloertegels à € 153,=, 40,5m2 systeemplafond à € 63,87 RVS-blokken, RVS spoelbladen, ind. vaatwasser, ind. vriezer, ind. koelkast, 5 diepvriesers, losse oven, RVS kook-/frituur; losse frituur e.d. | B | 1 | pst | Installatie | 2001 |  |  |  | 2 | Vervangen van onderdeel |  | Stelpost Apparatuur: vaatwasmachine, koel- en vrieskasten e.d.(Stelpost)
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | MIVA-ruimte 4.25m2 | B | 1 | st | r.15 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 1x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 2x toilet met voorruimte | B | 1 | st | r.16 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 2x toilet, 2x urinoir met voorruimte | B | 1 | st | r.17 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 1x wastafel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 74 | 741170 | Renovatie toiletruimte | Beg.grond, 1x toilet (x2) | B | 2 | st | r.20,21 | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Totaal: 2x toilet, 2x fonteintjel, vloertegels, wandtegels en systeemplafond.
CBR- Groningen | B | 1975 | 871 | 90 | 901550 | Prefab buitenberging | bromfietsstalling prefab | B | 1 | st | Terrein | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 10 | 100103 | Actualiseren meerjarenonderhoudsplan - BVO |  |  | 289 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Actualiseren
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 10 | 100104 | Energielabel |  |  | 289 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Aanvragen |  | Niet voor rekening van CBR
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 10 | 100105 | Erkende Maatregelen | totaalpost, volgens kruisjeslijst |  | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Uitvoeren EM
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - Beheerder | jaarlijkse ronde beheerder |  | 1 | pst | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 10 | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO |  |  | 289 | bvo | Algemeen | 0 |  |  |  | 9 | Onderhouden
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 22 | 220000 | Binnenwanden | 21,4m1, incl. 4x binnenkozijn/-deur, h=2.80m1; betreft metalstud/gipsplaten |  | 31 | m2 | r.3,4,5 | 2021 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  |  | 289 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | stelpost jaarlijks
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen |  |  | 289 | bvo | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost jaarlijks
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 46 | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Kengetal binnenschilderwerk. 5-jaarlijkse post |  | 257 | m2 | Interieur | 0 |  |  |  | 1 | Vervolgsysteem |  | bijwerken beschadigingen e.d.+sauswerk
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  |  | 289 | bvo | Installatie | 2007 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Betreft post voor stopcontacten, schakelmateriaal, etc.
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  |  | 289 | bvo | Installatie | 2007 |  |  |  | 1 | Keuren |  | Verplichte (her) keuring elektrische installaties (NEN 3140). Uitgevoerd in 2020.
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 61 | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  |  | 289 | bvo | Installatie | 2007 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Betreft kleinjaarlijks- en klachtenonderhoud.
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 100% |  | 257 | bvo |  | 2007 |  |  |  | 3 | Vervangen |  | Vervangen door LED in plaats van Retrofitten in verband met veroudering armaturen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 100% |  | 257 | bvo |  | 2007 |  |  |  | 3 | Vervangen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 63 | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | TL-armaturen 100% |  | 257 | bvo |  | 2007 |  |  |  | 3 | Vervangen van onderdeel
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 64 | 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen |  |  | 1 | st | Installatie | 2014 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost, 1 camera aanbrengen interieur, incl. recorder/monitor
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 64 | 643101 | CCTV recorder |  |  | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 64 | 643110 | CCTV cameras |  |  | 2 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | stelpost
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 64 | 643120 | CCTV monitoren |  |  | 1 | st | Installatie | 0 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 64 | 644110 | Data-installatie |  |  | 157 | bvo | r.6 | 2021 |  |  |  | 1 | Vervangen |  | Dient nog te worden aangebracht (Cat.6)
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen |  | 3 | st | r.3,4,6 | 2021 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Vervangen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen |  | 3 | st | r.3,4,6 | 2021 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Doormelding
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 65 | 652130 | Overval alarminstallaties | Trigion; paniekknoppen |  | 3 | st | r.3,4,6 | 2021 | Visonic | MCR-308 |  | 1 | Onderhoudscontract |  | Onderhoudscontract (aanname)
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer |  | 2 | st | r.2 en in algemene tussengang | 2021 |  |  |  | 1 | Vervangen
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 65 | 652214 | Toegangscontrole pas | 2x wandlezer |  | 2 | st | r.2 en in algemene tussengang | 2021 |  |  |  | 1 | Onderhouden |  | Storingen e.d.
CBR- Spijkenisse | C | 2007 | 289 | 73 | 731010 | Keukenblokken incl. bovenkasten | L.=3,0 m1 |  | 1 | st | r.3 | 2021 |  |  |  | 1 | Vervangen