## RvO Voorblad 1-6
F81 Rapport van Onderhoud | [6 empty] | Versie 24-10-2019 |  |  |  | CCV Schema onderhoud HS2 | Toelichting
Nr.: | 95885 | 04.20 | [6 empty] | Status: | Definitief
Projectnaam |  |  | : | Het Streek | [6 empty] | 1
Projectnummer |  |  | : | 95885 | [7 empty] | Projectnummer eerst ingeven.
Project adres |  |  | : | Zandlaan 25 | [7 empty] | Concept
Project plaats |  |  | : | EDE | [7 empty] | Verwerkt
Definitief
Uitgevoerd door |  |  | : | P Hultink | [6 empty] | 2.3
OH uitgevoerd volgens |  |  | : | Technisch Bulletin 80: Beheer en Onderhoud Sprinklerinstallaties | [6 empty] | 2.1 | Technisch Bulletin 80: Beheer en Onderhoud Sprinklerinstallaties
Uitvoeringsdatum |  |  | : | 29-4-2020 | [7 empty] | NFPA 25: 2001
FM 2-81: 2008
UitgangsPuntenDocument |  |  | : | PvE76.0.088-BMS V3.0 | [6 empty] | 3
Versiedatum UPD |  |  | : | 01-02-2012
Uitvoering van werkzaamheden door onderaannemers | [10 empty] | 2.4
Onderaannemer |  |  |  |  | Omvang levering onderaannemer
KBS-E |  |  |  |  | Onderhoud Sprinklermeldcentrale
Verklaring: | [10 empty] | 11
Het VBB-onderhoudsbedrijf Kuijpers Beveiligingssystemen verklaart dat met uitzondering van de hieronder vermelde uitsluitingen de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform hoofdstuk 2 van het CCV Certificatieschema Onderhoud VBB-systemen. De onderhouden delen van de installatie bevinden zich in nominale staat met uitzonderling van de in dit rapport vermelde gebreken.
Omvang onderhoudsbeurt: | [10 empty] | 2.2 | Alle jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden
Alle jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden | [11 empty] | Alle halfjaarlijkse onderhoudswerkzaamheden
Zie tevens in de samenvatting onder "Kernzaken"
Alle driemaandelijkse onderhoudswerkzaamheden
Specifieke onderhoudsaandachtspunten aanvullend op het UitgangsPunten Document: | [10 empty] | 5 | In afwijking van het PVE worden de liften bij brandalarm niet aangestuurd, dit is bij de oplevering akkoord bevonden door de brandweer (zie brief d.d. …).
Geen
Zie tevens in de samenvatting onder "Kernzaken"
Alarmbel in 2008 losgekoppeld, door de brandweer geaccepteerd (zie brief d.d. …)
Tevens zijn de volgende onderdelen van de sprinklerinstallatie niet in het onderhoudscontract opgenomen | [10 empty] | 4 | Periodieke testen sprinklerinstallatie
Geen | [11 empty] | De componenten van de drinkwateraansluiting inclusief de bacteriologische klep
Zie tevens in de samenvatting onder "Kernzaken"
Zie tevens in de samenvatting onder "Kernzaken"
Installatie na onderhoud volledig in werking en bedrijfsvaardig (met afsluiters in de juiste stand) achtergelaten | [10 empty] | 7 | Ja
Nee
Ja | [11 empty] | Ja/Nee
Rapportage na afloop van het onderhoud besproken met: | [7 empty] | Namens:
ALGEMENE WERKWIJZE:
Akkoord / Handtekening afdelingshoofd: | [9 empty] | Datum: |  | 1. Deze basisversie bevat verwijzingsbladen die uitsluitend bedoeld zijn voor de herleidbaarheid naar het gestelde in de LPS1233
Dit document is digitaal geautoriseerd door: | [5 empty] | J van den Heijkant |  |  |  | 2020-05-12 |  | 2. Van deze basisversie wordt een werkversie gemaakt door verwijzingsbladen te verwijderen
3. Uit deze werkversie worden vervolgens de tabbladen gedestileerd die voor een bepaald werk van toepassing zijn.
4. Dit klantendocument wordt dan door werkvoorbereiding vooringevuld zodat de servicemedewerker ter plaatse alleen nog de onderhoudsresultaten hoeft in te vullen.

## (Rein)watertank 14 (algemeen)
Rapport van Onderhoud |  |  | Nr.: | 95885 | 04.20 | Versie 24-10-2019 |  |  | CCV Schema onderhoud HS2
Projectnaam: | : | Het Streek
Projectnummer | : | 95885
(Rein)watertank algemeen
Controles: | [6 empty] | Vereist | Resultaat V/X
Juiste stand van de (hoofd)afsluiters | [7 empty] | V
Waterinhoud voldoende (3000 ltr.) | [6 empty] | Vol | V | 14a
Instelling en werking niveauschakelaars en melding op de SMC | [7 empty] | V | 14c
Vulinrichting (376 L/pm) | [7 empty] | V | 14e
Borging (riem en slot) en/of standbewaking afsluiters zuigleiding | [7 empty] | V | 29b/c
Inhoudsmeter controleren | [7 empty] | V | 14b
Onderhoudswerkzaamheden:
Afsluiters zuigleiding volledig doordraaien en controleren op gangbaarheid. | [6 empty] | jaarlijks | V | 14j/30e
29a/d
29a/d
30b/c
Opmerkingen:

## Elektropomp 21
Rapport van Onderhoud |  |  |  |  | Nr.: | 95885 |  |  |  | 04.20 |  |  |  | Versie 24-10-2019 | [5 empty] | CCV Schema onderhoud HS2
Projectnaam: |  | : | Het Streek
Projectnummer |  | : | 95885
Elektromotor aangedreven pomp Nr.: | [12 empty] | 1
|  |  | Merk: | [7 empty] | Type: |  |  | Rating: |  | Bouwjaar: |  | Nom. diameter
Sprinklermotor | 1 |  | KSB | [7 empty] | DC2SIEK160M2B |  |  |  |  | 2012
Sprinklerpomp | 1 |  | KSB | [7 empty] | MMP 2-6 |  |  |  |  | 2012
Flowmeter |  |  | MECON | [7 empty] | D 72078 |  |  |  |  | 2012 |  | DN50
Afsluiter perszijde |  |  | QUIKCOUP | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 2012 |  | DN80
Keerklep perszijde |  |  | ECONAQUA | [7 empty] | 252247 |  |  |  |  | 2012 |  | DN80
Afsluiter zuigzijde |  |  | QUIKCOUP | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 2012 |  | DN80
Controles: | [16 empty] | Vereist |  | Resultaat V/X
Juiste stand van de (hoofd)afsluiters | [18 empty] | V
Aanwezigheid energie toevoer | [18 empty] | V | 21p
Werking fasebewaking en melding op de SMC | [18 empty] | V | 42h
Instelling en werking drukschakelaar | [16 empty] | 8,5 Bar |  | 8,5 Bar | 21h
Start op drukdaling en handstart | [18 empty] | V | 21m
Werking van de pompkoeling en vervuiling van de filters | [18 empty] | V | 21n
Lagers en stopbuspakkingen in orde | [18 empty] | V | 21r
Melding sprinklerpomp in bedrijf op de SMC | [18 empty] | V | 42h
Flowmeter schoon, onbeschadigd en juist ingesteld | [18 empty] | V | 28a
Geen lucht in aansluitleiding flowmeter | [18 empty] | V | 28d
Controle op corrosie | [18 empty] | V | 21s
Werking terugslagkleppen | [18 empty] | V | 30a
Borging (riem en slot) en/of standbewaking afsluiters | [18 empty] | V | 29b/c
Onderhoudswerkzaamheden:
3 jaarlijks reinigen en zonodig reviseren keerkleppen. | [11 empty] | Laatst uitgevoerd nieuw/2016 |  |  |  |  | 12/2019 |  | nvt | 30b/c
Afsluiters volledig doordraaien en controleren op gangbaarheid. Zonodig smeren | [16 empty] | jaarlijks |  | V | 29a/d
Manometers controleren op juiste aanwijzing. | [16 empty] | jaarlijks |  | V | 33a
Kalibratie flowmeter uitgevoerd, indien vereist | [18 empty] | nvt | 28c
Laatste onderhoudsbeurt Firepack leverancier/Kuijpers | [16 empty] | jaarlijks |  | 2020-04-29
Rapportage Firepack leverancier volledig ingevuld | [16 empty] | jaarlijks |  | V |  | De werkzaamheden met codes 21g, i, j, en l worden uitgevoerd door de Firepack leverancier
Opmerkingen:
Onderhoud aan de sprinklerpomp wordt jaarlijks uitgevoerd door KBS-W.
Op de E-kast zit geen hoofdschakelaar.
| Capaciteit | [5 empty] | persdruk vereist | persdruk grafiek | % |  |  | Persdruk (Bar) |  |  | Zuigdruk (Bar) |  |  | Toerental
| m³/hr |  |  | l/min
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11,0 bar | 0% |  |  | 12,5 |  |  | 0 |  |  | 14 |  | 21a/b/c/d/e | Capaciteit m³/hr
| 21 |  |  | 344 |  |  |  | 10,2 bar | 50% |  |  | 12,0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 21f
ongunstig gebied | 30 |  |  | 500 |  |  |  | 8,7 bar | 75% |  |  | 9,5 |  |  | 0 |  |  | 18 |  | 21f
| 40 |  |  | 667 |  |  |  | 6,4 bar | 100% |  |  | 7,5 |  |  | 0 |  |  | 22 |  | 21f
| 43 |  |  | 833 |  |  |  | 2,9 bar | 125% |  |  | 5,5 |  |  | 0 |  |  | 22

## Jockeypomp 24
Rapport van Onderhoud |  |  | Nr.: | 95885 | 04.20 |  | Versie 24-10-2019 | [5 empty] | CCV Schema onderhoud HS2
Projectnaam: | : | Het Streek
Projectnummer | : | 95885
Jockeypomp
|  | Merk: |  |  |  | Type: | Rating: |  | Bouwjaar: |  | Nom. diameter
Jockeypomp |  | KSB |  |  |  | VF 220 B |  |  | 2012
Afsluiter perszijde |  | ARCO |  |  |  | Kogelkraan |  |  | 2012 |  | DN25
Keerklep perszijde |  | DVWG |  |  |  | Messing |  |  | 2012 |  | DN25
Controles: | [9 empty] | Vereist |  | Resultaat V/X
Juiste stand van de (hoofd)afsluiters | [11 empty] | V
Schakeldruk van de jockeypomp | [7 empty] | In: |  | 10,0 Bar |  | 10,0 Bar | 24a
[8 empty] | Uit: |  | 10,8 Bar |  | 10,8 Bar | 24a
Controle terugslagklep, afsluiter en restrictie in perszijde | [11 empty] | V | 24d
Reinigen filter en controle instelling restrictie of regelafsluiter | [9 empty] | jaarlijks |  | V | 24e
Controle op corrosie | [11 empty] | V | 24h
Borging (riem en slot) en/of standbewaking afsluiters | [11 empty] | V | 29b/c
Werking en melding thermische beveiligingen | [11 empty] | V | 42h
Melding lage druk hoofdleiding op SMC | [9 empty] | …Bar |  | 9.2 | 42h
Onderhoudswerkzaamheden:
Controleren en zonodig reviseren keerkleppen. | [9 empty] | jaarlijks |  | V | 30b/c
Afsluiters volledig doordraaien en controleren op gangbaarheid. Zonodig smeren | [9 empty] | jaarlijks |  | V | 29a/d
Manometers controleren op juiste aanwijzing. | [9 empty] | jaarlijks |  | V | 33a
Laatste onderhoudsbeurt Firepack leverancier/Kuijpers | [9 empty] | jaarlijks |  | 2020-04-29
Rapportage Firepack leverancier volledig ingevuld | [9 empty] | jaarlijks |  | V |  | De werkzaamheden met code 24b worden uitgevoerd door de Firepack leverancier
Opmerkingen:
Onderhoud aan de jockeypomp wordt jaarlijks uitgevoerd door KBS-W.
Jockeypomp valt op "handmatig" te zetten zonder dat dit een storingsmelding geeft.

## Vuilwaterafvoer 25-26
Rapport van Onderhoud |  |  | Nr.: | 95885 | 04.20 |  | Versie 24-10-2019 |  |  |  |  | CCV Schema onderhoud HS2
Projectnaam: | : | Het Streek
Projectnummer | : | 95885
Vuilwaterafvoer
|  | Merk: |  |  |  | Type: | Rating: | Bouwjaar: |  | Nom. diameter
Vuilwaterpomp |  | Onbekend |  |  |  | Onbekend |  | 2012 |  | DN50
Afsluiter perszijde
Keerklep perszijde
Vuilwaterpomp
Controles: | [8 empty] | Vereist |  | Resultaat V/X
Voedingsspanning aanwezig | [10 empty] | V | 25d
Instelling en werking niveauschakelaar t.b.v. aansturing | [10 empty] | V | 25a
Pompcapaciteit voldoende | [10 empty] | V
Werking en melding thermische beveiligingen | [10 empty] | nvt | 42h
Asafdichting vuilwaterpomp | [10 empty] | V | 25e
Controle terugslagklep in perszijde | [10 empty] | V | 30a
Controle op corrosie | [10 empty] | V | 25b
instelling en werking hoog niveauschakelaar en melding op de SMC | [10 empty] | V | 42h
Borging (riem en slot) en/of standbewaking afsluiters | [10 empty] | nvt | 29b/c
Onderhoudswerkzaamheden:
Controleren en zonodig reviseren keerkleppen. | [8 empty] | jaarlijks |  | V | 30b/c
Afsluiters volledig doordraaien en controleren op gangbaarheid. Zonodig smeren | [8 empty] | jaarlijks |  | nvt | 29a/d
Vuilwatertank
Controles: | [8 empty] | Vereist |  | Resultaat V/X
Vervuiling van de vuilwaterbak. Zonodig reinigen. | [10 empty] | V | 26a/b
Opmerkingen:
Vuilwaterbak Gereinigd

## Reservesprinklers 34
Rapport van Onderhoud | [5 empty] | Nr.: | 95885 |  | 04.20 |  | Versie 24-10-2019 |  |  |  |  | LPS1233 deel 3O
Projectnaam: |  |  | : | Het Streek
Projectnummer |  |  | : | 95885
Reservesprinklers
Soort |  |  |  |  | Fabricaat |  |  |  |  | Type: |  | Aantal vereist |  | Aantal aanwezig |  | Aantal in het werk | % | reserve
SSP CHROOM QR |  |  |  |  | Econaqua (256663) |  |  |  |  | 68 °C |  | 12 |  | 12 |  | 4691 | 86.03% | 20.6462
SSU CHROOM QR |  |  |  |  | Econaqua (260019) |  |  |  |  | 93 °C |  | 2 |  | 2 |  | 117 | 2.146% | 0.51495
MX3 WWH QR |  |  |  |  | Econaqua (364443) |  |  |  |  | 68 °C |  | 2 |  | 2 |  | 26 | 0.4768% | 0.11443
[16 empty] | 181 | 3.319% | 0.79663
[16 empty] | 344 | 6.308% | 1.514
[16 empty] | 94 | 1.724% | 0.41372
TOTAAL | [11 empty] | 16 |  | 16 |  | 5453 | 100% | 24
Controles: | [12 empty] | Vereist |  | Resultaat V/X
Voldoende reservesprinkler aanwezig | [14 empty] | V | 35a
Benodigde sprinklersleutels aanwezig | [14 empty] | V
Omgevingstemperatuur | [12 empty] | < 38°C |  | 20 | 35b
Opmerkingen: FR & QR dienen na 20 jaar vervangen te worden,als alternatief mag
ook een steekproef worden gehouden (echter wel iedere 10 Jaar)
TB-80
De volgende aantallen reservesprinklers moeten per installatie ten minste aanwezig zijn:
Klasse LH | : | 6
Klasse OH | : | 12
Klasse HH | : | 24
In basis het vereiste aantal sprinklers procentueel uitverdelen op basis van gemonteerd aantal
De meest voorkomende Klasse OH, minimaal 9 st.
De meest voorkomende Klasse HH, minimaal 12 st.
Overige procentueel uitverdelen met een minimum van 2 stuks
Speciale sprinklers waarvan er maar 1 is gemonteerd, 1 stuks op voorraad.
Indien sprinklers met hoge aanspreektemperatuur, wandsprinklers of andere typen sprinklersproeipatronen of moedersprinklers (‘multiple (jet) control’) zijn toegepast moet daarvan ook een voldoende aantal reservesprinklers aanwezig zijn.
NFPA25/FM
De volgende aantallen reservesprinklers moeten per installatie ten minste aanwezig zijn:
Voor objecten met minder dan 300 sprinklers | [7 empty] | : | 6
Voor objecten met 300 tot 1000 sprinklers | [7 empty] | : | 12
Voor objecten met meer dan 1000 sprinklers | [7 empty] | : | 24
In basis het vereiste aantal sprinklers procentueel uitverdelen op basis van gemonteerd aantal
De meest voorkomende minimaal resp. 6 of 12 st.
Overige procentueel uitverdelen met een minimum van 2 stuks
Speciale sprinklers waarvan er maar 1 is gemonteerd, 1 stuks op voorraad.
Indien sprinklers met hoge aanspreektemperatuur, wandsprinklers of andere typen sprinklersproeipatronen of moedersprinklers (‘multiple (jet) control’) zijn toegepast moet daarvan ook een voldoende aantal reservesprinklers aanwezig zijn.
Note on Q44: Polderdijk, Rens: Aanduiding welke eis vantoepassing is.

## Sprinklermeldsysteem 43
Rapport van Onderhoud | [5 empty] | Nr.: | 95885 | 04.20 |  | Versie 24-10-2019 | [10 empty] | LPS1233 deel 3O
Projectnaam: |  |  | : | Het Streek
Projectnummer |  |  | : | 95885
Sprinklermeldsysteem
[5 empty] | Merk: |  |  |  | Type: |  | Aantal |  |  | Spanning en capaciteit |  |  | Plaatsings-datum
Sprinklermeldcentrale |  |  |  |  | Notifier |  |  |  | NF 3000
Brandmeldpost |  |  |  |  | Securitas
Doormeldeenheid brand |  |  |  |  | KPN Emizon
Storingsmeldpost |  |  |  |  | Securitas
Doormeldeenheid storing |  |  |  |  | KPN Emizon
Brandweerpaneel
Accu's |  |  |  |  | Vabo |  |  |  | PM 38-12 |  |  |  |  | 12v / 38 Ah |  |  | 12-2016 |  |  |  | 43a, b, g
Controles: | [15 empty] | Vereist | Resultaat V/X
Doormelding brandmelding naar de brandmeldpost | [16 empty] | V |  |  |  | 43j
Doormelding storingsmelding naar de storingsmeldpost | [16 empty] | V |  |  |  | 43j
Doormelding overbruggingsmelding naar de storingsmeldpost | [16 empty] | V |  |  |  | 43j
Alle brand- en storingmeldingenmeldingen (opgenomen in de diverse hoofdstukken) | [16 empty] | V |  |  |  | 43h
Onderhoudswerkzaamheden:
Beproeving alle stuurfuncties i.o.m. opdrachtgever. | [15 empty] | jaarlijks | nvt |  |  |  | 43i
Bij ´X´ zie ´Bevindingen ten aanzien van sturingen´.
Laatste onderhoudsbeurt onderhoudsbedrijf SMC | [15 empty] | jaarlijks | 22-10-2019
Rapportage onderhoudsbedrijf SMC volledig ingevuld | [15 empty] | jaarlijks | nvt |  |  |  |  | De werkzaamheden met codes 43c, d, e, f, i en j worden uitgevoerd door het onderhoudsbedrijf SMC
Capaciteitsmeting voedingen accuset 1:
Laadspanning | [16 empty] | 27,25 |  | Vdc |  | 43d
Spanning accu 1 | [16 empty] | 12,03 |  | Vdc |  | 43d
Spanning accu 2 | [16 empty] | 12,01 |  | Vdc |  | 43d
Stroomverbruik rusttoestand | [16 empty] | 0,477 |  |  | A | 43e
Stroomverbruik alarmtoestand | [16 empty] | 0,815 |  |  | A | 43f
Berekening accucapaciteit bij gemeten stroom
[12 empty] | uur |  |  |  | A
Rusttoestand | [11 empty] | 23.5 |  |  | x | 0,477 | = | 11.2095 |  | Ah
Alarmtoestand | [11 empty] | 0.5 |  |  | x | 0,815 | = | 0.4075 |  | Ah
[17 empty] | = | 11.617 |  | Ah
[12 empty] | fact. |  |  |  | Ah
Minimaal benodigde accucapaciteit | [11 empty] | 1.25 |  |  | x | 11.617 | = | 14.5213 |  | Ah | 43c
Opmerkingen:
Onderhoud SMC wordt in oktober uitgevoerd
Bevindingen ten aanzien van sturingen
| Par. NEN 2535* | Sturingen vanuit brandmeldinstallatie | [7 empty] | Stuursignaal tot en met uitgaande contact brandmeldinstallatie voldoet? | [6 empty] | Opmerkingen (bij Nee altijd invullen)
[10 empty] | Ja |  |  | Nee |  |  | nvt
B1 | 8.4 | Doormelding brandmeldingen | [7 empty] | V
B2 | 8.5 | Doormelding storingsmeldingen | [7 empty] | V
B3 | 8.6 | Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties) | [7 empty] | V
B4 | 8.6 | Ontruimingsalarminstallatie A, B en stil alarm (niet geïntegreerde installaties) | [13 empty] | X
B5 | 8.6 | Brandpomp / hydrofoorinstallatie | [7 empty] | V | [6 empty] | Watermist
B6 | 8.6 | Voorzieningen voor deuren | [7 empty] | V | [6 empty] | GTV
B7 | 8.6 | Luchtbehandeling- en ventilatie-installatie | [7 empty] | V | [6 empty] | melding op GBS
B8 | 8.6 | Overdrukinstallatie | [13 empty] | X
B9 | 8.6 | Rook- en warmteafvoerinstallatie | [13 empty] | X
B10 | 8.6 | (Brandweer)Liften | [7 empty] | V
B11 | 8.6 | Brandweeringang | [13 empty] | X
B12 | 8.6 | Flitser | [13 empty] | X
B13 | 8.6 | Overige, te weten; | [7 empty] | V
* De verwijzing geldt voor paragrafen in de norm NEN 2535 tenzij anders aangegeven.
Toelichting op bevindingen ten aanzien van sturingen: Het certificaat Onderhoud Brandmeldinstallatie is de verklaring dat de brandmeldinstallatie is onderhouden en in nominale staat verkeert en dat de stuurfuncties aan de eisen voldoen zoals aangegeven in het PvE. Onder de stuurfuncties wordt verstaan; de interfaces (contacten, bewaakte sturingen e.d.) vanuit de sprinklerinstallatie die een sturing leveren die correct wordt afgegeven op basis waarvan de eindvoorzieningen (doormeldfuncties, besturing brandbeveiligingsinstallaties etc.) kunnen functioneren. De daadwerkelijke activering van gestuurde brandbeveiligingsinstallatie(s) en het (onder alle omstandigheden) gewenste effect van de brandbeveiligingsinstallatie valt buiten de levering van het brandmeldonderhoudsbedrijf. Desgewenst voert het brandmeldonderhoudsbedrijf deze controle optioneel uit. Bepalingsmethodiek activering gestuurde brandbeveiligingsinstallatie(s): eerst fysieke actie van de te sturen voorziening controleren waarna, indien de sturing niet wordt geactiveerd, een controle tot aan de interface moet worden verricht. Als op dat moment blijkt dat er een fout zit in de brandmeldinstallatie dan moet het brandmeldonderhoudsbedrijf die via het onderhoud afhandelen. Meldingsplicht: Als bij de controle van de gestuurde voorzieningen blijkt dat een of meer van de brandbeveiligingsvoorzieningen niet geactiveerd wordt of het gewenste effect laat zien dan meldt het brandmeldonderhoudsbedrijf dit mondeling aan de opdrachtgever en legt dit vast (aangeven welke voorziening of onderdeel ervan niet geactiveerd wordt/niet het juiste effect laat zien) in het Rapport van Onderhoud onder opmerkingen. Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen met de betreffende leverancier.
Note on Y41: Polderdijk, Rens: verouderingsfactor accu uit norm

## Sprinklerleidingnet 43
Rapport van Onderhoud |  |  | Nr.: | 95885 | 04.20 |  | Versie 24-10-2019 |  |  | CCV Schema onderhoud HS2
Projectnaam: | : | Het Streek
Projectnummer | : | 95885
Sprinklerleidingnet
Controles: | [7 empty] | Vereist | Resultaat V/X
Beschadiging sprinklers,leidingen of beugels | [8 empty] | V | 43a
Sprinklers vrij van vuil en/of verf | [8 empty] | V | 43c
Controle op uitwendige corrosie | [8 empty] | V | 43g
Testwater schoon | [8 empty] | V | 43f
Onderhoudswerkzaamheden: | [10 empty] | De werkzaamheden vermeld onder 43h en 43 j zijn vermeld in hoofdstuk 36A
Leidingnet doorspoelen tot schoon water uit de doorspoelafsluiter treedt (indien van toepassing) | [8 empty] | Zie opm. | 43f
15 jaarlijkse inwendige leiding inspectie uitgevoerd. | [5 empty] | Laatst uitgevoerd in 20.. |  | 20.. | mm/jj
Inwendige leiding controle, iedere 15 Jaar. Jaar van aanleg: | [8 empty] | mm/jj
Opmerkingen:
Let op, bij installaties ouder dan 15 jaar, dient de inwendige inspectie voor 1 aug
2021 uitgevoerd te zijn. | [7 empty] | 2027
Itc's zitten op een vaste afvoer aangesloten.

## Natte alarmklep 36
Rapport van Onderhoud |  |  | Nr.: | 95885 | 04.20 |  |  |  |  | Versie 24-10-2019 |  |  | CCV Schema onderhoud HS2
Projectnaam: | : | Het Streek
Projectnummer | : | 95885
Natte alarmklep
Alarmklep nr. | [6 empty] | 1 | 1a keerklep | 3 |  | 4 | 5
Fabricaat | [6 empty] | Econaqua | Econaqua
Type | [6 empty] | 254439 | 252247
Nom. diameter | [6 empty] | DN80 | DN80
Hoofdafsluiter
Fabrikaat | [6 empty] | Quikcoup
Type | [6 empty] | 100
Nom. diameter | [6 empty] | DN80
Controles:
Druk onder de alarmklep (Bar) | [6 empty] | 11.8 | [5 empty] | 36a
Druk boven de alarmklep (Bar) | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 36b
Juiste stand van de (hoofd)afsluiters | [6 empty] | V | [5 empty] | 36i
Borging (riem en slot) en/of standbewaking afsluiters | [6 empty] | V | [5 empty] | 36j/h
Goede werking vertragingskamer | [6 empty] | V | [5 empty] | 36g
Melding brand naar SMC in orde | [6 empty] | V | [5 empty] | 42h
Onderhoudswerkzaamheden:
3 jaarlijks reinigen en zonodig reviseren alarmkleppen. | [5 empty] | Laatst uitgevoerd in: | 12-2016 | 12-2016 |  |  |  |  | 36c
Inwendig alarmklep controleren en reinigen van kleptrimming (jaarlijks) | [6 empty] | V | [5 empty] | 36f
Afsluiters volledig doordraaien en controleren op gangbaarheid | [6 empty] | V | [5 empty] | 29a/d
Manometers controleren op juiste aanwijzing (jaarlijks) | [6 empty] | V
Opmerkingen:
Revisie Kleppen moet nog gebeuren

## Stromingsschakelaars 36A
Rapport van Onderhoud |  |  |  | Nr.: |  | 95885 | 04.20 | [7 empty] | Versie 24-10-2019 |  |  |  | CCV Schema onderhoud HS2
Projectnaam: |  | : | Het Streek
Projectnummer |  | : | 95885
Stromingsschakelaars
INVENTARISATIE
Stromingsschakelaars alarmklep 1 | [12 empty] | Nom. diameter | Hoofdafsluiter |  |  | Terugslagklep
Nr. | Locatie |  |  |  | Locatie ITC |  |  | Fabricaat |  |  | Type |  |  | Fabrikaat |  | Type | Fabrikaat | Type
10 | Begane Grond |  |  |  | Server ruimte |  |  | System Sensor |  |  | WFD 20 |  | DN 50 | Kogelkraan |  | nvt | nvt | nvt
11 | 1 ste Verdieping |  |  |  | Technische ruimte in 1.42 |  |  | System Sensor |  |  | WFD 20 |  | DN 50 | Kogelkraan |  | nvt | nvt | nvt
12 | 2 de Verdieping |  |  |  | Technische ruimte in 2.24 |  |  | System Sensor |  |  | WFD 20 |  | DN 50 | Kogelkraan |  | nvt | nvt | nvt
Stromingsschakelaars alarmklep 2 | [12 empty] | Nom. diameter | Hoofdafsluiter |  |  | Terugslagklep
Nr. | Locatie |  |  |  | Locatie ITC |  |  | Fabricaat |  |  | Type |  |  | Fabrikaat |  | Type | Fabrikaat | Type
Rapport van Onderhoud |  |  |  | Deel B | [10 empty] | Versie 24-10-2019
Projectnaam: |  | : | Het Streek
Projectnummer |  | : | 95885
Stromingsschakelaars
Controles: | [7 empty] | Nr. | 10 | 11 |  | 12
Juiste stand van de afsluiter | [8 empty] | V | V |  | V | [6 empty] | 36i
Borging (riem en slot) en/of standbewaking afsluiters | [8 empty] | V | V |  | V | [6 empty] | 36j
Melding brand naar SMC in orde | [8 empty] | V | V |  | V | [6 empty] | 42h
Onderhoudswerkzaamheden:
5 jaarlijks reinigen en zonodig reviseren keerkleppen. Laatst uitgevoerd in | [8 empty] | nvt | nvt |  | nvt | [6 empty] | 36c/43j
Afsluiter volledig doordraaien en controleren op gangbaarheid | [8 empty] | V | V |  | V
Bescherming Mic-Guard gemeten op de ITC ´s ( min 625 pps ) | [8 empty] | nvt | nvt |  | nvt | [6 empty] | 29a/d/43h
Opmerkingen:

## Onderhoudsmatrix 12
|  | Installatie-omschrijving | Behorende bij: | Het Streek |  | Projectnummer: |  | 95885 |  |  |  | Versie 24-10-2019 |  |  | CCV Schema onderhoud HS2 | Toelichting
[7 empty] | 1e jaar (2020) |  | 2e jaar (2021) |  | 3e jaar (2022)
| Aant. | Omschrijving | Merk | Type | Instelwaarde | Ohc code | 1e (mm) |  | 1e (mm) |  | 1e (mm) |  | Opmerkingen | Installatieoverzicht / Planning / Onderhoudsmatrix
1 | 1 | Werk derden | KEBS-E | SMC onderhoud |  | 54.00.00 |  | O |  | O |  | O |  |  | 12 | Van elk te onderhouden component moet conform de in het onderhoudsvoorschrift omschreven onderhoudscyclus worden aangegeven wanneer het component voor het laatst is onderhouden en wanneer het component uiterlijk weer moet worden onderhouden.
2 | 26 | Controlerende (periodieke testronde) | Kuijpers |  |  | 54.10.10 | c | c | c | c | c | c
3 | 1 | Keerklep perszijde E-pomp | Econaqua | 252247 DN80 |  | 54.10.11 | c | O | c | c | c | c | nieuw 2013
4 | 1 | Reinwatertank | Econaqua | RVS netto 3000 ltr |  | 54.12.01 | O | c | O | c | O | c
5 | 1 | Zuigleiding |  | Galva DN80 |  | 54.13.02 | c | c | c | c | c | c
6 | 1 | Flowmeter analoog | Mecon | D 72078 DN80 |  | 54.13.04 | O | c | O | c | O | c
7 | 1 | Elektromotor ( grote jockeypomp ) | KSB | DC2SIEK 160 M |  | 54.15.02 | O | c | O | c | O | c
8 | 1 | Elektropomp ( grote jockeypomp ) | KSB | MMP 2-6 | 8,5 Bar | 54.15.02 | O | c | O | c | O | c
9 | 1 | Jockeypomp | KSB | VF 220 B | 10.0 / 10.8 Bar | 54.26.04 | O | c | O | c | O | c
10 | 4 | Drukschakelaar | Minimax | Minimax |  | 54.31.06 | c | c | c | c | c | c
11 | 1 | Drukschakelaar | Danfoss | RT116 |  | 54.31.06 | c | c | c | c | c | c
12 | 1 | Hoofdverdeelinrichting laagspanning |  |  |  | 54.52.10 | c | c | c | c | c | c
13 | 1 | Sprinkler Meld Centrale | Notifier | NF3000 |  | 54.65.25 | c | O | c | O | c | O
14 | 1 | Sprinkler leidingnet "natte installatie" |  | Galva |  | 54.71.12 | c | c | c | c | c | c
15 | 1 | Natte alarmklep + keerklep | Econaqua | 254439 DN80 |  | 54.71.13 | c | O | c | c | c | c | nieuw 2013
16 | 3 | Stromingsschakelaars | System Sensor | WFD20 DN50 |  | 54.71.15 |  | O |  | O |  | O
17 | 1 | Tekstborden | Diversen | Diversen |  | 54.92.03 | c | c | c | c | c | c
18
19 |  | Stenenvanger(DN80) | Minimax | KTW-W270 | 2,5 MM (GH2-F) |  | c | c | O | c | c | c
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Opmerkingen:
Geinstalleerde sprinklers zie TAB reservesprinklers Installatiedatum:
|  | Installatie-omschrijving | Behorende bij: | Het Streek |  | Projectnummer: |  | 95885 | [6 empty] | LPS1233 deel 3O | Toelichting
[7 empty] | 1e jaar (2020) |  | 2e jaar (2021) |  | 3e jaar (2022)
| Aant. | Omschrijving | Merk | Type | Instelwaarde | Ohc code | 1e (mm) |  | 1e (mm) |  | 1e (mm) |  | Opmerkingen | Bijlage 3.1 Installatieoverzicht / Planning / Onderhoudsmatrix
31 | [14 empty] | 13 | Van elk te onderhouden component moet conform de in het onderhoudsvoorschrift omschreven onderhoudscyclus worden aangegeven wanneer het component voor het laatst is onderhouden en wanneer het component uiterlijk weer moet worden onderhouden.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Opmerkingen:

## Samenvatting 7-12
Rapport van Onderhoud |  |  |  | Nr.: | 95885 |  | 04.20 |  | Versie 24-10-2019 |  |  | CCV Schema onderhoud HS2 | Toelichting
Projectnaam: |  | : | Het Streek
Projectnummer |  | : | 95885
Samenvatting
Kernzaken | [5 empty] | In orde |  | Niet in orde | Niet in opdracht | Opmerkingen |  | 6
Watervoorziening | [5 empty] | V
Brand- en storingsmeldingen | [5 empty] | V
Sturingen | [9 empty] | niet getest
Sprinkler leidingnet(ten) | [5 empty] | V
Alarmkleppen | [5 empty] | V |  |  |  | moet nog revisie
rapportage periodieke testen en logboek | [5 empty] | V
(Opleverings)documentatie aanwezig | [5 empty] | V
"Major"gebreken / Geconstateerde gebreken die niet kunnen wachten tot het volgende onderhoud of testbeurt: | [11 empty] | 8 | De sprinklerpomp levert niet meer de druk en opbrengst die voor de sprinklerinstallatie nodig is.
Nummer | Aandachtspunt | [9 empty] | Actie
1 | Geen.
"Minor"gebreken / Geconstateerde gebreken die kunnen wachten tot het volgende onderhoud of testbeurt: | [11 empty] | 7
Nummer | Aandachtspunt | [9 empty] | Actie
2 | Geen.
Noodzakelijke acties eigenaar sprinklerinstallatie / opdrachtgever onderhoud: | [11 empty] | 9
Nummer | Aandachtspunt | [9 empty] | Actie
3 | Op de E-kast zit geen hoofdschakelaar. | [9 empty] | Klant
4 | Jockeypomp valt op "handmatig" te zetten zonder dat dit een storingsmelding geeft. | [9 empty] | Klant
Opmerkingen naar aanleiding van het uitgevoerd onderhoud / aanvullingen naast de voorschriftmatige gebreken: | [11 empty] | 10 | Toelichting
Nummer | Aandachtspunt | [9 empty] | Actie |  | Hier wordt samengevat waar na bepaling van de staat geen onderhoud nodig bleek, en welk onderhoud nodig was om het VBB Systeem in nominale staat te brengen.
> Voorbeeld <
Opmerking 1: [Tekst]
− In afwijking van het Programma van eisen worden de liften bij brandalarm niet aangestuurd, dit is bij de oplevering akkoord bevonden door de inspectie­instelling en de brandweer (zie brief d.d. ……..)
Opmerking 2: [Tekst]
Opmerking 3: [Tekst]