## Selectievelden
OBJECTEISENTABEL Eenzijdige Vispassage | [9 empty] | EIS CLASSIFICATIETABEL | [5 empty] | EIS SELECTIETABEL
Eis-code | Type eis | Kolom1 | Doel | Kolom3 | Kolom2 | Kolom5 | Kolom6 | Toelichting / Omschrijving van het eistype. | Hardheid van het eistype. | Eis-Classificatiecode | Doel | Betekenis | Kolom5 | Kolom6 | Hardheid van het eistype. | Eis-Classificatiecode | Doel | Betekenis | Kolom5 | Kolom6 | Kolom1
SE | Systeem-eis |  | Algemene eisen |  |  |  |  | Eisen betrekking hebbend op het gehele systeem. | Moet aan worden voldaan. Komt voort uit wetgeving, richtlijnen of beleid. | S | Standaard |  |  |  | Moet 1 op 1 aan worden voldaan. Komt voort uit wetgeving, richtlijnen of beleid. | Nee | Niet | Eis niet selecteren | Aan
FE | Functie-eis |  | Functionele eisen |  |  |  |  | Eisen betrekking hebbend op prestaties of condities aangaande de functie van het product en objecten waaruit het product is opgebouwd. | Moet aan worden voldaan. | N | Normeis |  |  |  | Moet aan worden voldaan en de waarde moet worden bepaald en ingevuld voor het project/de specifieke toepassing | Ja | Wel | Eis wel selecteren | Uit
OE | Object-eis |  | Ontwerpkeuze |  |  |  |  | Primaire keuzes van technische aard ten aanzien van dimensioneren, constructie, vormgeving of inrichting van het product en objecten waaruit het product is opgebouwd. | Moet aan worden voldaan, bij hoge uitzondering kan hier in overleg met de opdrachgever van worden afgeweken. | B | Bewerkte standaardeis |  |  |  | Aangepast aan de omgeving/omstandigheden
AE | Aspect-eis |  | Technische uitwerking |  |  |  |  | Technische detaillering betreffende betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid, omgeving of vormgeving van het product en objecten waaruit het product is opgebouwd, ten behoeve van de kwaliteit of gebruikstevredenheid. | Moet aan worden voldaan, bij uitzondering kan hier in overleg met de opdrachgever van worden afgeweken. | A | Afwijkende eis |  |  |  | Project specifiek
PE | Proces-eis |  | Proceseisen |  |  |  |  | Als er in een proces bepaalde activiteiten aantoonbaar moeten worden uitgevoerd of afgesproken, dan dienen de eisen daarvoor ook te worden opgenomen in deze file. | Moet aan worden voldaan, bij uitzondering kan hier in overleg met de opdrachgever van worden afgeweken.
RE | Raakvlak-eis |  | Randvoorwaarden |  |  |  |  | Voorwaarden en aanwijzingen die worden gesteld aan het raakvlak van het product en objecten waaruit het product is opgebouwd, met de omgeving. | Moet aan worden voldaan.
SOORTEN EISENTABEL Eenzijdige Vispassage
Eis-code | Type eis | Kolom1 | Doel | Kolom3 | Kolom2 | Kolom5 | Kolom6 | Toelichting / Omschrijving van het eistype. | Hardheid van het eistype. | VV Ontwerp | Doel | Betekenis | Kolom5 | Kolom6 | Uitleg VV Ontwerp | Eis Paragraaf | Doel | Betekenis | Kolom5 | Kolom6 | Uitleg VV Ontwerp
GE |  | 1 | Generieke eisen | [6 empty] | Audit | [5 empty] | Electrisch |  | Eisen betreffende de electrische delen van de installatie
ATE |  | 2 | Algemeen technische eisen | [6 empty] | Berekening | [5 empty] | Werktuigkundig |  | Eisen betreffende de mechanische/werktuigbouwkundige delen van de installatie
AEWR |  | 3 | Algemene eisen m.b.t. norm, cert. & regel. | [6 empty] | Document-beoordeling | [5 empty] | Civiel |  | Eisen betreffende de constructie en bouwtechnische onderdelen
VSP |  | 4 | Vispassage | [12 empty] | Algemeen
WGBe |  | 5 | Watergang Benedenstrooms
ISC |  | 6 | Instroomconstructie
NEZ |  | 7 | Onderbouw
LVSP |  | 8 | Leiding vispassage | [6 empty] | VV Realisatie | Doel | Betekenis | Kolom5 | Kolom6 | Uitleg VV Realisatie |  | Meenemen | Sheet | Volgnummer
USC |  | 9 | Uitstroomconstructie | [6 empty] | Certificering | [6 empty] | 0 | Model uitleg en invulinstructie | 1
WGBo |  | 10 | Watergang Bovenstrooms | [6 empty] | Inspectie | [6 empty] | 0 | Selectievelden | 2
TR |  | 11 | Terrein | [6 empty] | Keuren | [6 empty] | 0 | Logboek | 3
AFS |  | 12 | Afsluiters Vispassage | [6 empty] | Meting | [6 empty] | 0 | Bevindingen | 4
LKP |  | 13 | Lokpomp | [6 empty] | Monitoring | [6 empty] | 0 | Objectenboom | 5
BK |  | 14 | Bedieningskasten | [6 empty] | Testen | [6 empty] | 1 | Vispassage Algemeen | 6
VB |  | 15 | Verbruikers | [6 empty] | Testen (FAT) | [6 empty] | 0 | Vispassage export | 7
BKA |  | 16 | Bekabeling | [6 empty] | Testen (SAT) | [6 empty] | 0 | Vispassage VV | 8
L&P |  | 17 | Aarding | [6 empty] | Testen (ISAT) | [6 empty] | 2 | Watergang Benedenstrooms | 9
[10 empty] | Oplever document | [6 empty] | 0 | Watergang Benedenstrooms export | 10
[10 empty] | Bemonstering | [6 empty] | 0 | Watergang Benedenstrooms VV | 11
[17 empty] | 3 | Instroomconstructie | 12
[17 empty] | 0 | Instroomconstructie export | 13
[17 empty] | 0 | Instroomconstructie VV | 14
[17 empty] | 4 | Onderbouw | 15
[17 empty] | 0 | Onderbouw export | 16
[17 empty] | 0 | Onderbouw VV | 17
[17 empty] | 5 | Leidingen Vispassage | 18
[17 empty] | 0 | Leidingen Vispassage export | 19
[17 empty] | 0 | Leidingen Vispassage VV | 20
[17 empty] | 6 | Uitstroomconstructie | 21
[17 empty] | 0 | Uitstroomconstructie export | 22
[17 empty] | 0 | Uitstroomconstructie VV | 23
[17 empty] | 7 | Watergang Bovenstrooms | 24
[17 empty] | 0 | Watergang Bovenstrooms export | 25
[17 empty] | 0 | Watergang Bovenstrooms VV | 26
[17 empty] | 8 | Terrein | 27
[17 empty] | 0 | Terrein export | 28
[17 empty] | 0 | Terrein VV | 29
[17 empty] | 9 | Afsluiters Vispassage | 30
[17 empty] | 0 | Afsluiters Vispassage export | 31
[17 empty] | 0 | Afsluiters Vispassage VV | 32
[17 empty] | 10 | Lokpomp | 33
[17 empty] | 0 | Lokpomp export | 34
[17 empty] | 0 | Lokpomp VV | 35
[17 empty] | 11 | Bedieningskasten | 36
[17 empty] | 0 | Bedieningskasten export | 37
[17 empty] | 0 | Bedieningskasten VV | 38
[17 empty] | 12 | Verbruikers | 39
[17 empty] | 0 | Verbruikers export | 40
[17 empty] | 0 | Verbruikers VV | 41
[17 empty] | 13 | Bekabeling | 42
[17 empty] | 0 | Bekabeling export | 43
[17 empty] | 0 | Bekabeling VV | 44
[17 empty] | 14 | Aarding | 45
[17 empty] | 0 | Aarding export | 46
[17 empty] | 0 | Aarding VV | 47

## Objectenboom
Functie: Eenzijdige Vismigratie
Eenzijdige Vispassage
C. Civiele Constructies | [7 empty] | W. Werktuig-bouwkundige constructies |  | E. Elektronische installatie
1. Boezem-watergang | 2. Instroom Boezemzijde |  | 3. Leiding Vispassage | 4. Uitstroom Polderzijde |  | 5. Polder-watergang | 6. Terrein | 1. Afsluiters Vispassage | 2. Lokpomp | 1. Bedieningskast | 2. Verbruikers | 3. Bekabeling | 4. Aarding
Meenemen in APVE | Meenemen in APVE |  | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE |  | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE | Meenemen in APVE
Nee | Ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
1.1. Watergang | 2.1. Damwanden | 2.5. Afsluiterput boezemzijde | 3.1. Leidingen | 4.1. Damwanden | 4.5. Afsluiterput polderzijde | 5.3. Watergang | 6.1. Grondwerk | 1.1. Afsluiter boezemzijde incl. Auma aandrijving | 2.1. Lokpomp vispassage Polderzijde | 1.1. Energiekast | 2.1. Afsluiters | 3.1. Doorvoeren | 4.1. Potentiaal-vereffening
1.2. Oever-Bescherming | 2.2. Bodembescherming | 2.5.1. Schotbalksponning | 3.2. Appendages | 4.2. Bodembescherming | 4.5.1. Schotbalksponning | 5.1. Oever-bescherming | 6.2. Verharding | 1.2. Afsluiter polderzijde incl. Auma aandrijving | 2.2. Leidingwerk en appendages | 1.2. Besturingskast | 2.2. Lokpomp | 3.2. Buisleiding
1.3. Bodem-bescherming | 2.3. Meetvoorzieningen | 2.5.2. Luiken / Roosters | 3.3. Fundatie | 4.3. Meetvoorzieningen | 4.5.2. Luiken / Roosters | 5.2. Bodem-bescherming | 6.3. Afwatering |  |  |  | 2.4. Niveau | 3.3. Mantelbuis
| 2.4. Muurdoorvoering | 2.5.3. Vuilvoorziening | 3.4. Meetvoorzieningen druk | 4.4. Muurdoorvoering | 4.5.3. Kroosweer-voorzieningen |  | 6.4. Groenvoorzieningen |  |  |  | 2.5. Kwaliteitsmeting | 3.4. Kabel
|  | 2.5.4. Fundatie |  |  | 4.5.4. Fundatie |  | 6.5. Hekwerken |  |  |  | 2.6. WCD ten behoeve van monitoring | 3.5. Codering
[7 empty] | 6.6. Mantelbuizen |  |  |  | 2.7. Verlichting

## Documenten
Standaard Grote Inlaat

## Vispassage Algemene Eisen
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V1.0.0.A.001 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.001 |  | Vismigratie van boezem naar polder. |  |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
2 | V1.0.0.A.002 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.002 |  | Vispassage dient ook als inlaatleiding. | Water van boezem de polder inlaten |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
3 | V1.0.0.A.003 | SE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.003 |  | Het product moet gerealiseerd worden binnen de systeemgrenzen. | Systeem en werkgrenzen aangeven in bijlage C6 van de ontwerpnota | Document beoordeling |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
4 | V1.0.0.A.004 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.004 |  | Het product moet worden ontworpen en gerealiseerd op basis van het P&ID. | Het P&ID is toegevoegd als bijlage E5 van de ontwerpnota | Document beoordeling |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
5 | V1.0.0.A.005 | OE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.005 |  | Toegepaste bouwtechnieken mogen geen verstoring en/of schade aan de omgeving veroorzaken. | Te denken aan funderen, slopen, ontgraven, bemalen | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
6 | V1.0.0.A.006 | SE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.006 |  | Het gehele systeem moet voldoen aan de Arbo-catalogus Waterschappen. | Een RI&E laten uitvoeren (ontwerp en realisatie) om dit aan te tonen | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
6 | V1.0.0.A.007 | SE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.007 |  | Het hele systeem dient onder CE markering gebracht te worden. | IIA verklaring van de machinerichtlijn. | Audit | Certificering |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
7 | V1.0.0.A.008 | SE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.008 |  | Het gehele systeem moet met betrekking tot geluid voldoen aan de geldende geluidsnorm, conform de Wet milieubeheer en het Bouwbesluit. De Vispassage dient dermate ontworpen te zijn dat de omgeving geen hinder ondervindt tijdens de bedrijfsvoering in relatie tot geluidsoverlast. | Geluidsmetingen uitvoeren om dit aan te tonen. Eventueel treffen van aanvullende (geluidswerende) voorzieningen | Berekening | Meting | Conform NEN | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
8 | V1.0.0.A.009 | OE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.009 |  | De Vismigratie betreft een éénzijdige vismigratie vanuit de boezem naar de polder. | Het migreren vindt plaats in het voorjaar vanaf februari tot en met juni. Ca. 1200 keer open/dicht bewegingen per seizoen, gemiddeld zo'n 8 keer open/dicht per dag. | Document-beoordeling |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
9 | V1.0.0.A.010 | RE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.010 |  | Het systeem moet volautomatisch kunnen functioneren. | Onder reguliere omstandigheden is geen aanwezigheid, geen handelingen en geen corrigerende besturing door de beheerders van het systeem nodig. |  | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
10 | V1.0.0.A.011 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.011 |  | Het gehele systeem moet visvriendelijk zijn. | ON dient te voorkomen dat vissen de pomp ingezogen kunnen worden d.m.v. (niet limitatief) ontwerpdebiet en vuilrooster. Vissen mogen niet beschadigen door pomp, afsluiters, persleidingen, appendages of in/uitstroomconstructie, rafelingen, scherpe delen, etc. |  | Testen | Conform NEN | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
11 | V1.0.0.A.012 | SE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.012 |  | Kleine staalconstructies thermisch verzinken of in RVS uitvoeren. |  | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
12 | V1.0.0.A.013 | AE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.013 |  | Uitloging van zinkzouten moet voorkomen worden. Dit kan door het toepassen van Duplex coating. Epoxy coating 300mu. | Duplex coating: bedoeld wordt thermisch verzinken en 2 laags coaten. Toepassen bij thermisch verzinkte onderdelen waarbij hemelwater direct of indirect in aanraking komt met het oppervlakte water. | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
13 | V1.0.0.A.014 | AE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.014 |  | Materiaalkeuze en conservering van onderdelen toepassen volgens de toelichting. | 1. Alle bevestigingsmiddelen en beugels in droge ruimten dienen thermisch verzinkt of RVS AISI 316 te zijn, in natte ruimten uitsluitend RVS AISI 316 toepassen. 2. In droge ruimten bouten en moeren tot en met M12 in RVS AISI 316 moeren A2 en bouten A4 uitvoering, daarboven thermisch verzinkte uitvoering. Onder boutkoppen en moeren onderlegringen van hetzelfde materiaal aanbrengen. 3. RVS gelaste constructies dienen gepassiveerd te worden. 4. Niet roestvaste materialen moeten thermisch verzinkt en gecoat worden. 5. Houten constructies ten behoeve van onder andere vlonders, steigers en leuningwerk uitvoeren in FSC hardhout. Levensduur klasse 1 of 2, voorzien van certificaat. | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
14 | V1.0.0.A.015 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.015 |  | Aanwezige kabels en leidingen, meenemen in DO, enerzijds tracé leiding anderzijds waar nodig kabels en leidingen verleggen |  | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
15 | V1.0.0.A.016 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.016 |  | De vispassage moet kunnen functioneren in het werkgebied, begrenst door de genoemde minimale en maximale peilen en debieten. | Het peilmatenschema is toegevoegd als Bijlage C8 van de Ontwerpnota | Document beoordeling | Testen (SAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
16 | V1.0.0.A.017 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.017 |  | De vispassage moet kunnen worden drooggezet voor onderhouds-werkzaamheden | Een schotbalksponning aanbrengen in zowel de afsluiterput aan de boezem- en polderzijde | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
17 | V1.0.0.A.018 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.018 |  | Aanleveren van een object decompositie in Excel confom de NEN 2767 normering | zie bijgaand excel bestand op tabblad documenten |  | Oplever document |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Algemeen
18 | V1.0.0.A.019 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.019 |  | Aanleveren van verbruikte materialen in aangeleverde excel format | Zie bijgaande excel materiaalverbruik op tabblad documenten |  | Oplever document |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Algemeen
19 | V1.0.0.A.020 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.020 |  | Ontwerp en realisatie moet minimaal voldoen aan alle vigerende regelgeving welke op het moment van gunning van toepassing zijn. | Zoals: NEN1010, NEN-EN 60204, Machinerichtlijn, CE normering, Arbowet, Bouwbesluit, etc | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
20 | V1.0.0.A.021 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.021 |  | Installatie dient onderrhoudsarm uitgevoerd worden. | Aannemers doen hierin actief voorstellen introduceren | Document beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
21 | V1.0.0.A.022 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.022 |  | Het systeem moet dubbelkerend zijn | Kering middels schuifafsluiters en balkeerklep | Document beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
22 | V1.0.0.A.023 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.023 |  | Minimaal een jaar volledige garantie ingaande vanaf oplevering (op materialen en arbeidsloon). |  |  | Certificering |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
23 | V1.0.0.A.024 | FE | 0.0 | Vispassage Algemeen |  |  | A.024 |  | Bij oplevering moet er een opleverdossier aangeleverd worden |  |  | Oplever document |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
24 | V.1.0.1.A.001 | FE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.001 |  | De technische levensduur voor Civiele constructies minimaal 50 jaar. | De ontwerplevensduur van de civiele constructies dienen een ontwerplevensduur van 50 jaar te hebben. |  | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
25 | V.1.0.1.A.002 | FE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.002 |  | Objecten berekend en bestand tegen optredende belastingen. |  | Berekening |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
26 | V.1.0.1.A.003 | FE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.003 |  | Afmetingen putten en constructies afgestemd op inbouw- en onderhoud aan de afsluiters en pompinstallatie. |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
27 | V.1.0.1.A.004 | FE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.004 |  | Het systeem moet drooggezet kunnen worden met een waakhoogte van minimaal 0,20 m t.o.v. het hoogst optredende peil aan polderzijde en op +0,20 m NAP aan de boezemzijde |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
28 | V.1.0.1.A.005 | FE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.005 |  | Rekening houden met een sleutel en reparatieruimte van minimaal 0,60 m rond om de objecten. |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
29 | V.1.0.1.A.006 | OE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.006 |  | De tussenput, alsmede afsluiterputten zettingsvrij aanbrengen/ funderen. | Geen fundatie op staal maar middels palen, Funderen in het pleistoceen of op kleef. | Berekening |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
30 | V.1.0.1.A.007 | FE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.007 |  | Alle ruimtes én alle installaties of onderdelen daarvan dienen eenvoudig bereikbaar te zijn middels vaste voorzieningen. | Looppaden, trappen, bordessen, etc, bereikbaarheid middels vaste voorziening naar polderput ntb. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
31 | V.1.0.1.A.008 | AE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.008 |  | Betonnen vlakken die belopen kunnen worden en/of in aanraking kunnen komen met dooizouten dienen hier tegen bestand en ruw (anti-slip) te zijn. | Treffen van een adequate en blijvende maatregel tegen gladheid (bijvoorbeeld opruwen oppervlak). Gladheidsbestrijding kan plaatsvinden en daartoe dienen de betreffende betonnen delen een betonkwaliteit te hebben die tegen dooizouten icm vorst geschikt is. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
32 | V.1.0.1.A.009 | FE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.009 |  | De constructies, waar nodig, voorzien van aarding. Via de fundering (binnen scope) of anderszins. | De wijze van aarden via de fundering nader afstemmen met E-specialist. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
33 | V.1.0.1.A.010 | RE | 0.1 | Vispassage Algemeen Civiel |  |  | A.010 |  | Rekening houden met bestaande ondergrondse infrastructuur. | ON verzorgt en coördineert eventuele verlegging en/of benodigde voorzieningen op basis van eigen DO. OG heeft al voor een deel van de kabels van Westlandinfra die het project belemmeren de voorbereiding van de verlegging in gang gezet. Zie hiertoe de Ontwerpnota. Er liggen in het projectgebied ook bestaande kabels van het Hoogheemraadschap (oa. stuwen), zie de Ontwerpnota. | Document-beoordeling | Monitoring |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
34 | V.1.0.2.A.001 | FE | 0.2 | Vispassage Algemeen Werktuigbouwkundig |  |  | A.001 |  | De technische levensduur voor Werktuigbouwkundige constructies is minimaal 15 jaar. |  |  | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
35 | V.1.0.2.A.002 | AE | 0.2 | Vispassage Algemeen Werktuigbouwkundig |  |  | A.002 |  | Indien er smeerpunten noodzakelijk zijn moeter er milieuvriendelijke vetten worden toegepast | BioGrease ep2, of gelijkwaardig | Document-beoordeling | Certificering |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
36 | V.1.0.3.A.001 | RE | 0.3 | Vispassage Algemeen Elektronisch |  |  | A.001 |  | De technische levensduur voor elektrische installaties is minimaal 15 jaar. |  |  | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen
37 | V.1.0.3.A.002 | RE | 0.3 | Vispassage Algemeen Elektronisch |  |  | A.002 |  | Alle onderdelen van de installatie dienen te worden voorzien van een codering gebaseerd op de wensen van Delfland . |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Ja | [5 empty] | Algemeen

## Boezemwatergang
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.1.0.C.001 |  | 1.0 | Boezemwatergang | 00 Algemeen |  | C.001 |  | De boezemwatergang is waar de lokstroom uitkomt en waarvandaan de vissen de vispassage inzwemmen |  |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
2 | V.1.1.1.C.001 | FE | 1.1 | Boezemwatergang | 01 Watergang |  | C.001 |  | Waterdiepte conform legger |  | Document-Beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-02 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
3 | V.1.1.2.C.001 | FE | 1.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.001 |  | Beschermen oever tegen erosie | Aan de afsluiterput in de watergang oeverbescherming aanbrengen van voldoende afmetingen | Document-Beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-03 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
4 | V.1.1.2.C.002 | OE | 1.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.002 |  | De oeverbescherming moet binnen de systeemgrenzen behouden blijven | Of vernieuwen/ vervangen. | Document-Beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
5 | V.1.1.2.C.003 | FE | 1.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.004 |  | Stalen damwanden moeten worden afgewerkt met een gewapend betonnen deksloof en betonnen voorhangwand | Gëintegreerd in het ontwerp van het gemaal | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
6 | V.1.1.2.C.004 | RE | 1.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.003 |  | Hout moet zijn voorzien van het Keurhout Keur LII, of FSC certificaat, of gelijkwaardig. | Bij voorkeur zo minimaal mogelijk hout toepassen. Voor houtconstructies wordt een levensduur van 25 jaar toegestaan. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
7 | V.1.1.3.C.001 | FE | 1.3 | Boezemwatergang | 03 Bodembescherming |  | C.001 |  | Voorkomen uitspoeling van bodemmateriaal | Bij stroomsnelheden groter dan 0,20 m/s. Aan de uitstroomzijde in de watergang bodembescherming aanbrengen van voldoende afmetingen. | Document-Beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-02 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
8 | V.1.1.3.C.002 | FE | 1.3 | Boezemwatergang | 03 Bodembescherming |  | C.001 |  | Bodembescherming uitvoeren als zinkstukken (Geotextiel met wiepen en stortsteen) | Zodat een goede aansluiting met de damwand mogelijk wordt. Andersoortige bodembescherming is toegestaan, mits goede aansluiting kan worden gegarandeerd | Document-Beoordeling | Berekening |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel

## Instroom Boezemzijde
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eis-nummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.2.0.C.001 |  | 2.0 | constructie Boezemzijde | 00 Algemeen |  | C.001 |  | Geleiden van vissen de vispassage in, instroom boezemwater. |  |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
2 | V.1.2.1.C.001 | FE | 2.1 | constructie Boezemzijde | 01 Damwanden |  | C.001 |  | Functie is keren van grond en het voorkomen van achterloopsheid |  | Berekening | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
3 | V.1.2.1.C.002 | OE | 2.1 | constructie Boezemzijde | 01 Damwanden |  | C.002 |  | Indien gebruik van stalen damwanden en afdekprofielen aan de zichtzijde tot 0,50 m onder de waterlijn coaten. Tevens dienen de sloten te worden voorzien van slotvulling | Epoxy coating 300 mu in zwarte kleur | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
4 | V.1.2.1.C.003 | OE | 2.1 | constructie Boezemzijde | 01 Damwanden |  | C.003 |  | Gebruik van houten damwand | Hout moet zijn voorzien van het Keurhout Keur LII, of FSC certificaat, of gelijkwaardig. Duurzaamheidsklasse I. | Document-beoordeling | Certificering |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
5 | V.1.2.1.C.004 | OE | 2.1 | constructie Boezemzijde | 01 Damwanden |  | C.004 |  | De damwand naadloos aansluiten op de putten | Tegen voorkomen van uitspoeling, onderloopsheid en achterloopsheid | Document-beoordeling | Inspectie |  |  | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
6 | V.1.2.1.C.005 | OE | 2.1 | constructie Boezemzijde | 01 Damwanden |  | C.005 |  | Breedte en lengte damwanden conform de beleidsregels grote inlaat in een regionale kering | Bijlage tekening standaard grote inlaat is terug te vinden in ontwerpnota Bijlage ...., Per locatie kijken of de standaard aangehouden kan worden | Berekening | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Civiel
7 | V.1.2.2.C.001 | FE | 2.2 | constructie Boezemzijde | 02 Bodembescherming |  | C.001 |  | Voorkomen uitspoelen bodemmateriaal | Toepassen bij stroomsnelheden groter dan 0,20 m/s | Document-beoordeling | meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
8 | V.1.2.2.C.002 | OE | 2.2 | constructie Boezemzijde | 02 Bodembescherming |  | C.002 |  | Aanbrengen betonblokkenmat op de bodem van de watergang. De damwandkassen en andere overruimte langs en tussen de blokkenmatten opvullen met beton. | Zodat een goede aansluiting in de damwandkassen mogelijk wordt. Andersoortige bodembescherming is toegestaan, mits damwandkassen goed gevuld zijn | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
9 | V.1.2.2.C.003 | FE | 2.2 | constructie Boezemzijde | 02 Bodembescherming |  | C.003 |  | Toepassen ontgrondingsscherm bij de overgang naar de onderbouw | Zodat er geen grond onder de onderbouw vandaan kan spoelen. Voorkomen van onderlooopsheid. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
10 | V.1.2.2.C.004 | OE | 2.2 | constructie Boezemzijde | 02 Bodembescherming |  | C.004 |  | Bepalen of er ontgrondingsscherm of bodembescherming vereist is | Bepalen aan de hand van een berekening van de maximale stroomsnelheid | Berekening | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-02 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
11 | V.1.2.30.E.001 | AE | 2.3 | constructie Boezemzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-Deel | E.001 |  | Niveaumeting HWZ boezemwater | n.v.t. indien HWZ meting bij gemaal aanwezig is. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Electrisch
12 | V.1.2.30.E.002 | AE | 2.3 | constructie Boezemzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-Deel | E.002 |  | Waterkwaliteitsmetingen HWZ boezemwater | n.v.t. indien HWZ meting bij gemaal aanwezig is. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | nee | [5 empty] | Electrisch
13 | V.1.2.30.E.003 | FE | 2.3 | constructie Boezemzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-Deel | E.003 |  | Meetbuis d= 250mm / 0,8m boven maaiveld | Zie voorbeeld schema E-plan (groep 1800) | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
14 | V.1.2.4.C.003 | FE | 2.4 | constructie Boezemzijde | 04 Muurdoorvoering |  | C.003 |  | Muurdoorvoerstukken voorzien van flenzen zodat afsluiter en vispassageleiding in de toekomst eenvoudig losgekoppeld kan worden. | Muurdoorvoerstuk ook voorzien van be- en ontluchting aan de zijde van de afsluiter, be- en ontluchting voorzien van flens zodat er appendages op gemonteerd kunnen worden mocht dat nodig zijn. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
15 | V.1.2.50.C.001 | FE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.001 |  | Afsluiterput ten behoeve van het afsluiten van de vispasage aan de boezemzijde | Dit is het intredepunt voor de vissen | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
16 | V.1.2.50.C.002 | AE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.002 |  | Alle doorvoeringen onder maaiveld moeten gas- en drukwaterdicht worden uitgevoerd |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
17 | V.1.2.50.C.003 | AE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.003 |  | De onderbouw voorzien van aarding via de fundering (binnen scope) | De wijze van aarden via de fundering nader afstemmen met E-specialist | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Electrisch
18 | V.1.2.50.C.004 | AE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.004 |  | afsluiterput vervaardigd uit gewapend beton | Bovenrand boven maaiveld qua materialisering inpassen in de omgeving in overeenstemming met bevoegdgezag. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
19 | V.1.2.50.C.005 | AE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.005 |  | Minimale wand- en bodemdiktes van 150 mm toepassen |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
20 | V.1.2.50.C.006 | OE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.006 |  | Voorzien van instortstuk. Aan grondzijde aansluiten op leiding vispassage. Aan de binnenzijde van de put een flens waar de afsluiter op gemonteerd kan worden | Instortstuk verzinkt en gecoat (duplex) epoxy kleur zwart, voorzien van instortflens. Niet gecoat bij instortflens. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
21 | V.1.2.50.C.007 | OE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.007 |  | Visgeleiding op de bodem van de instroom. | Zodat vissen niet onder de leiding kunnen komen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
22 | V.1.2.50.C.008 | OE | 2.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 00 Algemeen | C.008 |  | Bodem van de put laten aansluiten op het leggerprofiel, Vispassageleiding leiding aansluiten op de bodem van de put | minimaal -0,60 m boezempeil tegen vorst, Ook t.b.v. effectiviteit vispassage voor vissen welke zich rond de bodem bevinden zoals de modderkruiper | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
23 | V.1.2.51.C.001 | FE | 2.5.1 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 01 Schotbalk-sponning | C.001 |  | Schotbalksponning ten behoeve van eenvoudig droogzetten |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
24 | V.1.2.51.C.002 | OE | 2.5.1 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 01 Schotbalk-sponning | C.002 |  | Schotbalksponningen in staal of rvs uitvoeren. | Als gekozen wordt voor staal dan verzinkt en gecoat, duplex systeem. Epoxycoating 300 mu, 2 laags. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
25 | V.1.2.51.C.003 | OE | 2.5.1 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 01 Schotbalk-sponning | C.003 |  | Droogzetschot verzinken en coaten, duplex systeem.. | Droogzetschot leverantie behoort tot de scope. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
26 | V.1.2.52.C.001 | AE | 2.5.2 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 02 Luiken en Roosters | C.001 |  | Roosters moeten worden uitgevoerd in GVK roosters met antislip. | Rooster uitvoeren als luik, Gesloten mazen op de randen. Door 1 man te verwijderen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
27 | V.1.2.52.C.002 | AE | 2.5.2 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 02 Luiken en Roosters | C.002 |  | De vergrendeling van de roosters en eventuele scharnieren moeten verzonken worden aangebracht. | Zodat het gevaar van struikelen voorkomen wordt. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
28 | V.1.2.52.C.003 | OE | 2.5.2 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 02 Luiken en Roosters | C.003 |  | Leuning aanbrengen aan waterzijde | Hoogte 1100 mm, voorzien van tussenregel en schoprand. Duplexcoating, kleur ntb. Voor de veiligheid om vallen in het water tegen te gaan en benaderbaarheid van e.v.t. waterkwaliteitsmetingen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
29 | V.1.2.53.C.001 | AE | 2.5.3 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 03 Vuil-voorziening | C.001 |  | Grofvuilrooster aanbrengen in schotbalksponning i.v.m. vuil / veiligheid. | Materiaal verzinkt en gecoat, Spijlafstand 100 mm h.o.h. maat spijlen voor het doorlaten van vis. Kleur nader te bepalen. Bij locaties met veel vuilophoping aanpassing op spijlafstand: 50 mm h.o.h. boven tot 100 mm h.o.h. onder. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
30 | V.1.2.53.C.002 | OE | 2.5.3 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 03 Vuil-voorziening | C.002 |  | Grofvuilrooster dient uitneembaar te zijn | Zodat deze verwijderd kan worden tijdens vispassage monitoring of het plaatsen van droogzetschot | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
31 | V.1.2.54.C.001 | OE | 2.5.4. | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Boezemzijde | 04 Fundatie | C.001 |  | Zettingsvrij aanbrengen. | Funderen op palen, op kleef gefundeerd of tot op het pleistoceen. | Berekening | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel

## Leiding vispassage
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.3.0.C.001 | FE | 3.0 | Leiding vispassage | 00 Algemeen |  | C.001 |  | Leiding tussen afsluiterputten om vissen te geleiden |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
2 | V.1.3.0.C.002 | OE | 3.0 | Leiding vispassage | 00 Algemeen |  | C.002 |  | Leidingen dienen vorstvrije ligging te hebben. | minimale diepte van 0,6 m onder maaiveld | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
3 | V.1.3.0.C.003 | FE | 3.0 | Leiding vispassage | 00 Algemeen |  | C.003 |  | Doorvoeren dienen grond en waterdicht aan te sluiten op het leidingwerk. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
4 | V.1.3.0.C.004 | FE | 3.0 | Leiding vispassage | 00 Algemeen |  | C.004 |  | De persleiding van de lokpomp aansluiten op de vispassageleiding achter de schuifafsluiter . | Zodat een lokstroom gecreëerd kan worden wanneer de polderafsluiter gesloten is | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
5 | V.1.3.0.C.006 | FE | 3.0 | Leiding vispassage | 00 Algemeen |  | C.005 |  | De vismigratieleiding moet onder het nominale peil van het bovenstroomse water liggen. | Zodat de leiding geheel gevuld kan worden onder vrij-verval vanuit het hoger gelegen water (boezem) | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
6 | V.1.3.0.C.007 | FE | 3.0 | Leiding vispassage | 00 Algemeen |  | C.006 |  | De stroomsnelheid van de lokstroom mag niet groter zijn dan 0,8 m/s en niet kleiner dan 0,2 m/s nabij de geopende afsluiter aan de boezemzijde. | Anders kunnen vissen hier niet tegenin zwemmen en/of is de lokstroom niet sterk genoeg, gezien de pompcapaciteit is het mogelijk de afsluiters te knijpen om de 0,2 m/s te bereiken. (afsluiter boezemzijde maar deels openen, opening dient minimaal 25 cm te bedragen) | Berekeningen | Berekening/ meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
7 | V.1.3.1.C.001 | OE | 3.1 | Leiding vispassage | 01 Leiding |  | C.001 |  | Leiding HDPE 630 mm van put benedenstrooms naar put bovenstrooms, uitvoeren in geschikte drukklasse, geschikt voor de optredende zettingen gedurende de levensduur | Soms zijn er vierkante kokers die gebruikt worden, maar is niet de standaard. Dan geldt ook de eis van 0,2m/s en de 25cm minimale opening. | Document-beoordeling | Certificering |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
8 | V.1.3.1.C.002 | AE | 3.1 | Leiding vispassage | 01 Leiding |  | C.002 |  | Kwelscherm en kleikist toepassen |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
9 | V.1.3.3.C.001 | OE | 3.3 | Leiding vispassage | 02 Appendages |  | C.001 |  | De persleiding van de lokpomp voorzien van balkeerklep. | Zodat er een dubbele kering is, ter voorkoming dat er water via de pomp terug zou kunnen lopen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
10 | V.1.3.3.C.002 | OE | 3.3 | Leiding vispassage | 02 Appendages |  | C.002 |  | Indien compensatoren, begrensd/trekvast, geschikt voor de optredende zettingen gedurende de levensduur |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | nee | [5 empty] | Civiel
11 | V.1.3.3.C.003 | OE | 3.3 | Leiding vispassage | 02 Appendages |  | C.003 |  | Indien toepassen pas- en inbouwstukken type trekvast. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
12 | V.1.3.3.C.004 | OE | 3.3 | Leiding vispassage | 02 Appendages |  | C.004 |  | Pendelstuk type trekvast toepassen, geschikt om de optredende zettingen op te nemen gedurende de levensduur van het object. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
13 | V.1.3.3.C.005 | OE | 3.3 | Leiding vispassage | 02 Appendages |  | C.005 |  | Op muurdoorvoerstuk instroom bovenstrooms be- en ontluchting aanbrengen | Voorzien van flens, zodat er eventueel een appendage opgezet kan worden mocht dat nodig blijken. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
14 | V.1.3.3.C.006 | OE | 3.3 | Leiding vispassage | 02 Appendages |  | C.006 |  | Toepassen van een handmatige ontluchter |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
15 | V.1.3.4.C.001 | FE | 3.4 | Leiding vispassage | 03 Fundatie |  | C.001 |  | Indien nodig, leiding funderen zodat er geen zettingen plaatsvinden waarbij de opgewekte hoekverdraaiing tot storingen van de afsluiter kan leiden. | Dit is alleen toegestaan aan begin en einde van de leiding en over zo kort mogelijke lengte. Voor het overige is in de veldstrekking door de dijk geen fundering op palen onder de leiding toegestaan. | Berekeningen | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
16 | V.1.3.50.E.001 | OE | 3.5 | Leiding vispassage | 04 Meetvoorziening | 00 E-deel | E.001 |  | Drukmeting in vispassage leiding | Aan te brengen in de afsluiterput van het nieuwe gemaal | Document-beoordeling | Inspectie |  | Afwijkende eis | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
17 | V.1.3.50.E.002 | OE | 3.5 | Leiding vispassage | 04 Meetvoorziening | 00 E-deel | E.002 |  | Drukmeting monteren in afsluiterput van nieuwe gemaal |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Afwijkende eis | 2022-08-24 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
18 | V.1.3.50.E.003 | FE | 3.5 | Leiding vispassage | 04 Meetvoorziening | 00 E-deel | E.003 |  | type VEGA BAR82 0-1Bar / regelberijk 0-5mWK | Zie voorbeeld schema E-plan (groep 1161) | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
19 | V.1.3.50.E.004 | OE | 3.5 | Leiding vispassage | 04 Meetvoorziening | 00 E-deel | E.004 |  | Voorzien van kogelkraan aansluiting op VP leiding | In de leiding aanbrengen voor de drukopnemer. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel

## Uitstroom Polderzijde
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.4.0.C.001 | AE | 4.0 | Constructie Polderzijde | 00 Algemeen |  | C.001 |  | Ontvangen van polderwater en middels lokpomp lokstroom creëeren richting boezem, tevens ook uitstroom voor vispassageleiding en vissen |  |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
2 | V.1.4.1.C.001 | OE | 4.1 | Constructie Polderzijde | 01 Damwanden |  | C.001 |  | Aan de zichtzijde tot 0,50 m onder de waterlijn coaten. Tevens dienen de sloten te worden voorzien van slotvulling. Epoxy coating 300 mu in zwarte kleur. | Bij gebruik van Stalen damwanden en afdekprofielen | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
3 | V.1.4.1.C.002 | FE | 4.1 | Constructie Polderzijde | 01 Damwanden |  | C.002 |  | Hout moet zijn voorzien van het Keurhout Keur LII, of FSC certificaat, of gelijkwaardig. Duurzaamheidsklasse I. | Bij houten damwand/beschoeiing | Document-beoordeling | Certificering |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
4 | V.1.4.1.C.003 | FE | 4.1 | Constructie Polderzijde | 01 Damwanden |  | C.003 |  | Functie is keren van grond en water |  | Berekening |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
5 | V.1.4.1.C.004 | FE | 4.1 | Constructie Polderzijde | 01 Damwanden |  | C.004 |  | De damwand naadloos aansluiten op de putten | Tegen voorkomen van uitspoeling, onderloopsheid en achterloopsheid | Document-beoordeling | Inspectie |  |  | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
6 | V.1.4.2.C.001 | FE | 4.2 | Constructie Polderzijde | 02 Bodembescherming |  | C.001 |  | Voorkomen uitspoelen bodemmateriaal | Toepassen bij stroomsnelheden groter dan 0,20 m/s. | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
7 | V.1.4.2.C.002 | OE | 4.2 | Constructie Polderzijde | 02 Bodembescherming |  | C.002 |  | Aanbrengen betonblokkenmat op de bodem van de watergang. De damwandkassen en andere overruimte langs en tussen de blokkenmatten opvullen met beton. | Zodat een goede aansluiting in de damwandkassen mogelijk wordt. Andersoortige bodembescherming is toegestaan, mits damwandkassen goed gevuld zijn | Document-beoordeling | Inspectie |  | Afwijkende eis | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
8 | V.1.4.2.C.003 | FE | 4.2 | Constructie Polderzijde | 02 Bodembescherming |  | C.003 |  | Toepassen ontgrondingsscherm bij de overgang naar de onderbouw | Zodat er geen grond onder de onderbouw vandaan kan spoelen | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
9 | V.1.4.2.C.004 | OE | 4.2 | Constructie Polderzijde | 02 Bodembescherming |  | C.004 |  | Bepalen of er ontgrondingsscherm of bodembescherming vereist is | Bepalen aan de hand van een berekening van de maximale stroomsnelheid | Berekening | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-02 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
10 | V.1.4.30.E.001 | FE | 4.3 | Constructie Polderzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-deel | E.001 |  | Niveaumeting LWZ polderwater | n.v.t. indien LWZ gemaal aanwezig is. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
11 | V.1.4.30.E.002 | AE | 4.3 | Constructie Polderzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-Deel | E.002 |  | Waterkwaliteitsmetingen HWZ boezemwater | n.v.t. indien HWZ meting bij gemaal aanwezig is. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Electrisch
12 | V.1.4.30.E.003 | FE | 4.3 | Constructie Polderzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-deel | E.003 |  | Niveaumeting achter krooshek lokpomp in onderbouw |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
13 | V.1.4.30.E.004 | OE | 4.3 | Constructie Polderzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-deel | E.004 |  | Meetbuis d=250mm / 0,8m boven maaiveld | Zie voorbeeld schema E-plan (groep 9022) | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
14 | V.1.4.30.E.005 | OE | 4.3 | Constructie Polderzijde | 03 Meetvoorzieningen | 00 E-deel | E.005 |  | Drukopnemer VEGA 0,2 bar | Achter de afsluiter, in de afsluiterput (polderzijde). | Document-beoordeling | Certificering |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
15 | V.1.4.4.C.001 | FE | 4.4 | Constructie Polderzijde | 04 Muurdoorvoering |  | C.001 |  | Doorvoeren dienen grond- en waterdicht aan te sluiten op leidingwerk |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
16 | V.1.4.50.C.001 | AE / FE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.001 |  | Afsluiterput ten behoeve van de uitstroom vispassage plaatsen en separaat de lokpomp plaatsen in het nieuwe poldergemaal. | Afsluiterput met afsluiter, en separaat de lokpomp in het nieuwe poldergemaal, voor het opwekken van de lokstroom. |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
17 | V.1.4.50.C.002 | AE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.002 |  | Alle doorvoeringen onder maaiveld moeten gas- en drukwaterdicht worden uitgevoerd |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
18 | V.1.4.50.C.003 | AE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.003 |  | De onderbouw voorzien van aarding via de fundering (binnen scope) | De wijze van aarden via de fundering nader afstemmen met E-specialist | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
19 | V.1.4.50.C.004 | FE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.004 |  | Afsluiterput vervaardigd uit gewapend beton | Bovenrand boven maaiveld qua materialisering inpassen in de omgeving in overeenstemming met bevoegd gezag. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
20 | V.1.4.50.C.005 | AE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.005 |  | Minimale wand- en bodemdiktes van 150 mm toepassen |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
21 | V.1.4.50.C.006 | AE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.006 |  | Voorziening voor uithijsen van de lokpomp. | Voetstuk voor hijsdavit bij luik waar lokpomp onder komt te hangen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
22 | V.1.4.50.C.007 | OE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.007 |  | Voorzien van instortstuk. Aan grondzijde aansluiten op leiding vispassage. Aan de binnenzijde van de put een flens waar de afsluiter op gemonteerd kan worden | Instortstuk verzinkt en gecoat (duplex) epoxy kleur zwart, voorzien van instortflens. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
23 | V.1.4.50.C.008 | OE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.008 |  | Visgeleiding op de bodem van de put |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
24 | V.1.4.50.C.009 | OE | 4.5 | constructie Boezemzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.009 |  | Bodem van de put laten aansluiten op het leggerprofiel, Vispassageleiding leiding aansluiten op de bodem van de put | minimaal -0,60 m boezempeil tegen vorst, Ook t.b.v. effectiviteit vispassage voor vissen welke zich rond de bodem bevinden zoals de modderkruiper | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
25 | V.1.4.50.C.010 | OE | 4.5 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 00 Algemeen | C.010 |  | Maatregelen om ervoor te zorgen dat vissen niet worden opgezogen door de lokpomp |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
26 | V.1.4.51.C.001 | FE | 4.5.1 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 01 Schotbalksponning | C.001 |  | Schotbalksponning ten behoeve van eenvoudig droogzetten en plaatsen van net voor vistelling | Zowel bij het compartiment van de afsluiter, maar ook bij de pomp. In de sponning van de pomp een raam met rvs perfoplaat of krooshek, eenvoudig uitneembaar t.b.v. schoonmaken. Schotbalksponningen in staal of rvs uitvoeren. Als gekozen wordt voor staal dan verzinkt en gecoat, duplex systeem. Epoxycoating 300 mu, 2 laags. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
27 | V.1.4.51.C.002 | OE | 4.5.1 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 01 Schotbalksponning | C.002 |  | Droogzetschotten leveren voor afsluitercompartiment. Droogzetschotten verzinken en coaten, duplex systeem. | Droogzetschot leverantie behoort tot de scope. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
28 | V.1.4.52.C.001 | AE | 4.5.2 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 02 Luiken en Roosters | C.001 |  | Roosters moeten worden uitgevoerd in GVK roosters met antislip. Zowel voor pomp als niveauopnemer. | Roosters uitvoeren als luik. Gesloten mazen op de randen. Door 1 man te verwijderen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
29 | V.1.4.52.C.002 | AE | 4.5.2 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 02 Luiken en Roosters | C.002 |  | De vergrendeling van de roosters en eventuele scharnieren moeten verzonken worden aangebracht. | Zodat het gevaar van struikelen voorkomen wordt. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
30 | V.1.4.52.C.003 | OE | 4.5.2 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 02 Luiken en Roosters | C.003 |  | Leuning aanbrengen aan waterzijde. | Hoogte 1100 mm, voorzien van tussenregel en schoprand. Verzinken en duplexcoating. Kleur ntb. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
31 | V.1.4.53.C.001 | FE | 4.5.3 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 03 Vuilvoorziening | C.001 |  | Krooshek of raam met perfoplaat in sponning voor lokpomp. | Om vuilaanvoer bij de lokpomp tegen te gaan, dient uitneembaar te zijn om droogzetschot te kunnen plaatsen | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
32 | V.1.4.54.C.001 | OE | 4.5.4 | Constructie Polderzijde | 05 Afsluiterput Polderzijde | 04 Fundatie | C.001 |  | Fundatie | Funderen op palen, op kleef gefundeerd of tot op het pleistoceen | Berekening |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel

## Polderwatergang
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.5.0.C.001 |  | 5.0 | Boezemwatergang | 00 Algemeen |  | C.001 |  | De boezemwatergang is waar de lokstroom uitkomt en waarvandaan de vissen de vispassage inzwemmen |  |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
2 | V.1.5.1.C.001 | FE | 5.1 | Boezemwatergang | 01 Watergang |  | C.001 |  | Waterdiepte conform legger |  | Document-Beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-02 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
3 | V.1.5.2.C.001 | FE | 5.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.001 |  | Beschermen oever tegen erosie | Aan de afsluiterput in de watergang oeverbescherming aanbrengen van voldoende afmetingen | Document-Beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-03 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
4 | V.1.5.2.C.002 | OE | 5.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.002 |  | De oeverbescherming moet binnen de systeemgrenzen behouden blijven | Of vernieuwen/ vervangen. | Document-Beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
5 | V.1.5.2.C.003 | FE | 5.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.004 |  | Damwanden moeten worden afgewerkt met een deksloof | Materiaal hout conform de Ontwerpnota, materiaal deksloof gelijk aan de damwand | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
6 | V.1.5.2.C.004 | RE | 5.2 | Boezemwatergang | 02 Oeverbescherming |  | C.003 |  | Hout moet zijn voorzien van het Keurhout Keur LII, of FSC certificaat, of gelijkwaardig. | Bij voorkeur zo minimaal mogelijk hout toepassen. Voor houtconstructies wordt een levensduur van 25 jaar toegestaan. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
7 | V.1.5.3.C.001 | FE | 5.3 | Boezemwatergang | 03 Bodembescherming |  | C.001 |  | Voorkomen uitspoeling van bodemmateriaal | Bij stroomsnelheden groter dan 0,20 m/s. Aan de uitstroomzijde in de watergang bodembescherming aanbrengen van voldoende afmetingen. | Document-Beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-02 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
8 | V.1.5.3.C.002 | FE | 5.3 | Boezemwatergang | 03 Bodembescherming |  | C.001 |  | Aanbrengen betonblokkenmat op de bodem van de watergang. De damwandkassen en andere overruimte langs en tussen de blokkenmatten opvullen met beton. | Zodat een goede aansluiting met de damwand mogelijk wordt. Andersoortige bodembescherming is toegestaan, mits goede aansluiting kan worden gegarandeerd | Document-Beoordeling | Berekening |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel

## Terrein
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.6.1.C.001 | OE | 6.1 | Terrein | 01 Grondwerk |  | C.001 |  | Ontgraven delen dienen weer aangevuld en verdicht te worden | Terugbrengen van draagkrachtigheid van grond met gelijke laagopbouw van omliggende bodem. | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
2 | V.1.6.1.C.002 | AE | 6.1 | Terrein | 01 Grondwerk |  | C.002 |  | Indien niet onder vrij talud ontgraven kan worden, dient er gebruik gemaakt te worden van een grondkerende constructie. | Om instorting en bedelving te voorkomen | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
3 | V.1.6.1.C.003 | AE | 6.1 | Terrein | 01 Grondwerk |  | C.003 |  | Grondlichaam van de kering dient in de juiste opbouw hersteld te worden | De kering uitvoeren conform de Ontwerpnota met o.a. verbrede kruin. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Afwijkende eis | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
4 | V.1.6.2.C.001 | AE | 6.2 | Terrein | 02 Verharding |  | C.001 |  | De verhardingen moeten voorzien worden van kantopsluitingen |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
5 | V.1.6.2.C.002 | OE | 6.2 | Terrein | 02 Verharding |  | C.002 |  | In- en uitstroomconstructies moeten bereikbaar worden middels elementen verharding | Toepassen van een fundatie en anti-wordteldoek onder de verharding, elementverharding naar de polderput ntb. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
6 | V.1.6.2.C.003 | AE | 6.2 | Terrein | 02 Verharding |  | C.003 |  | Looppaden min 0,90 m breed |  | Document-beoordeling | Meting |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
7 | V.1.6.3.C.001 | FE | 6.3 | Terrein | 03 Afwatering |  | C.001 |  | De verhardingen middels terreinafwatering lozen op het oppervlaktewater en omringd terrein | Afschot 1:100, maximaal verhang 4%. Zo nodig putten en buizen om uitspoeling te voorkomen en/ of drainage toepassen. De afsluiterputten hebben de hoogste ligging om binnenstromen van water te voorkomen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
8 | V.1.6.4.C.001 | FE | 6.4 | Terrein | 04 Groenvoorziening |  | C.001 |  | Op natuurlijke wijze inrichten niet verhard terrein | Terugbrengen naar huidige situatie | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
9 | V.1.6.4.C.002 | OE | 6.4 | Terrein | 04 Groenvoorziening |  | C.002 |  | Het terrein moet na afronding van de werkzaamheden worden uitgevlakt, gefreesd en ingezaaid. | Terugbrengen naar huidige situatie | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
10 | V.1.6.4.C.003 | OE | 6.4 | Terrein | 04 Groenvoorziening |  | C.003 |  | Taluds 1:2 of steiler voorzien van anti-worteldoek en beplanting (laagblijvende bodemdekkers). |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
11 | V.1.6.4.C.004 | FE | 6.4 | Terrein | 04 Groenvoorziening |  | C.004 |  | Inpassing afsluiterput boezemzijde | In overleg met bevoegd gezag de afsluiterput in de omgeving opnemen of maskeren dmv toepassen van groen/ bossages. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Civiel
12 | V.1.6.5.C.001 | FE | 6.5 | Terrein | 05 Hekwerken |  | C.001 |  | Veilig afschermen terrein voor onbevoegden indien het buiten afscherming van gemaal valt in de buurt van bebouwing |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel
13 | V.1.6.5.C.002 | OE | 6.5 | Terrein | 05 Hekwerken |  | C.002 |  | Het terrein afsluiten met spijlenhekwerk | Het terrein afsluiten met een stalen systeemhekwerk: spijlenhekwerk bekend onder naam ‘Mykadoo’ of ‘Jungle’ waarvan de spijlen zijn geplaatst in een patroon dat lijkt op rietstengels. Fundatie en constructie afstemmen op de ondergrond om scheefzakken te voorkomen. * Palen van metaal, fundering door de aannemer te ontwerpen en hoogte stalen hekwerkelementen 1,50 m. * Een dubbele draaipoort, hoog 1,50 m t.p.v. de toegangsweg. * Twee enkele draaipoorten, hoog 1,50 m t.p.v. de trap naar het bakhuisje en het pad naar de AUMA aan polderzijde. * Hekwerken en poorten uiitgevoerd met oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt conform EN ISO 1461 en poedercoating (dikte 80 μm, buchholz hardheid 80 conform EN 5254) in kleur conform Beeldkwaliteitsplan. | Document-beoordeling | Meting |  | Afwijkende eis | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Civiel
14 | V.1.6.6.C.001 | FE | 6.6 | Terrein | 06 Mantelbuizen |  | C.001 |  | Mantelbuis aanleggen vanuit centrale besturing naar de elektronische verbruikers van de vispassage | Ten behoeve van afsluiters, druksensor, niveaumetingen, lokpomp | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Civiel

## Afsluiters vispassage
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.1.1.W.001 | FE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.001 |  | Afsluiter dient een schuifafsluiter te zijn | Bij openstand geen obstakels in de leiding | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
2 | V.1.1.1.W.002 | FE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.002 |  | Afsluiter aangedreven met rondsel op tandheugel, rvs. Fabricaat AVK type WACA-600-O, fabricaat HCW of gelijkwaardig. | Per jaar zal de schuif ongeveer 1200 maal open en dicht gaan. Robuuste uitvoering van belang tegen storingen. Sluitingstijd ca. 5 minuten. | Document-beoordeling | Inspectie/ testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
3 | V.1.1.1.W.003 | AE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.003 |  | Afsluiter monteren op flens muurdoorvoerstuk. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
4 | V.1.1.1.W.004 | AE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.004 |  | De afsluiters dienen bestand te zijn tegen de optredende drukken. | Drukken t.g.v. het opwekken van de lokstroom en keren van het boezemwater. | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
5 | V.1.1.1.W.005 | OE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.005 |  | De automatische schuifafsluiters moeten voorzien zijn van een Auma, type Norm. Stilstandverwarming 24 VDC. Voorzien van standmelding EWG. | Aansluit-specificaties confrom ''Afsluiter '' aansluitschema Auma, Zie bijlage E6 van de Ontwerpnota voor nadere toelichting Handbediening moet in alle gevallen mogelijk zijn. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
6 | V.1.1.1.W.006 | RE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.006 |  | De Auma's moeten aangebracht worden op een bereikbare plaats. | Standhoogte dient confrom de Arbo-richtlijnen geplaatst te worden, onderhoud op heuphoogte. Indien auma's zoveel mogelijk aan het beeld onttrokken dienen te worden in overleg met de OG standhoogte aanpassen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
7 | V.1.1.1.W.007 | AE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.007 |  | De Auma's van de afsluiters van de vispassage moeten beschermd worden met een scharnierende en afsluitbare slagvaste kunststof PE beschermkap en bodemplaat. | Bescherming tegen vandalisme. De auma kappen afsluitbaar met hangslot van Delfland. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
8 | V.1.1.1.W.008 | FE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde |  | W.008 |  | De nieuwe afsluiter en auma in de afsluiterput dient goed bereikbaar te zijn. | Afsluiter met auma dient goed bereikbaar te zijn voor onderhoud. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
9 | V.1.1.11.E.001 | FE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde | 01 E-deel | E.001 |  | Afsluiters voorzien van werkschakelaar in de hoofdstroom | Hangslot vergrendelbaar / monteren onder Aumakap | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
10 | V.1.1.11.E.002 | OE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde | 01 E-deel | E.002 |  | Aandrijving aansluiten volgens standaard schema HHD | Zie voorbeeld schema E-plan afsluiter vispassage | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
11 | V.1.1.11.E.003 | FE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde | 01 E-deel | E.003 |  | Voorzien van elektrische handbediening onder Aumakap | Zie voorbeeld schema E-plan afsluiter vispassage | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
12 | V.1.1.11.E.004 | FE | 1.1 | Afsluiters Vispassage | 01 Afsluiter Boezemzijde | 01 E-deel | E.004 |  | Voorzien van waterdichte wandcontactdoos 230V t.b.v. vismonitoring Voeding van uit groep 40, afzekering door aardlekautomaat. | Voeding vanuit centralebesturingskast | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
13 | V.1.1.2.W.001 | FE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.001 |  | Afsluiter dient een schuifafsluiter te zijn, uitvoeren in dezelfde diameter als de inlaatleiding in de afsluiterput (polderzijde). | Bij openstand geen obstakels in de leiding | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
14 | V.1.1.2.W.002 | FE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.002 |  | Afsluiter aangedreven met rondsel op tandheugel, rvs. Fabricaat AVK type WACA-600-O, fabricaat HCW of gelijkwaardig. | Per jaar zal de schuif ongeveer 1200 maal open en dicht gaan. Robuuste uitvoering van belang tegen storingen. Sluitingstijd ca. 5 minuten. | Document-beoordeling | Inspectie/ testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
15 | V.1.1.2.W.003 | AE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.003 |  | Afsluiter opnemen in het leidingwerk in de afsluiterput (polderzijde). | Bestaande leiding doorhalen en voorzien van flenzen. Conserveren op locatie. Inbouwen in combinatie met pas- en uitbouwstuk. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
16 | V.1.1.2.W.004 | AE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.004 |  | De wandafsluiters dienen bestand te zijn tegen de optredende drukken | Drukken t.g.v. het opwekken van de lokstroom en keren van het boezemwater. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
17 | V.1.1.2.W.005 | OE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.005 |  | De automatische schuifafsluiters moeten voorzien zijn van een Auma, type Norm. Stilstandverwarming 24 VDC. Voorzien van standmelding EWG. | Aansluit-specificaties confrom ''Afsluiter '' aansluitschema Auma, Zie bijlage E6 van de Ontwerpnota voor nadere toelichting Handbediening moet in alle gevallen mogelijk zijn. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
18 | V.1.1.2.W.006 | RE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.006 |  | De Auma's moeten aangebracht worden op een bereikbare plaats. | Standhoogte dient confrom de Arbo-richtlijnen geplaatst te worden, onderhoud op heuphoogte. Indien auma's zoveel mogelijk aan het beeld onttrokken dienen te worden in overleg met de OG standhoogte aanpassen. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
19 | V.1.1.2.W.007 | AE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.007 |  | De Auma's van de afsluiters van de vispassage moeten beschermd worden met een scharnierende en afsluitbare slagvaste kunststof PE beschermkap en bodemplaat. | Bescherming tegen vandalisme. De aauma kappen afsluitbaar met hangslot van Delfland. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
20 | V.1.1.2.W.008 | FE | 1.3 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde |  | W.008 |  | De nieuwe afsluiter en auma in de afsluiterput dient goed bereikbaar te zijn. | Afsluiter met auma dient goed bereikbaar te zijn voor onderhoud. | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
21 | V.1.1.21.E.001 | FE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde | 01 E-deel | E.001 |  | Afsluiters voorzien van werkschakelaar in de hoofdstroom | Hangslot vergrendelbaar / monteren onder Aumakap | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
22 | V.1.1.21.E.002 | OE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde | 01 E-deel | E.002 |  | Aandrijving aansluiten volgens standaard schema HHD | Zie voorbeeld schema E-plan afsluiter vispassage | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
23 | V.1.1.21.E.003 | FE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde | 01 E-deel | E.003 |  | Voorzien van elektrische handbediening. | Zie voorbeeld schema E-plan afsluiter vispassage | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
24 | V.1.1.21.E.004 | FE | 1.2 | Afsluiters Vispassage | 02 Afsluiter Polderzijde | 01 E-deel | E.004 |  | Voorzien van waterdicht wandcontactdoos 230V t.b.v. vismonitoring Voeding van uit groep 40, afzekering door aardlekautomaat. | Voeding van uit centrale schakelkast / Eplan groep 40 | Document-beoordeling | Inspectie/ testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig

## Lokpomp
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.2.0.W.001 | FE | 2.0 | Lokpomp | 00 Algemeen |  | W.001 |  | Pomp welke de lokstroom creërt door het water benedenstrooms door de vispassage leiding naar boven te pompen | Het gehele systeem moet visvriendelijk zijn. |  |  |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
2 | V.1.2.0.W.002 | FE | 2.0 | Lokpomp | 00 Algemeen |  | W.002 |  | Opgewekte stroomsnelheid in de verzamelleiding moet tussen de 0,2 en 0,8 m/s zijn. | <0,20 m/s is de lokstroom te zwak, >0,80 m/s wordt de stroming te sterk | Berekening | Testen (ISAT) |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
3 | V.1.2.0.W.003 | FE | 2.0 | Lokpomp | 00 Algemeen |  | W.003 |  | Lokstroom moet in de instroom aan de boezemzijde nog voelbaar zijn. | Zodat vissen de opening van de vispassage kunnen vinden. Dit kan bereikt worden met een minimale stroomsnelheid van 0,2 m/s waarbij de opening van de afsluiter geknepen mag worden tot 25 cm . Niet kleiner ivm de inzwembaarheid. | Berekening | Testen (ISAT) |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
4 | V.1.2.1.W.001 | FE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.001 |  | Lokstroom wordt opgewekt door 1 pomp | De lokpomp wordt conform het VO+ en Ontwerpnota in het nieuwe gemaal gepositioneerd. | Documentatie-beoordeling | inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
5 | V.1.2.1.W.002 | OE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.002 |  | Pompinstallatie dient bestand te zijn tegen vorst. | Dompelpomp (ruim onder polderniveau) | Documentatie-beoordeling | Meting |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
6 | V.1.2.1.W.003 | FE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.003 |  | De pomp dient afgeschermd te worden om toetreding van vis in het waaierhuis te voorkomen. RVS perfoplaat of krooshek. |  | Documentatie-beoordeling | inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
7 | V.1.2.1.W.004 | FE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.004 |  | Uitvoeren als dompelpomp incl. snelkoppeling met geleideklauw-koppeling en glijstangen. Na de voetbocht een balkeerklep opnemen in het leidingwerk. | De bekabeling van de pomp moet kunnen blijven zitten als de pomp gelicht wordt. Balkeerklep om teruglopen door de pomp te voorkomen. Kabels van voldoende lengte zodat de pomp kan worden gelicht. | Documentatie-beoordeling | inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
8 | V.1.2.1.W.005 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.005 |  | Het toerental van de pomp dient traploos instelbaar te worden uitgevoerd. | Aansturing middels een FO. Zie voorbeeld schema Eplan Bijlage E Ontwerpnota | Documentatie-beoordeling | Testen (ISAT) |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
9 | V.1.2.1.W.006 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.006 |  | Pompelektromotoren 400V, 3 fasen, 50 Hz, voorzien van ptc's in de wikkeling, IP68. Motor voorzien van afgeschermde kabels |  | Documentatie-beoordeling | inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
10 | V.1.2.1.W.007 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.007 |  | De motor en de FO moeten 10% overgedimensioneerd worden op de maximale opvoerhoogte en het maximale debiet. | FO dient binnen het onderhoudscontract van Delfland te passen. | Berekening | Testen (ISAT) |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
11 | V.1.2.1.W.008 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.008 |  | Indien een ABB normmotor wordt toegepast, dan moet een ABB FO toegepast worden. |  | Documentatie-beoordeling | Inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Werktuig
12 | V.1.2.1.W.009 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.009 |  | Indien een Siemens normmotor wordt toegepast, dan moet een GC-drives FO toegepast worden. |  | Documentatie-beoordeling | Inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Werktuig
13 | V.1.2.1.W.010 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.010 |  | Indien een CG emotron FO wordt toegepast, dan type FDU 2.1 met PTC-PT100. | Deze leverancier is voorkeur van Delfland | Documentatie-beoordeling | Inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
14 | V.1.2.1.W.011 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.011 |  | De commonmodefilters moeten meegeleverd worden |  | Documentatie-beoordeling | Inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
15 | V.1.2.1.W.012 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.012 |  | Voorzien van vocht in olie contact | aansluiten volgends standaard Eplan (groep P116) | Documentatie-beoordeling | Inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
16 | V.1.2.1.W.013 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.013 |  | Voorzien van temp van de motor contact | aansluiten via optiekaart in FO Volgens standaard Eplan (groep P116) | Documentatie-beoordeling | Inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig
17 | V.1.2.1.W.014 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.014 |  | FO aansluiten volgens standaard schema HHD | Zie voorbeeld schema E-plan lokpomp vispassage (groep P116) | Documentatie-beoordeling | Testen (ISAT) |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
18 | V.1.2.1.W.015 | AE | 2.1 | Lokpomp | 01 Lokpomp polderzijde |  | W.015 |  | FO monteren bij bedienings-/besturingssysteem | Per project bekijken welke ruimte beschikbaar is. | Documentatie-beoordeling | Inspectie/ Testen (ISAT) |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
19 | V.1.2.2.W.001 | FE | 2.2 | Lokpomp | 02 Appendages |  | W.001 |  | Balkeerklep plaatsen achter lokpomp | Garanderen van een dubbele kering | Documentatie-beoordeling | Inspectie |  | standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Werktuig

## Bedieningskast
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.1.0.E.001 | FE | 1.0 | Bedieningskasten |  |  | E. 001 |  | Beschermen Elektrotechnische apparatuur | Conform voorbeeld Ontwerp E-plan | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
2 | V.1.1.1.E.001 | FE | 1.1 | Bedieningskasten | 01 Energiekast |  | E. 001 |  | Herbergen Energieaansluiting | Conform Ontwerp E-plan | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
3 | V.1.1.2.E.001 | FE | 1.2 | Bedieningskasten | 02 Besturingskast |  | E. 001 |  | Herbergen PLC en besturingscomponenten | Zie voorbeeld schema E-plan onderdelen vispassage | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
4 | V.1.1.2.E.002 | FE | 1.2 | Bedieningskasten | 02 Besturingskast |  | E. 002 |  | Besturing vispassage volgens standaard HHD | Zie voorbeeld schema E-plan onderdelen vispassage in bijlagen E van de Ontwerpnota. | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
5 | V.1.1.2.E.003 | FE | 1.2 | Bedieningskasten | 02 Besturingskast |  | E. 003 |  | ON levert en monteerd alle elektrotechnische onderdelen t.b.v. de vispassage in de nieuwe schakelkast. | Zie voorbeeld schema E-plan onderdelen vispassage in bijlagen E van de ontwerpnota. Incl uitbreiding Tbox PLC | Eplan | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch

## Verbruikers
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.2.0.E.001 | FE | 2.0 | Verbruikers |  |  | E.001 |  | Functioneren diverse componenten | Conform Ontwerp E-plan Bijlage 10.2 |  |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
2 | V.1.2.1.E.001 | FE | 2.1 | Verbruikers | 01 Afsluiter |  | E.001 |  | Afsluiter Schuif (VP) | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
3 | V.1.2.1.E.002 | FE | 2.1 | Verbruikers | 01 Afsluiter |  | E.002 |  | Afsluiter Vloeddeur (VP) | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
4 | V.1.2.2.E.001 | FE | 2.2 | Verbruikers | 02 Lokpomp |  | E 001 |  | Kwelpomp | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
5 | V.1.2.2.E.002 | FE | 2.2 | Verbruikers | 02 Lokpomp |  | E.002 |  | FO kwelpomp | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
6 | V.1.2.4.E.001 | FE | 2.4 | Verbruikers | 03 Niveaumeting |  | E.001 |  | Niveaumeting polderzijde | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
7 | V.1.2.4.E.002 | FE | 2.4 | Verbruikers | 03 Niveaumeting |  | E.002 |  | Niveaumeting boezemzijde | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
8 | V.1.2.5.E.001 | FE | 2.5 | Verbruikers | 04 kwaliteitsmeting |  | E.001 |  | Waterkwaliteitsmeting polderzijde | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
9 | V.1.2.5.E.002 | FE | 2.5 | Verbruikers | 05 kwaliteitsmeting |  | E.002 |  | Waterkwaliteitsmeting Boezemzijde | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
10 | V.1.2.6.E.001 | FE | 2.6 | Verbruikers | 06 WCD tbv monitoring |  | E.001 |  | WCD bij auma vloeddeur tbv vismonitoring | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch
11 | V.1.2.7.E.001 | FE | 2.7 | Verbruikers | 07 Verlichting |  | E.001 |  | Verlichting | Conform Voorbeeld ontwerp E-plan / en eisentabel | Document-beoordeling | Testen (ISAT) |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | Nee | [5 empty] | Elektrisch

## Bekabeling
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.3.0.E.001 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.001 |  | Verbinden diverse elektronische apperatuur |  | Document-beoordeling |  |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
2 | V.1.3.0.E.002 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.002 |  | Alle bekabeling tussen de Centrale schakelkast (BK1) die nodig zijn voor het meten van het waterpeil en kwaliteit en het aansturen van de gehele vispassage | Zie voorbeeld schema E-plan Bijlage onderdelen vispassage | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
3 | V.1.3.0.E.003 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.003 |  | Buizen waarin kabels zijn aangebracht afdichten d.m.v. PUR; reservebuizen voorzien van een passend deksel. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
4 | V.1.3.0.E.004 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.004 |  | Tot het werk behoort, met gebruikmaking van standaard hulpstukken zoals bochten, aftak- en vervalstukken e.d. het leveren en monteren van de benodigde kabelladderbanen, kabelgoten, kabelbeschermbuizen enz. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
5 | V.1.3.0.E.005 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.005 |  | De op tekening aangegeven kabeltracés hebben een globaal karakter, alleen de hoofdtracés zijn op tekening aangegeven. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
6 | V.1.3.0.E.006 | OE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.006 |  | Daar waar nodig of gewenst moet de aannemer het plan aanvullen en uitvoeren. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
7 | V.1.3.0.E.007 | OE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.007 |  | Bevestigings- en montagemateriaal in RVS AISI 316 toepassen. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
8 | V.1.3.0.E.008 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.008 |  | Nadat kabels en leidingen zijn gemonteerd aansluitend de definitieve gas- en waterdichte afdichtingen aanbrengen m.b.v. pluggen of ramen volgens voorkeursmateriaallijst en als aangegeven op de E-plan schema’s, |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
9 | V.1.3.0.E.009 | OE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.009 |  | De leidingloop moet vóór aanvang van de montage met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Hiertoe dient de aannemer vooraf de leidingloop af te tekenen in het werk. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
10 | V.1.3.0.E.010 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.010 |  | Alvorens de kabelsleuven worden gedicht de kabelloop en de plaats van moffen duidelijk (met maatvoering ten opzichte van vast punten zoals gebouwen e.d.) op de revisietekeningen aangeven. Alvorens de sleuven te (laten) dichten de opdrachtgever in de gelegenheid stellen één en ander te controleren. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
11 | V.1.3.0.E.011 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.011 |  | Kabels onder wegen beschermen door het installeren van (ruime) HDPE-buizen. De kabels moeten tot minimaal 1 m buiten de weg door de buizen worden beschermd. Verder bij elke kruising minimaal één reservebuis met een diameter van minimaal 125 mm installeren. De reservebuis voorzien van een nylon trekkoord welke aan beide zijden is bevestigd aan de buis. | Eis afhankelijk van uitvoering boring t.b.v. kabels afsluiter boezemzijde | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
12 | V.1.3.0.E.012 | FE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen |  | E.012 |  | Geheel of gedeeltelijk in de grond te leggen kabels moeten bovendien mechanisch zijn beschermd. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
13 | V.1.3.01.E.001 | OE | 3.0 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 00 Algemeen | 01 Wegkruisingen | E.001 |  | Buizen waarin kabels zijn aangebracht afdichten d.m.v. PUR; reservebuizen voorzien van een passend deksel. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
14 | V.1.3.1.E.001 | FE | 3.1 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 01 Doorvoering |  | E.001 |  | Doorvoeren dienen grond en waterdicht uitgevoerd te worden |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
15 | V.1.3.1.E.002 | OE | 3.1 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 01 Doorvoering |  | E.002 |  | Bij invoering in gebouwen, alsmede bij het langs gebouwen e.d. omhoog voeren in de kabels ruime lussen leggen, één en ander om grondzettingen te kunnen opvangen. De lussen zodanig ruim dat voor de laatste meter vanaf de invoering in het gebouw minimaal 1,40 meter kabel is gebruikt. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
16 | V.1.3.1.E.003 | OE | 3.1 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 01 Doorvoering |  | E.003 |  | Tenzij anders aangegeven kabels en leidingen in gebouwen drukwater- en gasdicht invoeren door passende afdichtingpluggen. In nieuw te storten betonwerk de pluggen aanbrengen in passende pvc-buizen voorzien van een kraag voor waterkering. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
17 | V.1.3.11.E.001 | DW | 3.1 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 01 Doorvoering | 01 Eisen m.b.t. kabel-doorvoeringen | E.001 |  | Alle kabeldoorvoeringen uitvoeren met MCT-ramen, Roxtec of CSD. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
18 | V.1.3.2.E.001 | FE | 3.2 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 02 Buisleidingen |  | E.001 |  | Beschermbuizen met minimaal twee zware thermisch verzinkte pijpzadels vastzetten. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
19 | V.1.3.2.E.002 | FE | 3.2 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 02 Buisleidingen |  | E.002 |  | Alle uiteinden van metalen buizen voorzien van metalen of kunststof beschermhulzen (tules). |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
20 | V.1.3.3.E.001 | OE | 3.3 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 03 Mantelbuis |  | E.001 |  | Alle bekabeling in de grond aanleggen in mantelbuizen |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
21 | V.1.3.4.E.001 | OE | 3.4 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 04 Kabel |  | E.001 |  | In kabels mogen geen verbindingsdozen of moffen voorkomen, tenzij dit in overleg met de opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
22 | V.1.3.4.E.002 | SE | 3.4 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 04 Kabel |  | E.002 |  | Bij het verwerken van kabels alle richtlijnen, welke door de fabrikant van de betreffende kabel zijn verstrekt, strikt opvolgen. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
23 | V.1.3.4.E.003 | FE | 3.4 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 04 Kabel |  | E.003 |  | Speciale aandacht moet worden besteed aan de toelaatbare buigingsstraal bij het leggen van bochten. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
24 | V.1.3.4.E.004 | AE | 3.4 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 04 Kabel |  | E.004 |  | Onder kabels worden ook de meet- en signaalleidingen verstaan. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
25 | V.1.3.5.E.001 | FE | 3.5 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 05 Codering |  | E.001 |  | De kabels alsmede de kabeladers op de onderstaande plaatsen voorzien van een kabelcodering: · Ter plaatse van de verdeelinrichtingen; · Ter plaatse van de werktuigen; · Ter plaatse van de installatieonderdelen en de toebehoren van de meet- en regelinstallatie; · Op afstanden van 5 m en 0,5 m vanaf de plaats waar de kabels het gebouw worden ingevoerd; · Bij een kabelmof respectievelijk op de plaats van een merksteen; · In kabelgoten en op kabelladders om de 5 m en op alle kruis- en aftakstukken. · In een kabelsleuf om de 5 meter |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
26 | V.1.3.5.E.002 | FE | 3.5 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 05 Codering |  | E.002 |  | De codering moet, zowel binnen als buiten, bestaan uit een flexibele PVC draagstrip met PVC-merkers. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
27 | V.1.3.5.E.003 | FE | 3.5 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 05 Codering |  | E.003 |  | De kabelcodering dient te bestaan uit het in het tekeningenpakket opgenomen kabelnummer. Op de plaatsen waar kabels zijn aangesloten, moeten tevens de aders zijn gecodeerd. Als de aders van elke kabel door kleurverschil en/of door fabrieksmatig aangebrachte adercodering duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden, mag de aparte adercodering achterwege blijven. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
28 | V.1.3.5.E.004 | FE | 3.5 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 05 Codering |  | E.004 |  | Viltstiftaanduidingen mogen niet toegepast worden. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
29 | V.1.3.5.E.005 | OE | 3.5 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 05 Codering |  | E.005 |  | De tijdens de montage aangebrachte aanduidingen op de kabels na het gereed komen van de installatie verwijderen, tenzij zij zodanig zijn aangebracht dat geen verwarring ontstaat met de op bovengenoemde codering vermelde gegevens. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
30 | V.1.3.5.E.006 | FE | 3.5 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 05 Codering |  | E.006 |  | Boven grondkabels, 300 mm onder het maaiveld, een markeerlint aanbrengen. Dit lint, rood van kleur, te voorzien van de opdruk “Let op: Elektriciteitskabel”. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
31 | V.1.3.5.E.007 | FE | 3.5 | Kabels en kabelondersteunend materiaal | 05 Codering |  | E.007 |  | Alle kabels voorzien van codering conform het kabelnummer zoals aangegeven in de Eplan tekening. |  | Document-beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch

## Aarding
| Object-ID | Nr. | Beheer-object | Kolom2 | Naam | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Functie | Kolom7
| V | 1 | Vispassage | [5 empty] | Eenzijdige Vismigratie
Eisnummer | Eis-ID | Eis-code | Object code | Tweede | Derde | Vierde | Eis-volgnr. | Afgeleid van eis: | Eistekst | Toelichting | V&V Ont | V&V Rea | Verificatie methode | Classificatie | Datum vanaf | Datum tot | Datum vaststelling | Meenemen in project | Waarde | Algemeen Selectie Kol1 | Algemeen Selectie Kol2 | Algemeen Selectie Kol3 | Algemeen Selectie Kol4 | Betreft | Specifiek Selectie Kolom1 | Specifiek Selectie Kolom2 | Specifiek Selectie Kolom3 | Specifiek Selectie Kolom4
1 | V.1.4.0.E.001 | AE | 4.0 | Aarding, bliksem- en potentiaalvereffening | 00 Algemeen |  | E.001 |  | Vereffenen lekstromen en blikseminslag |  | Document -beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
2 | V.1.4.1.E.001 | FE | 4.1 | Aarding, bliksem- en potentiaalvereffening | 01 Potentiaalvereffening |  | E.001 |  | Alle geleidende onderdelen voorzien van potentiaalvereffening volgens NEN1010 / NEN-EN 60204 |  | Document -beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch
3 | V.1.4.1.E.002 | FE | 4.1 | Aarding, bliksem- en potentiaalvereffening | 01 Potentiaalvereffening |  | E.001 |  | De potentiaalvereffening binnen gebouwen uitvoeren in koper en buiten gebouwen boven het maaiveld in aluminium. |  | Document -beoordeling | Inspectie |  | Standaard | 2021-06-01 |  |  | ja | [5 empty] | Elektrisch