## Dashboard
Warmtenet Loppersum Fase 1 + (25 woningen Molenweg)
Uitgangspunten ¦ Variabelen | [9 empty] | Resultaten
Algemeen | [9 empty] | IRR / NCW
Generiek
|  | Startjaar | 2023 |  |  | Financiering rente | 1% | Buca periode | 30 |  |  | IRR | NCW
|  | Prijspeil | 2021 |  |  | Financiering looptijd | 30 | jaren
|  | Inflatie percentage | 3% | CPI | [6 empty] | Opwek | 2.016% | 1907.866
[11 empty] | Transport | 2.029% | 825.1062
[11 empty] | Levering | 1040% | 594940.7294
Aansluitingen | [10 empty] | Keten | 2.117% | 17880.2472
Specifiek | [9 empty] | Financiering
| Aansluit-jaar | Wiemersheerd |  | 45 |  |  |  | Aantal jaren na startjaar
|  | Gemeentehuis |  | 1 |  |  |  | Aantal jaren na startjaar |  |  |  | Warmtenet 70/50 Fase 1
|  | Kerk |  | 1 |  |  |  | Aantal jaren na startjaar
|  | Gemeentewerf |  | 1 |  |  |  | Aantal jaren na startjaar |  |  | Totale initiële investering |  | 4166241.2535
[11 empty] | Uit PAW en NPG |  | 3176897.2293
|  | Aansluitpercentage woningen |  | 100% |  |  |  | Vollooppercentage |  |  | Uit BAK |  | 237688.0992
|  | Vollooptijd [jaren] |  | 3 |  |  |  | Maximaal 15 jaar |  |  | Overige subsidiëring |  | 0
[8 empty] | Aansluitkosten (ter info) |  |  | Vreemd vermogen (financiering) |  | 751655.925
| BAK | Wiemersheerd |  | 220000 |  |  |  | 330165 | Warmtewisselaar, leidingen, etc.
|  | Gemeentehuis |  | 33880 |  |  |  | 33880 | Warmtewisselaar, leidingen, etc. |  | Expl. resultaat over Buca looptijd |  | 415988.356
|  | Kerk |  | 10000 |  |  |  | 33880 | Warmtewisselaar, leidingen, etc.
|  | Gemeentewerf |  | 31680 |  |  |  | 31680 | Warmtewisselaar, leidingen, etc. |  | Totaal ingezette PAW en NPG |  | 3405516.5858
|  | Woningen |  | ISDE |  |  |  | ACM (€ 4510,73); ISDE (€ 3325,00); GEEN (€ 0,00) |  |  | Voor initiële investering |  | 3176897.2293
[11 empty] | Startkkapitaal |  | 0
|  | Korting warmte vs. gas |  | 5% |  |  |  | korting aan woningeigenaren | [6 empty] | Gevoeligheid 30j | [12 empty] | Gevoeligheid 45j
[11 empty] | T.b.v. aansluitkosten |  | 146361.9041
Generiek | [10 empty] | T.b.v. correctie korting |  | 228619.3565
|  | Aanpassingskosten woningen | 2000 | E-installatie, inductiekoken, pannen, etc. (prijspeil 2020) | [6 empty] | T.b.v. exploitatie | [8 empty] | Low |  |  | High |  |  | NCW keten | [6 empty] | Low |  |  | High |  |  | NCW keten
|  | Aanpassingskosten vergoed | ja | Kosten voor rekening Leverancier of Bewoner (ja/nee) | [6 empty] | T.b.v. initiële investering net |  | 1303390.1252 |  |  | Base | Low | High |  | Tarief | Subs. Net | Fee | Tarief | Subs. Net | Fee | Low | High |  | Base | Low | High |  | Tarief | Subs. Net | Fee | Tarief | Subs. Net | Fee | Low | High
|  | Verwijderen gasaansluiting vergoed | nee | Kosten voor rekening Leverancier of Bewoner (ja/nee) | [6 empty] | T.b.v. initiële investering centrale |  | 1727145.2 |  | CAPEX Opwek | 2200000 | 30% | -30% | 0% | 19.73 | 0% | 1182.05 | 17.504 | 66% | 726.94 | -2804788.5297 | -68920.0737 | CAPEX Opwek | 1650000 | 30% | -30% | 0% | 26.45 | 55% | 1028 | 23.942 | 100% | 749.3 | -1086081.4878 | -130057.9278
|  | Jaarlijkse delta energieverbruik | -0.5% | Jaarlijkse afname a.g.v. klimaateffecten | [10 empty] | CAPEX Net | 1677000 | 30% | -30% | 0% | 18.1 | 21% | 1171.9 | 18.1 | 39% | 791.99 | -2329232.0451 | -475101.7644 | CAPEX Net | 1162000 | 30% | -30% | 0% | 25.196 | 75% | 941.5 | 25.196 | 100% | 767.5 | -728964.1878 | -336057.1278
[11 empty] | Totale subsidie per WEQ |  | 20639.4945 |  | Inflatie | 2% | 1% | -1% | 0% | 17.685 | 24% | 935.31 | 18.555 | 30% | 1033.25 | -1790894.2764 | -1065633.788 | Inflatie | 2% | 1% | -1% | 0% | 24.672 | 93% | 785.75 | 25.8 | 100% | 781.5 | -889081.5813 | 29482.6496
Levering | [10 empty] | Exploitatie resultaat per WEQ per jaar |  | 84.0381 |  | Commodity energie | [-] | 10% | -10% | 0% | 18.751 | 27% | 994.73 | 17.45 | 27% | 972.98 | -1561195.268 | -1261679.8443 | Commodity energie | [-] | 10% | -10% | 0%
[15 empty] | Rente | 1% | 0.5% | -0.5% | 0% | 18.1 | 27% | 983.85 | 18.1 | 27% | 983.85 | -1415279.9221 | -1407610.4922 | Rente | 1% | 0.5% | -0.5% | 0%
Specifiek | [9 empty] | Bewonersperspectief en benadering "totale kosten" |  |  |  |  | Overige subsidie | 500000 | -500000 | 500000 | 0 | 18.1 | 27% | 983.85 | 18.1 | 27% | 983.85 | -1797114.9886 | -1025760.1237 | Overige subsidie | 500000 | -500000 | 500000 | 0
|  | Rest aansluitkosten na BAK |  | -344221.9041 |  |  |  | Voor rekening Leverancier / te financieren | [6 empty] | WEQ | 200 | 100 | -100 | 0 | 17.316 | 0% | 986.18 | 23.158 | 100% | 820.69 | -3082053.8146 | -249562.0644 | WEQ | 200 | 100 | -100 | 0
|  | Compensatie t.b.v. aansluitkosten |  | 100% | [5 empty] | Woningen |  |  |  |  | Volloop woningen (jaren) | 3 | 2 | -2 | 0 | 18.265 | 27% | 1001.06 | 17.935 | 26% | 973.48 | -1465711.9296 | -1386396.0044 | Volloop woningen (jaren) | 3 | 2 | -2 | 0
|  | Kosten korting op warmte |  | -276561.4781 |  |  |  | Gederfde inkomsten Leverancier |  |  | BAK |  | 0 |  | SCOP warmepompen | 2.36 | -0.5 | 0.5 | 0 | 21.289 | 27% | 1037.15 | 16.023 | 27% | 949.13 | -2145568.0626 | -933227.2143 | SCOP warmepompen | 2.36 | -0.5 | 0.5 | 0 | 28.584 | 97% | 832.85 | 22.993 | 97% | 751.55 | -928783.3363 | -10407.1924
|  | Compensatie t.b.v. correctie korting |  | 100% | [6 empty] | Isolatiekosten |  | 0 |  | Energiebesparing afnemers | -0.5% | -0.5% | 0.25% | 0% | 18.493 | 27% | 957.18 | 17.907 | 27% | 997.26 | -1561201.6629 | -1328148.2047 | Energiebesparing afnemers | -0.5% | -0.5% | 0.25% | 0%
|  | Aanvulling exploitatietekort |  |  | 0 |  |  | Jaarlijkse bijdrage t.b.v. gewenst rendement |  |  | Aanpassingskosten |  | 0 |  | Leidingverliezen | 20% | 4% | -4% | 0% | 17.768 | 27% | 1056.45 | 18.433 | 27% | 916.06 | -1550157.8025 | -1285928.7618 | Leidingverliezen | 20% | 4% | -4% | 0%
|  | IRR / NCW | 1040% | 594940.7294 | 0 | [5 empty] | Verwijderen gasaansl. |  | 0 |  | Herinvestering Opwek | 20%/15j | 20%/10j (A) | 10%/15j (B) | 0 | 20.524 | 27% | 1024.36 | 17.106 | 27% | 967.23 | -1969463.9458 | -1182549.5562 | Herinvestering Opwek | 20%/15j | 20%/10j (A) | 10%/15j (B) | 0 | 29.835 | 97% | 851.1 | 23.106 | 97% | 753.2 | -1134177.264 | -28993.4718
Generiek | [10 empty] | Warmte (gem. per jaar) |  | 6746.4887 |  | Herinvestering afleversets | /30j | -10j | +10j | 0 | 18.1 | 27% | 983.85 | 18.1 | 27% | 983.85 | -1609297.5562 | -1411437.5562 | Herinvestering afleversets | /30j | -10j | +10j | 0
|  | Vervanging (warmte)afleversets | 30 | Elke xx jaar (minimaal 15 jaar) | [6 empty] | TCO (15 jaar)/jaar |  | 6746.4887 |  | EB/ODE | [-] | 100% | -50% | 0% | 21.563 | 27% | 1041.73 | 16.438 | 27% | 956.07 | -2208780.5226 | -1028718.9934 | EB/ODE | [-] | 100% | -50% | 0% | 28.552 | 97% | 832.4 | 23.518 | 97% | 759.15 | -923580.2431 | -96698.0861
|  | Gewenst rendement Leverancier | 2% | [11 empty] | ACM tarief | cpi |  | gas | cpi |  |  |  | 18.146 | 23% | 1009.94 | -1422072.8365 | -679697.5295 | ACM tarief | cpi |  | gas | cpi |  |  |  | 25.196 | 93% | 805 | -372325.4718 | 261871.2473
[10 empty] | Totaal 45 jaar | Aantal WEQ (30 GJ) |  | 165 |  | Wiemersheerd | wel |  | niet | wel |  |  |  | 19.596 | 60% | 883.23 | -1422072.8365 | -1077654.6944 | Wiemersheerd | wel | niet |  | wel
Transport | [10 empty] | CAPEX warmtenet |  | 4997443.2535 |  | Groen gas | niet | wel |  | niet | 18.185 | 25% | 997.93 |  |  |  | -1493012.751 | -1422072.8365 | Groen gas | niet | wel |  | niet
[11 empty] | OPEX warmtenet |  | 15510766.5951 |  |  | Base | Worst | Low |  | Worst |  |  | Low | [5 empty] | Base | Worst | Low |  | Worst |  |  | Low
Specifiek | [10 empty] | Kosten woningen |  | 399660.0033 |  | Aardgas voor opwek | 1% | 10% | 5% | 1% | 19.839 | 25% | 1025.58 | 18.899 | 25% | 1009.87 | -1873796.8671 | -1657409.5833 | Aardgas voor opwek | 1% | 10% | 5% | 1% | 26.998 | 97% | 809.77 | 25.997 | 97% | 795.25 | -668221.5279 | -503834.8301
|  | Transport vergoeding |  | 692 |  |  |  | EUR/#WEQ/jaar |  |  | Kosten utiliteit |  | 182250
|  | Warmteverlies cf. energiebalans |  | 20% |  |  |  | Perc. van totaal geproduceerde warmte | [6 empty] | NCW | -1484076.1513 |  |  | Base | 18.146 | 25% | 997.28 | [5 empty] | NCW | -372325.4718 |  |  | Base | 25.196 | 97% | 783.6
|  | Correctie warmteverlies |  | 0% |  |  |  | Correctie op warmteverlies percentage |  |  | Totaal 45 jaar |  | 21090119.8519
|  | Investeringsomvang |  | 1448211.2502 |  |  |  | Initiële investering (gecorrigeert voor inflatie) |  |  | Per WEQ |  | 4260.6303 |  | Vaste uitgangspunten | [12 empty] | Vaste uitgangspunten
|  | PAW & NPG t.b.v. investering |  | 90% | [10 empty] | IRR 2% bij NCW = 0 voor Opwek en Transport | [12 empty] | IRR 2% bij NCW = 0 voor Opwek en Transport
|  | IRR / NCW | 2.029% | 825.1062 | [6 empty] | Alleen bruikbaar voor Fase 1 scope! |  |  | Warmte uit gas [GJ] | PAW + NPG is maximaal € 3.000.000 / altijd 100% inzet voor investering opwek | [12 empty] | PAW + NPG is maximaal € 3.000.000 / altijd 100% inzet voor investering opwek
Generiek | [10 empty] | Productie scenarios (100% deelname) | verlies | Warmte uit E [GJ] |  | Financiering looptijd 30 jaar | [12 empty] | Financiering looptijd 30 jaar
|  | Gewenst rendement Netbeheerder | 2% | [6 empty] | 1 | Basis concept | 16% | 7070 | 404
|  | Ontmantelingskosten | 0% | Na afschrijvingstermijn; percentage van initiële investering (nog niet opgenomen in BuCa) | [5 empty] | 2 | BT 500 kW wp / 40 m3 buffer | 20% | 8823.9478 | 91.5595
[10 empty] | 3 | BT 500 kW wp / 10 m3 buffer | 20% | 8664.3883 | 188.9309
Opwek | [9 empty] | 4 | BT 500 kW wp / 100 m3 buffer | 20% | 8980.7387 | 58.5468
[10 empty] | 5 | BT 300 kW wp / 40 m3 buffer | 20% | 8048.8984 | 852.3672
Specifiek | [9 empty] | 6 | BT 300 kW wp / 10 m3 buffer | 20% | 7722.5017 | 1125.2754
|  | Verkoopprijs nuttig geleverde warmte |  | 24.2 |  |  |  | EUR/GJ |  | 7 | BT 300 kW wp / 100 m3 buffer | 20% | 8222.3561 | 784.7189
|  | Verkoopprijs verlieswarmte |  | 24.2 |  |  |  | EUR/GJ (voorlopig gelijk aan nuttig geleverd)
|  | SCOP warmtepompen |  | 2.36 |  |  |  | kW/kW
|  | Investeringsomvang |  | 2333980 |  |  |  | Initiële investering (gecorrigeert voor inflatie)
|  | PAW & NPG t.b.v. investering |  | 74%
|  | Korting op commodity |  | 0% |  |  |  | T.b.v. impactbepaling commodityprijs op Buca
|  | Productie scenario |  | 2 |  |  |  | Zie tabel rechts
|  | IRR / NCW | 2.016% | 1907.866
Generiek
|  | Herinvestering | 20% | Percentage van initiële investering
|  | Herinvestering | 15 | Elke xx jaar
|  | Gewenst rendement Producent | 2%
|  | Ontmantelingskosten | 0% | Na afschrijvingstermijn; percentage van initiële investering (nog niet opgenomen in BuCa) | [6 empty] | Totaal beschikbare subsidie |  | 3000000
Note on AG36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bij +30% is geen PAW+NPG beschikbaar voor inzet bij net.
Note on AW36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bij +30% is geen PAW+NPG beschikbaar voor inzet bij net.
Note on AG42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bij +100 is geen PAW+NPG beschikbaar voor inzet bij net.
Note on AW42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bij +100 is geen PAW+NPG beschikbaar voor inzet bij net.
2
3
4
1
Verhoogde E en gas commodity prijzen
Afbouw E commodity vanaf maximum in 2023
Correctie ACM tarief 2022, na 2022 van 30%
5

## BuCa Fase 1
[5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% | [17 empty] | 0% | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [43 empty] | cpi
[16 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 1
[16 empty] | 1 | [33 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Jaar |  | Warmte afname | [13 empty] | Opwek | [33 empty] | Transport | [14 empty] | Levering | [25 empty] | Combi Prod. & Leverancier |  |  |  | Keten | [5 empty] | Particulieren
|  |  | 59 | 100% | 65 | 1317 | 436 | 400 | 290 |  |  | 20% |  |  |  | 2200000 | 74% | 116.4718 | 0.32445 |  |  | 3 | 0% | 0.0128 | 1191 | 32.41 |  |  |  | 0.12 | 3132.47 | 0.41057 |  |  |  |  | 22869 |  |  | 24.2 | 24.2 | 0 |  |  |  | 3% |  |  | 2% | 1365078 | 90% | 20121.684 |  |  |  | 692 |  |  | 3% |  |  | 2% |  |  | 2823.8984 | 2000 | 0 |  | 344221.9041 | 2747.9339 |  |  |  | 50 | 1% | 6000 | 50 | 25550.07 | 44.59 |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 3% |  |  | 2% |  |  | 1.333% |  | 30 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 0.41057 |  | 3% | 100 | 175.5497 | 2290 | 685.1867 |  | 53.9539 |  | 65 |  | 5% |  | 3325 | 2000 | 0 | 0
|  |  | 4961 | [14 empty] | 3000 | [7 empty] | 460.97 | -1.667e-05 |  |  |  |  | 0.0262 | [9 empty] | 0 | [23 empty] | 1 | 0 |  | 100% | [8 empty] | 43349.9948 | 20 | [24 empty] | 0.0262 | [7 empty] | 3% | [5 empty] | 3325 | 0 | 1
[16 empty] | Eenmalig |  | Jaarlijks | [24 empty] | Kasstroom |  |  |  |  | IRR (30j) | IRR (45j) | Eenmalig |  | Jaarlijks |  |  |  |  | Kasstroom |  |  |  | IRR (30j) | IRR (45j) |  |  | Eenmalig | [6 empty] | Jaarlijks | [12 empty] | Kasstroom |  |  |  | IRR (30j) | IRR (45j) | Kasstroom |  | IRR (45j) |  | Kasstroom |  |  |  | IRR (30j) | IRR (45j) | [11 empty] | 30%
# | Jaar | Ontwikkeling warmtevraag | Woningen volloop | Woningen in jaar | Verbruik woningen (GJ) | Aangesloten zakelijk (GJ) |  |  |  | Verbruik zakelijk (GJ) | Totaal afnemers (GJ/jaar) | Totaal verlies (GJ/jaar) | Totaal bronverbruik (GJ/jaar) |  |  | CAPEX | Subsidie-bijdrage | Energieverbruik cf. energiebalans |  | Energiekosten berekening | [13 empty] | OPEX | [5 empty] | Warmte-levering aan Leverancier (€/jaar) | Vergoeding warmte-verlies (€/jaar) | Subsidie | # | Excl. inflatie |  | Incl. inflatie | OPEX incl. inflatie | 2.016% | 2.993% | CAPEX | Subsidie | OPEX |  |  |  | Transport vergoeding | # | Excl. inflatie | Incl. inflatie | OPEX incl. inflatie | 2.029% | 4.842% |  |  | Woningen |  |  | Zakelijk |  | Woningen | Zakelijk | Inkoop warmte (EUR/GJ) | Transport fee | Bedrijfsvoeringskosten |  |  |  | Zakelijk |  | Woningen |  |  | Exploitatie-subsidie |  | # | Excl. inflatie | Incl. inflatie | OPEX incl. inflatie | 1040% | 1040% | Excl. Inflatie | Incl. inflatie | 6.337% |  | Financierings-kosten | Excl. inflatie | Incl. inflatie | Incl. inflatie cummulatief | 2.117% | 3.204% | Gaskosten | [8 empty] | Warmtekosten
[6 empty] | Wiemersheerd | Gemeente-huis | Kerk | Gemeente-werf | [8 empty] | Stroom-verbruik (kWh/jaar) | Gas-verbruik (m3/jaar) | Commodity (€/kWh) | Commodity High (€/kWh) | GVO prijs (€/kWh) | Commodity met correctie (€/kWh) | kWh en blindverbruik (€/kWh) | Vastrecht en transport (€/jaar) | Transport-vermogen en max. afname (€/jaar) | EB+ODE (€/kWh) | Totaal elektra (€/jaar) | Commodity (€/m3) | GVO prijs (€/m3) | Vastrecht en transport (€/jaar) | EB+ODE (€/m3) | Totaal gas (€/jaar) | Energiekosten totaal (€/jaar) | Energiekosten totaal incl. inflatie (€/jaar) | Energiekosten totaal excl. EB+ODE per woning (€/jaar) | O&M | O&M incl. inflatie (€/jaar) | O&M per woning (€/jaar) |  |  |  |  | Totaal zonder EB+ODE | EB+ODE |  |  | NCW (30j) | NCW (45j) |  |  | O&M | O&M incl. inflatie (€/jaar) | O&M per woning (€/jaar) | Warmteverlies | [5 empty] | NCW (30j) | NCW (45j) |  |  | Aansluitkosten | Aanpassings-kosten | Verwijderen gasaansluiting | Aansluitkosten | Aanvullende financiering aansluit- en aanpassings-kosten | BAK (ex. Btw) | BAK (ex. Btw) |  |  | Onderhouds-kosten aangeslotenen | Betalingsrisico | Monitoring-kosten | Administratie & facturatie | Vaste kosten | Warmte- levering | Vaste kosten | Warmtelevering netto | Subsidie | Excl. Inflatie | Incl. inflatie |  |  |  |  | NCW (30j) | NCW (45j) |  |  | NCW (45j) | [5 empty] | NCW (30j) | NCW (45j) | Commodity | Marge leverancier | Levering | EB+ODE | Aardgas variabel | Aardgas variabel | OH ketel | Netwerk kosten | Jaarlijkse kosten | Vastrecht | Vastrecht ACM lineair | Energie-levering | Levering ACM lineair | Totaal bruto warmtekosten | Totaal bruto warmtekosten verbruik | Korting aan particulieren | Netto warmtekosten | Netto aansluitkosten (BAK minus ISDE) | Aanpassings-kosten woning | Verwijderen gasaansluiting | Isolatiekosten | Warmtekosten per woning per jaar | Warmte vs. Gas |  | Jaar | Totale investeringen keten | Gasprijs factor opwek inkoop | Gasprijs factor particulier
|  |  | 59 | 59 | 3356.7806 | [5 empty] | 4342.3274 | 1085.5819 | 5427.9093 |  |  | -3267572 | 1727145.2 | 635198.4395 | 1761.0628 | [8 empty] | -3616471.382 |  |  |  |  | -250819.4402 | -3867290.8222 | -3328529.7787 | -69606.3536 | -1029105 | -2120410.5101 | -28735.4427 | 4728794.5774 | 1182198.6444 | 0 |  | 665195.8051 | -1191025.2055 | 879985.948 | -9945793.4597 | 1907.866 | 191572.8821 | -1448211.2502 | 1303390.1252 | -905475.78 | -1865679.7514 | -25283.3748 | -1182198.6444 | 2323885.0462 |  | 91389.4968 | 426217.9225 | -4272782.4415 | 825.1062 | 168354.5514 |  |  | -281660.0033 | -118000 | 0 | -182250 | 146361.9041 | 162128.0992 | 75560 | -4728794.5774 | -2323885.0462 | -136400 | -81121.7686 | -270000 | -136400 | 378400 | 1777381.1458 | 1470036.92 | 4486358.797 | 228619.3565 | 0 | 0 |  | 466334.8271 | 743430.3787 | -1292190.694 | 594940.7294 | 535682.9682 | 1131530.6322 | 1623416.3267 | 958408.2453 |  | -761403.9026 | 1222920.129 | 415988.356 |  | 17880.2472 | 315816.9473 | [8 empty] | 17920238.2028 |  |  |  |  | 16256352.646 | 12323111.0821 | 334639.3885 | 15921713.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272889.4878 |  | 16100479.7817
1 | 2023 | 1 | 20 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 325 | 1625 |  |  | -2333980 | 1727145.2 | 192266.6971 | 527.2246 | 0.041 | 0.125 | 0.003 | 0.125 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.050058 | -44217.2106 | 0.5 | 0.12 | 3132.47 | 0.43677 | -3689.6251 | -47906.8358 | -20764.981 | -1870.5979 | -22869 | -22869 | -1143.45 | 31460 | 7865 | 0 | 1 | -628430.8242 | -9854.8116 | -638285.6358 | -70775.8358 | 2.016% | 2.993% | -1448211.2502 | 1303390.1252 | -20121.684 | -20121.684 | -1006.0842 | -7865 | 13840 | 1 | -158967.809 | -158967.809 | -27986.684 | 2.029% | 4.213% |  |  | -56477.9672 | -40000 | 0 | 0 | 41519.2895 | 54958.6777 | 0 | -31460 | -13840 | -1000 | -466.2507 | -6000 | -1000 | 0 | 0 | 11325.4 | 35299.6718 | 5123.5225 | 0 | 0 | 1 | -2017.6564 | -2017.6564 | -8466.2507 | 1040% | 1040% | -630448.4806 | -640303.2921 | 5.451% | 2023 | -25380.1301 | -789416.2896 | -824651.2313 | -824651.2313 | 2.117% | 3.204% | 0.5 | 0.091419 | 0.59142 | 0.43677 | 0.90565 | 1.2441 | 109.2727 | 191.8279 | 63002.2019 | 726.9146 | 695.901 | 40.0678 | 41.427 | 66626.4116 | 52088.1202 | 6774.3198 | 59852.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.6046 | 95% |  | 2023 | -3878669.2174 | 1 | 1
2 | 2024 | 0.995 | 39 | 19 | 2522.325 | 0 | 433.82 | 398 | 288.55 | 1120.37 | 3642.695 | 910.6737 | 4553.3687 | 0.066667 | FALSE | 0 |  | 533339.1163 | 1477.3218 | 0.0434 | 0.09 | 0.003 | 0.09 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039808 | -85180.0326 | 0.5 | 0.12 | 3132.47 | 0.46297 | -4732.3651 | -89912.3978 | -38316.7981 | -1210.987 | -22869 | -23555.07 | -418.2135 | 88153.219 | 22038.3047 | 0 | 2 | 19325.3118 | -21915.1858 | -2010.1147 | -116164.8397 |  |  |  |  | -20121.684 | -20725.3345 | -367.9723 | -22038.3047 | 38975.5692 | 2 | -3184.4195 | -3279.9521 | -43424.7884 |  |  | 0.033333 | FALSE | -53654.0689 | -38000 | 0 | -99440 | 63323.3251 | 52210.7438 | 75560 | -88153.219 | -38975.5692 | -2100 | -1498.2708 | -6000 | -2100 | 8600 | 49707.5118 | 22084.53 | 69435.0384 | 9023.5843 | 0 | 0 | 2 | 20023.6055 | 20624.3136 | -12049.2189 |  |  | 39348.9172 | 18614.199 |  | 2024 | -25380.1301 | 36164.4977 | -10045.8832 | -834697.1145 |  |  | 0.5 | 0.091419 | 0.59142 | 0.46297 | 0.96155 | 1.2973 | 112.5509 | 197.5827 | 127375.9402 | 748.722 | 761.498 | 41.2698 | 45.949 | 133296.0527 | 104095.8944 | 12288.9096 | 121007.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.7473 | 95% |  | 2024 | -196826.8909 | 1.028 | 1.0427
3 | 2025 | 0.99003 | 59 | 20 | 3796.7459 | 0 | 431.6509 | 396.01 | 287.1073 | 1114.7682 | 4911.514 | 1227.8785 | 6139.3925 | 0.13333 | FALSE | 0 |  | 718066.1825 | 1991.9006 | 0.0458 | 0.09 | 0.003 | 0.09 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038322 | -111010.4183 | 0.4 | 0.12 | 3132.47 | 0.48917 | -5142.6364 | -116153.0547 | -53631.8654 | -1185.2349 | -22869 | -24261.7221 | -317.8819 | 118858.6394 | 29714.6599 | 0 | 3 | 38043.1148 | -28491.8702 | 11868.0703 | -147488.4978 |  |  |  |  | -20121.684 | -21347.0946 | -279.6938 | -29714.6599 | 52815.5692 | 3 | 2979.2254 | 3160.6602 | -52871.3772 |  |  | 0.066667 | FALSE | -56477.9672 | -40000 | 0 | 0 | 41519.2895 | 54958.6777 | 0 | -118858.6394 | -52815.5692 | -3100 | -1850.4982 | -6000 | -3100 | 8600 | 49211.6794 | 33409.93 | 93828.2102 | 23960.795 | 0 | 0 | 3 | 23285.9077 | 24704.0195 | -14906.1735 |  |  | 61329.0225 | 36572.0898 |  | 2025 | -25380.1301 | 64308.2479 | 14352.6199 | -820344.4946 |  |  | 0.4 | 0.091419 | 0.49142 | 0.48917 | 1.0175 | 1.2227 | 115.9274 | 203.5102 | 182401.3198 | 771.1837 | 827.095 | 42.5079 | 50.471 | 206891.5791 | 161391.7428 | 33610.3254 | 173281.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936.9704 | 95% |  | 2025 | -102353.4754 | 0.94919 | 0.98281
4 | 2026 | 0.98507 | 59 | 0 | 3777.7621 | 0 | 429.4926 | 394.0299 | 285.6717 | 1109.1943 | 4886.9565 | 1221.7391 | 6108.6956 | 0.2 | FALSE | 0 |  | 714490.8515 | 1981.9411 | 0.0482 | 0.08 | 0.003 | 0.08 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038343 | -103365.5713 | 0.3 | 0.12 | 3132.47 | 0.51537 | -4986.3183 | -108351.8895 | -48182.0566 | -1110.3406 | -22869 | -24989.5738 | -327.4183 | 118264.3462 | 29566.0866 | 0 | 4 | 45026.7999 | -28417.2567 | 20784.7433 | -143388.609 |  |  |  |  | -20121.684 | -21987.5074 | -288.0847 | -29566.0866 | 52815.5692 | 4 | 3127.7987 | 3417.8301 | -54295.1685 |  |  | 0.1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118264.3462 | -52815.5692 | -3100 | -1733.274 | -6000 | -3100 | 8600 | 48720.7929 | 33409.93 | 82596.6744 | 34289.9179 | 0 | 0 | 4 | 22604.1258 | 24700.1386 | -15225.2647 |  |  | 67630.9257 | 45484.8818 |  | 2026 | -25380.1301 | 70758.7244 | 23522.5818 | -796821.9128 |  |  | 0.3 | 0.091419 | 0.39142 | 0.51537 | 1.054 | 1.1411 | 119.4052 | 209.6155 | 171289.4455 | 794.3192 | 892.692 | 43.7832 | 54.993 | 212267.159 | 165402.3276 | 49542.1858 | 162724.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.0504 | 95% |  | 2026 | 0 | 0.87041 | 0.91723
5 | 2027 | 0.98015 | 59 | 0 | 3758.8733 | 0 | 427.3452 | 392.0598 | 284.2434 | 1103.6483 | 4862.5217 | 1215.6304 | 6078.1521 | 0.26667 | FALSE | 0 |  | 710933.3973 | 1972.0314 | 0.0506 | 0.07 | 0.003 | 0.07 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038365 | -95794.373 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.54157 | -4930.1147 | -100724.4877 | -42295.6749 | -1032.4459 | -22869 | -25739.261 | -337.2409 | 117673.0245 | 29418.2561 | 0 | 5 | 51840.5495 | -28342.7566 | 30004.2386 | -139105.5593 |  |  |  |  | -20121.684 | -22647.1326 | -296.7272 | -29418.2561 | 52815.5692 | 5 | 3275.6291 | 3686.7494 | -55757.6391 |  |  | 0.13333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117673.0245 | -52815.5692 | -3100 | -1675.2933 | -6000 | -3100 | 8600 | 48234.803 | 33409.93 | 77284.599 | 38874.8684 | 0 | 0 | 5 | 22040.3133 | 24806.5668 | -15616.7649 |  |  | 73880.8628 | 54810.8054 |  | 2027 | -25380.1301 | 77156.4919 | 33117.4247 | -763704.4881 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.54157 | 1.0905 | 1.1203 | 122.9874 | 215.904 | 168349.2825 | 818.1488 | 958.289 | 45.0966 | 59.515 | 217783.3518 | 169512.5754 | 57851.5334 | 159931.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710.7088 | 95% |  | 2027 | 0 | 0.845 | 0.90046
6 | 2028 | 0.97525 | 59 | 0 | 3740.079 | 0 | 425.2085 | 390.0995 | 282.8221 | 1098.1301 | 4838.2091 | 1209.5523 | 6047.7613 | 0.33333 | FALSE | 0 |  | 707393.7303 | 1962.1713 | 0.053 | 0.065 | 0.003 | 0.065 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038386 | -91833.246 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.56777 | -4972.5354 | -96805.7814 | -40051.9902 | -1005.207 | -22869 | -26511.4388 | -347.3581 | 117084.6594 | 29271.1648 | 0 | 6 | 54949.4134 | -28268.3706 | 35433.0597 | -138735.8714 |  |  |  |  | -20121.684 | -23326.5466 | -305.629 | -29271.1648 | 52815.5692 | 6 | 3422.7204 | 3967.871 | -57259.8491 |  |  | 0.16667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117084.6594 | -52815.5692 | -3100 | -1675.7347 | -6000 | -3100 | 8600 | 47753.6608 | 33409.93 | 77809.8757 | 37795.3487 | 0 | 0 | 6 | 21592.8519 | 25032.0334 | -16085.7795 |  |  | 76542.2653 | 60465.0932 |  | 2028 | -25380.1301 | 79964.9857 | 39052.8341 | -724651.654 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.56777 | 1.0954 | 1.1659 | 126.677 | 222.3811 | 174222.5918 | 842.6932 | 1023.886 | 46.4495 | 64.037 | 223443.8626 | 173724.9629 | 57932.4004 | 165511.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805.279 | 95% |  | 2028 | 0 | 0.87297 | 0.93715
7 | 2029 | 0.97037 | 59 | 0 | 3721.3786 | 0 | 423.0824 | 388.149 | 281.408 | 1092.6394 | 4814.018 | 1203.5045 | 6017.5225 | 0.4 | FALSE | 0 |  | 703871.7616 | 1952.3604 | 0.0538 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038408 | -85797.8443 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.59397 | -5014.4869 | -90812.3312 | -35127.9419 | -942.9431 | -22869 | -27306.782 | -357.7788 | 116499.2361 | 29124.809 | 0 | 7 | 60136.8135 | -28194.0996 | 43612.4007 | -135741.4546 |  |  |  |  | -20121.684 | -24026.343 | -314.7979 | -29124.809 | 52815.5692 | 7 | 3569.0762 | 4261.6637 | -58802.8881 |  |  | 0.2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116499.2361 | -52815.5692 | -3100 | -1675.0807 | -6000 | -3100 | 8600 | 47277.318 | 33409.93 | 78220.822 | 40244.7826 | 0 | 0 | 7 | 24562.9666 | 29329.4667 | -16567.572 |  |  | 84699.7801 | 72941.8674 |  | 2029 | -25380.1301 | 88268.8563 | 51823.4009 | -672828.2531 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.59397 | 1.1002 | 1.212 | 130.4773 | 229.0525 | 180112.317 | 867.974 |  | 47.843 |  | 229252.4949 | 178042.0282 | 58145.7938 | 171106.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.1136 | 95% |  | 2029 | 0 | 0.90094 | 0.97418
8 | 2030 | 0.96552 | 59 | 0 | 3702.7717 | 0 | 420.967 | 386.2083 | 280.001 | 1087.1762 | 4789.9479 | 1197.487 | 5987.4349 | 0.46667 | FALSE | 0 |  | 700367.4028 | 1942.5986 | 0.0546 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.03843 | -85423.4736 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.62017 | -5055.9729 | -90479.4465 | -36803.9277 | -967.2505 | -22869 | -28125.9854 | -368.5122 | 115916.7399 | 28979.185 | 0 | 8 | 59667.4224 | -28119.9441 | 45263.4594 | -139404.2921 |  |  |  |  | -20121.684 | -24747.1333 | -324.2418 | -28979.185 | 52815.5692 | 8 | 3714.7003 | 4568.6128 | -60387.8755 |  |  | 0.23333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115916.7399 | -52815.5692 | -3100 | -1673.4009 | -6000 | -3100 | 8600 | 46805.7268 | 33409.93 | 78524.4313 | 39306.5372 | 0 | 0 | 8 | 24040.9153 | 29567.2934 | -17062.5332 |  |  | 83708.3377 | 74830.7528 |  | 2030 | -25380.1301 | 87423.038 | 54019.2355 | -618809.0176 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.62017 | 1.1051 | 1.2585 | 134.3916 | 235.9241 | 186020.2453 | 894.0132 |  | 49.2783 |  | 235213.1533 | 182466.3726 | 58493.9203 | 176719.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.2412 | 95% |  | 2030 | 0 | 0.9289 | 1.0116
9 | 2031 | 0.96069 | 59 | 0 | 3684.2578 | 0 | 418.8622 | 384.2772 | 278.601 | 1081.7404 | 4765.9982 | 1191.4995 | 5957.4977 | 0.53333 | FALSE | 0 |  | 696880.5658 | 1932.8856 | 0.0554 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038452 | -85050.9748 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.64637 | -5096.997 | -90147.9718 | -38520.451 | -992.1882 | -22869 | -28969.765 | -379.5676 | 115337.1562 | 28834.289 | 0 | 9 | 59200.3784 | -28045.9049 | 46947.3632 | -143166.5186 |  |  |  |  | -20121.684 | -25489.5473 | -333.9691 | -28834.289 | 52815.5692 | 9 | 3859.5962 | 4889.221 | -62015.962 |  |  | 0.26667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115337.1562 | -52815.5692 | -3100 | -2033.4551 | -6000 | -3100 | 8600 | 46338.8397 | 33409.93 | 114996.7394 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20959.3286 | 26550.6504 | -18030.5151 |  |  | 80159.7069 | 73498.0135 |  | 2031 | -25380.1301 | 84019.3031 | 53007.1044 | -565801.9132 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.64637 | 1.1051 | 1.3054 | 138.4234 | 243.0018 | 191948.2017 | 920.8336 |  | 50.7567 |  | 241329.8461 | 187000.662 |  | 241329.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090.3364 | 125.7% |  | 2031 | 0 | 0.95687 | 1.0493
10 | 2032 | 0.95589 | 59 | 0 | 3665.8365 | 0 | 416.7679 | 382.3558 | 277.208 | 1076.3317 | 4742.1682 | 1185.542 | 5927.7102 | 0.6 | FALSE | 0 |  | 693411.163 | 1923.2212 | 0.0562 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038474 | -84680.3385 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.67257 | -5137.5627 | -89817.9013 | -40278.5468 | -1017.7726 | -22869 | -29838.8579 | -390.9546 | 114760.4704 | 28690.1176 | 0 | 10 | 58735.6695 | -27971.9828 | 48664.7437 | -147030.8469 |  |  |  |  | -20121.684 | -26254.2337 | -343.9881 | -28690.1176 | 52815.5692 | 10 | 4003.7676 | 5224.0086 | -63688.3298 |  |  | 0.3 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114760.4704 | -52815.5692 | -3100 | -2023.083 | -6000 | -3100 | 8600 | 45876.6097 | 33409.93 | 114421.7557 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20509.1729 | 26759.8188 | -18557.8972 |  |  | 79244.8424 | 75424.5625 |  | 2032 | -25380.1301 | 83248.61 | 55268.4411 | -510533.4721 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.67257 | 1.1051 | 1.3772 | 142.5761 | 250.2919 | 201051.1611 | 948.4586 |  | 52.2794 |  | 247606.6881 | 191647.6285 |  | 247606.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.7235 | 123.2% |  | 2032 | 0 | 0.98484 | 1.107
11 | 2033 | 0.95111 | 59 | 0 | 3647.5074 | 0 | 414.684 | 380.4441 | 275.8219 | 1070.95 | 4718.4574 | 1179.6143 | 5898.0717 | 0.66667 | FALSE | 0 |  | 689959.1072 | 1913.6051 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038496 | -84311.5554 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.69877 | -5177.6737 | -89489.2291 | -42079.2767 | -1044.0207 | -22869 | -30734.0237 | -402.6832 | 114186.668 | 28546.667 | 0 | 11 | 58273.2842 | -27898.1783 | 50416.2428 | -151000.0645 |  |  |  |  | -20121.684 | -27041.8607 | -354.3078 | -28546.667 | 52815.5692 | 11 | 4147.2182 | 5573.5145 | -65406.1941 |  |  | 0.33333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114186.668 | -52815.5692 | -3100 | -2012.7857 | -6000 | -3100 | 8600 | 45418.9906 | 33409.93 | 113849.6469 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20063.5445 | 26963.7261 | -19100.7955 |  |  | 78336.8287 | 77379.969 |  | 2033 | -25380.1301 | 82484.0469 | 57573.3534 | -452960.1188 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.69877 | 1.1051 | 1.4522 | 146.8534 | 257.8007 | 210488.6021 | 976.9124 |  | 53.8478 |  | 254047.9034 | 196410.072 |  | 254047.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305.8967 | 120.7% |  | 2033 | 0 | 1.0128 | 1.1673
12 | 2034 | 0.94635 | 59 | 0 | 3629.2698 | 0 | 412.6106 | 378.5418 | 274.4428 | 1065.5953 | 4694.8651 | 1173.7163 | 5868.5813 | 0.73333 | FALSE | 0 |  | 686524.3116 | 1904.0371 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038519 | -83944.6162 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.72497 | -5217.3335 | -89161.9497 | -43923.7293 | -1070.9497 | -22869 | -31656.0444 | -414.7637 | 113615.7347 | 28403.9337 | 0 | 12 | 57813.2108 | -27824.4921 | 52202.5125 | -155077.0351 |  |  |  |  | -20121.684 | -27853.1165 | -364.937 | -28403.9337 | 52815.5692 | 12 | 4289.9516 | 5938.2962 | -67170.8036 |  |  | 0.36667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113615.7347 | -52815.5692 | -3100 | -2002.5626 | -6000 | -3100 | 8600 | 44965.9361 | 33409.93 | 113280.3987 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19622.3982 | 27161.9883 | -19659.6683 |  |  | 77435.609 | 79364.5007 |  | 2034 | -25380.1301 | 81725.5606 | 59922.6669 | -393037.4519 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.72497 | 1.1051 | 1.5304 | 151.259 | 265.5347 | 220271.5452 | 1006.2198 |  | 55.4632 |  | 260657.8287 | 201290.8623 |  | 260657.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.9293 | 118.3% |  | 2034 | 0 | 1.0408 | 1.2301
13 | 2035 | 0.94162 | 59 | 0 | 3611.1235 | 0 | 410.5475 | 376.6491 | 273.0706 | 1060.2673 | 4671.3907 | 1167.8477 | 5839.2384 | 0.8 | FALSE | 0 |  | 683106.6901 | 1894.5169 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038541 | -83579.5117 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.75117 | -5256.5455 | -88836.0572 | -45813.0212 | -1098.5775 | -22869 | -32605.7257 | -427.2066 | 113047.656 | 28261.914 | 0 | 13 | 57355.4378 | -27750.9249 | 54024.2149 | -159264.7014 |  |  |  |  | -20121.684 | -28688.71 | -375.8851 | -28261.914 | 52815.5692 | 13 | 4431.9712 | 6318.9312 | -68983.4416 |  |  | 0.4 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113047.656 | -52815.5692 | -3100 | -1992.4133 | -6000 | -3100 | 8600 | 44517.4009 | 33409.93 | 112713.9967 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19185.6891 | 27354.2051 | -20234.9877 |  |  | 76541.1268 | 81378.42 |  | 2035 | -25380.1301 | 80973.0981 | 62317.2211 | -330720.2308 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.75117 | 1.1051 | 1.612 | 155.7967 | 273.5007 | 230411.3522 | 1036.4064 |  | 57.1271 |  | 267440.9156 | 206292.9402 |  | 267440.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.8969 | 116.1% |  | 2035 | 0 | 1.0687 | 1.2957
14 | 2036 | 0.93691 | 59 | 0 | 3593.0678 | 0 | 408.4948 | 374.7659 | 271.7053 | 1054.9659 | 4648.0338 | 1162.0084 | 5810.0422 | 0.86667 | FALSE | 0 |  | 679706.1566 | 1885.0443 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038564 | -83216.2327 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.77737 | -5295.3133 | -88511.546 | -47748.2977 | -1126.9223 | -22869 | -33583.8975 | -440.0228 | 112482.4178 | 28120.6044 | 0 | 14 | 56899.9536 | -27677.4774 | 55882.0228 | -163566.0868 |  |  |  |  | -20121.684 | -29549.3713 | -387.1617 | -28120.6044 | 52815.5692 | 14 | 4573.2808 | 6716.017 | -70845.427 |  |  | 0.43333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112482.4178 | -52815.5692 | -3100 | -1982.337 | -6000 | -3100 | 8600 | 44073.3398 | 33409.93 | 112150.4267 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18753.3726 | 27539.9599 | -20827.24 |  |  | 75653.3262 | 83421.9827 |  | 2036 | -25380.1301 | 80226.607 | 64757.8696 | -265962.3612 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.77737 | 1.1051 | 1.6971 | 160.4706 | 281.7057 | 240919.7373 | 1067.4986 |  | 58.8409 |  | 274401.7344 | 211419.3198 |  | 274401.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650.8769 | 113.9% |  | 2036 | 0 | 1.0967 | 1.3641
15 | 2037 | 0.93223 | 59 | 0 | 3575.1025 | 0 | 406.4523 | 372.892 | 270.3467 | 1049.6911 | 4624.7936 | 1156.1984 | 5780.992 | 0.93333 | FALSE | 0 |  | 676322.6258 | 1875.6191 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038587 | -82854.7701 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.80357 | -5333.6403 | -88188.4104 | -49730.7333 | -1156.0028 | -22869 | -34591.4144 | -453.2235 | 111920.0057 | 27980.0014 | 0 | 15 | 56446.7469 | -27604.1502 | 57776.6191 | -167984.2978 |  |  |  |  | -20121.684 | -30435.8525 | -398.7765 | -27980.0014 | 52815.5692 | 15 | 4713.8838 | 7130.1722 | -72758.1151 |  |  | 0.46667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111920.0057 | -52815.5692 | -3100 | -1972.3331 | -6000 | -3100 | 8600 | 43633.7083 | 33409.93 | 111589.6746 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18325.4048 | 27718.8191 | -21436.9255 |  |  | 74772.1517 | 85495.4382 |  | 2037 | -25380.1301 | 79486.0355 | 67245.4803 | -198716.8809 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.80357 | 1.1051 | 1.7859 | 165.2848 | 290.1569 | 251808.7766 | 1099.5235 |  | 60.6061 |  | 281544.977 | 216673.0899 |  | 281544.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771.9488 | 111.8% |  | 2037 | 0 | 1.1247 | 1.4355
16 | 2038 | 0.92757 | 59 | 0 | 3557.227 | 0 | 404.4201 | 371.0276 | 268.995 | 1044.4427 | 4601.6697 | 1150.4174 | 5752.0871 | 1 | TRUE | -466796 |  | 672956.0127 | 1866.241 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038609 | -82495.1148 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.82977 | -5371.5299 | -87866.6448 | -51761.5327 | -1185.8382 | -22869 | -35629.1569 | -466.8202 | 111360.4056 | 27840.1014 | 0 | 16 | -410800.1938 | -27530.9439 | -667544.2606 | -172522.5264 |  |  |  |  | -20121.684 | -31348.928 | -410.7398 | -27840.1014 | 52815.5692 | 16 | 4853.7838 | 7562.037 | -74722.8989 |  |  | 0.5 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -111360.4056 | -52815.5692 | -3100 | -1962.4012 | -6000 | -3100 | 8600 | 43198.462 | 33409.93 | 111031.7262 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17901.7422 | 27890.331 | -22064.5596 |  |  | -392898.4516 | -639653.9296 |  | 2038 | -25380.1301 | -388044.6678 | -657472.0226 | -856188.9035 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.82977 | 1.1051 | 1.8784 | 170.2433 | 298.8616 | 263090.9198 | 1132.5092 |  | 62.4243 |  | 288875.4599 | 222057.4162 |  | 288875.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.1942 | 109.8% |  | 2038 | -727252.9582 | 1.1527 | 1.5099
17 | 2039 | 0.92293 | 59 | 0 | 3539.4409 | 0 | 402.398 | 369.1724 | 267.65 | 1039.2204 | 4578.6613 | 1144.6653 | 5723.3266 | 1.0667 | FALSE | 0 |  | 669606.2327 | 1856.9098 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038632 | -82137.2578 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.85597 | -5408.9857 | -87546.2435 | -53841.9313 | -1216.4483 | -22869 | -36698.0316 | -480.8248 | 110803.6036 | 27700.9009 | 0 | 17 | 55547.1202 | -27457.8592 | 61678.9622 | -177184.0522 |  |  |  |  | -20121.684 | -32289.3959 | -423.062 | -27700.9009 | 52815.5692 | 17 | 4992.9843 | 8012.2741 | -76741.2099 |  |  | 0.53333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -110803.6036 | -52815.5692 | -3100 | -1952.5405 | -6000 | -3100 | 8600 | 42767.5574 | 33409.93 | 110476.5676 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17482.3416 | 28054.0261 | -22710.6729 |  |  | 73029.4617 | 89732.9883 |  | 2039 | -25380.1301 | 78022.4461 | 72365.1323 | -783823.7712 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.85597 | 1.1051 | 1.975 | 175.3506 | 307.8275 | 274779.0006 | 1166.4845 |  | 64.297 |  | 296398.128 | 227575.543 |  | 296398.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023.6971 | 107.9% |  | 2039 | 0 | 1.1806 | 1.5874
18 | 2040 | 0.91832 | 59 | 0 | 3521.7437 | 0 | 400.386 | 367.3266 | 266.3118 | 1034.0243 | 4555.768 | 1138.942 | 5694.71 | 1.1333 | FALSE | 0 |  | 666273.2015 | 1847.6252 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038655 | -81781.1901 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.88217 | -5446.0109 | -87227.201 | -55973.1964 | -1247.8533 | -22869 | -37798.9725 | -495.2496 | 110249.5856 | 27562.3964 | 0 | 18 | 55100.6776 | -27384.8966 | 63688.1279 | -181972.2451 |  |  |  |  | -20121.684 | -33258.0778 | -435.7539 | -27562.3964 | 52815.5692 | 18 | 5131.4888 | 8481.5692 | -78814.5194 |  |  | 0.56667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -110249.5856 | -52815.5692 | -3100 | -1942.7507 | -6000 | -3100 | 8600 | 42340.951 | 33409.93 | 109924.1847 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17067.1603 | 28209.4154 | -23375.8119 |  |  | 72167.8378 | 91897.5433 |  | 2040 | -25380.1301 | 77299.3267 | 74998.9824 | -708824.7888 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.88217 | 1.1051 | 2.0756 | 180.6111 | 317.0623 | 286886.2486 | 1201.479 |  | 66.2259 |  | 304118.0577 | 233230.7952 |  | 304118.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5154.5434 | 106% |  | 2040 | 0 | 1.2086 | 1.6683
19 | 2041 | 0.91372 | 59 | 0 | 3504.1349 | 0 | 398.3841 | 365.49 | 264.9802 | 1028.8542 | 4532.9892 | 1133.2473 | 5666.2364 | 1.2 | FALSE | 0 |  | 662956.8355 | 1838.3871 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038678 | -81426.9027 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.90837 | -5482.6089 | -86909.5117 | -58156.6276 | -1280.0741 | -22869 | -38932.9417 | -510.1071 | 109698.3377 | 27424.5844 | 0 | 19 | 54656.4672 | -27312.0568 | 65736.92 | -186890.5677 |  |  |  |  | -20121.684 | -34255.8201 | -448.8265 | -27424.5844 | 52815.5692 | 19 | 5269.3008 | 8970.6319 | -80944.3393 |  |  | 0.6 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -109698.3377 | -52815.5692 | -3100 | -1933.0309 | -6000 | -3100 | 8600 | 41918.6 | 33409.93 | 109374.5638 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16656.156 | 28355.9906 | -24060.5391 |  |  | 71312.6232 | 94092.9106 |  | 2041 | -25380.1301 | 76581.924 | 77683.4125 | -631141.3763 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.90837 | 1.1051 | 2.1804 | 186.0295 | 326.5742 | 299426.3006 | 1237.5234 |  | 68.2127 |  | 312040.4609 | 239026.5805 |  | 312040.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.8214 | 104.2% |  | 2041 | 0 | 1.2366 | 1.7526
20 | 2042 | 0.90916 | 59 | 0 | 3486.6143 | 0 | 396.3921 | 363.6625 | 263.6553 | 1023.71 | 4510.3242 | 1127.5811 | 5637.9053 | 1.2667 | FALSE | 0 |  | 659657.0513 | 1829.1952 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038702 | -81074.3868 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.93457 | -5518.7831 | -86593.1699 | -60393.5579 | -1313.1318 | -22869 | -40100.9299 | -525.4103 | 109149.846 | 27287.4615 | 0 | 20 | 54214.4779 | -27239.3404 | 67826.0748 | -191942.5776 |  |  |  |  | -20121.684 | -35283.4947 | -462.2913 | -27287.4615 | 52815.5692 | 20 | 5406.4237 | 9480.1967 | -83132.2236 |  |  | 0.63333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -109149.846 | -52815.5692 | -3100 | -1923.3808 | -6000 | -3100 | 8600 | 41500.462 | 33409.93 | 108827.691 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16249.2869 | 28493.223 | -24765.4338 |  |  | 70463.7649 | 96319.2978 |  | 2042 | -25380.1301 | 75870.1886 | 80419.3645 | -550722.0118 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.93457 | 1.1051 | 2.2897 | 191.6103 | 336.3714 | 312413.2133 | 1274.6491 |  | 70.2591 |  | 320170.6878 | 244966.391 |  | 320170.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.6218 | 102.5% |  | 2042 | 0 | 1.2645 | 1.8405
21 | 2043 | 0.90461 | 59 | 0 | 3469.1812 | 0 | 394.4102 | 361.8442 | 262.337 | 1018.5914 | 4487.7726 | 1121.9431 | 5609.7157 | 1.3333 | FALSE | 0 |  | 656373.7661 | 1820.0492 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038725 | -80723.6334 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.96077 | -5554.5369 | -86278.1703 | -62685.3545 | -1347.0485 | -22869 | -41303.9578 | -541.1726 | 108604.0967 | 27151.0242 | 0 | 21 | 53774.6986 | -27166.7479 | 69956.3393 | -197131.9305 |  |  |  |  | -20121.684 | -36341.9995 | -476.16 | -27151.0242 | 52815.5692 | 21 | 5542.861 | 10011.0236 | -85379.7693 |  |  | 0.66667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -108604.0967 | -52815.5692 | -3100 | -1913.7998 | -6000 | -3100 | 8600 | 41086.4949 | 33409.93 | 108283.5525 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15846.5117 | 28620.5627 | -25491.0923 |  |  | 69621.2102 | 98576.902 |  | 2043 | -25380.1301 | 75164.0713 | 83207.7955 | -467514.2163 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.96077 | 1.1051 | 2.4036 | 197.3587 | 346.4625 | 325861.4752 | 1312.8886 |  | 72.3669 |  | 328514.2315 | 251053.8058 |  | 328514.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.0378 | 100.8% |  | 2043 | 0 | 1.2925 | 1.932
22 | 2044 | 0.90009 | 59 | 0 | 3451.8353 | 0 | 392.4381 | 360.035 | 261.0254 | 1013.4984 | 4465.3337 | 1116.3334 | 5581.6672 | 1.4 | FALSE | 0 |  | 653106.8972 | 1810.9489 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038749 | -80374.6338 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 0.98697 | -5589.8734 | -85964.5072 | -65033.4196 | -1381.8466 | -22869 | -42543.0766 | -557.4078 | 108061.0763 | 27015.2691 | 0 | 22 | 53337.1181 | -27094.28 | 72128.4713 | -202462.3827 |  |  |  |  | -20121.684 | -37432.2595 | -490.4448 | -27015.2691 | 52815.5692 | 22 | 5678.6162 | 10563.8988 | -87688.6179 |  |  | 0.7 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -108061.0763 | -52815.5692 | -3100 | -1904.2872 | -6000 | -3100 | 8600 | 40676.6571 | 33409.93 | 107742.1348 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15447.7891 | 28737.4383 | -26238.129 |  |  | 68784.9072 | 100865.9096 |  | 2044 | -25380.1301 | 74463.5234 | 86049.6783 | -381464.538 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 0.98697 | 1.1051 | 2.5223 | 203.2794 | 356.8564 | 339786.0197 | 1352.2752 |  | 74.5379 |  | 337076.7314 | 257292.4929 |  | 337076.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5713.1649 | 99.2% |  | 2044 | 0 | 1.3205 | 2.0274
23 | 2045 | 0.89559 | 59 | 0 | 3434.5761 | 0 | 390.4759 | 358.2348 | 259.7202 | 1008.431 | 4443.0071 | 1110.7518 | 5553.7588 | 1.4667 | FALSE | 0 |  | 649856.3627 | 1801.8942 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038772 | -80027.3792 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.0132 | -5624.796 | -85652.1752 | -67439.1913 | -1417.5491 | -22869 | -43819.3689 | -574.13 | 107520.7709 | 26880.1927 | 0 | 23 | 52901.7255 | -27021.9372 | 74343.2395 | -207937.7938 |  |  |  |  | -20121.684 | -38555.2273 | -505.1582 | -26880.1927 | 52815.5692 | 23 | 5813.6925 | 11139.636 | -90060.4562 |  |  | 0.73333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -107520.7709 | -52815.5692 | -3100 | -1894.8426 | -6000 | -3100 | 8600 | 40270.9074 | 33409.93 | 107203.4241 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15053.0788 | 28843.2556 | -27007.176 |  |  | 67954.8043 | 103186.4951 |  | 2045 | -25380.1301 | 73768.4969 | 88946.001 | -292518.5369 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.0132 | 1.1051 | 2.6459 | 209.3778 | 367.5621 | 354202.2383 | 1392.8435 |  | 76.774 |  | 345863.977 | 263686.2113 |  | 345863.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5862.1013 | 97.65% |  | 2045 | 0 | 1.3484 | 2.1268
24 | 2046 | 0.89111 | 59 | 0 | 3417.4032 | 0 | 388.5235 | 356.4436 | 258.4216 | 1003.3888 | 4420.792 | 1105.198 | 5525.99 | 1.5333 | FALSE | 0 |  | 646622.0809 | 1792.8847 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038796 | -79681.8609 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.0394 | -5659.308 | -85341.1689 | -69904.1447 | -1454.1797 | -22869 | -45133.9499 | -591.3539 | 106983.167 | 26745.7918 | 0 | 24 | 52468.5099 | -26949.72 | 76601.4235 | -213562.1296 |  |  |  |  | -20121.684 | -39711.8841 | -520.3129 | -26745.7918 | 52815.5692 | 24 | 5948.0935 | 11739.077 | -92497.018 |  |  | 0.76667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -106983.167 | -52815.5692 | -3100 | -1885.4654 | -6000 | -3100 | 8600 | 39869.2051 | 33409.93 | 106667.407 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14662.3404 | 28937.3973 | -27798.8846 |  |  | 67130.8504 | 105538.8208 |  | 2046 | -25380.1301 | 73078.9438 | 91897.7677 | -200620.7692 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.0394 | 1.1051 | 2.7747 | 215.6591 | 378.589 | 369125.9939 | 1434.6288 |  | 79.0772 |  | 354881.9123 | 270238.8137 |  | 354881.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.9477 | 96.14% |  | 2046 | 0 | 1.3764 | 2.2303
25 | 2047 | 0.88665 | 59 | 0 | 3400.3162 | 0 | 386.5809 | 354.6614 | 257.1295 | 998.3719 | 4398.6881 | 1099.672 | 5498.3601 | 1.6 | FALSE | 0 |  | 643403.9705 | 1783.9203 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.03882 | -79338.0702 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.0656 | -5693.4125 | -85031.4826 | -72429.7927 | -1491.7628 | -22869 | -46487.9684 | -609.0945 | 106448.2512 | 26612.0628 | 0 | 25 | 52037.4604 | -26877.6291 | 78903.8138 | -219339.4652 |  |  |  |  | -20121.684 | -40903.2406 | -535.9223 | -26612.0628 | 52815.5692 | 25 | 6081.8224 | 12363.0928 | -95000.0851 |  |  | 0.8 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -106448.2512 | -52815.5692 | -3100 | -1876.1551 | -6000 | -3100 | 8600 | 39471.5098 | 33409.93 | 106134.0699 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14275.5342 | 29019.2219 | -28613.9251 |  |  | 66312.9947 | 107923.0356 |  | 2047 | -25380.1301 | 72394.8171 | 94905.9983 | -105714.7709 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.0656 | 1.1051 | 2.9088 | 222.1289 | 389.9466 | 384573.6352 | 1477.6677 |  | 81.4496 |  | 364136.6398 | 276954.2482 |  | 364136.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171.8075 | 94.69% |  | 2047 | 0 | 1.4044 | 2.3381
26 | 2048 | 0.88222 | 59 | 0 | 3383.3146 | 0 | 384.648 | 352.8881 | 255.8439 | 993.38 | 4376.6946 | 1094.1737 | 5470.8683 | 1.6667 | FALSE | 0 |  | 640201.9507 | 1775.0007 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038844 | -78995.9984 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.0918 | -5727.1128 | -84723.1112 | -75017.6871 | -1530.3232 | -22869 | -47882.6075 | -627.3674 | 105916.0099 | 26479.0025 | 0 | 26 | 51608.5661 | -26805.6649 | 81251.2119 | -225273.9878 |  |  |  |  | -20121.684 | -42130.3379 | -552 | -26479.0025 | 52815.5692 | 26 | 6214.8827 | 13012.5843 | -97571.4889 |  |  | 0.83333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -105916.0099 | -52815.5692 | -3100 | -1866.9111 | -6000 | -3100 | 8600 | 39077.7815 | 33409.93 | 105603.3996 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13892.6208 | 29088.0629 | -29452.988 |  |  | 65501.187 | 110339.2747 |  | 2048 | -25380.1301 | 71716.0697 | 97971.729 | -7743.0419 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.0918 | 1.1051 | 3.0485 | 228.7928 | 401.645 | 400562.0105 | 1521.9977 |  | 83.893 |  | 373634.4246 | 283836.5613 |  | 373634.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6332.7869 | 93.28% |  | 2048 | 0 | 1.4323 | 2.4503
27 | 2049 | 0.87781 | 59 | 0 | 3366.3981 | 0 | 382.7248 | 351.1237 | 254.5647 | 988.4131 | 4354.8112 | 1088.7028 | 5443.5139 | 1.7333 | FALSE | 0 |  | 637015.9409 | 1766.1257 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038868 | -78655.637 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.118 | -5760.4121 | -84416.049 | -77669.4192 | -1569.8865 | -22869 | -49319.0857 | -646.1884 | 105386.4299 | 26346.6075 | 0 | 27 | 51181.8163 | -26733.828 | 83644.4302 | -231369.9999 |  |  |  |  | -20121.684 | -43394.248 | -568.56 | -26346.6075 | 52815.5692 | 27 | 6347.2778 | 13688.4838 | -100213.1116 |  |  | 0.86667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -105386.4299 | -52815.5692 | -3100 | -1857.7329 | -6000 | -3100 | 8600 | 38687.9806 | 33409.93 | 105075.3826 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13513.5612 | 29143.228 | -30316.7841 |  |  | 64695.3775 | 112787.6582 |  | 2049 | -25380.1301 | 71042.6553 | 101096.0119 | 93352.97 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.118 | 1.1051 | 3.1939 | 235.6566 | 413.6944 | 417108.483 | 1567.6576 |  | 86.4098 |  | 383381.6991 | 290889.8998 |  | 383381.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.9949 | 91.91% |  | 2049 | 0 | 1.4603 | 2.5672
28 | 2050 | 0.87342 | 59 | 0 | 3349.5661 | 0 | 380.8112 | 349.368 | 253.2918 | 983.471 | 4333.0371 | 1083.2593 | 5416.2964 | 1.8 | FALSE | 0 |  | 633845.8612 | 1757.2951 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038892 | -78316.9774 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.1442 | -5793.3135 | -84110.2908 | -80386.6214 | -1610.479 | -22869 | -50798.6583 | -665.574 | 104859.4977 | 26214.8744 | 0 | 28 | 50757.2003 | -26662.119 | 86084.292 | -237631.9226 |  |  |  |  | -20121.684 | -44696.0754 | -585.6168 | -26214.8744 | 52815.5692 | 28 | 6479.0108 | 14391.7555 | -102926.8878 |  |  | 0.9 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -104859.4977 | -52815.5692 | -3100 | -1848.62 | -6000 | -3100 | 8600 | 38302.068 | 33409.93 | 104550.0057 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13138.3167 | 29183.9984 | -31206.0452 |  |  | 63895.517 | 115268.2904 |  | 2050 | -25380.1301 | 70374.5278 | 104279.9158 | 197632.8858 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.1442 | 1.1051 | 3.3453 | 242.7262 | 426.1052 | 434230.9456 | 1614.6873 |  | 89.0021 |  | 393385.067 | 298118.5138 |  | 393385.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667.5435 | 90.59% |  | 2050 | 0 | 1.4883 | 2.6889
29 | 2051 | 0.86905 | 59 | 0 | 3332.8182 | 0 | 378.9071 | 347.6212 | 252.0254 | 978.5537 | 4311.3719 | 1077.843 | 5389.2149 | 1.8667 | FALSE | 0 |  | 630691.6319 | 1748.5086 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038916 | -77980.011 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.1704 | -5825.8202 | -83805.8312 | -83170.968 | -1652.1277 | -22869 | -52322.618 | -685.5413 | 104335.2002 | 26083.8001 | 0 | 29 | 50334.7073 | -26590.5382 | 88571.6317 | -244064.2987 |  |  |  |  | -20121.684 | -46036.9577 | -603.1853 | -26083.8001 | 52815.5692 | 29 | 6610.0852 | 15123.3968 | -105714.8058 |  |  | 0.93333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -104335.2002 | -52815.5692 | -3100 | -1839.5719 | -6000 | -3100 | 8600 | 37920.0049 | 33409.93 | 104027.2557 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12766.8492 | 29209.6275 | -32121.5251 |  |  | 63101.5565 | 117781.2592 |  | 2051 | -25380.1301 | 69711.6417 | 107524.5259 | 305157.4118 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.1704 | 1.1051 | 3.5029 | 250.008 | 438.8884 | 451947.8369 | 1663.128 |  | 91.6722 |  | 403651.3087 | 305526.7589 |  | 403651.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6841.5476 | 89.31% |  | 2051 | 0 | 1.5162 | 2.8156
30 | 2052 | 0.86471 | 59 | 0 | 3316.1541 | 0 | 377.0126 | 345.8831 | 250.7652 | 973.6609 | 4289.8151 | 1072.4538 | 5362.2688 | 1.9333 | FALSE | 0 |  | 627553.1737 | 1739.7661 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038941 | -77644.7295 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.1966 | -5857.9353 | -83502.6649 | -86024.1761 | -1694.8601 | -22869 | -53892.2966 | -706.1075 | 103813.5242 | 25953.3811 | 0 | 30 | 49914.3268 | -26519.0864 | 91107.2945 | -250671.7962 |  |  |  |  | -20121.684 | -47418.0664 | -621.2809 | -25953.3811 | 52815.5692 | 30 | 6740.5042 | 15884.4396 | -108578.909 |  |  | 0.96667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -103813.5242 | -52815.5692 | -3100 | -1830.588 | -6000 | -3100 | 8600 | 37541.7528 | 33409.93 | 103507.1194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12399.1207 | 29219.3402 | -33063.9998 |  |  | 62313.4475 | 120326.6347 |  | 2052 | -25380.1301 | 69053.9517 | 110830.9442 | 415988.356 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.1966 | 1.1051 | 3.667 | 257.5083 | 452.055 | 470278.1569 | 1713.0218 |  | 94.4224 |  | 414187.3852 | 313119.0989 |  | 414187.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020.1252 | 88.07% |  | 2052 | 0 | 1.5442 | 2.9475
31 | 2053 | 0.86038 | 59 | 0 | 3299.5734 | 0 | 375.1275 | 344.1537 | 249.5114 | 968.7926 | 4268.366 | 1067.0915 | 5335.4575 | 2 | TRUE | -466796 |  | 624430.4079 | 1731.0672 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.038965 | -77311.1245 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.2228 | -5889.6619 | -83200.7864 | -88948.0069 | -1738.7048 | -22869 | -55509.0655 | -727.2907 | 103294.4566 | 25823.6142 | 0 | 31 | -417299.9518 | -26447.7639 | -1039344.2761 | -257459.2119 |  |  |  |  | -20121.684 | -48840.6084 | -639.9193 | -25823.6142 | 52815.5692 | 31 | 6870.2711 | 16675.9511 | -111521.2979 |  |  | 1 | TRUE | -115050 | 0 | 0 | -82810 |  |  |  | -103294.4566 | -52815.5692 | -3100 | -1821.6679 | -6000 | -3100 | 8600 | 37167.2739 | 33409.93 | 102989.5838 | 0 | 0 | 0 | 31 | -185824.9061 | -451045.8208 | -34034.2682 |  |  | -603124.8579 | -1490390.0968 |  | 2053 | 0 | -596254.5868 | -1473714.1457 | -1057725.7897 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.2228 | 1.1051 | 3.8377 | 265.2335 | 465.6167 | 489241.4839 | 1764.4125 |  | 97.255 |  | 425000.4434 | 320900.1085 |  | 425000.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203.3973 | 86.87% |  | 2053 | -1613294.5651 | 1.5722 | 3.0847
32 | 2054 | 0.85608 | 59 | 0 | 3283.0755 | 0 | 373.2519 | 342.4329 | 248.2639 | 963.9486 | 4247.0241 | 1061.756 | 5308.7802 | 2.0667 | FALSE | 0 |  | 621323.2558 | 1722.4119 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.03899 | -76979.1874 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.249 | -5921.0032 | -82900.1906 | -91944.267 | -1783.6909 | -22869 | -57174.3374 | -749.1094 | 102777.9843 | 25694.4961 | 0 | 32 | 49079.861 | -26376.5712 | 96327.0247 | -264431.4745 |  |  |  |  | -20121.684 | -50305.8267 | -659.1169 | -25694.4961 | 52815.5692 | 32 | 6999.3891 | 17499.0352 | -114544.1313 |  |  | 1.0333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -102777.9843 | -52815.5692 | -3100 | -1812.811 | -6000 | -3100 | 8600 | 36796.5303 | 33409.93 | 102474.6359 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11674.7316 | 29187.7671 | -35033.1533 |  |  | 60754.5926 | 125514.7918 |  | 2054 | 0 | 67753.9818 | 143013.827 | -914711.9627 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.249 | 1.1051 | 4.0154 | 273.1905 | 479.5852 | 508857.9912 | 1817.3448 |  | 100.1727 |  | 436097.8211 | 328874.4762 |  | 436097.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7391.4885 | 85.7% |  | 2054 | 0 | 1.6001 | 3.2275
33 | 2055 | 0.8518 | 59 | 0 | 3266.6601 | 0 | 371.3856 | 340.7207 | 247.0225 | 959.1289 | 4225.789 | 1056.4473 | 5282.2363 | 2.1333 | FALSE | 0 |  | 618231.6396 | 1713.7998 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039015 | -76648.9101 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.2752 | -5951.9621 | -82600.8721 | -95014.8092 | -1829.8482 | -22869 | -58889.5675 | -771.5827 | 102264.0944 | 25566.0236 | 0 | 33 | 48665.7547 | -26305.5088 | 99012.837 | -271593.6489 |  |  |  |  | -20121.684 | -51815.0015 | -678.8904 | -25566.0236 | 52815.5692 | 33 | 7127.8616 | 18354.8336 | -117649.628 |  |  | 1.0667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -102264.0944 | -52815.5692 | -3100 | -1804.0168 | -6000 | -3100 | 8600 | 36429.4849 | 33409.93 | 101962.2627 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11317.9972 | 29144.7793 | -36061.5021 |  |  | 59983.7519 | 128157.6163 |  | 2055 | 0 | 67111.6135 | 146512.4499 | -768199.5128 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.2752 | 1.1051 | 4.2003 | 281.3862 | 493.9727 | 529148.465 | 1871.8652 |  | 103.1779 |  | 447487.0522 | 337047.0069 |  | 447487.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.5263 | 84.57% |  | 2055 | 0 | 1.6281 | 3.3762
34 | 2056 | 0.84754 | 59 | 0 | 3250.3268 | 0 | 369.5287 | 339.0171 | 245.7874 | 954.3332 | 4204.6601 | 1051.165 | 5255.8251 | 2.2 | FALSE | 0 |  | 615155.4814 | 1705.2308 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.03904 | -76320.2841 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.3014 | -5982.5417 | -82302.8257 | -98161.5339 | -1877.2075 | -22869 | -60656.2546 | -794.7302 | 101752.7739 | 25438.1935 | 0 | 34 | 48253.719 | -26234.5773 | 101750.462 | -278950.9395 |  |  |  |  | -20121.684 | -53369.4515 | -699.2571 | -25438.1935 | 52815.5692 | 34 | 7255.6917 | 19244.5269 | -120840.0685 |  |  | 1.1 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -101752.7739 | -52815.5692 | -3100 | -1795.2848 | -6000 | -3100 | 8600 | 36066.1008 | 33409.93 | 101452.4514 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10964.8542 | 29082.4691 | -37120.1871 |  |  | 59218.5732 | 130832.9311 |  | 2056 | 0 | 66474.2649 | 150077.458 | -618122.0549 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.3014 | 1.1051 | 4.3927 | 289.8278 | 508.7919 | 550134.322 | 1928.0211 |  | 106.2732 |  | 459175.8717 | 345422.625 |  | 459175.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782.6419 | 83.47% |  | 2056 | 0 | 1.6561 | 3.5308
35 | 2057 | 0.84331 | 59 | 0 | 3234.0752 | 0 | 367.681 | 337.3221 | 244.5585 | 949.5616 | 4183.6368 | 1045.9092 | 5229.546 | 2.2667 | FALSE | 0 |  | 612094.7039 | 1696.7047 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039065 | -75993.3012 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.3276 | -6012.745 | -82006.0462 | -101386.3902 | -1925.8003 | -22869 | -62475.9422 | -818.5721 | 101244.0101 | 25311.0025 | 0 | 35 | 47843.7434 | -26163.777 | 104540.799 | -286508.694 |  |  |  |  | -20121.684 | -54970.5351 | -720.2348 | -25311.0025 | 52815.5692 | 35 | 7382.8827 | 20169.3364 | -124117.7969 |  |  | 1.1333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -101244.0101 | -52815.5692 | -3100 | -1786.6146 | -6000 | -3100 | 8600 | 35706.3414 | 33409.93 | 100945.1891 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10615.2666 | 28999.9032 | -38210.1065 |  |  | 58459.0101 | 133540.7022 |  | 2057 | 0 | 65841.8928 | 153710.0385 | -464412.0164 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.3276 | 1.1051 | 4.5929 | 298.5227 | 524.0557 | 571837.6283 | 1985.8618 |  | 109.4614 |  | 471172.2213 | 354006.3773 |  | 471172.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7985.9699 | 82.4% |  | 2057 | 0 | 1.6841 | 3.6917
36 | 2058 | 0.83909 | 59 | 0 | 3217.9048 | 0 | 365.8426 | 335.6354 | 243.3357 | 944.8138 | 4162.7186 | 1040.6796 | 5203.3982 | 2.3333 | FALSE | 0 |  | 609049.2304 | 1688.2212 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.03909 | -75667.9533 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.3538 | -6042.575 | -81710.5283 | -104691.3775 | -1975.659 | -22869 | -64350.2205 | -843.1293 | 100737.79 | 25184.4475 | 0 | 36 | 47435.8177 | -26093.1085 | 107384.758 | -294272.4081 |  |  |  |  | -20121.684 | -56619.6511 | -741.8418 | -25184.4475 | 52815.5692 | 36 | 7509.4377 | 21130.5249 | -127485.2224 |  |  | 1.1667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -100737.79 | -52815.5692 | -3100 | -1778.0056 | -6000 | -3100 | 8600 | 35350.1707 | 33409.93 | 100440.4632 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10269.199 | 28896.1134 | -39332.1853 |  |  | 57705.0167 | 136280.8714 |  | 2058 | 0 | 65214.4544 | 157411.3963 | -307000.6201 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.3538 | 1.1051 | 4.8011 | 307.4783 | 539.7773 | 594281.1183 | 2045.4376 |  | 112.7452 |  | 483484.2551 | 362803.4357 |  | 483484.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194.6484 | 81.36% |  | 2058 | 0 | 1.712 | 3.859
37 | 2059 | 0.83489 | 59 | 0 | 3201.8153 | 0 | 364.0134 | 333.9573 | 242.119 | 940.0897 | 4141.905 | 1035.4763 | 5177.3813 | 2.4 | FALSE | 0 |  | 606018.9843 | 1679.78 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039115 | -75344.2321 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.38 | -6072.0347 | -81416.2668 | -108078.5463 | -2026.8168 | -22869 | -66280.7271 | -868.4232 | 100234.1011 | 25058.5253 | 0 | 37 | 47029.9317 | -26022.5721 | 110283.2596 | -302247.7286 |  |  |  |  | -20121.684 | -58318.2407 | -764.0971 | -25058.5253 | 52815.5692 | 37 | 7635.36 | 22129.3983 | -130944.8214 |  |  | 1.2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -100234.1011 | -52815.5692 | -3100 | -1769.4574 | -6000 | -3100 | 8600 | 34997.5527 | 33409.93 | 99938.2609 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9926.6158 | 28770.0956 | -40487.3757 |  |  | 56956.5475 | 139053.3552 |  | 2059 | 0 | 64591.9075 | 161182.7535 | -145817.8666 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.38 | 1.1051 | 5.0176 | 316.7027 | 555.9706 | 617488.2144 | 2106.8007 |  | 116.1276 |  | 496120.345 | 371819.1011 |  | 496120.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8408.8194 | 80.34% |  | 2059 | 0 | 1.74 | 4.0331
38 | 2060 | 0.83072 | 59 | 0 | 3185.8062 | 0 | 362.1934 | 332.2875 | 240.9084 | 935.3893 | 4121.1955 | 1030.2989 | 5151.4943 | 2.4667 | FALSE | 0 |  | 603003.8894 | 1671.3811 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039141 | -75022.1295 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.4062 | -6101.1271 | -81123.2566 | -111550 | -2079.3077 | -22869 | -68269.1489 | -894.4758 | 99732.9306 | 24933.2326 | 0 | 38 | 46626.075 | -25952.1684 | 113237.2347 | -310440.4585 |  |  |  |  | -20121.684 | -60067.7879 | -787.02 | -24933.2326 | 52815.5692 | 38 | 7760.6526 | 23167.3071 | -134499.1391 |  |  | 1.2333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -99732.9306 | -52815.5692 | -3100 | -1760.9695 | -6000 | -3100 | 8600 | 34648.4521 | 33409.93 | 99438.5696 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9587.4824 | 28620.8082 | -41676.6587 |  |  | 56213.5574 | 141858.0429 |  | 2060 | 0 | 63974.21 | 165025.35 | 19207.4835 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.4062 | 1.1051 | 5.2429 | 326.2038 | 572.6498 | 641483.047 | 2170.0048 |  | 119.6114 |  | 509089.087 | 381058.8058 |  | 509089.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.6286 | 79.36% |  | 2060 | 0 | 1.768 | 4.2142
39 | 2061 | 0.82657 | 59 | 0 | 3169.8772 | 0 | 360.3824 | 330.626 | 239.7039 | 930.7123 | 4100.5895 | 1025.1474 | 5125.7369 | 2.5333 | FALSE | 0 |  | 600003.8699 | 1663.0242 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039166 | -74701.6374 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.4324 | -6129.855 | -80831.4924 | -115107.8957 | -2133.1667 | -22869 | -70317.2234 | -921.3101 | 99234.2659 | 24808.5665 | 0 | 39 | 46224.2377 | -25881.8977 | 116247.6246 | -318856.5608 |  |  |  |  | -20121.684 | -61869.8215 | -810.6306 | -24808.5665 | 52815.5692 | 39 | 7885.3188 | 24245.6478 | -138150.7918 |  |  | 1.2667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -99234.2659 | -52815.5692 | -3100 | -1752.5414 | -6000 | -3100 | 8600 | 34302.8338 | 33409.93 | 98941.3767 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9251.764 | 28447.171 | -42901.0438 |  |  | 55476.0017 | 144694.7957 |  | 2061 | 0 | 63361.3204 | 168940.4435 | 188147.927 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.4324 | 1.1051 | 5.4771 | 335.9899 | 589.8293 | 666290.4755 | 2235.1049 |  | 123.1998 |  | 522399.3068 | 390528.1171 |  | 522399.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8854.2255 | 78.4% |  | 2061 | 0 | 1.7959 | 4.4024
40 | 2062 | 0.82243 | 59 | 0 | 3154.0278 | 0 | 358.5805 | 328.9729 | 238.5054 | 926.0588 | 4080.0866 | 1020.0216 | 5100.1082 | 2.6 | FALSE | 0 |  | 597018.8506 | 1654.7091 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039192 | -74382.7478 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.4586 | -6158.2215 | -80540.9693 | -118754.4464 | -2188.4298 | -22869 | -72426.7401 | -948.9494 | 98738.0946 | 24684.5236 | 0 | 40 | 45824.4095 | -25811.7606 | 119315.3809 | -327502.1629 |  |  |  |  | -20121.684 | -63725.9162 | -834.9495 | -24684.5236 | 52815.5692 | 40 | 8009.3616 | 25365.8642 | -141902.4686 |  |  | 1.3 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -98738.0946 | -52815.5692 | -3100 | -1744.1726 | -6000 | -3100 | 8600 | 33960.6631 | 33409.93 | 98446.6698 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8919.4264 | 28248.0642 | -44161.571 |  |  | 54743.836 | 147563.4451 |  | 2062 | 0 | 62753.1976 | 172929.3094 | 361077.2363 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.4586 | 1.1051 | 5.7207 | 346.0696 | 607.5241 | 691936.1095 | 2302.1581 |  | 126.8958 |  | 536060.0662 | 400232.7408 |  | 536060.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9085.7638 | 77.47% |  | 2062 | 0 | 1.8239 | 4.5982
41 | 2063 | 0.81832 | 59 | 0 | 3138.2577 | 0 | 356.7876 | 327.328 | 237.3128 | 921.4285 | 4059.6861 | 1014.9215 | 5074.6077 | 2.6667 | FALSE | 0 |  | 594048.7563 | 1646.4356 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039218 | -74065.4526 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.4848 | -6186.2293 | -80251.6819 | -122491.9216 | -2245.1338 | -22869 | -74599.5423 | -977.4179 | 98244.4041 | 24561.101 | 0 | 41 | 45426.5805 | -25741.7573 | 122441.4651 | -336383.5616 |  |  |  |  | -20121.684 | -65637.6936 | -859.998 | -24561.101 | 52815.5692 | 41 | 8132.7842 | 26529.4494 | -145756.9334 |  |  | 1.3333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -98244.4041 | -52815.5692 | -3100 | -1735.8627 | -6000 | -3100 | 8600 | 33621.9055 | 33409.93 | 97954.4365 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8590.4359 | 28022.3264 | -45459.3109 |  |  | 54017.0164 | 150463.7915 |  | 2063 | 0 | 62149.8006 | 176993.2409 | 538070.4773 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.4848 | 1.1051 | 5.9739 | 356.4517 | 625.7499 | 718446.331 | 2371.2228 |  | 130.7026 |  | 550080.6696 | 410178.5244 |  | 550080.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9323.4012 | 76.57% |  | 2063 | 0 | 1.8519 | 4.8018
42 | 2064 | 0.81423 | 59 | 0 | 3122.5664 | 0 | 355.0036 | 325.6914 | 236.1263 | 916.8213 | 4039.3877 | 1009.8469 | 5049.2346 | 2.7333 | FALSE | 0 |  | 591093.5125 | 1638.2034 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039244 | -73749.7439 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.511 | -6213.8814 | -79963.6254 | -126322.6491 | -2303.3165 | -22869 | -76837.5285 | -1006.7404 | 97753.1821 | 24438.2955 | 0 | 42 | 45030.7407 | -25671.8884 | 125626.8487 | -345507.2276 |  |  |  |  | -20121.684 | -67606.8245 | -885.7979 | -24438.2955 | 52815.5692 | 42 | 8255.5897 | 27737.947 | -149717.0273 |  |  | 1.3667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -97753.1821 | -52815.5692 | -3100 | -1727.6112 | -6000 | -3100 | 8600 | 33286.5269 | 33409.93 | 97464.6643 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8264.7587 | 27768.7539 | -46795.366 |  |  | 53295.4993 | 153395.6026 |  | 2064 | 0 | 61551.0891 | 181133.5496 | 719204.0268 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.511 | 1.1051 | 6.2372 | 367.1452 | 644.5224 | 745848.3165 | 2442.3595 |  | 134.6237 |  | 564470.6702 | 420371.4607 |  | 564470.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9567.2995 | 75.68% |  | 2064 | 0 | 1.8798 | 5.0134
43 | 2065 | 0.81016 | 59 | 0 | 3106.9535 | 0 | 353.2286 | 324.063 | 234.9456 | 912.2372 | 4019.1908 | 1004.7977 | 5023.9884 | 2.8 | FALSE | 0 |  | 588153.045 | 1630.0124 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.03927 | -73435.6138 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.5372 | -6241.1807 | -79676.7945 | -130249.0168 | -2363.0168 | -22869 | -79142.6544 | -1036.9427 | 97264.4162 | 24316.104 | 0 | 43 | 44636.88 | -25602.1543 | 128872.513 | -354879.8099 |  |  |  |  | -20121.684 | -69635.0292 | -912.3719 | -24316.104 | 52815.5692 | 43 | 8377.7812 | 28992.9529 | -153785.6706 |  |  | 1.4 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -97264.4162 | -52815.5692 | -3100 | -1719.4176 | -6000 | -3100 | 8600 | 32954.4938 | 33409.93 | 96977.341 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7942.3617 | 27486.0987 | -48170.8715 |  |  | 52579.2417 | 156358.6117 |  | 2065 | 0 | 60957.0229 | 185351.5646 | 904555.5914 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.5372 | 1.1051 | 6.511 | 378.1596 | 663.858 | 774170.0609 | 2515.6303 |  | 138.6624 |  | 579239.8773 | 430817.6915 |  | 579239.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.625 | 74.82% |  | 2065 | 0 | 1.9078 | 5.2334
44 | 2066 | 0.80611 | 59 | 0 | 3091.4188 | 0 | 351.4625 | 322.4426 | 233.7709 | 907.676 | 3999.0948 | 999.7737 | 4998.8685 | 2.8667 | FALSE | 0 |  | 585227.2797 | 1621.8623 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039296 | -73123.0543 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.5634 | -6268.13 | -79391.1842 | -134273.4737 | -2424.2745 | -22869 | -81516.934 | -1068.0509 | 96778.0941 | 24194.5235 | 0 | 44 | 44244.9886 | -25532.5552 | 132179.4487 | -364508.1417 |  |  |  |  | -20121.684 | -71724.0801 | -939.743 | -24194.5235 | 52815.5692 | 44 | 8499.3617 | 30296.1173 | -157965.8649 |  |  | 1.4333 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -96778.0941 | -52815.5692 | -3100 | -1711.2816 | -6000 | -3100 | 8600 | 32625.7728 | 33409.93 | 96492.4543 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7623.2121 | 27173.0674 | -49586.9965 |  |  | 51868.2007 | 159352.5161 |  | 2066 | 0 | 60367.5624 | 189648.6335 | 1094204.2249 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.5634 | 1.1051 | 6.7955 | 389.5044 | 683.7738 | 803440.401 | 2591.0992 |  | 142.8223 |  | 594398.3625 | 441523.5112 |  | 594398.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.5485 | 73.98% |  | 2066 | 0 | 1.9358 | 5.4621
45 | 2067 | 0.80208 | 59 | 0 | 3075.9617 | 0 | 349.7052 | 320.8304 | 232.6021 | 903.1376 | 3979.0993 | 994.7748 | 4973.8742 | 2.9333 | FALSE | 0 |  | 582316.1433 | 1613.753 | 0.057 | 0.057 | 0.003 | 0.057 | 0.0128 | 1191 | 6330.524 | 0.039322 | -72812.0576 | 0.25 | 0.12 | 3132.47 | 1.5896 | -6294.732 | -79106.7896 | -138398.5321 | -2487.1306 | -22869 | -83962.442 | -1100.0925 | 96294.2036 | 24073.5509 | 0 | 45 | 43855.0567 | -25463.0917 | 135548.6559 | -374399.2445 |  |  |  |  | -20121.684 | -73875.8025 | -967.9353 | -24073.5509 | 52815.5692 | 45 | 8620.3343 | 31649.146 | -162260.6957 |  |  | 1.4667 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -96294.2036 | -52815.5692 | -3100 | -1703.2025 | -6000 | -3100 | 8600 | 32300.3307 | 33409.93 | 96009.992 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7307.2773 | 26828.3198 | -51044.9445 |  |  | 51162.334 | 162376.9757 |  | 2067 | 0 | 59782.6683 | 194026.1217 | 1288230.3466 |  |  | 0.25 | 0.091419 | 0.34142 | 1.5896 | 1.1051 | 7.0912 | 401.1895 | 704.287 | 833689.0401 | 2668.8322 |  | 147.107 |  | 609956.4673 | 452495.3704 |  | 609956.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10338.2452 | 73.16% |  | 2067 | 0 | 1.9637 | 5.6998
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maximum aantal woningen fase 1 Reply: uitgebreid met 25 (fase 1+)
Note on G5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vollooppercentage woningen
Note on V5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Investering warmtegebouw bestaande uit warmtepompen, gebouw en alle installaties. Prijspeil 2020. Reply: aangepast (zie net fase 1) voor volledige capaciteit incl. 25 woningen
Note on AF5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uitgaande van GvO NL wind in EUR/MWh
Note on AG5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Korting op commodity
Note on AH5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: kVAr o.b.v. cosphi 0,95. Tarief is per kWh verbruik.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tarief is per jaar.
Note on AJ5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tarief is per jaar.
Note on AW5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Operationele kosten per jaar.
Note on BC5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SDE+ voorjaar 2020 subsidie per jaar.
Note on BI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inflatiepercentage CPI
Note on BM5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gewenst rendement.
Note on BO5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Investering warmtenet. Prijspeil 2020. Reply: aangepast, zie net fase 1. incl. 25 woningen molenweg.
Note on CD5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inflatiepercentage CPI
Note on CH5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gewenst rendement.
Note on CL5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aansluitkosten per woning.
Note on CM5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stelpost aanpassingskosten per woning.
Note on CQ5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dashboard: beschikbaar gestelde proeftuinsubsidie.
Note on CR5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: BAK excl. btw
Note on CX5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Onderhoudskosten klantspecifiek.
Note on CY5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Percentage van totale omzet.
Note on CZ5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stelpost. Per jaar.
Note on DA5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stelpost. Per aansluiting.
Note on DC5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vastrecht cf. maximum ACM
Note on DD5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maximaal leverttarief per GJ excl. btw.
Note on DM5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inflatiepercentage CPI
Note on DQ5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gewenst rendement.
Note on DV5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gewenst rendement.
Note on EE5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gewenst rendement.
Note on EM5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inflatiepercentage CPI
Note on EN5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Prijspeil 2020.
Note on EP5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gasverbruik standaard woning in m3/jaar.
Note on EQ5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maximaal vastrecht, huur afleverset en meettarief incl. btw.
Note on ES5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maximaal leverttarief per GJ incl. btw.
Note on EU5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Warmteverbruik standaard woning in GJ/jaar
Note on EW5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Correctie warmteprijs t.o.v. gasprijs: korting
Note on EY5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aansluittarief cf. dashboard incl. btw.
Note on FB5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Isolatiekosten per woning base case prijspeil 2020.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maximaal mogelijk warmtegebruik in fase 1 (GJ)
Note on AJ6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Benodigd thermisch vermogen
Note on BC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Startjaar SDE+ subsidie
Note on CM6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aanpassingskosten voor rekening Leverancier?
Note on CN6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verwijderen gasaansluiting voor rekening Leverancier?
Note on DC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vastrecht Wiemersheerd indien geen BAK; dan BAK verwerkt in jaarlijkse vastrecht kosten.
Note on DD6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tarief specifiek voor Wiemersheerd, rest particulier tarief.
Note on EY6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ISDE subsidie incl. Btw, alleen als een aansluitbijdrage wordt gevraagd!
Note on EZ6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aanpassingskosten voor rekening bewoner?
Note on FA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verwijderen gasaansluiting voor rekening bewoner?
Note on ES7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Correctiefactor variabel tarief
Note on H8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gemiddeld jaarverbruik per woning fase 1 is 89 GJ. Betreft oudere, merendeels vrijstaande woningen Reply: Toegevoegd correctie afname energierbruik.
Note on M8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Toegevoegd correctie afname energiegebruik.
Note on X8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proeftuinsubsidie budget verminderd met bijdrage aan woningen (aansluiten, aanpassingen, BAK).
Note on BA8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ten laste van Leverancier: nuttig geleverde warmte aan afnemers.
Note on BB8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ten laste van Netbeheerder: verlies warmte.
Note on BI8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Geen inflatie over EB+ODE.
Note on BM8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: aangepast naar MIRR met 6% eis als zowel financierings- en herinvesteringsrate (in Engelse versie Excel, als het goed is in NL versie de functie GIR) Reply: Rendementseis niet vast op 6%.
Note on BO8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Exclusief aansluitkosten, deze zitten bij Leverancier.
Note on BY8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ten laste van Leverancier.
Note on CH8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: aangepast naar MIRR met 6% eis als zowel financierings- en herinvesteringsrate (in Engelse versie Excel, als het goed is in NL versie de functie GIR)
Note on CV8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ten gunste van Producent. Alleen de nuttig te leveren warmte. Warmteverliezen worden berekend aan de Transporteur.
Note on CW8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ten gunste van Infra.
Note on DQ8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: aangepast naar MIRR met 6% eis als zowel financierings- en herinvesteringsrate (in Engelse versie Excel, als het goed is in NL versie de functie GIR)
Note on EH8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kosten woningen uit Loppersum_TCO vergelijk
Note on CL9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zie tablad Net: kosten per woning, omvat: - afleverset - plaatsen en aansluiten - inpandige leidingen - verwijderen oude cv
Note on CO9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aansluitkosten: afleversets, inpandige leidingen, etc.
Note on DF9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Excl. inflatie! En excl. btw!
Note on DG9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Keuze subsidie in Dashboard.
Note on EH9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Projecties: 2019-2021 TTF futures; 2022 t/m 2030 IEA World Energy Outlook New Policies scenario, interpolatie PBL
Note on EI9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2020: gemiddelde van leveranciers incl. vaste leveringskosten o.b.v. 3.000 m3/jaar. 2021 e.v.: gelijk aan 2020
Note on EJ9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Commodity + marge leverancier
Note on EK9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: EB: Belastingplan 2020/ Klimaatakkoord. ODE: Inschatting stijging t/m 2027 obv historische ontwikkeling. Vanaf 2030 geen zekerheid over beleid daarom vanaf 2030 inflatie correctie meegenomen.
Note on EL9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Totaal o.b.v. 3000 m3/jaar
Note on EM9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inflatie op levering aardgas, tot 2030 niet op energiebelastingen. Incl. btw.
Note on EN9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inflatie op gemiddeld servicecontract (jaarlijks periodiek onderhoud; incl. verhelpen storingen, voorrijkosten, uurloon reparatie en onderhoud; excl. onderdelen). Incl btw en inflatie.
Note on EO9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Netwerkkosten aardgas G4, G6 sjv 500 tot 4.000m3 (Enexis). Incl. btw en inflatie.
Note on EP9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Incl. inflatie.
Note on EQ9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Warmtetarieven ACM (2020): vastrecht + meetdienst + huur afleverset. Incl. inflatiecorrectie.
Note on ES9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Warmtetarieven ACM (2020). Incl. inflatiecorrectie.
Note on EW9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Correctie excl. aansluitbijdrage. Bedragen incl. btw
Note on EX9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Netto warmtekosten liggen de eerste jaren een te kiezen percentage (Dashboard) onder de verwachte gasprijs. Totdat warmte minder kost dan gas; vanaf dat moment geldt de verwachte warmteprijs.
Note on BM10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: netto contante waarde in lijn gebracht met berekening kasstromen (incl. inflatie) tegen 6% tov 2020 (dus 2021 /1,06, in 2022 /1,06^2 etc.) Reply: Rente variabel, dus x %
Note on CH10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: netto contante waarde in lijn gebracht met berekening kasstromen (incl. inflatie) tegen 6% tov 2020 (dus 2021 /1,06, in 2022 /1,06^2 etc.) Reply: Rente variabel, dus x %
Note on DQ10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: netto contante waarde in lijn gebracht met berekening kasstromen (incl. inflatie) tegen 6% tov 2020 (dus 2021 /1,06, in 2022 /1,06^2 etc.) Reply: Rente variabel, dus x %
Note on DV10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: netto contante waarde in lijn gebracht met berekening kasstromen (incl. inflatie) tegen 6% tov 2020 (dus 2021 /1,06, in 2022 /1,06^2 etc.) Reply: Rente variabel, dus x %

## Warmtegebouw basis
[5 empty] | 7934.0004 | m3 aardgas
Energiebalans warmtenet 90/70
| Cijfers uit doorrekening energiebalans v.9 |  |  |  | 226 | GJ uit aardgas
[6 empty] | 9423 | GJ totaal uit
E in (kWh) | E in (GJ) |  |  | GJ directe levering |  | 2050 | GJ netverlies | 21.76%
1405775.463 | 5060.7917 |  |  | 7990 |  | 7373 | GJ naar afnemers
|  | 1.8462 | COP
|  | 620 | kWthermisch | 1353 |  | 1207
|  |  |  | GJ naar buffer | 146 | GJ uit buffer
GJ verlies buffer
| GJ totaal | GJ buffer | GJ aardgas | GJ direct | GJ naar buffer | m3 | kWh
| 9423 | 1207 | 226 | 7990 | 1353 | 7934.0004 | 1405775.463
[6 empty] | 0.84198 | 149.1856
[6 empty] | m3/GJ totaal uit | kWh/GJ totaal uit
[6 empty] | Verbruik hoofdtransportpompen (kWh/jaar) | 3000 | Bron: energiebalans
CAPEX | HT lucht/water + water/water WP |  | 300000 |  | Eerste telefonische indicatie van IBK
| HT-buffer vat |  | 200000 |  | staal, 200m2
| Gasketel |  | 105000 |  | 1400 kW, zie aansluitvermogen info BT
| Gebouw |  | 300000 |  | Indicatieve opgave LOP o.b.v. kubieke meters gebouw
| Piping |  | 100000
| E+M&R |  | 150000 |  | Incl. aansluiting op Enexis MS-D
| Advies&engineering |  | 150000
| Totaal |  | 1305000
OPEX | O&M overig | 2% | 23100 |  | Info Sweco: 2% van investering
| Verzekering | 0.2% | 2310
| Totaal |  | 25410
2-traps warmtepomp:
- LT lucht/water
- HT water/water
- SCOP 1,85
warmte-buffer
Piek-/backup ketel
Opgegeven aardgasverbruik betreft warmtevraag groter dan warmtepomp en buffer kunnen leveren.

## Warmtegebouw Fase 1
[5 empty] | 5898.9288 | m3 aardgas
Energiebalans warmtenet 70/50
| Cijfers o.b.v. standaard woning / verder cf. verhoudingen energiebalans |  |  |  | 168.031 | GJ uit aardgas
[6 empty] | 7006 | GJ totaal uit
E in (kWh) | E in (GJ) |  |  | GJ directe levering |  | 1121 | GJ netverlies | 16%
817622.411 | 2943.4407 |  |  | 5940.5646 |  | 5885 | GJ naar afnemers
|  | 2.36 | COP
|  | 460.97 | kWthermisch | 1005.9554 |  | 897.4044
|  |  |  | GJ naar buffer | 108.551 | GJ uit buffer
GJ verlies buffer
| GJ totaal | GJ buffer | GJ aardgas | GJ direct | GJ naar buffer | m3 | kWh
| 7006 | 897 | 168 | 5941 | 1006 | 5897.841 | 817678.9077
[6 empty] | 0.84183 | 116.7112
[6 empty] | m3/GJ totaal uit | kWh/GJ totaal uit
[6 empty] | Verbruik hoofdtransportpompen (kWh/jaar) | 3000 | Bron: energiebalans
CAPEX | Totaal |  | 1174500 | 90% | Percentage van 90/70 omvang
OPEX | O&M overig | 2% | 20790
| Verzekering | 0.2% | 2079
| Totaal |  | 22869
2-traps warmtepomp:
- LT lucht/water
- HT water/water
- SCOP beter dan 90/70
warmte-buffer
Piek-/backup ketel
Opgegeven aardgasverbruik betreft warmtevraag groter dan warmtepomp en buffer kunnen leveren.

## Input BT
300 kW
Buffer | [m3] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100
Benodigde warmte (incl. verliezen) | [GJ/jaar] | 8847.7771 | 8872.2374 | 8887.1009 | 8901.2656 | 8913.9419 | 8960.7107 | 9007.075
Warmtepomp (L/W) | [kW @ 7 °C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
SCOP | [-] | 2.4694 | 2.4747 | 2.477 | 2.4789 | 2.4797 | 2.4809 | 2.4817
Geleverde warmte | [GJ] | 7722.5017 | 7885.1461 | 7984.7135 | 8048.8984 | 8086.1409 | 8161.0947 | 8222.3561
Jaarlijks aandeel warmtevraag | [%] | 87.28% | 88.87% | 89.85% | 90.42% | 90.71% | 91.08% | 91.29%
Electriciteits verbruik | [MWh] | 868.6957 | 885.0971 | 895.4231 | 901.9473 | 905.8239 | 913.7623 | 920.3256
Piekketel | [kW] | 984.7237 | 984.7237 | 984.7237 | 984.7237 | 984.7237 | 984.7237 | 984.7237
Geleverde warmte | [GJ] | 1125.2754 | 987.0913 | 902.3874 | 852.3672 | 827.801 | 799.616 | 784.7189
Gas verbruik | [m3(n)] | 35439.5133 | 31087.531 | 28419.8609 | 26844.52 | 26070.8305 | 25183.1696 | 24714
Jaarlijks aandeel warmtevraag | [%] | 12.72% | 11.13% | 10.15% | 9.576% | 9.287% | 8.924% | 8.712%
| kWh/GJ uit | 98.1824 |  |  | 101.328 |  |  | 102.1781
| m3/GJ uit | 4.0055 |  |  | 3.0158 |  |  | 2.7438
| Fase 1 | 1000000 |  |  | 1050000 |  |  | 1100000
500 kW
Buffer | [m3] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100
Benodigde warmte (incl. verliezen) | [GJ/jaar] | 8853.3191 | 8883.0241 | 8900.2554 | 8915.5072 | 8929.7739 | 8984.5527 | 9039.2855
Warmtepomp (L/W) | [kW @ 7 °C] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
SCOP | [-] | 2.3577 | 2.3598 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3603
Geleverde warmte | [GJ] | 8664.3883 | 8745.5113 | 8790.4724 | 8823.9478 | 8850.3158 | 8919.9136 | 8980.7387 | 1038.4128
Jaarlijks aandeel warmtevraag | [%] | 97.87% | 98.45% | 98.77% | 98.97% | 99.11% | 99.28% | 99.35%
Electriciteits verbruik | [MWh] | 1020.8213 | 1029.4683 | 1034.4957 | 1038.4053 | 1041.5479 | 1049.7361 | 1056.9354
Piekketel | [kW] | 805.6437 | 680.7224 | 600.2813 | 600.2813 | 600.2813 | 600.2813 | 600.2813
Geleverde warmte | [GJ] | 188.9309 | 137.5128 | 109.783 | 91.5595 | 79.4581 | 64.6391 | 58.5468 | 1.027%
Gas verbruik | [m3(n)] | 5950.2034 | 4330.8389 | 3457.5158 | 2892.5996 | 2502.4597 | 2035.7477 | 1843.8769 | 1.027%
Jaarlijks aandeel warmtevraag | [%] | 2.134% | 1.548% | 1.233% | 1.027% | 0.8898% | 0.7194% | 0.6477% | 2892.5996
| kWh/GJ uit | 115.3038 |  |  | 116.4718 |  |  | 116.9269 |  | Invloed SCOP gevoeligheid
| m3/GJ uit | 0.67209 |  |  | 0.32445 |  |  | 0.20398 |  | SCOP correctie
| Fase 1 | 1100000 |  |  | 2200000 |  |  | 1200000 |  | 0
Invloed gas aandeel gevoeligheid
Aandeel gas
1%
Opmerkingen bij BT model:
Energieverbruik pompen niet opgenomen; hiervoor 3000 kWh/jaar aanhouden uit energiebalans (impact zeer gering)
Warmteverlies ca. 20% van totaal
Investering uitgangspunten voorlopig:
Separaat gebouw
Referentie basis scenario 600 kW wp / 200 m3 buffer /ketel 1400 kW voor EUR 1,2 M
Dit scenario telt
34 woningen 65 GJ 2210 GJ
Gemeentewerf 290 GJ
Kerk Waardevol Leven 400 GJ
Gemeentehuis 436 GJ
Totaal 3336 GJ
Subsidievoorwaarde Provincie: minimaal 3500 GJ/jaar of 100 WEQ
Conclusie: deze scope komt niet overeen met eis #1 van de Provincie (>= 3500 GJ/jaar) maar wel met eis #2 van de Provincie (>=100 WEQ als 1 WEQ = 30 GJ)
Stel:
Opwekcentrale in verhouding tot gevraagd vermogen verkleinen: schaalfactor vermogen ca. 0,50 => investering in verhouding 0,50^(2/3)=0,63
Net: aantal meters x €/m minderen + 25 huisaansluitleidingen minder
Opwek:
Basis 4961 GJ
Minimum 3336 GJ
(3336/4961)^(2/3)=0,7675
Investering opwek bij minimum scenario 75% van basis
2200000*75%=1650000 €
Incl. 25% onvoorzien (contingency & escalation)
Nauwkeurigheid +/- 30%
Transportnet
Basis 1677000 €
Lengte 850+320=1.170 meter
Minimum scope lengte 580 meter
(580/1170)^(2/3)=0,6264
1677000*63%=1056510 €
Met 10% onvoorzien 1056510*1,1=1162161 €
Aansluitleidingen + inpandig
Basis 513000 €
Minus Wiemersheerd: 266000 €
Minus 25 woningen -> 25/59*157000=66525 €
Totaal wordt dan 513000-266000-66525=180475 €
Met 10% onvoorzien 180475*1,1=198523 €

## Net basis
Materiaal | 2. Materiaalkosten | 124000
| 5. Projectspecifieke kosten aansluitleidingen | 356285
|  |  | 480285 | Infra
| 5. Projectspecifieke kosten inpandig woningen |  | 156598 | Leverrancier
| 5. Projectspecifieke kosten warmtewisselaar hotel |  | 35950 | Leverancier
| 5. Projectspecifieke kosten warmtewisselaar gemeentehuis |  | 30800 | Leverancier
| 5. Projectspecifieke kosten warmtewisselaar gemeente werf |  | 28800 | Leverancier
| 5. Projectspecifieke kosten warmtewisselaar kerk |  | 30800 | Leverancier
Werk | 1. Opstartkosten | 50700
| 3. Aanlegkosten | 526100
| 4. Staartposten | 287600
|  |  | 864400 | Infra
1627633
| Onvoorzien | 10% | 162763.3
1790396.3
OPEX | O&M warmtenet | 1% | 14791.535
| Verzekering | 0.2% | 2958.307
| Totaal |  | 17749.842
Note on D93: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ervaringsgetal (%/jaar van investering) voor preventief en correctief onderhoud (primaire) distributienetten

## Net Fase 1
Materiaal | 2. Materiaalkosten | 137600
| 5. Projectspecifieke kosten aansluitleidingen | 358770
|  |  | 496370 | Infra
| 5. Projectspecifieke kosten inpandig woningen |  | 156598 | Leverrancier | Wiemersheerd Totaal
| 5. Projectspecifieke kosten Wiemersheerd |  | 266000 | Leverancier | IWAS 100 kW | 0
| 5. Projectspecifieke kosten warmtewisselaar gemeentehuis |  | 30800 | Leverancier | IWAS 200 kW | 26000
| 5. Projectspecifieke kosten warmtewisselaar kerk |  | 30800 | Leverancier | Muurdoorvoeren | 1750
| 5. Projectspecifieke kosten warmtewisselaar gemeente werf |  | 28800 | Leverancier | Inpandig trace | 6400
[5 empty] | Woningen nieuwbouw 28x (aansluiten, inpandig, afleverset) | 56000
Werk | 1. Opstartkosten | 56100 |  |  | Appartementen nieuwbouw 21x (aansluiten, inpandig, afleverset) | 63000
| 3. Aanlegkosten | 594800 |  |  | Aansluitleidingen 49x15m a €200/meter | 147000
| 4. Staartposten | 313100 |  |  | Subtotaal | 300150
| Extra secundair net tbv Wiemersheerd 320 meter | 224000 |  |  | Secundair net t.b.v Wiemersheerd 320m a € 700/m | 224000 | Vanaf eindpunt De Schepperij
| Minderkosten omloop Kindcentrum | -160000 |  |  | Totaal | 524150
|  |  | 1028000 | Infra
2037368
Wiemersheerd Middengebouw en grondgebonden
| Onvoorzien | 10% | 203736.8 |  | IWAS 100 kW | 0
|  |  | 2241104.8 |  | IWAS 200 kW | 0
[5 empty] | Muurdoorvoeren | 0
[5 empty] | Inpandig trace | 0
OPEX | O&M warmtenet | 1% | 16768.07 |  | Woningen nieuwbouw 28x (aansluiten, inpandig, afleverset) | 56000
| Verzekering | 0.2% | 3353.614 |  | Appartementen nieuwbouw 21x (aansluiten, inpandig, afleverset) | 63000
[5 empty] | Aansluitleidingen 49x15m a €200/meter | 147000
| Totaal |  | 20121.684 |  | Subtotaal | 266000
[5 empty] | Secundair net t.b.v Wiemersheerd 320m a € 700/m | 224000 | Vanaf eindpunt De Schepperij
[5 empty] | Totaal | 490000
Note on D96: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ervaringsgetal (%/jaar van investering) voor preventief en correctief onderhoud (primaire) distributienetten
Dit scenario telt
34 woningen 65 GJ 2210 GJ
Gemeentewerf 290 GJ
Kerk Waardevol Leven 400 GJ
Gemeentehuis 436 GJ
Totaal 3336 GJ
Subsidievoorwaarde Provincie: minimaal 3500 GJ/jaar of 100 WEQ
Conclusie: deze scope komt niet overeen met eis #1 van de Provincie (>= 3500 GJ/jaar) maar wel met eis #2 van de Provincie (>=100 WEQ als 1 WEQ = 30 GJ)
Stel:
Opwekcentrale in verhouding tot gevraagd vermogen verkleinen: schaalfactor vermogen ca. 0,50 => investering in verhouding 0,50^(2/3)=0,63
Net: aantal meters x €/m minderen + 25 huisaansluitleidingen minder
Opwek:
Basis 4961 GJ
Minimum 3336 GJ
(3336/4961)^(2/3)=0,7675
Investering opwek bij minimum scenario 75% van basis
2200000*75%=1650000 €
Incl. 25% onvoorzien (contingency & escalation)
Nauwkeurigheid +/- 30%
Transportnet
Basis 1677000 €
Lengte 850+320=1.170 meter
Minimum scope lengte 580 meter
(580/1170)^(2/3)=0,6264
1677000*63%=1056510 €
Met 10% onvoorzien 1056510*1,1=1162161 €
Aansluitleidingen + inpandig
Basis 513000 €
Minus Wiemersheerd: 266000 €
Minus 25 woningen -> 25/59*157000=66525 €
Totaal wordt dan 513000-266000-66525=180475 €
Met 10% onvoorzien 180475*1,1=198523 €
Aanpassingen Ewald 30 maart 2022:
Dit scenario telt
34+25=59 woningen 65 GJ 3835 GJ
Gemeentewerf 290 GJ
Kerk Waardevol Leven 400 GJ
Gemeentehuis 436 GJ
Totaal 4961 GJ
Subsidievoorwaarde Provincie: minimaal 3500 GJ/jaar of 100 WEQ
Conclusie: deze scope komt niet overeen met eis #1 van de Provincie (>= 3500 GJ/jaar) maar wel met eis #2 van de Provincie (>=100 WEQ als 1 WEQ = 30 GJ)
Stel:
Opwekcentrale in verhouding tot gevraagd vermogen verkleinen: schaalfactor vermogen ca. 0,50 => investering in verhouding 0,50^(2/3)=0,63
Net: aantal meters x €/m minderen + 25 huisaansluitleidingen minder
Opwek:
Basis 4961 GJ
Dus geen correctie: Investering opwek bij = basis = 2.200.000 €
Incl. 25% onvoorzien (contingency & escalation)
Nauwkeurigheid +/- 30%
Transportnet
Basis 1677000 €
Lengte 850+320=1.170 meter
Minimum scope lengte 580 meter + lengte voor 25 woningen = 160 meter. totaal 740 meter.
(740/1170)^(2/3)=0,7368
1677000*74%=1240980 €
Met 10% onvoorzien 1240980*1,1=1365078 €
Aansluitleidingen + inpandig
Basis 513000 €
Minus Wiemersheerd: 266000 €
Minus 25 woningen -> 25/59*157000=66525 €
Totaal wordt dan 513000-266000-66525=247000 €
Met 10% onvoorzien 247000*1,1=271700 €

## Levering warmte
Levering warmte aan particulieren tarieven 2022
Bron: | https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/tarievenbesluit-warmte%202022.pdf
Warmtewet kleinverbruikers <100 kW |  | Tarief incl. btw
Prijs voor het leveren van warmte per Gigajoule |  | 53.9539 | Per gigajoule
Meettarief voor warmte |  | 27.467 | Per jaar | [6 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Vastrecht warmte (ruimteverwarming + warm tapwater) |  | 494.5754 | Per jaar | [5 empty] | Levering | 22.69 | 24.05 | 28.47 | 26.06 | 25.51 | 53.95 | 41.427 | 45.949 | 50.471 | 54.993 | 59.515 | 64.037
Maximum eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter |  | 4959.1366 | Per keer | [5 empty] | Vastrecht | 299.16 | 309.52 | 318.95 | 469.17 | 478.6 | 494.58 | 511.752 | 558.454 | 605.156 | 651.858 | 698.56 | 745.262
Huurbedrag afleverset tapwater en ruimteverwarming |  | 163.1443 | Per jaar | [5 empty] | Huur |  |  |  | 126.19 | 125.5 | 163.14 | 156.752 | 175.227 | 193.702 | 212.177 | 230.652 | 249.127
[9 empty] | Meettarief |  |  |  | 26.63 | 26.83 | 27.47 | 27.397 | 27.817 | 28.237 | 28.657 | 29.077 | 29.497
[8 empty] | Eerdere tarieven 2020 |  | 2020: Eerdere tarieven 2021
Levering warmte aan grootverbruik
Vastrecht 80 kW. herinvestering gasketel 15k€, gascapaciteit kosten, onderhoud etc |  | 1600 | ex btw per jaar | korting 50% loopt hele businesscase door?
korting ivm bestaande installatie |  | 0% |  | korting nu op 0% gezet, zal onderhandeling zijn inzake vervroegde afschrijving huidige ketelinstallaties
| totaal | 1600 | ex btw per jaar
Vastrecht 200 kW. herinvestering gasketel 30k€, gascapaciteit kosten, onderhoud etc |  | 3500 | ex btw per jaar
korting ivm bestaande installatie |  | 0% |  | korting nu op 0% gezet, zal onderhandeling zijn inzake vervroegde afschrijving huidige ketelinstallaties
| totaal | 3500 | ex btw per jaar
Vastrecht klein zakelijk (>100 kW) |  | 10 | EUR/kW/jaar
E-tarieven Enexis grootverbruik per 1-1-2019 |  | Bron: | https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/tarieven/tarievenoverzicht/tariefbladen-downloaden
Periodieke aansluitvergoeding (aansluitcapaciteit > 3 x 80 A t/m 3 x 250 A (173 kVA)) |  | 173 | per jaar
Vastrecht transportdienst (MS/LS (contract vermogen meer dan 50 kW t/m 125 kW) ) |  | 441 | per jaar
Wiemersheerd (prijzen excl. Btw) | bar: 2017 to 2026
Grondgebonden woningen 28 (<100 kW) | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Maximum eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter | 4031.44 | eenmalig | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Huurbedrag afleverset tapwater en ruimteverwarming | 103.72 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Vastrecht warmte (ruimteverwarming + warm tapwater) | 395.54 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Prijs voor het leveren van warmte per Gigajoule | 21.08 | per GJ | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Meettarief voor warmte | 22.17 | per jaar | bar: 2017 to 2026
Middengebouw appartementen 21 (<100 kW) | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Maximum eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter | 4031.44 | eenmalig | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Huurbedrag afleverset tapwater en ruimteverwarming | 103.72 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Vastrecht warmte (ruimteverwarming + warm tapwater) | 395.54 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Prijs voor het leveren van warmte per Gigajoule | 21.08 | per GJ | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Meettarief voor warmte | 22.17 | per jaar | bar: 2017 to 2026
L-gebouw (203,8 kW) | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Maximum eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter | 22976.31 | eenmalig | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Meerlengte 25 meter | 0 | eenmalig | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Opslag vermogen >100 kW | 7663.09 | eenmalig | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Huurbedrag afleverset tapwater en ruimteverwarming | 2710.1 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Opslag vermogen >100 kW | 633.48 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Vastrecht warmte (ruimteverwarming + warm tapwater) | 1684.07 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Prijs voor het leveren van warmte per Gigajoule | 21.08 | per GJ | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Meettarief voor warmte | 22.17 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Maximum eenmalige aansluitbijdrage bij Middengebouw en grondgebonden | 197540.56 | eenmalig | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Maximum vaste kosten totaal | 25550.07 | per jaar | bar: 2017 to 2026
[5 empty] | Maximum eenmalige aansluitbijdrage bij Totaal | 228179.96 | eenmalig
[5 empty] | Maximum vaste kosten totaal | 30599.89 | per jaar
[5 empty] | Maximum prijs voor het leveren van warmte | 21.08 | per GJ
c
c
c

## Kentallen
Fase 1
Gasvraag gemiddelde woning | 3021 | m3 bij 90ºC |  | Gemiddelde woning is Molenweg 40
| 2290 | m3 bij 70ºC |  | Gasverbruik o.b.v. HR-combi ketel, dus 1m3 gas is |  |  |  | 35.17 | MJ
Dus, jaarverbruik warmte gemiddeld | 86 | GJ bij 90ºC |  | Rendement ketel |  | 85%
| 65 | GJ bij 70ºC |  | Gasvraag t.b.v. koken |  | 5%
Warmtevraag utiliteit bij 90ºC
Hotel Spoorzicht | 1709.1 | GJ
Gemeentehuis | 436.0199 | GJ
Kerkgebouw Waardevol Leven | 400 | GJ
Gemeentewerf | 290 | GJ
Warmtevraag utiliteit bij 70ºC
Wiemersheerd | 1317 | GJ
Gemeentehuis | 436 | GJ | Bron: energiebalans
Kerkgebouw Waardevol Leven | 400 | GJ | Bron: energiebalans
Gemeentewerf | 290 | GJ | Bron: energiebalans
Stationslaan 8-10 | 40 | GJ
Molenweg 58 | 30 | GJ
Ontwikkeling energiebelasting en ODE | https://www.vastelastenbond.nl/blog/ontwikkeling-energieprijs-en-energiebelastingen-2013-2019/ | [17 empty] | Ruimte (kWht) | Tapwater (kWht) | Totaal/jaar (kWht) | Totaal/jaar (GJ)
[18 empty] | Appartementengebouw | 31080 | 33600 | 64680 | 233
Energiebelastingen incl. BTW | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [10 empty] | Grondgebonden woningen | 67200 | 56000 | 123200 | 444
Aardgas per m3 (tot 17.000m3) | 0.2253 | 0.2291 | 0.2312 | 0.3045 | 0.3054 | 0.3121 | 0.3546 | [10 empty] | Zorggebouw | 71400 | 106335 | 177735 | 640
Elektriciteit per kWh (tot 10.000 kWh) | 0.141 | 0.1434 | 0.1447 | 0.1218 | 0.1226 | 0.1265 | 0.1193 | [13 empty] | Totaal/jaar | 1317 | GJ
ODE incl. BTW | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Aardgas per m3 (tot 17.000m3) | 0.0028 | 0.0056 | 0.009 | 0.0137 | 0.0232 | 0.0345 | 0.0634
Elektriciteit per kWh(tot 10.000 kWh) | 0.0013 | 0.0028 | 0.0044 | 0.0068 | 0.0109 | 0.016 | 0.0229
EB + ODE excl. Btw | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Aardgas (EB+ODE) | 0.1885 | 0.194 | 0.1985 | 0.263 | 0.2716 | 0.2864 | 0.3455 | 0.0262
Elektriciteit (EB+ODE) | 0.1176 | 0.1208 | 0.1232 | 0.1063 | 0.1103 | 0.1178 | 0.1175 | -1.667e-05
Bron: Loppersum_TCO vergelijking
Onderwerp/ post | Commodity prijs aardgas | Marge leverancier (90ºC) | Marge leverancier (70ºC) | Levering gas (90ºC) | Levering gas (70ºC) | Belastingen (EB+ODE) | Btw (90ºC) | Btw (70ºC) | Totaal variabel (90ºC) | Totaal variabel (70ºC) | Aardgas variabel (90ºC) | Aardgas variabel (70ºC) | Onderhoudscontract HR-ketel | Netwerkkosten gas | Commodity prijs elektra
| €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/jaar | €/jaar | €/kWh
2020 | 0.13 | 0.069298 | 0.091419 | 0.1993 | 0.22142 | 0.41057 | 0.12807 | 0.13272 | 0.73794 | 0.76471 | 0.73794 | 0.76471 | 100 | 175.5497 | 0.041 | 0.41057 | 0.41057
2021 | 0.15 | 0.069298 | 0.091419 | 0.2193 | 0.24142 | 0.43677 | 0.13777 | 0.14242 | 0.79384 | 0.82061 | 0.79782 | 0.82499 | 101.5 | 178.1829 | 0.0434 | 0.43677 | 0.42133
2022 | 0.17 | 0.069298 | 0.091419 | 0.2393 | 0.26142 | 0.46297 | 0.14748 | 0.15212 | 0.84974 | 0.87651 | 0.8585 | 0.88607 | 103.0225 | 180.8557 | 0.0458 | 0.46297 | 0.43237
2023 | 0.19 | 0.069298 | 0.091419 | 0.2593 | 0.28142 | 0.48917 | 0.15718 | 0.16182 | 0.90565 | 0.93241 | 0.91998 | 0.94797 | 104.5678 | 183.5685 | 0.0482 | 0.48917 | 0.44369
2024 | 0.21 | 0.069298 | 0.091419 | 0.2793 | 0.30142 | 0.51537 | 0.16688 | 0.17153 | 0.96155 | 0.98831 | 0.98229 | 1.0107 | 106.1364 | 186.3221 | 0.0506 | 0.51537 | 0.45532
2025 | 0.23 | 0.069298 | 0.091419 | 0.2993 | 0.32142 | 0.54157 | 0.17658 | 0.18123 | 1.0175 | 1.0442 | 1.0454 | 1.0743 | 107.7284 | 189.1169 | 0.053 | 0.54157 | 0.46725
2026 | 0.234 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3033 | 0.32542 | 0.56777 | 0.18292 | 0.18757 | 1.054 | 1.0808 | 1.0883 | 1.1176 | 109.3443 | 191.9536 | 0.0538 | 0.56777 | 0.47949
2027 | 0.238 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3073 | 0.32942 | 0.59397 | 0.18927 | 0.19391 | 1.0905 | 1.1173 | 1.1314 | 1.1611 | 110.9845 | 194.8329 | 0.0546 | 0.59397 | 0.49205
2028 | 0.242 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3113 | 0.33342 | 0.59397 | 0.19011 | 0.19475 | 1.0954 | 1.1221 | 1.143 | 1.1732 | 112.6493 | 197.7554 | 0.0554 | 0.59397 | 0.50494
2029 | 0.246 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3153 | 0.33742 | 0.59397 | 0.19095 | 0.19559 | 1.1002 | 1.127 | 1.1549 | 1.1855 | 114.339 | 200.7218 | 0.0562 | 0.59397 | 0.51817
2030 | 0.25 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3193 | 0.34142 | 0.59397 | 0.19179 | 0.19643 | 1.1051 | 1.1318 | 1.1671 | 1.1981 | 116.0541 | 203.7326 | 0.057 | 0.59397 | 0.53175
2031 | 0.25 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3193 | 0.34142 | 0.59397 | 0.19179 | 0.19643 | 1.1051 | 1.1318 | 1.1846 | 1.2161 | 117.7949 | 206.7886 | 0.057 | 0.59397 | 0.54568
2032 | 0.25 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3193 | 0.34142 | 0.59397 | 0.19179 | 0.19643 | 1.1051 | 1.1318 | 1.2024 | 1.2344 | 119.5618 | 209.8904 | 0.057 | 0.59397 | 0.55998
2033 | 0.25 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3193 | 0.34142 | 0.59397 | 0.19179 | 0.19643 | 1.1051 | 1.1318 | 1.2204 | 1.2529 | 121.3552 | 213.0388 | 0.057 | 0.59397 | 0.57465
2034 | 0.25 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3193 | 0.34142 | 0.59397 | 0.19179 | 0.19643 | 1.1051 | 1.1318 | 1.2387 | 1.2717 | 123.1756 | 216.2344 | 0.057 | 0.59397 | 0.58971
2035 | 0.25 | 0.069298 | 0.091419 | 0.3193 | 0.34142 | 0.59397 | 0.19179 | 0.19643 | 1.1051 | 1.1318 | 1.2573 | 1.2907 | 125.0232 | 219.4779 | 0.057 | 0.59397 | 0.60516
Alle bedragen hieronder prijspeil 2021!
Enexis excl. Btw zakelijk MS-D tarieven | https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/tarieven/tarievenoverzicht/maandelijkse-netwerkkosten?stap=Van%20welk%20product%20wilt%20u%20het%20tarief%20weten_1_1
Periodieke aansluitvergoeding (aansluitcapaciteit > 250A (173 kVA) t/m 1.750 kVA) | 750 | per jaar
Vastrecht transportdienst (MS/LS (contract vermogen meer dan 125 kW t/m 1.500 kW) ) | 441 | per jaar
Getransporteerde kWh | 0.0101 | per kWh
Gecontracteerd transportvermogen | 13.57 | per kW/jaar
Maximaal afgenomen vermogen | 1.57 | per kW/maand
Blindverbruik | 0.0081 | per kVArh
Enexis excl. Btw zakelijk G100 LD tarieven
Aansluitvergoeding G100 LD 100 t/m 160 m3/h | 486.88 | per jaar
Transport onafhankelijk tarief | 18 | per jaar
Gecontracteerd transport capaciteit categorie 3 | 2627.59 | per jaar
Energiebelasting excl. Btw | https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen
Belasting op aardgas (normaal tarief) | 0.33307 | 0 t/m 5000 m3
| 0.33307 | 5001 t/m/ 170000 m3
Belasting op elektriciteit | 0.0977 | 0 t/m 10000 kWh
| 0.05083 | 10001 t/m 50000 kWh
| 0.01353 | 50001 t/m 10000000 kWh
Belastingvermindering per E-aansluiting | -435.68 | Per jaar
ODE aardgas (normaal tarief) | 0.0775 | 0 t/m 170000 m3
ODE elektriciteit | 0.0273 | 0 t/m 10000 kWh
| 0.0375 | 10001 t/m 50000 kWh
| 0.0205 | 50001 t/m 10000000 kWh
Enexis excl. Btw consument
Verwijderen gasaansluiting | 0 | Per aansluiting |  | 514.0496
Verzwaren E-aansluiting van 1-fase naar 3-fase | 295 | Per aansluiting
Netwerkkosten 1 fase > 1x10A of 3 fase t/m 3x25A | 192.0036 | Per jaar |  | https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/tarief/maandelijkse-netwerkkosten?stap=Welke%20tarieven%20zoekt%20u_2_2
Netwerkkosten aardgas | 145.0824 | Per jaar |  | https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/tarief/maandelijkse-netwerkkosten?stap=Welke%20tarieven%20zoekt%20u_1
Subsidies incl. btw consument
ISDE | 3325
Elektriciteitsprijsontwikkeling | https://zichtopenergie.nl/prijsontwikkelingen/ontwikkelingen-electriciteitsprijzen/

## Volloop
Fase 1
| Max. aantal woningen | 59
| Vollooppercentage totaal | 100%
| Vollooptijd [jaren] | 3
| Startjaar | 2023
1 | 2023 | 20
2 | 2024 | 39
3 | 2025 | 59
4 | 2026 | 59
5 | 2027 | 59
6 | 2028 | 59
7 | 2029 | 59
8 | 2030 | 59
9 | 2031 | 59
10 | 2032 | 59
11 | 2033 | 59
12 | 2034 | 59
13 | 2035 | 59
14 | 2036 | 59
15 | 2037 | 59
16 | 2038 | 59
17 | 2039 | 59
18 | 2040 | 59
19 | 2041 | 59
20 | 2042 | 59
21 | 2043 | 59
22 | 2044 | 59
23 | 2045 | 59
24 | 2046 | 59
25 | 2047 | 59
26 | 2048 | 59
27 | 2049 | 59
28 | 2050 | 59
29 | 2051 | 59
30 | 2052 | 59
31 | 2053 | 59
32 | 2054 | 59
33 | 2055 | 59
34 | 2056 | 59
35 | 2057 | 59
36 | 2058 | 59
37 | 2059 | 59
38 | 2060 | 59
39 | 2061 | 59
40 | 2062 | 59
41 | 2063 | 59
42 | 2064 | 59
43 | 2065 | 59
44 | 2066 | 59
45 | 2067 | 59

## Financiering
Fase 1 |  |  | 0 | 3%
Annuïtaire lening |  |  | 0
Hoofdsom | 751655.925 | 1 | 0 | 0
Rente | 1% | 2 | 0 | 0
Looptijd jaren | 30 | 3 | 0 | 0
Totaal jaarlijks | 25380.1301 | 4 | 0 | 0
|  | 5 | 0 | 0
Totaal looptijd | 761403.9026 | 6 | 0 | 0
Rentedeel | 9747.9776 | 7 | 0 | 0
|  | 8 | 0 | 0
|  | 9 | 0 | 0
|  | 10 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0
|  | 12 | 0 | 0
|  | 13 | 0 | 0
|  | 14 | 0 | 0
|  | 15 | 0 | 0
|  | 16 | 0 | 0
|  | 17 | 0 | 0
|  | 18 | 0 | 0
|  | 19 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0
|  | 23 | 0 | 0
|  | 24 | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0
|  | 26 | 0 | 0
|  | 27 | 0 | 0
|  | 28 | 0 | 0
|  | 29 | 0 | 0
|  | 30 | 0 | 0
|  | 31 | 0 | 0
|  | 32 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0
|  | 35 | 0 | 0
|  | 36 | 0 | 0
|  | 37 | 0 | 0
|  | 38 | 0 | 0
|  | 39 | 0 | 0
|  | 40 | 0 | 0
|  | 41 | 0 | 0
|  | 42 | 0 | 0
|  | 43 | 0 | 0
|  | 44 | 0 | 0
|  | 45 | 0 | 0

## Tornado
30j |  |  |  |  | 45j
| -1484076.1513 |  |  |  |  | -372325.4718
CAPEX Opwek (+30% , 1.650.000 , -30%) | -2804788.5297 | -1320712.3783 | 1415156.0776 | -68920.0737 | CAPEX Opwek (+30% , 1.650.000 , -30%) | -1086081.4878 | -713756.016 | 242267.544 | -130057.9278 | (+30% , 1.650.000 , -30%)
CAPEX Net (+30% , 1.162.000 , -30%) | -2329232.0451 | -845155.8938 | 1008974.3869 | -475101.7644 | CAPEX Net (+30% , 1.162.000 , -30%) | -728964.1878 | -356638.716 | 36268.344 | -336057.1278 | (+30% , 1.162.000 , -30%)
Inflatie (3% , 2% , 1%) | -1790894.2764 | -306818.1251 | 418442.3633 | -1065633.788 | Inflatie (3% , 2% , 1%) | -889081.5813 | -516756.1095 | 401808.1214 | 29482.6496 | (3% , 2% , 1%)
SCOP warmepompen (1,86 , 2,36 , 2,86) | -2145568.0626 | -661491.9113 | 550848.937 | -933227.2143 | SCOP warmepompen (1,86 , 2,36 , 2,86) | -928783.3363 | -556457.8645 | 361918.2793 | -10407.1924 | (1,86 , 2,36 , 2,86)
Herinvestering Opwek (20%/10j , 20%/15j , 10%/15j) | -1969463.9458 | -485387.7944 | 301526.5952 | -1182549.5562 | Herinvestering Opwek (20%/10j , 20%/15j , 10%/15j) | -1134177.264 | -761851.7922 | 343332 | -28993.4718 | (20%/10j , 20%/15j , 10%/15j)
EB/ODE (x2 , 0 , x½) | -2208780.5226 | -724704.3712 | 455357.1579 | -1028718.9934 | EB/ODE (x2 , 0 , x½) | -923580.2431 | -551254.7714 | 275627.3857 | -96698.0861 | (x2 , 0 , x½)
ACM tarief (N/A , cpi , gas) | -1422072.8365 | 62003.3149 | 804378.6219 | -679697.5295 | ACM tarief (N/A , cpi , gas) | -372325.4718 | 0 | 634196.7191 | 261871.2473 | (N/A , cpi , gas)
Aardgas voor opwek. (10% , 5% , 1%) | -1873796.8671 | -389720.7158 | -173333.432 | -1657409.5833 | Aardgas voor opwek. (10% , 5% , 1%) | -668221.5279 | -295896.0562 | -131509.3583 | -503834.8301 | . (10% , 5% , 1%)