## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Tweemaster
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Schoener
Huisnummer | 120
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2991 JN
Plaats | Barendrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-07
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta pro 65 | Quinta pro 115
Capaciteit | 65 | 115
Bouwjaar | 2006 | 2006
Ketelnummer
Stookconfiguratie | Type B | Type B
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja
Type | CIM | CIM
DN | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | SV | SV
DN | 20 | 20
Druk | 3 | 3 | Bar
Trechter en afvoer | Het wordt op de vloer gedumpt niet in de riolering
Rookgasafvoer | Aluminium/staal | Aluminium/staal
Luchttoevoer
Opmerking | Het is een type C toestel maar wordt gebruikt als Type B verder wordt de ketelruimte gebruikt als een fietsenberging | De rookgasafvoer lekt condens
Regeling
Fabrikant | Remeha Regeling
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpot
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving | Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2
Fabrikant | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 50 | 50 | L
Voordruk | 0.5 | 0.5 | Bar
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
| Ketel 1 | Ketel 2
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UPM2 25-70 | UPM2 25-70 | 130 inbouwlengte
Schakeling
Voeding | 230 (1x) | 230 (1x)
Groepspomp
Fabrikant | Geen aparte groepen
Type
Schakeling
Voeding
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee gasketels van Remeha Quinta pro 65 en 115. De ketels zijn type C toestellen maar worden gebruikt als type B. Verder was er in de ketelruimte een lekkage in de rookgasafvoer zichtbaar, de leidingen waren ook niet geisoleerd.
In de lokalen hangen platenradiatoren type 22 of 33 met Danfoss thermosstaatkranen. In de toiletruimtes hangen platenradiatoren type 10 met Danfoss thermosstaatkranen. De toevoer van verse lucht gaat via de klapramen in de verschillende ruimtes. Verder hangt er in de keuken een close in boiler. Tot slot is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Luchten | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 3 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 3 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 2 | 3 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 3 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 3 | 3 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 3 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 4 | 3 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 3 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 5 | 3 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 3 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 6 | 3 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 3 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 7 | 4 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 4 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 8 | [12 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 9 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | 1 | Platenradiatoren | 21 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 10 | 4 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 4 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 11 | 4 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 4 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 12 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 13 | 4 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 4 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 14 | 2 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 15 | [12 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 16 | [12 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 17 | 1 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 18 | [12 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 19 | [12 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 20 | [12 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 21 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 22 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 24 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 25 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 29 | 2 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 30 | 1 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 33 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 34 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 41 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 42 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 43 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 44 | 1 | Platenradiatoren | 10 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 49 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 51 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | 07.04.38.045 | 50 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Koeling | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type | Type
Ruimte 9 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 2 | Thermostaatkraan | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 32 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 37 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen
Ruimte 47 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | TL-buizen

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel