Annex A Programma van Eisen

Onderstaande tabel bevat het programma van eisen voor de Dark Fiber verbindingen van de volgende trajecten:

- Smeijersweg (nabij 8), 7595 MZ Weerselo (52°19'51.8"N 6°52'27.2"E) naar Auke Vleerstraat 1, 7521 PE Enschede

Inschrijvers dienen onderstaande tabel in te vullen.

|  | Programma van Eisen | Voldoet aan eis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Algemeen |  |  |
|  | Technische specificaties |  |  |
| 1 | Dark fiber(s) worden aan beide kanten afgemonteerd met SC/UPC connectoren, waar één kant wordt gekoppeld aan de PoP van Surf. | JA/NEE |  |
| 2 | Dark fiber(s) moet(en) geschikt zijn voor het golflengte bereik van: 1310-1625 nm | JA/NEE |  |
| 3 | De Dark fiber(s) moeten functioneel getest worden op 1310 nm en 1550 nm, en de resultaten dienen gerapporteerd te worden aan ASTRON | JA/NEE |  |
| 4 | Ten tijde van afname dient aangetoond te worden dat demping < 31 dB is van het gehele traject voor een golflengte van 1310 nm. | JA/NEE | Demping: … dB⋆ |
| 5 | Ten tijde van afname dient aangetoond te worden dat demping < 25 dB is van het gehele traject voor een golflengte van 1550 nm. | JA/NEE | Demping: … dB⋆ |
| 6 | De werkelijke demping moet gemeten en aangetoond worden met een OTDR en CD meting. Deze waardes wordt genomen als referentiewaarde in het geval van een afwijking. | JA/NEE |  |
|  | Support |  |  |
| 7 | De servicedesk dient 24 uur en 365 dagen per jaar bereikbaar te zijn | JA/NEE |  |
| 8 | Binnen 4 uur wordt er gereageerd op een storing | JA/NEE |  |
| 9 | Vanaf het aanmelden van een storing wordt er binnen 24 uur een engineer on site verwacht (24x7) | JA/NEE |  |
| 10 | De opdrachtnemer specificeert een telefoonnummer waarop de servicedesk bereikbaar is | JA/NEE |  |
|  | Levering |  |  |
| 11 | Opdrachtnemer gaat in samenspraak met Surfnet het koppelvlak realiseren in het gebouw en verzorgt in overleg met Surfnet de inpandige bekabeling en installatie. De inpandige bekabeling maakt onderdeel uit van de aanbieding. | JA/NEE |  |
| 12 | Opdrachtnemer gaat in samenspraak met ASTRON het koppelvlak realiseren in het station cabinet en levert een fiber dat is afgemonteerd in de kast van het station. | JA/NEE |  |

| 13 | De Dark fiber(s) zijn exclusief voor ASTRON | JA/NEE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Aanbestedende dienst heeft toestemming voor toegang en graafwerkzaamheden van de grondeigenaar op de desbetreffende station locaties. Opdrachtnemer dient zelf een Klic melding te doen bij het Kadaster. | JA/NEE |  |

⋆ Deze informatie is uitsluitend ter informatie voor de aanbestedende dienst en maakt geen onderdeel uit van de evaluatie. De aanbesteden dienst kan hier geen rechten aan ontlenen.