Bijlage: Zonthermische panelen op Zevenheuvelenweg 14 Tilburg

6.3 Prestatie-eisen en specificaties PVT-panelen

| Eisen PVT werktuigbouwkundig Eisen Thermische opbrengst |  |
| --- | --- |
| Minimaal geïnstalleerd installatievermogen | 492 kW (thermisch) |
| Minimale opbrengst/jaar | 350 MWh (thermisch) |
| Minimale opbrengst in 15 jaar | 5250 MWh (thermisch) |
| Minimaal aantal panelen | Te bepalen door aannemer, Bij toepassing van panelen met een afmeting van 1700x1000mm tenminste 440 panelen toepassen. |
| Opstelling | Oost/west |
| Koelmedium | Glycolmengsel, geschikt voor minimaal -15°c |
| Productgarantie panelen | Minimaal 10 jaar |

| Eisen PVT elektrotechnisch Eisen Elektrotechnisch |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimaal geïnstalleerd installatievermogen | Minimaal 190W/m2 (elektrisch) |  |
| Minimaal aantal panelen | Te bepalen door aannemer |  |
| Opstelling | Oost/west |  |
| Kwaliteit PV | De Zonnepanelen zijn gekeurd volgens IEC 61215. |  |
| Kwaliteit PV | Zonnepanelen worden uitsluitend aangeboden van een “Tier 1” fabrikant |  |
| Maximale devaluatie panelen (vermogensgarantie) | 90% na 10 jaar 85% na 25 jaar |  |
| Levensduur omvormers | Minimaal 15 jaar. Geen Micro omvormers toepassen. |  |
| Optimizers | Als daksituatie/beschaduwing dit vereist |  |
| Productgarantie panelen | Minimaal 15 jaar |  |
| Productgarantie omvormers | Minimaal 15 jaar |  |
| Kwaliteit omvormers | De omvormers hebben een CE-markering en zijn gekeurd volgens: NEN-EN-IEC 62109-1:2010- Veiligheid van vermogens-omzetters gebruikt in foto- elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen |  |
| EN50524: Informatieblad en naamplaatje voor fotovoltaïsche omvormers Rendementsmeting op basis van EN50530 of IEC 61683 |  |  |
| Rendement omvormers | 97% |  |
| Monitoring | De omvormers zijn voorzien van een interface voor datalogging en (online) monitoring zodat deze onderdeel vormen van de aan te bieden oplossing voor de monitoring. |  |

Algemeen:

- Inkoppelen rechtstreeks op eigen veld HVK van ZWH 14

  - - Benodigde DC bekabeling inclusief montage- en aansluitmateriaal. Van toepassing zijn o IEC 60364-7-712, sectie 712.522

  - o IEC 60364-4-41:2005- Low voltage electrical installations

  - o DIN VDE 0100-520 “Auswahl und Errichten von Kabel, Leitungen und Stromschienen”

  - o EN 50521 Connectoren voor fotovoltaïsche systemen - Veiligheidseisen en beproevingen

  - - Kabels zijn halogeenvrij

  - - De kabels en het gebruikte installatiemateriaal (bv. strips, stekkers, kabelgoten) zijn minimaal geschikt voor een temperatuurbereik van -40°C tot 90°C.

  - - Gegalvaniseerde draadgoot, geplaatst met afstandhouders.. Mogen geen contact maken met het dakoppervlak en mag niet in het water komen te liggen.

  - - Bevestigingsconstructie (Valk of gelijkwaardig)

  - - Minimale afstand tussen o.k. PV-panelen t.o.v. dakbedekking 200mm

  - - Installatie moet voldoen aan SCIOS scope 12, inspectie en certificering door aannemer te voorzien.

  - - Inspectierapport moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de NPR 5310 bijlage B en Bijlage C.