Bijlage: Zonthermische panelen op Zevenheuvelenweg 14 Tilburg

6.3 Prestatie-eisen en specificaties PVT-panelen 
	
Eisen PVT werktuigbouwkundig Eisen Thermische opbrengst 

	Minimaal geïnstalleerd installatievermogen 
	492 kW (thermisch) 

	Minimale opbrengst/jaar 
	350 MWh (thermisch) 

	Minimale opbrengst in 15 jaar 
	5250 MWh (thermisch) 

	Minimaal aantal panelen 
	Te bepalen door aannemer, Bij toepassing van panelen met een afmeting van 1700x1000mm tenminste 440 panelen toepassen. 

	Opstelling 
	Oost/west 

	Koelmedium 
	Glycolmengsel, geschikt voor minimaal -15°c 

	Productgarantie panelen 
	Minimaal 10 jaar 




	
Eisen PVT elektrotechnisch Eisen Elektrotechnisch 

	Minimaal geïnstalleerd installatievermogen 
	Minimaal 190W/m2 (elektrisch) 

	Minimaal aantal panelen 
	Te bepalen door aannemer 

	Opstelling 
	Oost/west 

	Kwaliteit PV 
	De Zonnepanelen zijn gekeurd volgens IEC 61215. 

	Kwaliteit PV 
	Zonnepanelen worden uitsluitend aangeboden van een “Tier 1” fabrikant 

	Maximale devaluatie panelen (vermogensgarantie) 
	90% na 10 jaar 85% na 25 jaar 

	Levensduur omvormers 
	Minimaal 15 jaar. Geen Micro omvormers toepassen. 

	Optimizers 
	Als daksituatie/beschaduwing dit vereist 

	Productgarantie panelen 
	Minimaal 15 jaar 

	Productgarantie omvormers 
	Minimaal 15 jaar 

	Kwaliteit omvormers 
	De omvormers hebben een CE-markering en zijn gekeurd volgens: 
NEN-EN-IEC 62109-1:2010- Veiligheid van vermogens-omzetters gebruikt in foto- elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen 

	EN50524: Informatieblad en naamplaatje voor fotovoltaïsche omvormers 
Rendementsmeting op basis van EN50530 of IEC 61683 
	

	Rendement omvormers 
	97% 
	

	Monitoring 
	De omvormers zijn voorzien van een interface voor datalogging en (online) monitoring zodat deze onderdeel vormen van de aan te bieden oplossing voor de monitoring. 
	




Algemeen: 
- Inkoppelen rechtstreeks op eigen veld HVK van ZWH 14 
0. - Benodigde DC bekabeling inclusief montage- en aansluitmateriaal. Van toepassing zijn o IEC 60364-7-712, sectie 712.522 
0. o IEC 60364-4-41:2005- Low voltage electrical installations 
0. o DIN VDE 0100-520 “Auswahl und Errichten von Kabel, Leitungen und Stromschienen” 
0. o EN 50521 Connectoren voor fotovoltaïsche systemen - Veiligheidseisen en beproevingen 
0. 
0. - Kabels zijn halogeenvrij 
0. - De kabels en het gebruikte installatiemateriaal (bv. strips, stekkers, kabelgoten) zijn minimaal geschikt voor een temperatuurbereik van -40°C tot 90°C. 
0. - Gegalvaniseerde draadgoot, geplaatst met afstandhouders.. Mogen geen contact maken met het dakoppervlak en mag niet in het water komen te liggen. 
0. - Bevestigingsconstructie (Valk of gelijkwaardig) 
0. - Minimale afstand tussen o.k. PV-panelen t.o.v. dakbedekking 200mm 
0. - Installatie moet voldoen aan SCIOS scope 12, inspectie en certificering door aannemer te voorzien. 
0. - Inspectierapport moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de NPR 5310 bijlage B en Bijlage C. 
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