## Vragen_en_antwoorden_322919_ins
Ref. nr. | Fase | Status | Individueel | Label | Onderwerp | Vraag | Ontvangen op | Antwoord
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | Is er ook een standaard referentieformulier beschikbaar? | 2021-12-09 | Nee, deze kunt u naar eigen inzicht aanleveren.
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | In de inschrijvingsleidraad wordt er gesproken over een selectiefase en een gunningsfase, is de selectiefase nog wel van toepassing? Uw leidraad doet het lijken van niet. Of doelt u hier echt op selectie eisen? Want deze worden verder in het document als op te leveren documenten niet gevraagd. Graag dit duidelijk aan te geven. | 2021-12-09 | Een selectiefase wordt niet genoemd en is niet van toepassing. Hier worden de selectie eisen bedoeld.
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Planning | Is het mogelijk de indieningsdatum met 2 weken op te verschuiven? Tussen kerst en nieuwjaar ( en de week erna ) zijn alle onderaannemers dicht. Om dan nog vragen te verwerken in offertes binnen een week na NvI 2 is krap. Graag hiervoor uw begrip. | 2021-12-09 | De inschrijfperiode was al afgestemd op het feit dat veel bedrijven rond kerst twee weken gesloten zijn. Wel kan de tweede Nota worden vervroegd. Zie antwoord vraag 28.
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Grondwerk na huurperiode? | U spreekt over het terugbrengen van het terrein in oude staat, het grondwerk voor de bouw wordt m.i. niet genoemd. Is dit ook voor opdrachtnemer? | 2021-12-09 | Inschrijvers kunnen er vanuit gaan dat het terrein bij start uitvoering is ontdaan van de te slopen bouwdelen, bomen, terreinmeubilair en bestrating. Inschrijvers moeten er vanuit gaan dat zij alle in hun opdracht op locatie aangevoerde materialen weer afvoeren na de huurperiode. Het terrein hoeft niet in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Sonderingsrapport | Zijn er sonderingen beschikbaar? Zo nee, mogen wij funderen op stelconplaten als uitgangspunt aanhouden? Zo ja, graag het rapport delen indien mogelijk. | 2021-12-09 | Het geotechnisch is toegevoegd bij de Nota van Inlichtingen.
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | Het is bij inschrijving nog niet mogelijk aan te geven welke onderaannemers geselecteerd zullen worden. U kunt ervan uitgaan dat er enkel met gerenomeerde partijen gewerkt zal gaan worden. Wij gaan ervan uit dat akkoord is. | 2021-12-09 | Akkoord, de inschrijver dient na voorlopige gunning alsnog de naam en het vestigingsadres van de desbetreffende onderaannemer op te geven.
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Technisch PVE- buitengevelafwerking | Voldoet een stalen sandwichgevel als buitengevelafwerking? Dit is een net alternatief op de, naar het lijkt, geschetste golfplaten afwerking. Tevens gezien de korte instandhouding van het pand lijkt het een flinke investering voor weinig resultaat. | 2021-12-09 | Stalen sandwichpaneel is voldoende, zolang het een eenduidige en gelijkwaardige uitstraling heeft.
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Technisch PVE | In technisch PVE verwijst u naar bijlage C, Afwerkingsniveau. Deze zat niet tussen de stukken. Kunt u die alsnog delen? | 2021-12-09 | Zie bijlage afwerkingsniveau
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Technisch PVE 3.12.2 - reflectiefactoren | In technisch PVE 3.12.2 vraagt u bepaalde reflectiefactoren. Is het akkoord als hier BB2012 voor tijdelijke bouw aangehouden wordt? Dit scheelt onnodige kosten. | 2021-12-09 | Het is toegestaan om hier BB2012 aan te houden.
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Technisch PVE - 3.12.3. | Idem voor 3.12.3. Is het akkoord als hier BB2012 voor tijdelijke bouw aangehouden wordt? Dit scheelt onnodige kosten. | 2021-12-09 | Nee, hier het Technisch PvE aanhouden.
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Technisch PVE - Zonwering | Voldoen rolluiken als zonwering? | 2021-12-09 | Nee, er moet voldoende lichtinval in het lokaal blijven
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Technisch PVE - BB2012 | Wanneer u doelt op BB2012, nemen wij dan correct aan dat het hier gaat om tijdelijke bouw? | 2021-12-09 | Ja, die aanname is juist.
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - aansluitingen | Opdrachtnemer verzorgt aansluitpunten voor WIFI, opdrachtgever/gebruiker installeert zelf eigen netwerk incl. hardware? | 2021-12-09 | Ja, die aanname is juist. Passieve componenten is voor inschrijver (UTP, bekabeling, inrichting ruimte SER). Actieve componenten (apparatuur zoals switches) is voor opdrachtgever
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - beveiliging | Mogen we ervanuit gaan dat de gevraagde beveiliging een inbraakinstallatie omvat? | 2021-12-09 | Installatie eisen staan in technisch pve / A4 Dulon college - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Technisch PVE - Plafondafwerking | Komt er een systeemplafond in de gang? | 2021-12-09 | Een systeemplafond wordt niet voorgeschreven door de opdrachtgever. Het is niet verplicht, de inschrijver is vrij om het aan te bieden. Voorwaarde is dat het eenduidig wordt toegepast (eenheid).
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Oplevering THV aan de Zandlaan | Wanneer moet de THV aan de Zandlaan opgeleverd worden? | 2021-12-09 | De tijdelijke huisvesting aan de Zandlaan moet 4 maart worden opgeleverd.
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Aansluiting van bestaand naar tijdelijke huisvesting | Wie zorgt er voor de bouwkundige aansluiting van bestaand naar tijdelijke huisvesting? | 2021-12-09 | Inschrijver is hiervoor verantwoordelijk.
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | PvE - Binnenhoogte technieklokaal | Wat is de gewenste binnenhoogte voor het technieklokaal? Ons systeem kan tot 3000mm in units. | 2021-12-09 | Voor deze aanbieding kan locatie Zandlaan, 12 units, buiten beschouwing worden gelaten. Mocht blijken dat aan de Zandlaan toch units geplaatst moeten worden, dan wordt dit na de gunning opgenomen met de gecontracteerde unitbouwer.
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Kloppen de afmetingen welke op de aangeleverde doorsnedes staan? Dit heeft te maken met de aansluiting op de tijdelijke huisvesting | 2021-12-09 | Bij benadering klopt dit, dat moet na gunning wel door inschrijver ingemeten worden en mogelijk leidt dit tot kleine aanpassingen
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Foto’s van het PEC en Wellness lokaal | Graag ontvangen wij foto’s van het PEC en Wellness lokaal. | 2021-12-09
21 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Algemeen – Schets | Er staan nu 2 buitentrappen getekend, dit lijkt ons onvoldoende. Aan de hand van een ontruimingsberekening is pas definitief vast te stellen of het genoeg is. Graag uw akkoord dat dit nu nog niet wordt uitgevoerd en pas na opdrachtverstrekking plaats zal vinden. | 2021-12-09 | Er is een extra trappenhuis tussen de twee andere toegevoegd. Voor de aanbeding kunt u uitgaan van de indeling die bij de Nota van Inlichtingen wordt meegestuurd.
22 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Is het mogelijk dat u de sonderingsgegevens en evt. aanverwante documenten op Tenderned deelt? | 2021-12-09 | Het geometrisch onderzoek wordt toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.
23 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Kunt u een uitgangspunt voor de fundering opnemen? | 2021-12-09 | Rapport is beschikbaar, wordt toegevoegd aan de NvI1. Dit is een indicatie, inschrijver is verantwoordelijk voor het veriefieren van de gegevens.
24 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Algemeen | Uit de schouw werd het mij duidelijk dat opdrachtgever het grondwerk verzorgt en de bouwplaats bouwrijp oplevert. Klopt deze aanname? | 2021-12-09 | Zie antwoord vraag 4.
25 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | PvE | U geeft aan dat er een optieprijs aangeboden moet worden omtrent de PV panelen. Van welk fabricaat zijn die? | 2021-12-09 | 264 monokristallijnen zonnepanelen van het fabrikaat Astronergy type CHSM 6610M 270Wp. Dakmontage systeem Van der Valk Pro+ voor en plat dak. Drie stuks 3-fase omvormers fabricaat SolarEdge type SE25K voorzien van netwerk communicatie , 132 optimizers van het merk Solar Edge type P 600 geschatte opbrengst systeem 71500kWH per jaar geleverd en geplaatst 2015 Techtron veenendaal
26 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | PvE | Kan het technieklokaal aan de Zandlaan wel elektrisch verwarmd worden? | 2021-12-09 | Voor deze aanbieding kan locatie Zandlaan, 12 units, buiten beschouwing worden gelaten. Mocht blijken dat aan de Zandlaan toch units geplaatst moeten worden, dan wordt dit na de gunning opgenomen met de gecontracteerde unitbouwer.
27 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | PvE | Welke aansluitingen dienen er aanwezig te zijn in het technieklokaal aan de Zandlaan? | 2021-12-09 | Zie vraag 26
28 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Bij deze het verzoek Nota 2 of eerder te delen of de algehele planning 2 weken te verschuiven | 2021-12-09 | Nota 2 zal uiterlijk maandag 10 januari worden verstrekt.
29 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Verlangt u van opdrachtnemer tekenwerk bij indienen? | 2021-12-09 | Tekenwerk bij inschrijving wordt niet verlangd. Na gunning is inschrijver verantwoordelijk voor het aanleveren van de tekeningen en prestatie-eisen tbv de omgevingsvergunning. Deze tekeningen dienen twee weken na gunning gereed te zijn.
30 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Het meegeleverde prijzenblad is bij ons een leeg excel. Kunt u dit herzien? | 2021-12-09 | Bij controle is gebleken dat het blad niet links opent. U kunt zelf het blad naar links schuiven.
31 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | PvE | Worden de technieklokalen voorzien van warm water vanuit de CV of mag dit ook met e-boilers. | 2021-12-09 | Zie vraag 26
32 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | PvE | Er staat omschreven dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het maken van aansluitingen in de kantine, dit is bestaande bouw en valt normaliter niet in de scope van een unitbouwer. Graag hiervoor een verduidelijking. | 2021-12-09 | Alle aansluitingen van de huidige bouw worden verwijderd en moeten worden ingepast op de aansluitingen van de units en valt binnen de scope van de inschrijver.
33 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Dient het binnenplein tussen de units bereikbaar te zijn? Zo staat dit nu niet getekend. | 2021-12-09 | Ja, dit is dmv pijlen aangegeven. Tekeningen zijn bijgevoegd bij de Nota van Inlichtingen.
34 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Algemeen | Dient er een uitgiftebalie vanuit de uitgifte ruimte naar de kantine aangebracht te worden? | 2021-12-09 | Ja, dit valt buiten de scope van de unitbouwer.
35 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Zijn er revisietekeningen van de elektra beschikbaar, zoja kunnen wij deze ontvangen? | 2021-12-09 | Rapportage Deens - bijlage D Technisch PvE
36 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Graag ontvangen wij een opgave van elektra voorzieningen wij dienen op te nemen in de nieuwe praktijklokaal? | 2021-12-09 | Zie vraag 26
37 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief- Par. 70.1.2. | In de welke gebouw is de hoofdverdeelkast (HV1) gesitueerd? | 2021-12-09 | Bouwdeel F, is aangegeven op de tekening bijgevoegd bij de Nota van Inlichtingen.
38 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief- Par. 70.1.2. | Wat is de afstand vanaf de hoofdverdeelkast (HV) tot de verdeelkast in de tijdelijke huisvesting? | 2021-12-09 | Nader te bepalen in overleg met Unitbouwer
39 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief - 70.1.2. | Kunnen wij ervanuit gaan dat de voedingskabel vanaf de bestaande hoofdverdeelkast wordt geleverd en aangebracht door de huisinstallateur? | 2021-12-09 | Ja, die aanname is juist
40 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief- Par. 70.1.2. | Dienen wij in onze aanbieding rekening te houden dat de verdeelkast in de tijdelijk huisvesting kan aangesloten worden op een noodstroomaggregaat? | 2021-12-09 | Ja, die aanname is juist
41 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief - Par. 70.1.3. | Kunnen wij ervanuit gaan dat we geen plafondzuilen hoeven aan te bieden in onze begroting? | 2021-12-09 | ja, die aanname is juist
42 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief- par. 70.1.5. | Hoeveel dubbele wandcontactdozen dienen wij aan te houden in de technieklokaal? | 2021-12-09 | Zie vraag 26
43 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief- Par. 70.1.7. | Graag de juiste aantal pv-panelen opgeven (124 panelen komen niet overeen met 75kWp)? | 2021-12-09 | zie vraag 25
44 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief- Par. 70.1.7. | Kunnen wij ervanuit gaan dat we de bestaande montagesysteem kunnen hergebruiken? | 2021-12-09 | Wilt u deze vraag in de tweede vragenronde verduidelijken? Wat bedoelt u met 'montagesysteem'
45 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief - Par. 70.1.7. | Kunnen wij ervanuit gaan dat we de bestaande montagesysteem kunnen hergebruiken? | 2021-12-09 | Gelijk aan vraag 44
46 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | tekening T3/T4 | Wij moeten met onze units aansluiten op de bestaande school, is er een bestaande doorsnede van de school beschikbaar. | 2021-12-09 | Ja, die is aanwezig en bijgevoegd bij de Nota van Inlichtingen. Deze kan indicatief gebruikt worden.
47 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | elektrotechnische installatie hoofdstuk 70 | Kunt u aangeven wie uw huisinstallateur is en indien afwijken en bekend de installateur voor de ver- en nieuwbouw 70.1.3. Levert OG een lijst aan met herbruikbare voorzieningen. 70.1.4. Levert OG een lijst aan met gevraagde vermogens van apparatuur/ machines. 70.1.7. Kunt u de complete specificatie van de PV panelen aanreiken. | 2021-12-09 | 70.1.3 Gebruik van herbruikbare voorzieningen wordt na gunning bepaald en is geen onderdeel van deze aanbesteding. 70.1.4. Gegevens zijn opgenomen in de stukken van Deerns. Momenteel is er niet meer informatie over beschikbaar. 70.1.7 zie vraag 25
48 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Regelinstallatie hoofdstuk 68 | Kunt u aangeven wat het knelpunt is voor het continueren van de te handhaven installaties in bouwdeel F. Kunt u de minimale verwachting aangeven die u heeft van de (klimaat) regelinstallatie | 2021-12-09 | Units moeten van een zelfstandig functionerende installatie (ventilatie en verwarming) worden voorzien.
49 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | ventilatie hoofdstuk 62 | Kunt u aangeven met hoeveel personen rekening gehouden dient te worden per ruimte. | 2021-12-09 | Zie bijlage Gebruikers per ruimte
50 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Deerns hoofdstuk 50 | Kunt u bevestigen dat de HWA op VWA zal worden aangesloten, die door aannemer ver- en nieuwbouw word aangelegd, vooraf de start tijdelijke bouw. | 2021-12-09 | Ja, die aanname is juist. Aansluiting wordt in overleg met inschrijver bepaald.
51 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | PVE 2.5 Esthetische eisen blz. 5 en Bijlage C blz. 14 | In bijlage A1 2021.11.19 Technisch PvE tijdelijke huisvesting definitief wordt verwezen naar een bijlage C ‘Kwalitatieve criteria voor aanbesteding tijdelijk huisvesting’ met referentiebeelden van de minimale esthetische kwaliteit. Deze ontbreekt echter kun u die alsnog toevoegen? | 2021-12-09 | Zie bijlage afwerkingsniveau
52 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | 7.1 Uitgangspunten, punt 6 blz 19 | Wij denken niet dat de omschreven situatie voor zal komen als wij de opdracht krijgen maar willen wel graag 2 dingen duidelijker toegelicht hebben: 1. Onder welke omstandigheden is er volgens u sprake van een dergelijke situatie kunt u voorbeelden noemen? 2. U geeft aan dat in het voorkomende geval de opdrachtnemer schadeplichtig is voor alle kosten van een nieuwe aanbesteding. Het is niet gebruikelijk een dergelijke boeteclausule niet af te bakenen. Kunt u deze kosten definiëren en limiteren zodat het voor alle partijen op voorhand duidelijk is? Zo nee waarom niet? | 2021-12-09 | De eerste volzin is van toepassing indien onwaarheden in de inschrijving terug te vinden zijn. Opdrachtgever zal dit terughoudend toetsen en zal niet acteren op uitingen welke kunnen worden gekwalificeerd alszijnde algemene aanprijzingen. Inschrijver doet in haar aanbiedingen toezeggingen ten aanzien van haar dienstverlening. Hierbij kan niet limitatief worden gedacht aan de prijsstelling, planning, inzet van personeel, materialen, apparatuur, garanties en/of gebruik van onderaannemers. Indien het niet nakomen van de door inschrijver gedane toezeggingen ertoe leidt dat de overeenkomst door opdrachtgever moet worden ontbonden dan is inschrijver schadeplichtig. De omvang van de schade zal afhankelijk zijn van de specifieke tekortkoming, het moment waarop de tekortkoming wordt geconstateerd en de gevolgens welke deze tekortkoming voor opdrachtgever heeft. Doordat dit volledig afhankelijk is van de omstandigheden van het specifieke geval kan opdrachtgever geen indicatie geven.
53 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | 6.4 Onderaanneming blz.18 | Kunt u bevestigen dat wij aangaande de eventuele inzet van onderaannemers later kunnen besluiten en dus in UEA bij Deel IID ja kunnen invullen en bij de onderbouwing ‘Nader te bepalen’? | 2021-12-09 | Ja, de inschrijver dient na voorlopige gunning alsnog de naam en het vestigingsadres van de desbetreffende onderaannemer op te geven.
54 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 4.2.3 Referenties blz. 14 | Kerncompetentie 1: Inschrijvende partij heeft ervaring met het leveren, installeren en opleveren van tijdelijke huisvesting met een minimale omvang van 2.000 m2 in drie bouwlagen; Kerncompetentie 2: Inschrijvende partij heeft ervaring met het gehele traject vanaf tekening tot en met oplevering van tijdelijke huisvesting waarbij de volgende componenten onderdeel zijn van de uitvoering van de opdracht: nutsvoorzieningen, bouw klaar maken grond voor opbouw tijdelijke huisvesting, afbreken, afvoeren en in originele staat terugbrengen van het betreffende perceel. U geeft verder aan dat de opdracht niet meer dat 3 jaar oud mag zijn en afgerond moet zijn (of niet helemaal meegerekend kan worden) en ‘eenzelfde als de gevraagde oplossing in de aanbestedingsdocumenten’ moet zijn. Vragen: 1. Wat verstaat u precies onder ‘eenzelfde’ ? Gaat u accoord met een gebouw wat voldoet aan KC1 /of KC2 maar bijvoorbeeld een andere functie heeft zoals gebruikelijk toegestaan wordt bij aanbestedingen? 2. 3 jaar is een relatief korte periode voor het tijdelijk plaatsen met name voor een gebouw van gevraagde omvang. Is onze aanname juist dat het bij KC2 gaat om de ‘ervaring met het gehele traject’ (en naar tevredenheid uitgevoerd) en niet zozeer om ‘eenzelfde als gevraagde oplossing bij dit traject’? | 2021-12-09 | Een andere functie van het gebouw is akkoord. De aanname is juist dat het bij KC2 om ervaring met het gehele traject gaat.
55 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | 4.1.2 Uitsluitingsgronden blz 12 | Een verklaring van de griffier van de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Inschrijver is gevestigd? Vraag: Op welke verklaring doelt u precies? | 2021-12-09 | Op de verklaring dat een uitsluitingsgrond niet van toepassing (meer) is.
56 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 2.3 Aard van de opdracht en tekeningen blz 8 | Afwijking m2 ruimtes en omgevingsvergunning en tijdige verlening vergunning 1 Mogen de op de tekeningen vermelde m2 per ruimte 10% + en – afwijken vanwege de vertaling naar onze units? 2 Kunt u bevestigen dat omgevingsvergunning en eventuele andere vergunningen door derden (uw architect) in opdracht van u als opdrachtgever verzorgd worden ? 3. Zo ja, in welk stadium kunnen eventueel noodzakelijke kleine afwijkingen -bijvoorbeeld qua m2 - die normaal bij de vertaling in onze units kunnen voorkomen in uw aanvraag mee genomen worden en kan er een esthetische afstemming plaatsvinden ? of wordt de aanvraag al op korte termijn ingediend gezien de planning? 4. U bent dus in principe verantwoordelijk voor een tijdige onherroepelijke bouwvergunning. Planning technisch zou het niet tijdige verkrijgen van een vergunning invloed kunnen hebben op onze uitvoeringsplanning waardoor wij niet tijdig kunnen opleveren. Hoe gaan we hier onderling mee om in uw visie? | 2021-12-09 | Nav 1: -5% afwijking is acceptabel, afwijking naar boven moet passend zijn binnen het structuurplan. Nav 2. De aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor de Omgevingsvergunning. De aanvraag wordt ingediend obv prestatie-eisen. Na gunning dient inschijver bewijs aan te leveren voor gevraagde prestatie leveren. Vergunning voor het aanvoeren van de units ligt bij inschrijver. Nav 3. De aanvraag wordt op korte termijn ingediend. Na gunning moeten binnen twee weken de constructieve gegevens + bewijzen voor de prestatie-eisen tbv de Omgevingsvergunning ingediend worden. Nav 4: Ja, de Aanbestedende Dienst is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. Inschrijver dient er wel rekening mee te houden dat zij na gunning bescheiden voor de aanvraag moeten aanleveren. Zie Omgevingsloket.
57 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Kwaliteitsaspect? Blz 11, 16, 23 en 26 | A In de Begrippenlijst wordt het volgende genoemd: Bijlage 5 – Wensen (Kwaliteit)’ die Inschrijvers dienen te beantwoorden als onderdeel van de Inschrijving, deze bijlage ontbreekt B Onder 3.7 geeft u aan dat het om laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (PKV) gaat dus in feite laagste prijs C Onder 6.1 staat Beoordeling vindt plaats op basis van totale bouw- en huursom en de kwaliteit. D In checklist 7.13 staat dat er als bijlage 5 een Specificatie van aangeboden kwaliteit interieur en exterieur t.b.v Gunningscriterium 2 ingediend moet worden. Samenhangende vragen aangaande bovenstaande: 1. Is onze aanname juist dat het in de checklist gevraagde document in PDF ingediend moet worden ipv PFD? 2. De in de begrippenlijst genoemde Bijlage 5 is niet bijgevoegd en wordt verder ook nergens genoemd behalve een ander bijlage 5 in de checklist (zie D hierboven) kunt u dit verduidelijken? 3. Middels de ‘Akkoordverklaring Programma van Eisen’ (bijlage 3 checklist) wordt al getekend voor kunnen voldoen aan minimale kwaliteit. Wat voor een specificatie verwacht u van inschrijvers er ligt naast PvE immers al een ontwerp? 4. Gaat het eigenlijk alleen om de laagste prijs (Gunningscriterium 1? ) en zo niet, hoe wordt de specificatie op het gebied kwaliteit dan mee gewogen bij de beoordeling? | 2021-12-09 | Nav 1: Ja, de aanname is juist Nav 2: Afwerkingsniveau wordt toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen. Nav 3: De inschrijver is verantwoordelijk voor het uitwerken van het structuurontwerp naar een definitief en uitvoerbaar ontwerp. Nav 4: Aan de kwaliteit worden minimumeisen gesteld die in de bijlagen van de aanbestedingsleidraad zijn opgenomen. Kwaliteit is een knock-out criterium. Hogere kwaliteiten spelen geen rol in de beoordeling. Het gunningscriterium staat vermeld in paragraaf 3.7 van de leidraad en is 'PKV'.
58 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief - Par. 70.1.8. | 3 metingen per ruimte vinden wij behoorlijk aan de hoge kant. Kunnen we niet volstaan met één meting per ruimte. | 2021-12-09 | Voor het meten van de verlichting zijn drie metingen vereist.
59 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief -Par. 70.1.9. | Zijn er revisietekeningen van gebouw F? | 2021-12-09 | Voor de bouwkundige aansluiting is een tekening van de doorsnede gevels beschikbaar. Welke overige revisietekeningen zijn nodig. Graag aangeven bij vragenronde 2
60 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021 definitief - Par. 70.1.12. | 5 metingen per ruimte vinden wij behoorlijk aan de hoge kant. Kunnen we niet volstaan met één meting per ruimte. | 2021-12-09 | Nee, voor de noodverlichting zijn 5 metingen per vluchtroutegang vereist
61 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A2 20211122 Functioneel PvE | Graag een specifieke aangeven wat wij dienen aan te houden voor de no-break noodstroom? | 2021-12-09 | Vervalt voorziening is niet nodig.
62 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A2 20211122 Functioneel PvE | Graag aangeven hoeveel aansluitpunten wij dienen te houden voor perslucht en vacuüminstallaties? | 2021-12-09 | geen
63 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A2 20211122 Functioneel PvE | Zijn de aansluitingen voor perslucht en vacuüminstallaties 400V/16A te zijn? | 2021-12-09 | NVT
64 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A2 20211122 Functioneel PvE | Hoeveel 400V aansluitpunten dienen wij op te nemen in de technieklokaal? | 2021-12-09 | Zie vraag 26
65 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A1 2021.11.19 Technisch PvE tijdelijke huisvesting definitief -Par. 5.3.2. | Dienen wij rekening te houden met de overspanningsbeveiliging in de verdeelkasten? | 2021-12-09 | Indien bliksembeveiliging wordt toegepast, alle onderverdelers voorzien van overspanningsbeveiliging. Wanneer er geen bliksembeveiliging wordt toegepast Alleen de hoofdverdeler unitbouw voorzien van overspanningsbeveiliging.
66 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Uitgangspunten tijdelijke huisvesting v2.0- 76 Inbraakinstallatie | Conform VRKI 2.0 versie 2021 van het CCV, dient dit niet conform onderstaande te zijn: Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen - januari 2019 VRKI voor secundair onderwijs? | 2021-12-09 | U dient de uitgangspunten beschreven in A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV aan te houden.
67 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Uitgangspunten tijdelijke huisvesting v2.0 - 75.1.1+2 brandmeld en Ontruimingsinstallatie Gebouw F | Graag ontvangen wij de bestaande tekeningen van deze installaties | 2021-12-09 | Er komt een nieuwe installatie in de tijdelijke huisvesting met elementen in bouwdeel F. De huidige brandmeldinstallatie wordt vervangen door nieuwe installatie. Alle zichtbare componenten moeten gedemonteerd worden.
68 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Terrein tekening | Wat dienen wij te leveren voor het terrein, waarbij camera’s, glasvezel, voedingen en cameramasten staan weergegeven? | 2021-12-09 | Niets, tekening is bijgevoegd voor positie rioolaansluiting
69 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Uitgangspunten tijdelijke huisvesting v2.0 - patchsnoeren | Te rekenen op het monteren en coderen van door de opdrachtgever toegeleverde wifi zenders en ontvangers aan de kabelgoot inclusief patchsnoer. Inclusief patchsnoer, wie levert de patchsnoeren? | 2021-12-09 | Conform opgave A4 Dulon college - uitgangspunten installaties THV - 22-11-2021; 79 Telematica installatie - uitgangspunten systeem. Inschrijver is verantwoordelijk voor het leveren van de patchsnoeren
70 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Terrein tekening, Terreinkast zie bijlage E-2 | Terrein tekening, Terreinkast zie bijlage E-2 blad 47, deze hebben wij niet ontvangen. | 2021-12-09 | De positie van de terreinkast wordt in overleg met de inschrijver bepaald.
71 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | algemeen | kunt u aangeven of een onderhoudsperiode moet worden aangehouden, Zo ja voor welke onderdelen en kunt u de periode aangeven. | 2021-12-09 | Wat bedoeld u met 'onderhoudsperiode'? kunt u dit toelichten bij vragenronde 2.
72 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Ventilatie installatie - Gewenste verblijfruimte en aantal personen per ruimte | In welke verblijfruimte is een ventilatie installatie benodigd? Alle kantoren, spreekkamers etc. vallen buiten onze scope, want het betreft alleen de lokalen? Ook graag de aantal personen per ruimte doorgeven. | 2021-12-09 | zie technisch PvE en bijlage gebruikers per ruimte.
73 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Ventilatie installatie die aan de vide grenzen | Voor de ventilatie van de lokalen die aan de vide grenzen, moet een aparte oplossing worden bedacht. Is dit gewenst? | 2021-12-09 | Ja, dit is gewenst.
74 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - beveiliging – Bekabeling in de goot | Hoeveel bekabeling zit er in de goot tpv de te maken doorbraak naar de units? En waar komen deze vandaan | 2021-12-09 | Dat kan niet exact worden aangegeven omdat er wellicht ook nog andere infrastructurele zaken een koppeling moeten hebben met de F-vleugel. Voor wat betreft de databekabeling betreft het enkel een glasvezelkabel voor de koppeling tussen de bestaande SER-ruimte op de 2e etage en de SER-ruimte in de units. SER ruimtes zijn op de tekeningen aangegeven.
75 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - beveiliging - Data aansluiting | Mogen wij de wifi-accespoints afmonteren op RJ45 stekkers? Of moeten wij ook de accespoints leveren ? en zo ja is er dan nog een voorkeur van merk en type ? | 2021-12-09 | De opdrachtgever zorgt zelf voor leveren van access points welke in nieuwe situatie aangesloten moeten worden op een data-aansluiting middels een patchkabel RJ45-RJ45. Het aansluiten wordt door opdrachtgever verzorgd.
76 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - beveiliging -SER | Op welke locatie moet de SER komen? | 2021-12-09 | SER locaties zijn op bijgevoegde tekeningen aangegeven.
77 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - beveiliging - SER | Er wordt gesproken van meerdere Ser locaties? Waar bevinden die zich? | 2021-12-09 | Per verdieping bevindt zich een SER ruimte, zie tekeningen.
78 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - beveiliging - MER | Waar bevindt de MER zich? | 2021-12-09 | De MER bevindt zich in bouwdeel F, tweede verdieping. Zie tekeningen
79 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - beveiliging – Test van aansluitingen | Hoeveel aansluitingen dienen er getest te worden in de bestaande bouw? | 2021-12-09 | Zie A4 Dulon College - Uitgangspunten installaties THV - pagina 12
80 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Technische tekening van het bovenaanzicht | Is er een technische tekening van het bovenaanzicht met correcte maatvoering? | 2021-12-09 | Er is een indicatieve maatvoering opgegeven. De inschrijver is na gunning verantwoordelijk voor de juiste maatvoering.
81 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | sonderingen | Er zijn meerdere sonderingen die aangeven dat we te maken hebben met zandgrond waarop plaatselijk een kleine grondverbetering noodzakelijk is, echter is er ook een sondering die van mindere kwaliteit is, is er ook een mogelijkheid om dit te laten onderbouwen met een fundatieadvies | 2021-12-23 | Ingenieursbureau Zonneveld heeft geconstateerd dat het mogelijk is drie lagen units op betonplaten op een zandpakket te plaatsen. Voor de prijsvorming kunnen inschrijvers van deze funderingswijze uitgaan. Vooruitlopend op de realisatie zal de inschrijver aan wie het werk is gegund de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de funderingswijze en daartoe een in haar opdracht uitgebracht funderingsadvies moeten opvolgen. Mocht blijken dat deze funderingswijze niet voldoet, dan zijn de extra kosten die een andere funderingswijze met zich meebrengt, verrekenbaar.
82 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | sonderingen | Zijn de oude sonderingen van de tijdelijke locatie in uw bezit en zou u die ook willen delen? | 2021-12-23 | Deze zijn niet aanwezig
83 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Bijlage afwerkingsniveau, algemeen | Algemeen geldt dat iedere leverancier zijn eigen afwerkingsmaterialen heeft, u benoemt het niet maar kunnen we alle minimumeisen en alternatieven ook aanbieden in een gelijkwaardige variant? | 2021-12-23 | Ja, gelijkwaardige materialen is akkoord
84 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Bijlage afwerkingsniveau, interieur kozijnen | Gevraagd worden houten kozijnen, mogen dit ook stalen kozijnen zijn? | 2021-12-23 | Ja
85 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Bijlage afwerkingsniveau, dakbedekking | Gevraagd wordt dakbedekking Bitumen of PVC wit, hiermee sluit u voor enkele unitbouwers uit om in hun eigen systeem aan te bieden, wij verzoeken u de keuze aan de unitbouwer over te laten. | 2021-12-23 | Het aanbieden van gelijkaardige dakbedekking is akkoord.
86 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Bijlage afwerkingsniveau schijngevel | Er wordt een schijngevel met trespa of golfplaat gevraagd. Hiermee blijft het gevelbeeld van elke unit afzonderlijk zichtbaar, iedere unitbouwer heeft zijn eigen gevelafwerking en daarvan afwijken is kostenverhogend, wij verzoeken u de keuze aan de unitbouwer over te laten. | 2021-12-23 | Gelijkwaardig aanbieden is voldoende
87 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | PvE tijdelijke units, Kantine | Wilt u omschrijven welke voorzieningen de unitbouwer mee dient te nemen? | 2021-12-23 | De kantine in het voormalig praktijklokaal komt te vervallen. En daarmee vervallen de voorzieningen. De schetsen van de nieuwe situatie zijn bijgevoegd bij deze nota.
88 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Oplevering terrein na huur | In welke staat dienen wij het terrein na einde huur weer terug te leveren? | 2021-12-23 | Zie NvI1, vraag 4.
89 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Tijdelijke gevel bestaande pand | Wie brengt de tijdelijke gevel aan op het bestaande pand? Moeten wij die mee nemen in de prijs of wordt die door de verbouw aannemer van het bestaande pand mee genomen? En indien wij die moeten meenemen in de prijs en de uitvoering wat is de materialisering/opbouw van deze tijdelijke gevel? | 2021-12-23 | De units moeten worden aangesloten op het pand. Qua materialisering moet worden uitgegaan van het materiaal van de units
90 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | vraag 57 NvI (in combinatie met vraag 29) | Wij hebben n.a.v. uw antwoorden toch nog vervolg vragen: U geeft als antwoord op onze derde deelvraag binnen vraag 57: Nav 3: De inschrijver is verantwoordelijk voor het uitwerken van het structuurontwerp naar een definitief en uitvoerbaar ontwerp. Op zich geeft u verder (als antwoord op onze deelvraag 4) duidelijk aan dat - ondanks de term Prijs Kwaliteit Verhouding - de kwaliteit niet mee gewogen wordt in de beoordeling maar dat het een knockoutcriterium is. Gezien uw antwoord op vraag 29 hoeven er bij inschrijving geen tekeningen geleverd te worden en volgt het structuur ontwerp pas na gunning. Wat verwacht u dan bij inschrijving voor een document (zie Checklist (7.13 blz. 23) Bijlage nr 5 (een Specificatie van aangeboden kwaliteit interieur en exterieur t.b.v Gunningscriterium 2) (NB dit lijkt dus een andere Bijlage 5 te zijn dan in de vraag hierbovenover de begrippenlijst) Dus wat moet inschrijver inzichtelijk maken zodat u objectief kunt beoordelen of er voldaan wordt aan het knockout criterium kwaliteit en in welke vorm/format?? | 2021-12-23 | Van inschrijvers wordt geen tekenwerk bij de inschrijving gevraagd, maar wel een beschrijving van de te leveren kwaliteit (naar eigen format in te dienen). Eventueel wel ingediend tekenwerk wordt niet meegenomen in de beoordeling. Een inschrijving houdt een conformiteitsverklaring met de uitvraag in - dus ook met de minimumeis ten aanzien van kwaliteit zoals die is vastgelegd in "Bijlage Afwerkingsniveau" (NvI 1). Alternatieven voor het verstrekte Structuurontwerp worden niet gevraagd en worden niet in de beoordeling meegenomen. Het betreft hier een aanbesteding met als gunningscriterium de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (zie paragraaf 3.7 van de leidraad). Dit houdt in dat de totale kosten van aanvoer, aanleg, instandhouding, ontmanteling, afvoer et cetera samen worden genomen met de totale huurprijs over een periode van 18 maanden. Ten aanzien van de kwaliteit is een minimumniveau voorgeschreven. Gelijkwaardigheid is toegestaan. Wordt niet voldaan aan dit kwaliteitsniveau dan wordt de inschrijving verder niet meer beoordeeld. Kwaliteit is dus een minimumeis. Een hogere kwaliteit dan gevraagd leidt niet tot een hogere kans om het werk gegund te krijgen. Om verwarring met zinssnedes uit de leidraad weg te nemen, wordt in paragraaf 6.1 in de tweede zin het deel "en de kwaliteit" geschrapt, wordt in paragraaf 7.13 in de laatste regel van de tabel gewijzigd: kwaliteit is een minimumeis in plaats van een gunningscriterium en vervalt in de begrippenlijst het begrip "vragenlijst".
91 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | vraag 57 NvI (in combinatie met vraag 51 ) | Wij hebben n.a.v. uw antwoorden toch nog vervolg vragen: De onder de begrippenlijst (blz. 27) genoemde Bijlage 5 omschreven als De lijst met Wensen en/of vragen opgenomen in ‘Bijlage 5 – Wensen (Kwaliteit)’ die Inschrijvers dienen te beantwoorden als onderdeel van de Inschrijving stuurt u nu mee als Bijlage Afwerkingsniveau zegt u in antwoord op onze deelvraag 2 binnen vraag 57. Het document Bijlage Afwerkingsniveau bevat een opsomming van minimale eisen en alternatieven. Wat moeten/ kunnen wij hier aan beantwoorden?? Bovendien geeft u in uw antwoord op vraag 51 aan dat het zelfde document Bijlage Afwerkingsniveau ook als bijlage C ‘Kwalitatieve criteria voor aanbesteding tijdelijk huisvesting’ met referentiebeelden van de minimale esthetische kwaliteit geldt. Dit is verwarrend. Kunt u duidelijkheid verschaffen? | 2021-12-23 | Het antwoord op vraag 51 vervalt. Zie voor hetgeen geleverd moet worden bij de inschijving het antwoord op vraag 90. Om verdere verwarring te voorkomen komt de zin "De gegeven referentiebeelden zijn indicatief en dienen ter visualisatie van de functionele eisen." uit het hoofdstuk "Algemene functionele uitgangspunten ruimten" te vervallen. Tevens komt te vervallen uit het Technisch PvE: Bijlage C en in paragraaf 2.5 de verwijzing naar bijlage C. Bijlage C is namelijk vervangen door de kwaliteitsbeschrijving 'Bijlage afwerkingsniveau' bij de NvI 1.
92 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Daglichttoetreding gebruiksruimten | In uw ontwerp zijn een aantal ruimten opgenomen welke geen mogelijkheid hebben tot (voldoende) daglichttoetreding. Denk hierbij aan spreekkamers en de facilitaire dienst. Dit is echter wel verplicht. Hoe dienen wij hier in het ontwerp rekening mee te houden? | 2021-12-23 | Deze problemen zijn grotendeels opgelost in het gewijzigde plan, waarvan de plattegronden beschikbaar zijn gesteld. Er zal een enkele ruimte overblijven die niet voldoet, dat is acceptabel.
[6 empty] | Is er nagedacht over de algehele brandwerendheid van de bestaande bouw en te plaatsen tijdelijke huisvesting? Zoals het er nu naar uitziet moeten vele delen van onze units brandwerend uitgevoerd worden, met alle kosten van dien. Graag willen wij jullie vragen alle partijen eenzelfde uitgangspunt mee te geven en te eisen dat zij zich hier voor inzetten. | 2021-12-23 | Hiervoor verwijzen we u naar het document A3 - Dulon College - Uitgangspunten BAB - 22-11-2021: hoofdstuk 3.
[6 empty] | Zijn er op dit moment brandwerende voorzieningen aan de kantine aangebracht? En is dit een op zichzelf staand compartiment. | 2021-12-23 | Op dit moment zijn er geen brandwerende voorzieningen aan de kantine aangebracht. Het is een op zichzelf staand compartiment, of het wordt in een nieuw compartiment opgenomen. De units worden op het gebouw aangesloten. Vanuit de units is er een doorgang naar de 'kantine' / 'praktijklokaal VeVa. Zie bijgevoegde schets. Door deze gewijzigde opzet is de brandcompartimentering eenvoudiger te realiseren.