## Blad1
Drempelwaarden registreren toestandsaspecten bij rioolinspectie
In onderstaande tabel wordt per toestandsaspect volgens NEN-EN 13508-2 aangegeven of het toestandsaspect
geregistreerd moet worden zodra het waargenomen wordt, of dat het pas geregistreerd hoeft te worden als er een
bepaalde drempelwaarde is bereikt.
Indien een vak groen gekleurd is, dient het toestandsaspect altijd te worden geregeistreerd
Indien er in een vak een waarde is ingevuld, dan hoeft het toestandsaspect pas geregistreerd te worden als het deze
drempelwaarde bereikt heeft
Een zwart gekleurd vlak is niet gedefinieerd in NEN-EN 13508-2 en kan dus niet geregistreerd worden
Code | Beschrijving | Rioolinspectie |  |  |  | Opmerking
|  | Karakterisering 1 | Karakterisering 2 | Kwantificering | Plaats om omtrek
BAA | Deformatie
BAB | Scheur
BAC | Breuk / instorting
BAD | Defecte bakstenen of defect metselwerk
BAE | Ontbrekende metselspecie
BAF | Oppervlakteschade
BAG | Instekende inlaat |  |  | ≥ 10%
BAH | Defecte aansluiting
BAI | Indringend afdichtingsmateriaal | A
|  | Z |  | ≥ 5%
BAJ | Verplaatste verbinding | A |  | ≥ 20 mm
|  | B |  | ≥ 10 mm
|  | C |  | ≥ 5°
BAK | Lining
BAL | Defecte reparatie
BAM | Lasfouten
BAN | Poreuze buis
BAO | Grond zichtbaar dóór defect
BAP | Holle ruimte zichtbaar dóór defect
BBA | Wortels
BBB | Aangehechte afzettingen |  |  | ≥ 10%
BBC | Bezonken afzettingen |  |  | ≥ 10%
BBD | Binnendringen van grond
BBE | Andere obstakels |  |  | ≥ 10%
BBF | Infiltratie
BBG | Exfiltratie
BBH | Ongedierte
BCA | Aansluiting |  |  |  |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCB | Plaatselijke reparatie
BCC | Geprefabriceerd bochtstuk
BCD | Beginknooppunt |  |  |  |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCE | Eindknooppunt |  |  |  |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDA | Algemene foto
BDB | Algemene opmerking |  |  |  |  | Alleen een opmerking
BDC | Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt
BDD | Waterpeil |  |  | ≥ 10%
BDE | Instroom vanuit binnenkomende buis
BDF | Atmosfeer in leiding |  |  |  |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDG | Verlies van beeld