## Blad1
stationsnr | 2 | Merk | Type | Pompfunctie | ruimtenr. 1 | ruimtenr. 2 | Ruimtefunctie | opmerking 2 | Bouwjaar | Levens duur | initieel vervangings jaar | Restlevens duur | Werkelijk vervangings jaar | Opmerkingen | Kemkens onderhoudsrapport week 47 2020
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 4-1011 |  | Vuilwaterberging | cs noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0210 | 4-1013 | Vuilwaterberging | cs zuid | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-0210 |  | Pompruimte | cs zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss AP 150 lenspomp
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 |  | Grundfoss AP 150 lenspomp
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1019 | 2-0217 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0215 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1019 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss KP 12 lenspomp
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, opgenomen KVP | Grunfoss KP 150 lenspomp
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-401
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0213 | Vuilwaterberging | wlp nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 2-1013 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 2-1013 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, lenspomp, opgenomen doorKVP | Grundfoss KP 150 lenspomp
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Grundfos Unilift KP150 dompelpomp, WPP ZO | Grundfoss KP 150 lenspomp
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 |  | KSB KRPE 150-400
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | Sihi maters 1 DP25/1-165-2-01
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | sihi maters 2 DP25/1-165-2-01
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1021 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0211 | 5-1023 | Vuilwaterberging | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
104 | WPP | Homa | C237 BF2 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | uit 2018 homa C240 WF 500w, opgenomen door KVP
104 | WPP | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
104 | WPP | Grundfoss | KP 251 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
104 | WPP | Grundfoss | KP 252 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
104 | WPP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1649 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1023 |  | Pompruimte | wpp noord | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1017 | 5-1023 | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1015 |  | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1015 | 2-0203 | Vuilwaterberging | wbs nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp, pomp geplaats in 2-1014
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-2017 | 2-0209 | Vuilwaterberging | in roltrapruimte 2-1014 | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp
112 | BLW | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1002 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig
113 | HLD | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1004/0-1001 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig
114 | RGB | Duivelaar |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | KSB mini compacta UK15, is opgenomen door KVP
114 | RGB | Allweiler |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | niet opgenomen
114 | RGB | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Grundfoss KP 150
114 | RGB | Homachromatic | C 239WE | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Homachromatic C 239WE
114 | RGB | onbekend | Hydrofoor | Afvoer water | 1-1902 |  | kelder |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021
116 | VPD | KROL | PVE1902 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Krol PVE 1902
116 | VPD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Grundfoss K50
116 | VSP | [5 empty] | kelder |  | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | zit niets 24-3-21
119 | GZH | HOMA | BX15-W830 | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | klopt met KVP | Homa BX15-W830
119 | GZH | DAB | Hydrofoor | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | DAB
119 | GZH | Auquafix | 36.31.0099A | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | Aquafix 36.31.0099A
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t
120 | KEN | Duivelaar | HU1DPVE2/3 B | Hydrofoor | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | Duivelaar HU1DPVE2/3 B
204 | ULD | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
205 | KRB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
206 | ZNS | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
207 | ODU | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
208 | OJB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
210 | OKL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
211 | SPL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
214 | Mnt | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
302 | RAI | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 1990 | 15 | 2005 | -16 | 2021 | KSB Unilift KP150, is opgenomen KVP
303 | WTC | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP
303 | WTC | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1002 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP
304 | ASW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT westzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT oostzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | ?
304 | ASW | KSB | Minicompacta U1. 100D | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 | 1 x opgenomen Ksb Minicompacta U1. 100D bouwjaar 2019, kan die van oostzijde zijn
305 | HVW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte | hvw noord | 2021 | 15 | 2036 | 15 | 2036 | KSB Minicompacta U7E, uit 2015? Is opgenomen
305 | HVW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP
306 | HDS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP
306 | HDS | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E is opgenomen
307 | LLL | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0501 | 0-0201 | schoonmaakruimte | lll noord | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E, bouwjaar onbekend
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 2017 | 15 | 2032 | 11 | 2032 | Flygt GF51 0.6 kw volgens plaatje. Pomp lijkt recent vervangen
308 | PJW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP
308 | PJW | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB KRPe 150-400 11KW, opgenomen kvp
309 | JLS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | in dienstgang geen luik?
309 | JLS | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput | naast Roltrap | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | Flygt GF51, geen pompplaatje aanwezig. is opgenomen
310 | VLN | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP
310 | VLN | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP
311 | SLD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | Carascoplein | busplein | liftmachinekamer | sld busplein | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 | Onbekend. Lenspompje opgenomen door KVP
311 | SLD | Wilo | ER systeem | Hydrofoor | In NS ruimte | Onder de AH | technische ruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
312 | ITW | KSB | minicompacta 900 |  | 0-0801 |  | dienstgang |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | opgenomen
312 | ITW | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | GRS nieuw |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034
421 | LMP | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | kelder |  | 2020 | 15 | 2035 | 14 | 2035
501 | Bimhuis | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift |  | liftschacht |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 24 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 14 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031
Vervangen 2021
Pomp aanwezig op areaal