## Voorschriften
Eis | Noot | Kleinverbruiker niet betreedbaar | Kleinverbruiker betreedbaar | Grootverbruiker | Boezemgemaal | Sluizen | AWTG | AWZI | Toelichting | Procesafspraak | Informatie Leverings Spec. | Gedekt / overbodig | Opmerkingen
1. Inleiding | [9 empty] | x
Dit document maakt deel uit van de Basisspecificatie Poldergemalen. | [9 empty] | x
Dit document beschrijft de eisen met betrekking tot de elektrotechnische installaties. | [9 empty] | x
De eisen zijn beschreven volgens de System Engineering systematiek. | [9 empty] | x
2. Toepassingsgebied | [9 empty] | x
Deze basisspecificatie geldt voor nieuwbouw en te vernieuwen (aan te passen) elektrotechnische installaties van het Hoogheemraadschap van Rijnland. | [9 empty] | x
2.1 Relatie tot detail engineering | [9 empty] | x
Aan de hand van de P&ID’s moet een taglijst, een instrument- en verbruikerslijst worden samengesteld. In het geval dat in opdracht van Rijnland een ontwerp, bestek of vraagspecificatie wordt opgesteld, maakt de instrument- en verbruikerslijst hier deel uit van. | [9 empty] | x | x
Het elektrotechnisch detailontwerp wordt door de opdrachtnemer tijdens de engineerings-fase gemaakt. Ontwerpresultaat ter instemming aan de directie/O.G. voorleggen. | [9 empty] | x
Installaties moeten aantoonbaar worden geëngineerd met in achtneming van reductiefactoren in overeenstemming met normering. Het resultaat moet herleidbaar in het objectdossier worden vastgelegd. Waarbij alle te engineeren onderdelen duidelijk identificeerbaar zijn. | [9 empty] | x | x
Als uitgangspunt voor het detailontwerp geldt de basisspecificatie, de P&ID’s, de eisen uit de Rijnlandse Bundel, de Rijnlandse elektrotechnische typicals. | [9 empty] | x
Voor detail engineering moeten de elektrotechnische typicals worden aangehouden. | [9 empty] | x
Deze elektrotechnische typicals vormen de leidraad om te komen tot een, vanuit onderhoudsoptiek gewenste, éénduidige opzet ter standaardisatie van installatie. | [9 empty] | x
De opdrachtnemer werkt de elektrische tekeningen specifiek voor de betreffende installatiedelen uit en vult de basis aan met ontbrekende gegevens. | [9 empty] | x
Rijnland kent de elektrotechnische typicals voor Watersystemen, AWTG’s en AWZI’s. | [8 empty] | x
In geval de elektrische installatie voor een boezemgemaal ontworpen moet worden zijn aanvullende referentie tekeningen beschikbaar. | [8 empty] | x | x
Standaard engineeringsdocumenten zijn beschikbaar als basis om te komen tot een éénduidig object specifiek detailontwerp. (Betreft o.a. verbruikerslijst, instrumentenlijst, kabellijst, naamplatenlijst, IO-lijsten). | [8 empty] | x |  | x
3. Systeemeisen |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.1 Wettelijk kader |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.1.1 Europese richtlijnen |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Installaties bouwen volgens de Europese richtlijnen, waarvan de belangrijkste de laagspanningsrichtlijn, de machinerichtlijn en de EMC richtlijn. | [9 empty] | x
3.1.1.1 Demarcatie installatiedelen |  | x | x | x | x | x | x | x
Eisen uit de laagspanningsrichtlijn kunnen afwijken van eisen uit de machinerichtlijn. Om conflicten in eisen te voorkomen geldt de volgende demarcatie: • In het kader van de laagspanningsrichtlijn, de NEN1010 toepassen voor de verdeelinrichting (tot het beveiligingstoestel van de eindgroep) en voor de gebouw gebonden installatie (verlichting & wandcontactdozen). |  | x | x | x | x | x | x | x
• In het kader van de machinerichtlijn, de NEN-EN-IEC 60204 toepassen voor het circuitdeel vanaf het beveiligingstoestel van de eindgroep tot en met de machine, plus de machinebesturing. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.1.2 Kwaliteitsaspecten elektrische energie | [8 empty] | x | x
In artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 is vastgelegd dat een ieder op het openbare energienet aangesloten afnemer moet voldoen aan de Netcode elektriciteit. | [8 empty] | x
Dit verplicht tot het nakomen van de volgende kwaliteitsverplichtingen: | [8 empty] | x
• Het ongewenste blindvermogen moet beperkt blijven, hiervoor moet de arbeidsfactor (cos ϕ) op overdrachtspunt minimaal 0,85 bedragen; | 1 | [7 empty] | x |  |  | x | Staat ook onder regel 348.
• Beperken van hogere harmonische, ter voorkomen van elektromagnetische verstoringen; | 2 | [7 empty] | x |  |  | x | Zie regel 356 e.v.
• Zorgen voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen. [2.2.1.5] Met in het verlengde hiervan machines vanaf 2 kW uitvoeren met 3 fasen aansluitingen. | 3 | [7 empty] | x |  |  | x | Staat ook onder regel 344.
NB. Ter voorkoming van (onverklaarbare) uitval van apparatuur heeft Rijnland zelf ook belang bij naleving van deze kwaliteitsverplichtingen. Onder paragraaf 4.4.5 staan de maatregelen om aan de kwaliteitsaspecten te voldoen. | [8 empty] | x
3.2 Normen |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Om aan de wetgeving te voldoen worden normen gehanteerd. | [8 empty] | x
Voor Rijnlandse, moeten elektrotechnische installaties in overeenstemming met onderstaande vigerende normen gebouwd moet worden. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN 54 : Automatische brandmeldinstallaties |  |  |  |  | x
NEN-EN 981 : Veiligheid van machines - Systeem van akoestische en optische gevaarsignalen en informatieve signalen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 1010 : Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. De gehele NEN 1010 is van toepassing! |  | x | x | x | x | x | x | x
NPR 1014 : Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks |  |  |  | NB | x | x | NB | x
NEN-EN 1037 : Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 1041 : Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties |  |  |  |  | x | NB |  | x
NEN-EN 1087 : Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw | [8 empty] | x |  |  | x
NEN 1838 : Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting |  |  | x | x | x | x | x | x
NEN 2535 : Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsricht-lijnen |  |  |  | NB | x
NEN 2575 : Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsricht-lijnen |  |  |  | NB | x
NPR 2576 : Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 3011 : Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 3140 : Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties. (Zie ook NEN-EN 50110) |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 3157 : Technische tekeningen - Symbolen voor de meet- en regeltechniek - Basissymbolen voor de procesinstrumentatie. |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 3347 : Technische tekeningen - Symbolen voor de meet- en regeltechniek - Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie | [8 empty] | x |  |  | x
NEN 3840 : Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor hoogspanningsinstallaties |  |  |  | x | x |  |  | x
NEN-ISO 3864 : Veiligheidskleuren en -tekens |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 5152 : Technische tekeningen - elektrotechnische symbolen |  | x | x | x | x | x | x | x
NPR 5164 : Meet- en regeltechniek - Theoretische logicaschema's voor beveiligen, sturen en melden - Symbolen en voorbeelden | [8 empty] | x |  |  | x
NPR 5269 : Meet- en regeltechniek - Basisdocumentatiepakket voor procesbesturingsinstallatie |  |  |  |  | x | x | x | x
NPR-5310 : Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN-1010. De gehele NPR-5310 is van toepassing. |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 5509 : Gebruikershandleidingen - Inhoud, structuur, formulering en presentatie |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-ISO 7000 : Grafische symbolen voor gebruik op apparatuur - Index en overzicht |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN 8012 : Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen |  | x | x | x | x | x | x | x
NPR 8110 : Risico klassenindeling overspanning beveiliging |  | x | x | x | x | x | x | x
NPR 9090 : DC installaties voor laagspanning |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-ISO 10628 : Stroomschema's voor de procestechniek - Algemene regels. |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-ISO 12100 : Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN 12464-1 : Licht- en verlichtingstechniek - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN 12464-2 : Licht- en verlichtingstechniek - Werkplekverlichting - Deel 2: Werkplekken buiten. |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-ISO 13849 : Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie (PL) |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-ISO 13850 : Veiligheid van machines - Noodstop - Ontwerpbeginselen |  | x | x | x | x | x | x | x
NPR-ISO/TR 14121-2 : Veiligheid van machines – Risicobeoordeling |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN 50110 : Bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties: (Zie ook NEN 3140). |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN 50160 : Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten | [8 empty] | x
NEN-EN 50164 : Onderdelen voor bliksembeveiligingsinstallatie |  |  |  | NB | x | x | NB | x
NEN-EN 50172 : Noodverlichting systemen voor vluchtwegen |  |  | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 60034-30 : Roterende elektrische machines - Deel 30: Rendementsklassen driefasige kooiankermotoren met enkele snelheid (IE-code) |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 60204 : Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van industriële machines |  | x | x | x | x | x | x | x
IEC 60331 : Beproeving op het gedrag van elektrische leidingen bij brand - Functiebehoud |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 60445 : Identificatie aansluitingen en geleiders |  | x | x | x | x | x | x | x
IEC 60757 : Kleurcode voor bedrading / aders |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 60947 : Laagspanningsschakelaars |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61000 : Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). |  | x | x | x | x | x | x | x
NPR-IEC/TR 61000-5-2 : Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 5: Installatie- en mitigatierichtlijnen - Sectie 2: Aarding en bekabeling |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61131 : Programmeerbare besturingen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61310-1 : Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61310-2 : Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 2: Eisen aan markeringen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61310-3 : Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61346-2 : Industriële systemen, installaties en uitrustingen in industriële producten – Structuur beginselen en referentie-aanduidingen – Deel 2: Classificatie van objecten en codes voor klassen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61383-24 : Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen - Deel 24: Bijzondere eisen - Buizen voor aanleg in de grond |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61439 : Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61800 : Regelbare elektrische aandrijfsystemen |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 61969 : Mechanische structuren voor elektronische apparatuur – Omhulsels voor buitenopstelling |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 62061 : Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie (SIL) |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 62079 : Voorbereiding van instructies - Structurering, inhoud en presentatie |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 62446-1 : Fotovoltaïsche (PV) systemen - Eisen voor beproeving, documentatie en onderhoud - Deel 1: Net gekoppelde systemen - Documentatie, inbedrijfsname-testen en inspectie |  | x | x | x | x | x | x | x
NEN-EN-IEC 62305 : Bliksembeveiliging |  |  |  | NB | x | x | NB | x
NEN-EN-IEC 81346-2 : Industriële installaties, Structuurbeginselen en referentie-aanduidingen – apparaatcodes |  | x | x | x | x | x | x | x
3.3 Life Cycle Costs | [11 empty] | x
Zie eisen hoofdbeschrijving. | [11 empty] | x
3.3.1 Levensduur | [11 empty] | x
Zie eisen hoofdbeschrijving. | [11 empty] | x
3.4 Duurzaamheid |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Vanwege het door Rijnland afgesloten energieconvenant is een verplichting aangegaan energie te besparen. Dit betekent dat de Europese Eco richtlijn gevolgd wordt voor de energieklasse van verlichting en industriële motoren. | [8 empty] | x
De verlichting uitvoeren in Energie Efficiëntie Label (EEL) “A” of hoger. |  | x | x | x | x | x | x | x
Gebruik making van PIR sensoren ter aansturing van ruimteverlichting biedt energiebesparingspotentieel. | [8 empty] | x |  |  | x
• PIR sensoren zijn toegestaan voor verkeersruimten/verblijfsruimten / kantoorruimte. |  |  |  |  | NB |  |  | NB |  |  |  | x
• Niet toegestaan voor aansturing van de verlichting in bedrijfsruimten. |  |  | x | x | x | x | x | x
Vanuit Arbo moet bij onderhoudswerkzaamheden het licht continu ingeschakeld worden met een lichtschakelaar. | [8 empty] | x
Normmotoren zijn conform de regelgeving minimaal IE3, Rijnland vereist dit ook voor toerengeregelde motoren. |  | x | x | x | x
3.5 Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid (RAM) |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
3.5.1 Ontwerp uitgangspunten |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
Uitgangspunt is dat installaties zo ontworpen worden dat bij een enkelvoudige storing / overbelasting / kortsluiting de bedrijfsvoering zo min mogelijk gehinderd wordt. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
Voor procesdelen (werktuigen inclusief besturing) die een zelfde functie vervullen, mag slechts het procesdeel waar zich de fout in voor doet uitvallen. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
IO kaarten zo indelen dat bij een verstoring in een procesdeel door één defecte besturingskaart of één aangesproken voeding van een besturingsgroep, de werking overgenomen kan worden door een ander identiek procesdeel. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
Iedere storingen separaat aan de PLC doormelden, zodat de storingsoorzaak bekend is. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
Stroomketens failsafe uitvoeren. | 4 | x | x | x | x | x | x | x
De installatie moet na netspanningsuitval zelfstartent zijn. Dit geldt ook voor veiligheidscircuits (noodstop). De PLC besturing genereert bij opstart een reset welke via een DI benut kan worden. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.5.2 Selectiviteit elektrotechnisch beveiligingen | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Voedingsketens uitleggen op optimale selectiviteit, zonder de hoofdbeveiliging tot een hogere aansluitwaarde te verhogen. | 6 | x | x | x | x | x | x | x
3.5.3 Compartimentering elektrische bedrijfsruimten |  |  |  |  | x |  |  | x
Schakelkasten en kabeltracés per proceslijn scheiden. |  |  |  |  | x |  |  | x
Per proceslijn worden de schakelkasten opgesteld in één of meerdere van de andere proceslijnen gescheiden elektrische bedrijfsruimten. |  |  |  |  | x |  |  | x
Een schakelkast voor een pomplijn, mag ook in de (gezamenlijke) pompenhal. |  |  |  | x | x |  |  | x
Elektrische bedrijfsruimten van verschillende proceslijnen worden door brand compartimentering onderling gescheiden. | 7 |  |  |  | x |  |  | x
Tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken is 60 minuten. Rookschade moet beperkt blijven tot de betreffende ruimte. |  |  |  |  | x |  |  | x
Essentieel is dat andere proceslijnen geen hinder mogen ondervinden. |  |  |  |  | x |  |  | x
3.6 Dimensionering en materiaalkeuze |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tijdens het uitwerken van het detailontwerp, dimensioneert de opdrachtnemer de materialen. (NB. In de Elektrotechnische typicals vermelden waarden zijn illustratief.) | [9 empty] | x
Al het materiaal moet geschikt zijn voor zijn doel en aantoonbaar en herleidbaar onderbouwd met de benodigde berekeningen zijn gedimensioneerd. | [9 empty] | x
De onderbouwing in het objectdossier opnemen. Uitgangspunten duidelijk vast leggen. Uit de documentatie moet duidelijk blijken op welke materiaal de onderbouwing betrekking heeft. Apparaatcodes ter identificatie vermelden. | [10 empty] | x
Geleiders (zoals rail, contactblokken, bekabeling, bedrading) uitvoeren in koper. Aluminium geleiders zijn niet toegestaan m.u.v geleiders bliksembeveiligingsinstallaties. | 8 | x | x | x | x | x | x | x
Stroomketens (componenten en bekabeling) moeten geschikt zijn voor de nominale stroom van de verbruikers. Dit geldt ook voor ketens waarbij de motoren in deel last draaien. | 9 | x | x | x | x | x | x | x
Uitvoering instrumentatie, elektrotechnisch en procesautomatiseringsmateriaal in overeenstemming met bundeldeel “Toe te passen materialen”. |  | x | x | x | x | x | x | x
Als bepaalde, door de opdrachtgever voorgeschreven, materialen en componenten niet geschikt zijn voor deze condities legt de opdrachtnemer een alternatief ter instemming aan de directie voor. | [9 empty] | x
3.7 Bedrijfsomstandigheden |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
De installaties ontwerpen voor de volgende bedrijfsomstandigheden: | 10 | x | x | x | x | x | x | x
• Omgevingstemperatuur, in overeenstemming met de uitgangspunten uit de NEN-EN-IEC 61439-1 artikel 7.1.1. | 11 | x | x | x | x | x | x | x
• Relatieve vochtigheid, materialen en apparatuur moet geschikt zijn tegen een niet condenserende relatieve vochtigheid van 90%. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Blootstelling aan vreemde stoffen. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Vervuilingsgraad: 2, in overeenstemming de NEN-EN-IEC 61439-1 artikel 7.1.3. | 12 | x | x | x | x | x | x | x
o Geschikt of beschermt tegen de invloed van waterstofsulfidegas / zwavelwaterstofgas (H2S). | 13 | [5 empty] | x | x
• Voorkomen van elektromagnetische interferentie: |  | x | x | x | x | x | x | x
o Inrichting schakelkasten in overeenstemming met de uitgangspunten uit de NEN-EN-IEC 61439-1 bijlage J. | 14 | x | x | x | x | x | x | x
o Frequentieregelaars in overeenstemming met de NEN-EN-IEC 61800-3. | 15 | x | x | x | x | x | x | x
3.7.1 Functie van ruimten |  |  |  | x | x | x | x | x
Als uitgangspunt voor het elektrotechnisch ontwerp is de functie van een ruimte van belang. |  |  |  | x | x | x | x | x
Normen maken onderscheid in: o.a. bedieningsruimten, bedrijfsruimten, elektrische bedrijfsruimten, meetruimten, ruimte met een publieke functie. Naast functie zijn ook bijzonderheden van belang zoals nauw geleidende ruimten, stoffige ruimten, ruimte met brand of explosiegevaar, met vermelding van de classificatie. |  |  |  | x | x | x | x | x
Voor ruimten moet de functie en bijzonderheden uit het ontwerp blijken. |  |  |  | x | x | x | x | x
3.7.1.1 Elektrische bedrijfsruimten |  |  |  | x | x | x | x | x
Elektrische bedrijfsruimten moeten op indelingstekeningen (lees ontwerptekeningen) benoemd worden. |  |  |  | x | x | x | x | x
Als er geen vertrek als elektrische bedrijfsruimte is ingericht, geldt de schakelkast als de elektrische bedrijfsruimte. | [8 empty] | x
Schakelkasten zo veel mogelijk in bedrijfsruimte(n) plaatsen. Als dit niet mogelijk is, dan bij voorkeur in bedieningsruimte(n) en/of meetruimte(n). Mocht dat niet mogelijk zijn, dan in overleg met O.G. bepalen of plaatsen in verkeersruimten (hal/gangpad) mogelijk is zonder concessies te doen aan de eisen voor vluchtwegen. Plaatsen van schakelkasten in ruimte met een publieke functie zo mogelijk vermijden. |  |  |  | x | x | x | x | x
3.7.1.2 Bereikbaarheid |  | x | x | x | x | x | x | x
Onderdelen zijn voor zover mogelijk goed bereikbaar zonder gebruik van hulpmiddelen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Apparatuur moet ter vervanging op eenvoudige wijze demonteerbaar en monteerbaar zijn. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.8 Beheer- en onderhoud |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.8.1 Documentatie | [10 empty] | x
Ter plaatse moet een actuele papieren versie van de elektrotechnische tekeningen aanwezig zijn. | 16 | [9 empty] | x
Voor de ter plaatse benodigde documentatie voorzien in een toereikende berging. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.8.2 Identificatie van onderdelen |  | x | x | x | x | x | x | x
Werktuigen, apparatuur, schakelkasten, junctionboxen/lasdozen, rails, kabels (inclusief bekabeling gebouw gebonden installatie) en aansluitmaterialen ter identificatie van een code voorzien overeenkomstig de codering op de E-tekeningen. | 17 | x | x | x | x | x | x | x
Werktuigen en instrumenten welke op P&ID vermeld zijn krijgen daarnaast een tagcode. |  | x | x | x | x | x | x | x
Coderingen in het zicht aanbrengen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Codering overeenkomstig de “Handleiding codering & naamplaten”. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.8.3 Onderhoudbaarheid |  | x | x | x | x | x | x | x
Materialen volgens goed vakmanschap deugdelijk monteren met in acht name van de voorschriften van de fabrikant. |  | x | x | x | x | x | x | x
Schadevrij opleveren van nieuw aangebrachte materialen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Apparatuur op een logische plaats aanbrengen, duidelijk zichtbaar en goed voor onderhoud bereikbaar. Onderdelen moeten altijd zo worden geplaatst dat (de)montage probleemloos mogelijk is. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.8.4 Behuizing |  | x | x | x | x
Ter herbergen van de installatie kan dienst doen: |  | x | x | x | x
• Een niet betreedbare omkasting (Voor inlaten, stuwen, PG tot ca. 10 m³/min). |  | x
o Molestbestendig. Beschermklasse buitenopstellingskasten IK10 volgens DIN 50 102, bescherming tegen externe mechanische belastingen. |  | x
o Inbraakbestendig, voorzien van binnenliggende scharnieren. |  | x
• Een betreedbare omkasting (PG met kleinverbruikersaansluiting vanaf ca. 10 m³/min). |  |  | x
• Een pand (bij PG met grootverbruikersaanluiting / BG). |  |  |  | x | x | NB | x | x
Het openen van elke toegangsdeur wordt gesignaleerd en naar de PLC besturing door gemeld. Voor ieder ruimte, de deurcontacten als verzamelmelding doorzetten. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.8.5 Inrichting behuizing |  |  | x | x | x
• Bij de inrichting rekening houden dat het dak demontabel is. |  |  | x
Zo mogelijk elektrische onderdelen in de behuizing aan de wanden bevestigen i.p.v. aan het plafond. Aan het dak bevestigde elektrische onderdelen moeten eenvoudig los te nemen zijn voordat het dak verwijderd wordt. (NB: Nader te bepalen in overleg opdrachtgever). |  |  | x | NB | NB
3.8.6 Toegang elektrische bedrijfsruimten |  | x | x | x | x
Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot elektrische bedrijfsruimte. Elektrische bedrijfsruimten zijn daarom afsluitbaar. (NB: Nader te bepalen in overleg opdrachtgever, afhankelijk van de inrichtingsmogelijkheden van het object). |  |  |  | NB | x
Deuren uitvoeren als naar buiten open draaiende vluchtdeuren. |  | x | x | x | x
Sluitwerk buitenzijde vaste klink, binnenzijde paniekdeursluiting. | 18 | x | x | x | x
3.8.7 Toegang schakelkasten |  | x | x | x | x | x | x | x
Schakelkasten mogen niet zonder sleutel of gereedschap te openen zijn. |  | x | x | x | x | x | x | x
Schakelkasten uitvoeren met dubbelbaard sluitingen. |  | x | x | x | x | x | x | x
NB.: Voor MRK schakelkasten deel uit makend van de Proces Automatisering Installatie, gelden afwijkende eisen. Deze staan in het Basisbestek PA. | [8 empty] | x
3.8.8 Vluchtwegen |  | x | x | x | x | x | x | x
• Vluchtwegen moeten minimaal 0,8 meter breed zijn, ook bij geopende kasten / getrokken laden. | 19 | x | x | x | x | x | x | x
• Aantal vluchtdeuren elektrische bedrijfsruimten in overeenstemming met de NEN1010. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Vluchtwegaanduiding volgens de NEN 6088. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Noodverlichting vluchtwegen volgens de NEN-EN 50271. |  | x | x | x | x | x | x | x
3.8.9 Noodverlichting |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
• Uitvoeren in overeenstemming met de NEN1838 en de NEN-EN 50172. |  |  | x | x | x | x | x | x
• Ter evacuatie in vluchtrouteaanduiding (vluchtwegsignalering) in continu verlichtende armaturen voorzien. Pictogrammen conform NEN 6088 / NEN3010. Aanbrengen nabij: | 20 |  | x | x | x | x | x | x
o Elke richtingsverandering, kruising, splitsing. De reeks vluchtroute aanduidingen leidt via de snelste weg naar de (nood)uitgang: 1 Lux. |  |  | x | x | x | x | x | x
o Iedere brandbestrijdingsuitrusting, brandmelders, EHBO-post: 5 Lux. |  |  | x | x | x | x | x | x
• Vluchtwegverlichting voor aanlichten: |  |  | x | x | x | x | x | x
o Traptreden en niveauverschillen, 1 Lux. |  |  | x | x | x | x | x | x
• Anti-paniekverlichting (in ruimte > 60m2), 1 Lux. |  |  | x | x | x | x | x | x
• Werkplekken met verhoogd risico, 15 Lux en minimaal 10% van de normale verlichtingssterkte. Tijdens het ontwerp moet een inventarisatie van werkplekken met gevaarlijke apparatuur en gevaarlijke stoffen gemaakt worden. |  |  | x | x | x | x | x | x
3.8.10 Brandveiligheid |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
• Bekabeling moeilijk brandbaar, halogeenvrij. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Elektrische leidingen / bekabeling overeenkomstig de NEN 8012 uitvoeren volgens classificatie: |  | x | x | x | x | x | x | x
o Eca (brandrisico laag) |  | x | x
o Dca (brandrisico middel groot) |  |  |  | x |  |  | x | x
o Cca (brandrisico groot) |  |  |  |  | x | x
• Gescheiden vertrekken uitrusten met brandwerende doorvoerramen gebruiken voor brandscheiding tussen ruimten. |  |  |  | x | x | x | x | x
• Er gelden geen brandwerendheidseisen ter selectie van materiaal in schakelkasten. | 21 | [7 empty] | x
4. Elektrische installatie |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.1 Elektrische veiligheid |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Alle onderdelen moeten bestand zijn tegen de thermische en dynamische kortsluitstroom, beschermen tegen elektrocutie door aanraking. | 22 | x | x | x | x | x | x | x
Uitgangspunt is dat in lijn met de NEN1010 een toereikende aardverspreidingsweerstand (Ra) behaald wordt, om bij kortsluiting het beveiligingstoestel binnen de gestelde tijd, overeenkomstig het aangeboden stroomstelsel, te doen uitschakelen. Uit berekening moet blijken welke Ra behaalt dient te worden. (Deze berekening in het objectdossier opnemen). Voor de te behalen Ra, de benodigde (hulp)aardpennen aanbrengen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Er mag alleen een 300 mA aardlekschakelaar voor de inkomende voeding worden gebruikt, als hiertoe een schiftelijke toestemming van de Rijnlandse Installatie verantwoordelijk is verkregen. Het plaatsen van de 300mA aardlekschakelaar kan slechts aangevraagd worden als het aardingsrapport overtuigend bewijst dat de gewenste berekende Ra niet haalbaar is. |  | x | x | x | x | x | x | x
Aardlekbeveiligingen voor verlichtingsgroepen, wandcontactdoosgroepen, krachtwandcontactdozen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Stuurstroom en motorgroepen worden beveiligd door automaten of motorbeveiligingen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Leidingwerk (voor vloeistoffen) boven schakelkasten is niet toegestaan. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.2 Machineveiligheid |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Voor machines moet een risicobeoordeling uitgevoerd worden conform de NEN-EN-ISO 12100. | 23 | x | x | x | x | x | x | x
Uit de RI&E moet blijken welke veiligheidsvoorzieningen nodig zijn. |  | x | x | x | x | x | x | x
Het resultaat aantoonbaar documenteren en opnemen in het op te leveren objectdossier: |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
• Stop categorie bepalen conform de NEN-EN-IEC 60204-1, | 24 | x | x | x | x | x | x | x
• Categorie noodstoprelais bepalen conform de NEN-EN-ISO 13849 (PL) of de NEN-EN-IEC 62061 (SIL). Het aantal ingrijpende magneetschakelaars (vanaf categorie 3 per keten 2 stuks) moet in lijn zijn met de vigerende bepalingen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Noodstopfuncties ontwerpen conform NEN-EN-ISO 13850. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Voor iedere noodstop moet vast gelegd zijn hoe deze op de productielijn ingrijpt, met onderscheid in “Single span of control”, “Multiple spans of control” en welke sectie gestopt wordt. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
o Als voor een noodstoptoestel niet direct duidelijk blijkt welke werktuigen stoppen, moet ter plaatse met pictogrammen verduidelijkt worden welke sectie stopt. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Gestopte installatiedelen zijn alleen via een specifieke ‘Reset’ ter plaatse te herstarten. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Een noodstop resulteert in een melding op het BBS/ lokale HMI display, alwaar de melding geaccepteerd kan worden. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Uit de documentatie moet blijken dat het geselecteerde materiaal voldoet. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
Wettelijke verplichtingen veiligheidsfuncties |  | x | x | x | x | x | x | x
• De machinefabrikant moet een RI&E voor de machineveiligheid doen. |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x
• Als een machine een veiligheidsfunctie heeft moet de machinefabrikant volgens de normen aantonen dat een veiligheidsfunctie volstaat (ofwel de veiligheidsfunctie een robuuste architectuur en een lage faalkans heeft). |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x
• De fabrikant van de machine behoort in de gebruiksaanwijzing aan te geven wat de levensduur van de componenten is die onderdeel uitmaken van een veiligheidsfunctie. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
• Uit de documentatie van de machine moet blijken hoe lang de onderdelen van een veiligheidsfunctie mee gaan (T10D tijd). Volgens de norm gaat een veiligheidsfunctie maximaal 20 jaar mee en moet dan vervangen worden. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
• Voor een machine/proceslijn moet van alle aanwezige veiligheidsfuncties een overzicht opgenomen zijn in de gebruiksaanwijzing. | [10 empty] | x
In vertrekken waar machines noodstoptoestellen (zoals noodstopknoppen of noodstopkoorden) krijgen, nabij iedere doorgangsdeur een noodstopknop aanbrengen, welke alle machines met een noodstopcircuit afschakelt. |  |  | x | x | x | x |  | x
De noodstopoorzaak moet hardware matig eenvoudig vast te stellen zijn. |  |  | x | x | x | x |  | x
Complexe noodstopschakelingen niet in uittrekbare MCC laden aanbrengen, maar op montagebord. MRK mag gebruikt worden. | [5 empty] | x |  | x
Het op te leveren onderhoudsadvies moet een overzicht bevatten van alle componenten met een veiligheidsfunctie, met per component vermelding van tag/apparaatcode, levensduur component en datum eerste vervanging. | [10 empty] | x
Voor ieder schakelkast met noodstoprelais, moet per type noodstoprelais een reserve exemplaar worden meegeleverd. |  |  | x | x | x | x |  | x
Programmeerbare noodstoprelais zijn niet toegstaan. |  |  | x | x | x | x |  | x
4.2.1 Automatische krooshekreinigers | [8 empty] | x | x | x
Documenteren welke veiligheidsvoorzieningen vanuit de RI&E nodig zijn. | [10 empty] | x
Voor iedere noodstopfunctie de stopcategorie conform de NEN-EN-IEC 60204-1 vermelden. | [11 empty] | x
Klasse noodstoprelais bepalen conform de NEN-EN-ISO 13849 (PL) of de NEN-EN-IEC 62061 (SIL). | [11 empty] | x
Ontwerp overeenkomstig de NEN-EN-IEC 60204. | [8 empty] | x |  |  | x
• Scheidingstrafo in stuurstroomcircuit machinestroomketen(s). | [8 empty] | x |  |  | x
4.3 Energievoorziening |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.3.1 Netbewaking |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
In elke installatie of deelinstallatie met een eigen verdeelpaneel c.q. onderverdeelpaneel moet een netbewaking aanwezig zijn. |  | x | x | x | x | x | x | x
De netbewaking aansluiten op de PLC-besturing zodanig dat bij spanningsuitval een urgent alarm wordt gegenereerd. | [6 empty] | x | x | x
De netbewaking aansluiten op de back-up alarmmelder zodanig dat bij spanningsuitval na een instelbare tijd een urgent alarm wordt gegenereerd. | [6 empty] | x | x
Na ieder inkooppunt voorzien in signalering om te kunnen constateren of de netspanning aanwezig (terug gekeerd) is. |  |  |  |  | x |  |  | x
4.3.2 Voedingsspanning apparatuur |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
• Gebouw gebonden installatie (verlichting, wandcontactdozen): |  | x | x | x | x | x | x | x
o Verlichting, wandcontactdozen: 230VAC. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Krachtwandcontactdozen: 400VAC. |  | x | x | x | x | x | x | x
Voeding vanuit de lichtverdeler. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Proces installatie: |  | x | x | x | x | x | x | x
o 3 fase motoren: 400VAC, voeding vanuit het MCC. |  | x | x | x | x | x | x | x
o 1 fase motoren: 230VAC, voeding vanuit het MCC. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Stuurstroom: 24VDC, voeding vanuit MRK / MCC. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Voedingsbronnen (struurstoomtrafo’s/ 24VDC voedingen/UPS voedingen) bij aanleg uitleggen op 80% belasting. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.3.3 Elektriciteitsaansluiting |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
• Spanning energieaansluiting: 3 fase 400VAC 50Hz. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Toegestane alternatieve spanning voor aandrijflijnen met hoog motor vermogen (schakelmateriaal – FO – motor) 3 fase 690VAC 50Hz (in overleg O.G.). |  |  |  | NB | NB |  |  | NB
• Stroomstelsel: TN (3 fase + PEN), of TT (3 fase + N + “plaatselijke aarding als PE”). |  | x | x | x | x | x | x | x
• Doorsnede nulleider groter of gelijk aan de fasen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Aansluitcategorie / aansluitgrootte: |  | x | x | x | x | x | x | x
o Afgestemd op de meest economische waarde (Inom totaalverbruik), om exploitatiekosten de laag te houden. Inom totaalverbruik gebaseerd op het opgestelde vermogen met in acht name van de verwachte gelijktijdigheid. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.3.3.1 Verplichtingen naar de netbeheerder |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
• Ervoor te zorgen dat de aansluiting voor de netbeheerder en de kWh meetinrichting voor het meetbedrijf 24/7 goed bereikbaar blijft. | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
o Op het toegangshek een door de O.G. aan te leveren informatiebord aanbrengen. Dit bord bevat de objectgegevens en een telefoonnummer waar de netbeheerder / het meetbedrijf 24/7 naar kunnen bellen, om in geval van calamiteiten contact met Rijnland op te kunnen nemen. |  | NB | NB | x | x | x | x | x
o Toegangshek aan de buitenzijde, naast de doorgang van een sleutelkluisje voorzien waarin een sleutel voor toegang tot het object wordt aangebracht. Zodat de medewerkers van het energiebedrijf het terrein te kunnen betreden. Uitvoering cilinder in overeenkomst eisen netbeheerder. |  | NB | NB | x | x | x | x | x
o Zowel de betreedbare als de niet betreedbare omkastingen voorzien van een van buiten af te openen compartiment ter toegang van de meterkast annex aansluiting energiebedrijf. |  | x | x
o Het trafostation zodanig plaatsen dat deze voor het energiebedrijf 24/7 toegankelijk is. Het sluitwerk hierop afstemmen. |  |  |  | x | x | x | x | x
• De aansluiting en meetinrichting opstellen in een droge ruimte waar geen bijtende gassen, dampen, stoffen, ontploffingsgevaar en brandgevaar is | 26 | [7 empty] | x
• Stoom- of vloeistoftransport leidingen nabij de aansluiting en meetinrichting voorkomen. | 27 |  |  | x | x | x | x | x
• De elektrische installatie is bestand tegen het verwachte kortsluitvermogen. | 28 | [7 empty] | x |  |  |  | Opnemen in checklist ontwerp.
4.3.3.2 Kleinverbruik aansluiting (t/m 3 x 80A) |  | x | x |  |  | NB | NB
• Stroomstelsel afhankelijk van het aanbod van de netbeheerder. |  | x | x |  |  | NB | NB
o Bij voorkeur een TN-S stelsel. | 29 | x | x |  |  | NB | NB
o Bij aanbod van een TN-C stelsel, onder de eigen installatie overgaan in TN-C-S. |  | x | x |  |  | NB | NB
o In geval van een TT-stelsel, wordt een eigen veiligheidsaarde geslagen. |  | x | x |  |  | NB | NB
4.3.3.2.1 Meetinrichting energiebedrijf |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x
• Uitvoering kWh meter: slimme energiemeter in overeenstemming met de NTA 8130 standaard, volgens de actuele DSMR standaard (Dutch Smart Meter Requirements), op afstand uit te lezen, voorzien van een dubbel telwerk met onderscheid naar normaaltarief (dal) en hoog tarief (piek). |  | x | x | x | x
• Plaatsing meetinrichting conform de Meetcode. |  | x | x | x | x
• Het contract voor de meetinrichting wordt door de directie afgesloten. |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x
4.3.3.3 Grootverbruik aansluiting |  |  |  | x | x | x | x | x
De netcode maakt onderscheid tussen het gereguleerd domein en het vrije domein. | [8 empty] | x
Voor het gereguleerd domein levert de netbeheerder de voorzieningen, voor het vrije domein moet Rijnland (als afnemer) de voorzieningen (laten) verzorgen. | [8 empty] | x
4.3.3.4 Gereguleerd domein (hoogspanningsaansluiting) |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• De netbeheerder levert voor grootverbruikers een TN stelsel. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
o Bij voorkeur een TN-S stelsel. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
o Bij aanbod van een TN-C stelsel, onder de eigen installatie overgaan in TN-C-S. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Het HS-verdeler ringstation (eigendom netbeheerder) zo projecteren dat deze voor de netbeheerder 24/7 toegankelijk is, bij voorkeur vanaf de openbare weg. Uitvoering bij voorkeur als compact station. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Opstelling conform de voorwaarden uit de netcode en voorschriften van de netbeheerder. De toegangsdeur(en) tot de ruimte afsluitbaar met een door de netbeheerder ter beschikking gesteld slot. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Het contract voor inrichting van het gereguleerd domein wordt door de directie afgesloten. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
4.3.3.5 Vrije domein (hoogspanningsaansluiting) |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Het gemaal krijgt een eigen distributietrafo. Distributietrafo komt in de buurt van de hoofdverbruikers / de hoofdverdeler. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• De grootte van de distributietrafo’s in overeenstemming met de aansluitgrootte, zie paragraaf 4.3.3. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
4.3.3.5.1 Aanvullende verplichtingen naar netbeheerder |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Opstellen en indienen staffelplan. | 30 |  |  | x | x | NB | NB | x
• Aantoonbaar maken dat de installatie aan de voorwaarden uit de Netcode voldoet. | 31 |  |  | x | x | NB | NB | x
4.3.3.5.2 Meetinrichting energiebedrijf |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Alle eisen zoals vermeld onder 4.3.3.2.1 (meetinrichting bij LS aansluiting). |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Voor een grootverbruik aansluiting treedt de netbeheerder op als beheerder voor de meetinrichting. | 32 |  |  | x | x | NB | NB | x
• De meetinrichting in een afzonderlijke meetruimte in het HS-verdeler ringstation aanbrengen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• De ruimte waarin de meetinrichting is opgesteld voorzien van verlichting. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
4.3.3.6 Vrije domein (omzetting naar laagspanning) |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Eigenverbruikstransformator op huurbasis. Het contract hiervoor wordt door de directie afgesloten. | 33 |  |  | x | x | NB | NB | x
• Voorzien in een droge, gasvrije ruimte voor opstelling van het materieel. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Inrichting ruimte volgens de wensen en eisen van het contract met de verhuurder. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Sluitwerk op de toegangseisen afstemmen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
4.3.4 Noodstroom |  | x | x | x | x
Voorzien van een aansluiting ten behoeve van één mobiel 3f 400VAC noodstroomaggregaat welke de energievoorziening kan overnemen in het geval de openbare energievoorziening faalt. | 34 | x | x
Voorzien van het aantal benodigde aansluiting t.b.v. de benodigde 3f 400VAC mobiele noodstroomaggregaten om de energievoorziening over te nemen in het geval de openbare energievoorziening faalt. Dekkinggraad NSA vermogen minimaal 80% energieaansluiting. |  |  |  | x | x
Voorzien van het aantal benodigde step up trafo's. |  |  |  | x | x
4.3.4.1 Hoofdaggregaten |  | x | x | x | x
4.3.4.1.1 Aansluiting mobiele noodstroomaggregaten (hoofdaggregaten) |  | x | x
• Voor kleinverbruikersaansluitingen uitvoering in CEE contactmateriaal 3ph+N+PE 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) af te stemmen op de grootte van de aansluiting. |  | x | x
• Voor grootverbruikersaansluitingen uitvoering in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3ph+N+PE 400Vac 125/200/250A (EN 60309-2) af te stemmen op de grootte van de aansluiting. |  |  |  | x | x
• Bij aansluitingen >250A voorzien in een noodstroom aansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding met vlakke vlaggen tot stand brengen. |  |  |  | x | x
Een kabeldoorvoerluik opnemen voor invoer aggregaat bekabeling incl. stekers. Van binnenuit afsluitbaar, met binnenliggende scharnieren. Afmetingen en locatie zodanig dat vanaf buitenaf geen toegang mogelijk is. |  | x | x | x | x
4.3.4.1.2 Noodstroombedrijf hoofdaggregaten |  | x | x | x | x
• Noodstroomvoeding van verbruikers in ‘eilandbedrijf’. |  | x | x | x | x
• Handmatige omschakeling tussen net en noodstroombedrijf. |  | x | x | x | x
o Via ‘net/uit/noodstroom’ schakelaar |  | x | x
o Via onderling vergrendelde hoofdautomaat ‘net’ en hoofdautomaat ‘noodstroom’ op hoofdverdeler |  |  |  | x | x
• Bij terug schakeling van noodstroombedrijf naar het energienet, gebeurd zonder synchronisatie waarbij de verbruikers door het ‘donker’ gaan. |  | x | x | x | x
• Synchronisatie apparatuur ingeval van meerdere hoofdaggregaten, welke per aggregaat een motorbediende vermogensautomaat aanstuurt. |  |  |  | x | x
• Ter plaatse is te zien of de netspanning aanwezig is. |  |  |  |  | x
4.3.4.2 Vaste noodstroomvoorzieningen (vaste hulpaggregaat) |  | x | x | x | x | x
• 24VDC UPS voor de voeding van de instrumenten, de PLC besturing incl. de telemetrie, met een autonomietijd van 4 uur. |  | x | x | x | x | x
• Vast opgesteld noodstroomaggregaat (3f+N+A 400Vac) voor de voeding van de gebouw gebonden installatie (verlichting, wandcontactdozen, verwarming en ventilatie) en de procesbesturing. |  |  |  |  | x
4.3.4.2.1 Noodstroombedrijf vast opgesteld hulpaggregaat |  |  |  |  | x
• Via de bedrijfskeuzeschakelaar kan er voor gekozen worden de noodstroom handmatig of automatisch bij spanningsuitval te laten starten. De aggregaat besturing voorziet een synchronisatiemogelijkheid om bij terugkeer van de netspanning, onderbrekingsloos op de netspanning over te kunnen gaan. In de stand automatisch stopt het hulpaggregaat na de run-out tijd. |  |  |  |  | x
4.3.5 Voorzieningen als borging van de kwaliteit voedingsspanning |  | x | x | x | x
Elektrische apparatuur is gevoelig voor de volgende spanningverstoringen: spanningsdips, flicker, asymmetrie, transiënten, harmonischen. | [8 empty] | x
Energieleveranciers en afnemers moeten voldoen aan de netcode volgens de Elektriciteitswet 1998. Deze wet stelt kwaliteitseisen. Zie ook paragraaf 3.1.2. | [8 empty] | x |  |  | x
4.3.5.1 Maatregelen als borging van de spanningskwaliteit |  | x | x | x | x | x | x | x
Aangeleverde netspanning door de energieleverancier voldoet aan de kwaliteitseisen volgens de netcode, artikel 3.2.1 / Elektriciteitswet 1998, artikel 36. | [8 empty] | x
In hoofdlijnen komt dit neer op: 50Hz frequentie ± 1%; spanning variatie +10% / -15%. | [8 empty] | x
Alle elektrische apparatuur moet geschikt zijn voor deze variaties. | [8 empty] | x |  |  |  | Alle apparatuur moet al CE hebben.
Als elektriciteitsafnemer moet Rijnland er voor zorgen dat: | [8 empty] | x
• Spanningsverlies in eigen leidingen acceptabel blijft, zodat de voedingsspanning van apparatuur voldoende op niveau blijft; | [8 empty] | x |  |  |  | Zie bundel voor details, opnemen in checklist ontwerp.
• Apparatuur tegen overspanning beveiligd wordt (als gevolg van blikseminslag, veroorzaakte spanningspieken als gevolg van eigen schakelhandelingen, zoals dender op een magneetschakelaar). | [8 empty] | x |  |  |  | Zie 4.10.3
4.3.5.2 Maatregelen als voorkoming van asymmetrie |  | x | x | x | x | x | x | x
Op basis van de verbruikerslijst, de 1 fase verbruikers (230VAC) gelijkmatig over de fasen te verdelen |  | x | x | x | x | x | x | x
De energieaansluiting bestaat uit een 3 fasen stelsel. Om onbalans in het net te vermijden moeten de fasen zo gelijkmatig mogelijk in stroom belast worden. | [8 empty] | x
Dit wordt bereikt door bij het ontwerp, op basis van de verbruikerslijst, de 1 fase verbruikers (230VAC) gelijkmatig over de fasen te verdelen. Rijnland heeft er belang bij dat dit goed gebeurd, door asymmetrie kunnen apparaten verstoord en beschadigd raken. | [8 empty] | x
4.3.5.3 Maatregelen als borging van de arbeidsfactor (cosinus φ compensatie) | [8 empty] | x
In overeenstemming met de netcode mag de arbeidsfactor op het overdrachtspunt minimaal 0,85 (inductief) bedragen. [Netcode artikel 2.1.5.6]. | [11 empty] | x | Zie ook regel 29.
Het zijn veelal motoren die zorgen voor een slechtere arbeidsfactor. | [8 empty] | x
De arbeidsfactor (met een cosinus φ batterij of centraal actief filter) corrigeren (blindstroomcompensatie). | [7 empty] | x
Bij polder & boezemgemalen is geen blindstroomcompensatie nodig, omdat slechts kleine ongeregelde motoren gebruikt worden en/of grotere toerengeregelde motoren. | [8 empty] | x
Bij rioolgemalen is geen blindstroomcompensatie nodig, omdat slechts toerengeregelde motoren gebruikt worden. | [8 empty] | x
Bij de toerengeregelde motoren zorgt de frequentieregelaar dat de arbeidsfactor gecorrigeerd wordt. | [8 empty] | x
4.3.5.4 Borging powerfactor | [8 empty] | x
Vanuit de energiewet is geen maximum displacement power factor opgelegd. Het volstaat om (het blindvermogen ten gevolge van) de arbeidsfactor en hogere harmonische te beperken. | 35 | [7 empty] | x
4.3.5.5 Maatregelen als borging van de hogere harmonische |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Zie ook regel 30.
Hogere harmonische worden veroorzaakt door vermogenselektronica zoals frequentieregelaars, gelijkrichters voor computers, LED/Tl-verlichting, zonnepanelen. | [8 empty] | x
Het totaal aan hogere harmonische verstoring (THD) mag 8% bedragen. [Netcode artikel 3.2.1]. |  | x | x | x | x | x | x | x
Daarom worden er eisen gesteld aan de maximale stroomvervuiling die apparaten mogen veroorzaken. Voor apparatuur met stromen < 16A per fase geldt de EN 61000-3-2 norm, voor apparatuur met stromen vanaf 16A tot 75A per fase geldt de EN 61000-3-12 norm. | [8 empty] | x
Voor apparatuur met een vermogen groter dan 11 kVA zijn de "Richtlijnen voor toelaatbare harmonische stromen geproduceerd door apparatuur met een vermogen groter dan 11 kVA" d.d. januari 1996 uitgegeven door EnergieNed van toepassing. [Netcode artikel 2.1.5.8]. | [8 empty] | x
Voor frequentieregelaars moeten voldoen aan de EN 61800-3. |  | x | x | x | x | x | x | x
LED verlichting moet beschikken over het Dekra LED Performance keurmerk. |  | x | x | x | x | x | x | x
Rijnland heeft er belang bij dat de harmonische richtlijn nageleefd wordt, door hogere harmonisch kunnen leidingen te heet worden waardoor deze kunnen beschadigen en apparaten verstoord of beschadigd raken. | [8 empty] | x
4.3.5.6 Maatregelen als voorkoming van elektromagnetische interferentie (EMI) |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Zie ook regel 139.
In overeenstemming met de EMC richtlijn moet apparatuur Electro Magnetisch Compatibel zijn. | 36 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
Eerste maatregel is om alleen apparatuur toe te staan die voldoet aan Europese productnormen. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | Voor apparatuur met het CE keurmerk, is het EMI aspect gedekt.
Deze apparatuur voorziet in EMC afscherming voor de behuizing. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
Daarnaast is het zaak dat apparatuur volgens de voorschriften van de fabrikant wordt geïnstalleerd. | [8 empty] | x |  |  |  | Zie regel 163.
Aanvullende eis is dat motorkabels van geregelde motoren van EMC afscherming zijn voorzien, dit omdat deze motorkabel anders als antenne gaat werken en overige apparatuur kan verstoren. |  | x | x | x | x | x | x | x
Aardschermen (signaal)bekabeling tweezijdig aan aarde leggen, tenzij uit de aansluitvoorschriften voor de aangesloten apparatuur anders blijkt. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.4 Meting & monitoring |  |  |  | x | x | x | x | x
Voor elektrische installaties met een grootverbruikers aansluiting: Iedere energieverdeler krijgt een powermonitor voor het meten van de spanning, de totaal afgenomen stroom van de verdeler, het opgenomen vermogen, de cosinus ϕ en de totale hogere harmonische vervorming. | 37 |  |  | x | x | x | x | x
Via bovengenoemde meetwaarde is vast te stellen dat Rijnland voldoet aan de onder paragraaf 3.1.2 vermelde kwaliteitseisen voor elektrische energie. | [8 empty] | x
4.4.1 Verbruiksmeting |  | x | x | x | x
• Meting totaal verbruik (via kWh-meter meetbedrijf) |  | x | x | x | x
• Berekening totaal verbruik voor individuele werktuigen en groepen van werktuigen op basis van de opgenomen stroom en de draaiuren. | 38 | [7 empty] | x
• kWh totaal verbruik meting per verdeler, PLC registreert via een pulsuitgang op de powermonitor. |  |  |  | x | x | x | x | x
• kWh totaal verbruik meting per frequentie geregeld opvoerwerktuig, PLC registreert via een pulsuitgang op de frequentie omvormer opvoerwerktuig (optie).
4.4.2 Stroommeting |  | x | x | x | x | x | x | x
• Stroommeting maakt stroommonitoring mogelijk, is indicatie voor prestaties/onderhoud. | [8 empty] | x
• In principe krijgen alle werktuigen, die deel uit maken van de procesinstallatie, een stroommeting. | [7 empty] | x
• Per project specifiek maken (actie adviesbureau), in de verbruikerslijst in kolom “O” opnemen welke werktuigen een stroommeting krijgen. | [7 empty] | x |  | x
• Voor gemalen blijkt uit de E-typicals welke werktuigen een stroommeting krijgen. |  | x | x | x | x
o Bij frequentie aangedreven opvoerwerktuigen verzorgt de FO de stroommeting. De stroomwaarde wordt aan de PLC doorgegeven. |  | x | x | x | x
o Motorafsluiters krijgen geen stroommeting. | [8 empty] | x
o Krooshekreiniger krijgt geen stroommeting. | [8 empty] | x
o Werktuigen voor algemene voorzieningen (takel, gebouwventilatoren, lenspomp, etc.) krijgen geen stroommeting. |  | x | x | x | x
4.5 Energieverdeling |  | x | x | x | x | [5 empty] | x
• Achter de elektriciteitsaansluiting volgt een hoofdverdeler (HK, of HVK + HVL). |  | x | x | x | x
o Gecombineerde HVK/HVL/MRK-ALG Geen seperate lichtverdeler. |  | x | x | x |  | NB | x
NB. Bij elektrische installaties met een kleinverbruikers aansluiting wordt de verdeler gecombineerd met de besturing (meet en regel)kastdeel tot een schakelkast gecombineerd. | 39 | [7 empty] | x
o Separate HVL + HVK verdelers |  |  |  |  | x | NB |  | x
• De laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Verdelers dimensioneren (inclusief schakeltoestellen en componenten) op basis van de nominale en kortsluitstromen. | 40 | x | x | x | x | x | x | x
• Maximale belasting verdeler bij 1e aanleg: |  | x | x | x | x
o 90% belast |  | x | x |  |  | NB | x
o 85% belast |  |  |  | x | x | NB |  | x
Uitgangspunt is om de stroomdragers van het verdeelsysteem over te dimensioneren om de bedrijfstemperatuur bewust laag te houden. | [8 empty] | x
• Inrichting stroomdragers verdeelsysteem bestand tegen de kortsluitkrachten. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig). |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
o Verbruikerslijst onderverdelen in secties per verdeler. Secties per procesinstallatie en secties per gebouw gebonden installatie. |  |  |  | x | x | NB | x | x |  |  | x
o De lichtverdeler(s) afscheiden van de krachtverdeler(s). | 41 |  |  | x | x | NB | x | x
Voor elektrische installaties met een kleinverbruikersaansluiting volstaat een gezamenlijke verdeler. |  | x | x |  |  | NB | NB |  | x
• Voor elektrische installaties met een kleinverbruikers aansluiting (3f 400VAC max 80A) |  | x | x |  |  | NB | NB
o Uitvoering verdeelinrichting: |  | x | x |  |  | NB | NB
> Voor aansluitingen met een kortsluitstroom van maximaal 18kA mag gebruik gemaakt worden van 20kA verdeelblokken. |  | x | x |  |  | NB | NB
> Voor aansluiting > 18kA de verdeler met een railsysteem uitvoeren. |  | x | x |  |  | NB | NB
o Hoofdschakelaar om de verdeler spanningsloos te maken. |  | x | x |  |  | NB | NB
o Hoofdschakelaar uitvoeren als lastschakelaar met standen Net/Uit/Noodstroom, voor omschakeling van de netaansluiting bedrijf naar de noodstroomaansluiting. |  | x | x |  |  | NB
• Voor elektrische installaties met een grootverbruikers aansluiting |  |  |  | x | x | NB | NB | x
o De verdeler(s) met een railsysteem uitvoeren. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
o Vanuit inkooppunt parallel verdelen naar: |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Verdeler(s) procesinstallatie (HVK/MCC-ALG) |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Verdeler gebouw gebonden installatie (HVL-ALG) |  |  |  | x | x | NB | NB | x
Bij afschakeling verdeler procesinstallatie, moeten de algemene voorzieningen zoals de verlichting en wandcontactdozen blijven werken. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
o Verdeler procesinstallatie (HVK/MCC-ALG) met: |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdschakelaar ‘Kracht’ voeding energieaansluiting, om de verdeler spanningsloos te maken. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdautomaat ‘Kracht’ om de verdeler te beveiligen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
De hoofdautomaat moet spanningsloos kunnen worden onderhouden, indien de hoofdautomaat uittrekbaar is, kan de hoofdautomaat tevens als hoofdschakelaar dienst doen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdautomaat voeding hoofdaggregaten noodstroom. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> MCC indeling, voor de voeding en beveiliging van motorgroepen |  |  |  | x | x | NB | NB | x
o Verdeler procesinstallatie (HVK/MCC-ALG) met: |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdschakelaar ‘Kracht’ voeding energieaansluiting, om de verdeler spanningsloos te maken. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdautomaat ‘Kracht’ om de verdeler te beveiligen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
De hoofdautomaat moet spanningsloos kunnen worden onderhouden, indien de hoofdautomaat uittrekbaar is, kan de hoofdautomaat tevens als hoofdschakelaar dienst doen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdautomaat voeding hoofdaggregaten noodstroom. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> MCC indeling, voor de voeding en beveiliging van motorgroepen |  |  |  | x | x | NB | NB | x
o Verdeler gebouw gebonden installatie (HVL) met: |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdschakelaar ‘Licht’ voeding energieaansluiting, om de verdeler spanningsloos te maken. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdautomaat ‘Licht’ om de verdeler te beveiligen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
De hoofdautomaat moet spanningsloos kunnen worden onderhouden, indien de hoofdautomaat uittrekbaar is, kan de hoofdautomaat tevens als hoofdschakelaar dienst doen. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
> Hoofdautomaat voeding hoofdaggregaten noodstroom. |  |  |  | x | x | NB | NB | x
• Hoofdschakelaars als lastschakelaars uitvoeren. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Hoofdautomaten als vermogensautomaat uitvoeren, beveiligend tegen kortsluiting en overbelastingstromen. |  |  |  | x | x | x | x | x
• Hoofschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om veilig spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen doen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Uitvoering verdeelsysteem |  | x | x | x | x | x | x | x
o Rail 3f+N+PE. |  |  |  | x | x | x | x | x
o N-rail met minimaal dezelfde doorsnede als de 3f rails. |  |  |  | x | x | x | x | x
* Bij een kleinverbruikersaansluiting, mogen voor de verdeling verdeelblokken worden gebruikt. |  | x | x
4.6 Schakelkasten |  | x | x | x | x | x | x | x
Opzet |  | x | x | x | x | x | x | x
• Verdeelkasten voor energiedistributie. |  |  |  | x | x | x | x | x
Onderscheid in hoofdverdelers kracht (HVK), licht (HVL), algemeen (HV). |  |  |  | x | x | x | x | x
• Motor Control Centers (MCC’s) voor het voeden, schakelen en beveiligen van motorgroepen. |  |  |  | x | x | x | x | x
• Meet en Regel Kasten (MRK’s) voor het aansluiten van instrumentatie, het herbergen van de PLC besturing. |  |  |  | x | x | x | x | x
• Gecombineerde HVK/HVL/MRK-ALG |  | x | x | x |  | NB | x
• In het veld kunnen voor de aansluiting van apparatuur klemmenkasten (KK) voorkomen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Alle behuizingen slagvast uitvoeren. |  | x | x |  |  | NB
HV/HVK/HVL/MCC |  | x | x | x | x | x | x | x
• Bouwvorm schakelkasten |  | x | x | x | x | x | x | x
o Bouwvorm schakelkasten (volgens IEC 61439-2) : Form 1 | 42 | x | x
o Form 4a |  |  |  | x |  | x | x
o Form 4b |  |  |  |  | x |  |  | x
• Inrichting |  | x | x | x | x | x | x | x
o ongecompartimenteerd |  | x | x
o gecompartimenteerd |  |  |  | x | x | x | x | x
• Uittrekbare laden |  |  |  |  | x |  |  | x
• Lichtboogbestendige opbouw conform de IEC-EN61641 |  |  |  |  | x |  |  | x
• Voldoend aan criteria 1 t/m 7 uit de NPR-IEC-TR61641 |  |  |  |  | x |  |  | x
• Opstelling : outdoor schakelkast |  | x
• Opstelling : staande uitvoering |  |  | x | x | x | x | x | x
• Vrije compartiment ruimte voor toekomstige uitbreiding : 5% |  |  |  |  | x |  |  | x
• Lichtverdeler (HVL) |  |  |  | x | x |  |  | x
o Separaat veld of separate kast |  |  |  |  | x |  |  | x
o Separaat compartiment |  |  |  | x |  | x | x
MRK |  | x | x | x | x | x | x | x
• Bouwvorm schakelkasten |  | x | x | x | x | x | x | x
o Bouwvorm schakelkasten (volgens IEC 61439-2) : Form 1 | 43 | x | x | x | x | x | x | x
o Samenbouw met HVK/HVL/MCC |  | x | x | x | x | x | x | x
• Inrichting : gescheiden elektrotechnisch en PA deel (gecompartimenteerd) |  |  |  | x | x | x | x | x
• Opstelling : staande uitvoering |  |  |  | x | x | x | x | x
• Vrije (compartiment) ruimte voor toekomstige uitbreiding : 5% |  |  |  |  | x |  |  | x
Panelen van links naar rechts nummeren, compartimenten van boven naar onder. |  |  |  | x | x | x | x | x
Zo inrichten dat ongedierte geen toegang tot schakelkasten heeft. |  | x | x | x | x | x | x | x
Ieder paneelveld voorzien van schakelkast verlichting, uitgevoerd met oranje interne bedrading. |  | x | x | x | x | x | x | x
Ieder paneelveld voorzien van een service wandcontactdoos met randaarde aangesloten op een daarvoor bestemde beveiligingsgroep waar geen ander verbruikers (verlichting) op is aangesloten. |  | x | x | x | x | x | x | x
Per kast(enbatterij) een tekeninghouder aanbrengen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Uitvoering van schakelkasten inclusief kastventilatie en verwarming, conform De Bundel. | [9 empty] | x
Component uitvoering |  | x | x | x | x | x | x | x
• Hoofdschakelaar: |  | x | x | x | x | x | x | x
o Iedere schakelkast krijgt een hoofdschakelaar. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Net/noodschakelaar op montageplaat in de kast. |  | x | x
o Lastschakelaar op montageplaat in de kast. |  |  |  | x | NB | NB | x | NB
o Zie hoofdbeveiliging. | [8 empty] | x
• Hoofdbeveiliging: |  | x | x | x | x | x | x | x
o Zekering(automaat) nutsbedrijf. |  | x | x
o Vermogensautomaat op montageplaat in de kast. |  |  |  | x |  | x | x
o Uittrekbare vermogens-schakelaar motorbediend. |  |  |  |  | x |  |  | x
• Groepsautomaten (installatieautomaten en motorgroepbeveiligingschakelaars): |  | x | x | x | x | x | x | x
o op DIN-rail / montagebord in de kast. |  | x | x | x |  | x | x
o in motorlade. |  |  |  |  | x |  |  | x
4.6.1 Verbruikers |  | x | x | x | x | x | x | x
• Verbruikers gebouw gebonden installatie worden op een lichtverdeler (HVL of LV) aangesloten. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Preferente verbruikers, zoals een brandmeldinstallatie, worden als eindgroep aangesloten. |  |  |  | x | x
• Werktuigen procesinstallatie worden op een MCC aangesloten. |  | x | x | x | x | x | x | x
o MCC wordt vanuit de HVK gevoed. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Bedrijfskeuzeschakelaar op front MCC compartiment. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Stuurstroom ter aansturing van een werktuig in het betreffende compartiment van het werktuig opnemen. Machinebeveiligingen & besturing voor het handbedrijf maken deel uit van de stuurstroom. |  | x | x | x | x | x | x | x
· Instrumenten proceslijn worden op een MRK aangesloten. |  | x | x | x | x | x | x | x
· Sensoren van een specifiek werktuig worden op een MCC aangesloten. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.6.1.1 Hulpwerktuigen |  | x | x | x | x | x | x | x
Hulpwerktuigen zijn ondersteunend aan specifieke procesdelen of ondersteunend als algemene voorziening, dit volgt uit de P&ID indeling: |  | x | x | x | x | x | x | x
• [P&ID 710 e.v.] Voor specifieke procesdelen Proces installatie Aansluiten op MCC |  | x | x | x | x | x | x | x
• [P&ID 790 e.v.] Voor algemene voorziening Proces ondersteunend Aansluiten op MCC |  | x | x | x | x | x | x | x
• [P&ID 790 e.v.] Voor algemene voorziening Gebouw gebonden functies Aansluiten op lichtverdeler |  | x | x | x | x | x | x | x
Hulpwerktuigen voor specifieke werktuigen (zoals vetsmeerapparatuur) vallen onder de procesinstallatie en worden op een MCC aangesloten. Voorbeelden hiervan zijn koelventilatoren en vetsmeerapparaten. |  | x | x | x | x | x | x | x
Voor hulpwerktuigen behorend tot de algemene voorzieningen moet tijdens het ontwerp de keus gemaakt worden of deze proces ondersteunend zijn. | 44 | [7 empty] | x
Proces ondersteunende hulpwerktuigen worden op een MCC aangesloten, gebouw gebonden voorzieningen op een lichtverdeler. |  | x | x | x | x
Voorbeelden, proces ondersteunend, op MCC aan te sluiten: |  | x | x | x | x
• Lenspompen; | 45 |  |  | x | x |  | x | x
• Proces verwarming (biogisting / tracing); | [7 empty] | x
• Proces koeling (airco & ventilatie bedrijfsruimten). |  | x | x | x | x |  |  | x
Voorbeelden, gebouw gebonden, op lichtverdeler aan te sluiten: |  | x | x | x | x |  | x | x
• Installatie inbraakdetectie |  |  |  | x | x |  | NB | x
• Installatie branddetectie |  |  |  | x | x
• Toegangscontrole |  |  |  | x | x |  | NB | NB
• Rolpoort |  |  |  | x | x |  |  | x
• Motor aangedreven hijswerktuigen |  |  |  | x | x | x | x | x
• Ruimte verwarming, ventilatie en koeling (bedieningsruimte, kantoor, keuken, wasruimte, werkplaats). |  |  |  | x | x | x | x | x
4.7 Klimaatbeheersing (elektrische) bedrijfsruimten en schakelkasten |  | x | x | x | x | x | x | x
Dimensionering op basis van warmtehuishoudingberekening. |  | x | x | x | x | x | x | x
(Elektrische) bedrijfsruimten |  | x | x | x | x | x | x | x
• Minimum temperatuur in schakelkast: 5°C. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Maximum temperatuur in schakelkast: 40°C, bij een buitentemperatuur van 30°C en een windstille situatie. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Minimum temperatuur in het pand: 5°C, bij een buitentemperatuur van –12°C en een windsnelheid van 8 m/s. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Instelling ruimteventilatieregeling op een setpoint van 30°C. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 20 °C. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Instelling relatieve luchtvochtigheid betreedbare omkastingen Watersystemen: 75%. | 46 | x | x | x | x | x | x | x
• Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische plaatradiatoren met vaste aansluiting. | 47 | x | x | x | x | x | x | x
• Prestatie-eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3. |  | x | x | x | x | x | x | x
Schakelkasten |  | x | x | x | x | x | x | x
• Naar voorkeur: |  | x | x | x | x | x | x | x
1. Natuurlijke koeling |  | x | x | x | x | x | x | x
2. Geforceerde ventilatie |  | x | x | x | x | x | x | x
3. Klimaat geregelde installatie schakelkastsectie. |  | x | x | x | x | x | x | x
NB.: Zie ook aanwijzingen in de volgende paragraaf betreffende H2S werende maatregelen. | [6 empty] | x | x
• Hygrostaat/thermostaat geregelde verwarming. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Thermostaat geregelde ventilatie. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Geforceerde ventilatie van schakelkasten uitvoeren op overdruk. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.8 H2S werende en neutraliserende maatregelen en voorzieningen | [6 empty] | x | x
• Doorvoeringen zie artikel 4.16. | [6 empty] | x | x
• Toerengeregelde onderwaterwerktuigen (dompelpompen) worden via een RVS klemmenkast aangesloten. | [6 empty] | x | x
• Relais, industriële kwaliteit met vergulden schakelcontacten. | [6 empty] | x | x
4.9 Verlichting en wandcontactdozen |  | x | x | x | x | x | x | x
• Verlichting en wandcontactdozen maken deel uit van de gebouw gebonden installatie. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Aparte voedingsgroepen per: |  | x | x | x | x | x | x | x
o Verlichtingsgroep, |  | x | x | x | x | x | x | x
o 230V AC wandcontactdoosgroep, |  | x | x | x | x | x | x | x
o 3f 400V AC krachtwandcontactdoos. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Projectie verlichtingsarmaturen op basis van een lichtplan, met berekenende lichtsterkten. |  |  |  | x | x | x | x | x
• Paneelverlichting per schakelkast op een separate verlichtingsgroep aansluiten. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Onderscheid groepindeling tussen binnenverlichting en terreinverlichting. |  | x | x | x | x | x | x | x
Binnenverlichting |  | x | x | x | x | x | x | x
• Symmetrisch uitvoeren. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Ruimte met meer dan 6 verlichtingsarmaturen over meerdere lichtgroepen verdelen. |  |  |  | x | x | x | x | x
• Lichtschakelaars bij binnenkant deur voor binnenverlichting. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Automatische verlichtingssturing in verblijfsruimten door aanwezigheidssensoren (kantine, bedieningsruimte, toilet, wasruimte). |  |  |  |  | x | x | x | x
• Verlichting bedieningsruimten dimbaar uitvoeren. |  |  |  |  | x |  |  | x
• Verlichting in technische ruimten uitvoeren als long life buis. | 48 | x | x | x | x | x | x | x
Terreinverlichting |  | x | x | x | x | x | x | x
• Entree deuren worden aangelicht door gevelverlichting, geschakelde door een PIR schemerschakeling. De verlichting is uitschakelbaar met een inpandig aangebrachte schakelaar naast de toegangsdeur. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Overige gevelverlichting is schakelbaar met een inpandig aangebrachte schakelaar naast de toegangsdeur. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Op het terrein moeten kleuren van o.a. waarschuwingsborden duidelijk waarneembaar zijn, daarom de terreinverlichting uitvoeren in witte lichtkleur. | 49 | x | x | x | x | x | x | x
• Terreinverlichting in zones onderverdelen. Binnen een zone is onderscheid in oriëntatieverlichting terrein, werkverlichting terrein. Bedientableau terreinverlichting bij ingang bedrijfsgebouw. Met een aan/uit (I/0) bedieningsschakelaar voor de werkverlichting per zone. Een H-0-A bedieningsschakelaar voor de oriëntatieverlichting per zone. In de A-stand wordt de verlichting door een astrologische schakelklok geschakeld. De oriëntatieverlichting brandt ’s nachts als anti inbraak preventie. |  |  |  |  | x | NB |  | x
• Terreinverlichting kan uitgevoerd worden als gevelverlichting en/of als lichtmasten. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Verlichten van bordes(sen) en krooshekreiniger. |  | x | x | x | x
• Lichtmasten in aluminium uitvoeren. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Lichtpunt hoogte overige masten volgt uit het lichtplan. Bij de projectering terreinverlichting rekening houden met vanuit vergunningsverlening gestelde (lichtvervuiling) eisen. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Masthoogte op bordessen 3 m, kantelbaar uitvoeren (knikmast) zodat onderhoud zonder hulpmiddelen is uit te voeren. Bij bewegende objecten, (zoals krooshekreinigers, ruimerbruggen), de vereiste vluchtbreedte vrij houden door geen lichtmasten binnen het loopvlak te plaatsen. |  | x | x | x | x | x |  | x
Verlichtingsterkten {0,8m boven vloer / 0m boven kruipruimte} |  | x | x | x | x | x | x | x
• Elektrotechnische ruimte / bedieningsruimten / werkplaatsen: 500 Lux. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Technische ruimten: 400 Lux. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Algemene ruimten (gang, trappenhuis): 300 Lux. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Kruipruimten: 200 Lux. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Oriëntatie verlichting terrein: 10 Lux |  | x | x | x | x | x | x | x
• Werkverlichting terrein: in overleg O.G. (25 – 50 Lux). |  | x | x | x | x | x | x | x
Wandcontactdozen |  | x | x | x | x | x | x | x
• In de ruimte uitvoeren als dubbele wandcontactdoos. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Beveiligen met 16A/30mA aardlek. |  | x | x | x | x | x | x | x
3f 400V AC Krachtwandcontactdozen |  | x | x | x | x | x | x | x
• Uitvoering CEE form, 4 polig met aarde 32A, spatwaterdicht en slagvast. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Beveiligen met 32A /30mA aardlek. |  |  |  | x | x | x | x | x
• Beveiligen met 32A /30mA aardlek. Met 25A/30mA aardlek beveiligen bij een 3f 400V 25A energieaansluiting. |  | x | x
4.10 Elektrische veiligheidsvoorzieningen |  | x | x | x | x | x | x | x
• Hoofdschakelaars om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Motorgroepschakelaar beveiligt het motorcircuit tegen overbelasting & kortsluiting. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Aardlek automaten voor de beveiliging van verlichtingsgroepen en wandcontactdozen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529): |  | x | x | x | x | x | x | x
o In elektrische bedrijfsruimten uitvoeren in IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht), schakelkasten in overige ruimten uitvoeren in IP54 (stofvrij en spatwaterdicht); |  | x | x | x | x | x | x | x
o Overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht); |  | x | x | x | x | x | x | x
o Vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht); |  | x | x | x | x | x | x | x
o Inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig). |  | x | x | x | x | x | x | x
• Bliksembeveiliging (zie artikel 4.10.2) |  |  |  | x | x | x | NB | x
• Overspanningsbeveiliging (zie artikel 4.10.3) |  | x | x | x | x | x | x | x
• Veiligheidsaarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Per gebouw een Hoofd Aard Rail (HAR) op de wand, aangevuld met de nodig Sub Aard Rails (SAR's). |  | x | x | x | x | x | x | x
o Ieder paneel heeft een paneelaardrail (SAR). |  | x | x | x | x | x | x | x
o In verdelers met bouwvorm 4a/4b zijn kabelcompartimenten daarnaast aanvullend van de benodigde verticaal aangebrachte aardrails voorzien. |  |  |  |  | x | x | x | x
4.10.1 Voorzieningen om werktuigen en apparatuur voor onderhoud spanningsloos te maken en tegen weder inschakeling te vergrendelen |  | x | x | x | x | x | x | x
Artikel 7.5.2 van het Arbobesluit verplicht dat arbeidsmiddelen (werktuigen/apparatuur), voor het plegen van onderhoud, spanningsloos worden gemaakt. | [8 empty] | x
Artikel 5.4 uit de NEN-EN-IEC 60204 vereist een schakelaar ter voorkoming van onverwacht inschakelen. | 50 | [7 empty] | x
Voor Rijnlandse installaties resulteert bovenstaande in de volgende: | [8 empty] | x
• Schakelkasten zijn via een vergrendelbare hoofdschakelaar spanningsloos te maken en op het huis tegen weder inschakeling te vergrendelen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Motorgroepen zijn via een vergrendelbare motorbeveiligingsschakelaar spanningsloos te maken en op het huis tegen weder inschakeling te vergrendelen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Voedingsgroepen voor gebouw gebonden installaties (zoals lichtgroepen, wandcontactdoosgroepen, VKV-groepen etc.) zijn via de groepsbeveiliging (installatieautomaat) spanningsloos te maken. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Stuurstroomgroepen zijn via de groepsbeveiliging (installatieautomaat) spanningsloos te maken. |  | x | x | x | x | x | x | x
In overeenstemming met artikel 5.4 moet de beveiliging na uitschakeling tegen (her)inschakeling vergrendeld kunnen worden. Vermogensautomaten en motorbeveiligingsschakelaars moeten daarom op het huis in uitgeschakelde toestand mechanisch geborgd kunnen worden via een (hang)slotvergrendeling. Installatieautomaten zijn met universeel vergrendelingsmateriaal tegen (her)inschakeling te borgen. Uitschakeling verloopt volgens de LOTOTO procedure. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.10.1.1 Werkschakelaars |  | x | x | x | x | x | x | x
Aanvullend op de schakelaar ter voorkoming van onverwacht inschakelen (zie voorgaande paragraaf) werkschakelaars in de hoofdstroom toepassen voor: | 51 | x | x | x | x | x | x | x
• Ruimte ventilatoren; |  | x | x | x | x | x | x | x
• Motorafsluiters. |  | x | x | x | x | x | x | x
N.B. Bij toerengeregelde motoren is het niet toegestaan om een werkschakelaar in de motorkabel tussen de frequentieregelaar en de motor aan te brengen. | 52 | x | x | x | x | x | x | x
Werkschakelaar bij het werktuig plaatsen. |  | x | x | x | x | x | x | x
Werkschakelaar voorzien van stand melding naar de PLC. |  | x | x | x | x | x | x | x
Werkschakelaars die als nood-uitschakelaar fungeren, krijgen een geel schild met rode knop. Overige werkschakelaars hebben een grijs schild met een zwarte knop. |  | x | x | x | x | x | x | x
Bij werktuigen met een motorbediende vermogensautomaat (≥ 100kW) een vergrendelbare werkschakelaar bij het werktuig aanbrengen, welke via de vermogensautomaat de motorgroep spanningsloos maakt. |  |  |  | x | x |  | x | x
• Hulpwerktuigen zoals koelventilatoren van motoren krijgen slechts een werkschakelaar in de hoofdstroom als het hoofdwerktuig ook een werkschakelaar heeft. |  |  |  | x | x
4.10.1.2 Hoofdschakelaar Packet-Unit |  | x | x | x | x
Bij Packet-Units, zoals hydrofoor unit’s – krooshekreinigers - WKK stations, fungeert de hoofdschakelaar op de unit als een in de hoofdstroom aangebrachte werkschakelaar. |  | x | x | x | x
Uitvoeringsvoorschriften, zie voorgaande artikel. | [8 empty] | x
4.10.1.3 Aansluiting onderwaterwerktuigen |  |  |  | x | x | x | x | x
4.10.1.3.1 Decontactor |  |  |  | x | x | x | x | x
D.O.L aangestuurde onderwaterwerktuigen (lenspomp, voortstuwers) worden via een decontactor aangesloten. Een decontactor is een contactsteker met ingebouwde werkschakelaar. De decontactor voorziet in een hulp-pin-paar, voor melding aan de PLC dat het werktuig is aangesloten. |  |  |  | x | x | x | x | x
4.10.1.3.2 Klemmenkast | [8 empty] | x
Toerengeregelde onderwaterwerktuigen moeten door middel van een RVS klemmenkast worden aangesloten. | [6 empty] | x | x | x
4.10.2 Uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie |  |  |  | x | x | x | x | x
Objecten met een monumentale status moeten vanuit de wetgeving van uitwendige bliksembeveiliging worden voorzien. |  |  |  | x | x | x | x | x
Beleidsmatige risicobeheersingsmaatregel is dat de volgende objecten met een uitwendige bliksembeveiliging tegen directe bliksem inslag beschermd: | [8 empty] | x
• Poldergemalen > 150 m³/minuut. |  |  |  | x
• Boezemgemalen. |  |  |  |  | x
• Sluizen. | [5 empty] | x
• Rioolgemalen met een DWZ debiet > 350 m³/uur. | [6 empty] | x
• AWZI's. | [7 empty] | x
Projecteren kabelloop: De in de NEN-EN-IEC 62305-3 voorgeschreven scheidingsafstand aanhouden tussen de bekabeling en de opvanginrichting c.q. afgaande leidingen van de bliksembeveiligingsinstallatie, met als minimum 0,5 m. |  |  |  | x | x | x | x | x
4.10.3 Overspanningsbeveiliging |  | x | x | x | x | x | x | x
Alle van buitenkomende bekabeling van overspanningsbeveiligingen voorzien. Uitvoering conform De bundel. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.11 Machinebeveiligingen |  | x | x | x | x | x | x | x
Machinebeveiligingen worden in de stuurstroom aangebracht. Het aanspreken van een machinebeveiliging wordt separaat aan de PLC gemeld. Een beveiliging schakelt het werktuig uit bedrijf en vergrendelt het totdat de oorzaak is weggenomen en er een reset is gegeven. |  | x | x | x | x | x | x | x
Snaar of ketting aangedreven werktuigen op breuk bewaken. Uitvoeren als toerenbewaking, loopbewaking of lastbreukbewaking. Bij frequentiegeregelde motoren is lastbreukbewaking op basis van de cosinus φ toegestaan. |  | x | x | x | x | x | x | x
Temperatuurbewaking motoren via PTC sensoren. Bij toerengeregelde motoren verzorgt de FO de PTC temperatuurbewaking en meldt dit als separate melding aan de PLC. In overige gevallen verzorgt een thermistor relais de detectie. |  | x | x | x | x | x | x | x
Rijnland hanteert als machinebeveiliging: WOV (Water Op Vloer) beveiliging, thermistor beveiliging, droogloop beveiliging, staffelbeveiliging. Aangevuld met specifieke door de fabrikant voorgeschreven machinebeveiligingen. | 53 | x | x | x | x | x | x | x
Iedere machinebeveiliging wordt separaat via de PLC doorgemeld. |  | x | x | x | x | x | x | x
Rijnland hanteert geen klikson en ‘water in olie’ beveiliging. | 54 | [7 empty] | x
4.11.1 Start / pauzetijd bij vijzels |  | x | x | x | x |  |  |  | x
Bij vijzels moet na uitschakeling een ingestelde tijd worden gewacht alvorens weer inbedrijf mogen. Tijdens de wachttijd moet de vijzelbak leeg kunnen lopen, zo wordt overbelasting van de motor voorkomen. Besturing in de stuurstroom opnemen. |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x
4.11.2 Spoelregeling bij vervuiling van een toerengeregelde pomp |  | x | x | x |  |  |  |  | x
Als het stroomverbruik tot 110% oploopt wordt dit door de frequentieomvormer (limiter functie) gedetecteerd en aan de PLC doorgemeld. De PLC besturing start een reinigingcyclus waarbij de pomp kortstondig in tegengestelde richting gaat draaien. |  | x | x | x |  |  |  |  | x
4.12 Aanzetinrichtingen motorgroepen |  | x | x | x | x | x | x | x
Aanzetinrichtingen hoofdwerktuigen |  | x | x | x | x | x | x | x
• Direct On Line (D.O.L.) voor ongeregelde motoren tot 3 kW. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Frequentieregelaar voor geregelde motoren. |  | x | x | x | x | x | x | x
Vanuit standaardisatie en cos φ beheersing hebben opvoerwerktuigen altijd een FO of D.O.L. aanzetinrichting. |  | x | x | x |  | x | x
Aanzetinrichtingen hulpwerktuigen |  |  |  |  | x |  |  | x
Bij installaties met een grootverbruikersaansluiting mogen voor hulpwerktuigen met ongeregelde motoren ook softstarters gebruikt worden. | 55 |  |  |  | x |  |  | x
Hoofdwerktuigen per proceslijn gestaffeld starten via tijdrelais in de stuurstroominstallatie. |  | x | x | x | x |  | x | x
Installatievoorschriften aanzetinrichtingen |  | x | x | x | x | x | x | x
• D.O.L. en softstarters opnemen in schakelkasten (MCC). |  | x | x | x | x | x | x | x
• Frequentieregelaars uitvoeren in IP54, buiten de schakelkast monteren op een frame, of met behulp van chemische ankers aan de wand monteren. De nodige filters en smoorspoelen moeten in een IP54 behuizing worden ondergebracht. In verband met het kunnen vollopen van kelders, mogen er geen frequentieregelaars onder maaiveldniveau worden aangebracht. | 56 | x | x | x | x | x | x | x
4.13 Instrumentatie |  | x | x | x | x | x | x | x
Uitvoering instrumentatie als analoge meting met een 4-20 mA meetsignaal. |  | x | x | x | x | x | x | x
Instrumentatielijst opstellen. | [10 empty] | x
Omvang in Instrumentenlijst op basis van P&ID typicals Watersystemen uitwerken. | [10 empty] | x
Meetbereik instrumentatie in overleg met de afdeling Peilbeheer / Zuiveren bepalen. | [9 empty] | x
Selectie meetinstrumenten |  | x | x | x | x | x | x | x
• meetprincipe geschikt voor het doel en omstandigheden; |  | x | x | x | x | x | x | x
• meetschaal afgestemd op het meetbereik; |  | x | x | x | x | x | x | x
• bij aanwijsinstrumenten uitleggen, met als maximum meetwaarde overeenkomend met 80% full scale. |  | x | x | x | x | x | x | x
Beveiliging tegen droogloop door droogloopdetectie via hardware grenswaardeschakelaar achter niveauopnemer van de betreffende pomplijn. |  | x | x | x | x
Voor de niveaumetingen de standaard peilbuis van Rijnland toepassen (zie Corsa nr. 16.050180). |  | x | x | x | x | x
4.14 Lokale bediening en signalering |  | x | x | x | x | x | x | x
4.14.1 Bediening |  | x | x | x | x | x | x | x
• Bedrijfskeuzeschakelaar per (hoofd)werktuig op front schakelkast, met standmeldingen naar de PLC. Uitvoering bedrijfskeuzeschakelaar en bedrijfsstanden, zie E-typicals. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Omschakeling tussen bedrijfsstanden verloopt zonder onderbreking in de aansturing. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Geen bedrijfskeuzeschakelaar voor: lenspompen, ventilatoren. | 57 | [7 empty] | x
• Handinstelling toerengeregelde werktuigen, verstelling met knoppen optoeren / aftoeren. |  |  |  |  | x |  | x | x
• Drukknop ‘Test’ bij ieder werktuig dat niet direct inkomt als de bedrijfskeuzeschakelaar uit de ‘0’ stand verplaatst wordt. Hold to run bediening, met als doel werking werktuig testen tijdens het PLC-, SA- en NH-bedrijf. Bij activering van frequentie geregelde werktuigen gaat het werktuig op een ingesteld Jog toerental van 10Hz draaien. | 58 |  |  |  | x |  | x | x
• Drukknoppen ‘Reset’ en ‘Lampentest’, per MRK. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.14.2 Signalering |  | x | x | x | x | x | x | x
• Optische signalering |  | x | x | x | x | x | x | x
o Signaallamp ‘Verzamelstoring algemeen’ op front MRK, kleur rood. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Touchscreen voor de presentatie van status en storingsmeldingen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Akoestische signalering | [6 empty] | x | x
o In bedieningsruimte van het complex. ≥75dB, schakelbaar, uitvoering buzzer, of zoemer / piezo signaalgever / sound module. | [6 empty] | x | x
o In elektro technische bedrijfsruimten, een schakelbare versie op front MRK. | [6 empty] | x | x
o Hoorn ≥90dB aan de buitengevel hoofdgebouw/bedieningsgebouw. | [6 empty] | x | x
4.14.3 Centrale bediening en signalering | [8 empty] | x
• Op het hoofdkantoor is een Centrale Proces Kamer (CPK) ingericht, vanwaar objecten op afstand zijn te monitoren en te bedienen. De functionele beschrijving hiervan staat in het Basisbestek PA. | [8 empty] | x
4.14.4 Besturingsinstallatie |  | x | x | x | x | x | x | x
• Besturing op 24VDC. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Stuurstroom- en interface relais uitvoeren in 24VDC, industriële kwaliteit met vergulden schakelcontacten. Rijnlandstandaard fabricaat OMRON type MY4ZIN1D224DC, relaisvoet PY 8101E. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Handmatige besturing, als de PLC faalt. |  | x | x | x | x | x | x | x
• In het handbedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd. Nadat het opvoerwerktuig via de tipstand in bedrijf is genomen, wordt tot het drooglooppeil uitgemalen. (Voor de 1e maalgang LT1002LL). |  | x | x | x | x | x | x | x
• Aanspreken van droogloopbeveiliging leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van het opvoerwerktuig. De blokkering is met een reset op te heffen. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.15 Bekabeling |  | x | x | x | x | x | x | x
• Kabeldoorsneden berekenen met in acht neming van de reductiefactoren zoals vast gelegd in de NEN1010. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Intredende bekabeling met overspanning beveiligingen beveiligen. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Motorbekabeling frequentiegeregelde motoren uitvoeren met EMC kabel. |  | x | x | x | x | x | x | x
4.16 Kabeltracé |  | x | x | x | x | x | x | x
Bovengronds: |  | x | x | x | x | x | x | x
• Kabel op kabeldragers (kabelgoten, kabelladders en draadgoten). |  | x | x | x | x | x | x | x
Ondergronds: |  | x | x | x | x | x | x | x
• Gearmeerde zware distributie- en voedingskabels (≥35mm²) in sleuven in de grond. |  | x | x | x | x | x | x | x
• Lichte voedings-, instrument-, data kabels naar keuze: |  | x | x | x | x | x | x | x
A. In mantelbuizen. |  | x | x | x | x | x | x | x
B. In een netwerk van mantelbuizen en trekputten, met trekputten tegen de buitenwand van panden & trekputten op het terrein bij afstanden >30m om het kabeltrekken mogelijk te maken, plus trekputten waar kabels zich in verschillende tracédelen splitsen. |  |  |  | x | x |  |  | x
C. In cabelducts (in beton gegoten mantelbuizen). |  |  |  | x | x |  |  | x
D. In omsloten beton goten. |  |  |  | x | x |  |  | x
E. In kabelkelders. |  |  |  | x | x |  |  | x
4.17 Doorvoeringen |  | x | x | x | x | x | x | x
• Doorvoeringen invoer gebouw en doorvoeringen naar elektrische bedrijfsruimten water en gasdicht uitvoeren. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Bekabeling ten behoeve van onderwaterpompen aansluiten via uitpandig (op het kelderdek) geplaatste stalen klemmenkasten. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Bekabeling ten behoeve van hangende drukdozen, ultrasone en radar niveaumeters uitpandige klemmenkasten of junctionboxen. |  | x | x | x | x | x | x | x
o Doorvoeringen ten behoeve van onderwaterpompen, hangende drukdozen, ultrasone en radar niveaumeters uitvoeren via een gasdichte plug per kabel.[lix] | 59 | x | x | x | x | x | x | x

## Toelichting
Kleurgebruik
Voorschriften in kleur als gevolg van: regelgeving, vrije keuze
Niveau aanduiding
1e niveau | • Voor elektrische installaties met een kleinverbruikers aansluiting (3f 400VAC max 80A)
2e niveau | o Uitvoering verdeelinrichting:
3e niveau | > Voor aansluiting > 18kA de verdeler met een railsysteem uitvoeren.
4e niveau | - ….
Filteren
Kolomen zijn te filteren op "x"en "NB".
NB staat voor nader in overleg met opdrachtgever te bepalen.

## Afkortingen
Verklaring van gebruikte afkortingen
Afkorting | Toelichting
ABC | Methodiek om documentatie Actueel, Betrouwbaar en Compleet te krijgen
AWTG | Afval Water Transport Gemaal, ook wel aangeduid
als rioolgemaal
AWZI | Afval Water Zuivering Installatie Gemaal, ook wel
aangeduid als zuiveringsinstallatie
BBS | Beeldscherm Bediening Station ter object bediening op afstand
Bundel | De gebundelde voorschriften voor uitvoering van werken voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
CCTV | Closed Circuit TeleVision
CPK | Centrale Proces Kamer
D.O.L. | Direct geschakelde motoren (Direct Online)
DPF | Displacement Power Factor (PF inclusief blindstroom bijdrage door hogere harmonische)
EMC | Elektro Magnetische Comptabiliteit
FO | Frequentie Omvormer, ook wel aangeduid als frequentieregelaar
GIS-code | Locatiecode object (lees AWTG) volgens het Gegevens Informatie Systeem
HMI | Human Machine Interface (bedieningsdisplay / touchscreen)
HV | Hoofd Verdeler
HVK | Hoofd Verdeler Kracht
HVL | Hoofd Verdeler Licht
IV | Installatie Verantwoordelijke
LCC | Life Cycle Costs
LS | Laag Spanning
LOTOTO | Procedure om werktuigen spanningsloos te maken zodat hier veilig aan is te werken (Loc Out – Tag Out – Try Out)
MABO | Gecertificeerd Monteur Aarding Bliksem / Overspanningsbeveiliging
MCC | Motor Control Center (verdeler motorgroepen)
MRK | Meet en Regel Kast
NH-bedrijf | Nood Hand bedrijf
O5H | Object vijfhoek, vertegenwoordigend de 5 functierollen vanuit asset management (eigenaar-gebruiker-onderhouder- beleidsmaker/ adviseur - voorzitter)
PA | Proces Automatisering
PF | Power Factor (arbeidsfactor, of cosinus φ, zonder blindstroom bijdrage hogere harmonische)
PG | Polder Gemaal
PLC | Besturingscomputer (Programmeerbare Logische Controler)
P&ID | Overzichtstekening procesinstallatie (Proces and Instrumention Diagram, ook wel aangeduid als Piping and Instrumentation Diagram)
SA-bedrijf | Semi Automatisch bedrijf, besturing door relais op basis van sensordetectie.
SCADA | Beeldschermbedieningssysteem (Supervisory Control And Data Acquisition)
SOR | Standaard Ontwerp Richtlijn
TABO | Technicus Aarding Bliksem Overspanningsbeveiliging, gecertificeerd ontwerper bliksembeveiligings installaties
V AC | Spanningsniveau (Volt)wisselspanning
V DC | Spanningsniveau (Volt)gelijkspanning
VB | Vak Bekwaam (persoon)
VOP | Voldoende Onderricht Persoon
WS | Water Systemen

## Noten
Noot | Paragraaf
1 | 3.1.2 | [Netcode elektriciteit 2017, artikel 2.1.5.6]
2 | 3.1.2 | [Netcode elektriciteit 2017, artikel 2.1.5.8]
3 | 3.1.2 | [Netcode elektriciteit 2017, artikel 2.2.1.7]
4 | 3.5.1 | Failsafe: faalveilig ontwerpen. Bij failsafe staat de instandhouding van het veiligheidsniveau voorop. Bij failsafe wordt bij het ontwerp de eis gesteld dat voorzienbare fouten, gebreken en verstoringen niet mogen leiden tot een minder veilige situatie. Voorzienbare fouten: uitvallen van de voedingsspanning, draadbreuk, defecte sensoren en relais.
5 | 3.5.2 | Als beveiligingen selectief zijn, blijft de uitval beperkt tot het beveiligde installatiedeel waarin zich een overbelasting of kortsluiting heeft voor gedaan. Als beveiligingen niet selectief zijn vallen veel meer installatiedelen uit. Selectiviteit is dus van invloed op beschikbaarheid. Dit staat los van de elektrotechnische veiligheid. Voor installaties die selectief zijn, is het risico op spanning blootstelling en brandgevaar even hoog als voor niet selectieve installaties. Ter optimalisatie op selectiviteit moet een selectiviteitsanalyse gedaan worden waarvan de resultaten aantoonbaar worden vastgelegd in een selectiviteitsrapport. Zie ET-bundel artikel voor nadere eisen met betrekking tot selectiviteit.
6 | 3.5.2 | Uit de verbruikerslijst volgt de grootte van de elektriciteitsaansluiting. Verhogen van de grootte van de elektriciteitsaansluiting is ongewenst omdat dit hogere maandlasten met zich mee brengt.
7 | 3.5.3 | Proceslijnen op zuiveringen zijn bijvoorbeeld algemeen, waterlijn 1, waterlijn 2, sliblijn. Proceslijnen op boezemgemalen zijn bijvoorbeeld algemeen, waterlijn 1, waterlijn 2, waterlijn 3.
8 | 3.6 | Aluminium geleiders zijn niet toegestaan, wegens H2S aantasting, grotere kwetsbaarheid bij temperatuurverhoging (smeltpunt ligt lager dan bij koper, daardoor kwetsbaarder voor thermisch effect kortsluitstromen), hogere corrosie gevoeligheid (bij zilte omgeving kuststreek).
9 | 3.6 | Elektrische circuits uitleggen op de nominaal stroom van het werktuig. Uitleggen op de verwachte bedrijfsstroom is niet toegestaan!!! Motivatie: in de praktijk komt wordt de capaciteit van werktuigen in de loop der tijd verhoogd tot nominaal gebruik.
10 | 3.7 | In de normen staan conditie gerelateerde eisen, daarom zijn de bedrijfsomstandigheden van belang.
11 | 3.7 | Omgevingstemperatuur in overeenstemming met de NEN-EN-IEC 61439-1: • Niet hoger dan +40 °C en de gemiddelde waarde ervan gedurende een periode van 24 uur wordt niet hoger dan +35 °C. • Bij binnenopstelling: Ondergrens: – 5 °C. • Bij buitenopstelling: Ondergrens: –25 °C.
12 | 3.7 | Vervuilingsgraad 2 in overeenstemming met de NEN-EN-IEC 61439-1: Er treedt slechts niet-geleidende vervuiling op, met uitzondering van enige tijdelijke geleidbaarheid die af en toe kan optreden als gevolg van condensatie.
13 | 3.7 | Op zuivering technische installaties vormt zich H2S, ofwel waterstofsulfidegas (zwavelwaterstofgas). H2S tast de geleiders aan. Maatregelen om elektrische installaties op AWZI’s en AWTG’s tegen H2S te beschermen zijn in paragraaf 4.8 vermeld.
14 | 3.7 | EMC omgeving schakelkasten overeenkomsting de NEN-EN-IEC 61439-1: • Omgeving A, voor schakelkasten gevoed via het openbare laagspanningsnet (kleinverbruikersaansluiting), of aangesloten op een gelijkstroombron (zoals zonnepanelen). • Omgeving B, voor schakelkasten gevoed via een middenspanningstransformator (grootverbruikersaansluiting).
15 | 3.7 | EMC omgeving frequentieregelaars in overeenstemming met de NEN-EN-IEC 61800-3: • Categorie C2 (1e omgeving / huishoudelijke omgeving) als de installatie niet via een eigen distributietrafo gevoed wordt maar via een “buurt trafo”; • Categorie C3 of C4 (2e omgeving / industriële omgeving) als de installatie achter een eigen distributietrafo is aangesloten.
16 | 3.8.1 | Bergingsvoorziening documentatie kan naar gelang van de omvang bestaan uit een duidelijk zichtbare tekeninghouder aan de wand, een bureau of documentatiekast. Voorzien van het opschrift “DOCUMENTATIE”.
17 | 3.8.2 | Heeft betrekking op: installatieschema’s, installatietekeningen, stroomkringschema’s, kabellooptekeningen, kastaanzicht & indelingstekeningen.
18 | 3.8.6 | Een deur met vaste klink valt vanzelf in het slot als deze gesloten wordt. Zo wordt onafgesloten elektrische bedrijfsruimten voorkomen en belet dat onbevoegde personen toegang kunnen krijgen tot deze ruimten.
19 | 3.8.8 | Minimale doorgang vluchtweg volgens NEN1010 bedraagt 600mm, Rijnland kiest voor 800mm.
20 | 3.8.9 | Rijnland kiest vanuit het veiligheidsaspect voor continu verlichte armaturen. Het alternatief om noodverlichting mee te schakelen met lichtgroepen (via een brandweerschakeling) wordt niet gebruikt, vanwege risco om bij vluchten in onverlichte ruimte te kunnen belanden.
21 | 3.8.10 | Voor elektrotechnisch materieel is het aanbod van vlamdovend en halogeenvrij (nog) te beperkt, om dit te kunnen vereisen. Gevolg is dat bij brand in een ruimte zich giftige gassen kunnen vormen.
22 | 4.1 | Aanraakveiligheid IP20 en IPXXB.
23 | 4.2 | Denk voor een onderbouwende RI&E bijvoorbeeld aan krooshekreinigers, loopbruggen, centrifuges, zeefbandpersen.
24 | 4.2 | De NEN-EN-IEC 60204-1 kent de volgende stop caterogieën: • Stop categorie 0: stoppen van bewegingen door meteen de voeding ‘power’ af te schakelen. • Stop categorie 1: gecontroleerd tot stilstand brengen (aftoeren, remmen, enz.) en daarna de voeding afschakelen. • Stop categorie 2: gecontroleerd tot stilstand brengen waarbij de energie beschikbaar mag blijven.
25 | 4.3.3.1 | [Netcode elektriciteit 2017, artikel 2.1.2.1]
26 | 4.3.3.1 | [Netcode elektriciteit 2017, artikel 2.1.2.5]
27 | 4.3.3.1 | [Netcode elektriciteit 2017, artikel 2.1.2.6]
28 | 4.3.3.1 | [Netcode elektriciteit 2017, artikel 2.1.5.4]
29 | 4.3.3.2.1 | Een TN-S stelsel wordt in de NEN-1010 uit 2015 aanbevolen omdat de van aarde afgescheiden nul minder EMC verstoringen op pikt.
30 | 4.3.3.5.1 | [Netcode artikel 2.3.2.1]
31 | 4.3.3.5.1 | [Netcode artikel 2.2.4.9]
32 | 4.3.3.5.2 | [Meetcode, artikel 2.6.3]
33 | 4.4.3.6 | In overeenstemming met de energiewet moet een klant met een aansluiting boven de 175 kVA een eigen verbruikstransformator verzorgen. De klant moet zelf de voorzieningen regelen, in de Energiewet wordt dit geduid als inrichting van het vrije domein. Uit eigen onderzoek blijkt huren via de installateur van de netbeheerder in de regio (Joulz, of Kenter)voordeliger dan kopen. Dit omdat bij de aangeboden diensten tevens het ontwerp van de installatie, het installatiewerk, het beheer, het onderhoud, periodieke inspectie, het hoogspanning IV-schap en ontmanteling van de HS-installatie is inbegrepen. Defecten in de HS-installatie komen op kosten van de verhuurder. Bij komend voordelen zijn korte aanrijtijd en dat men gangbare onderdelen op voorraad heeft, wat resulteert in relatief korte hersteltijden als materiaal wegens schade vervangen moet worden. Hiermee wordt Rijnland als klant maximaal ontzorgd. Het is dus zaak bij aanbesteding van het vrije domein de installateur van de netbeheerder uit te nodigen.
34 | 4.3.4 | Wateroverlast moet zoveel mogelijk beperkt worden, ook bij langdurige uitval van de openbare netspanning. Daarom krijgen poldergemalen een noodstroomaansluiting. Gemiddelde uitval voor een LS aansluiting duurt 2½ uur. [Brongegevens, zie https://energiecijfers.info/hoofdstuk-2/ ]. Daar het plaatsen van een mobiel noodstroomaggregaat langer in beslag neemt, is werkwijze om via het Nationaal Storingsnummer (gas en) stroom 0800 - 9009 op te vragen hoe lang het duurt voordat een storing verholpen is.
35 | 4.3.5.4 | Het faseverschil tussen de spanning en de stroom is de arbeidsfactor (cosinus φ, ook bekend als power factor), de arbeidsfactor is geënt op een zuivere sinusvormige spanning. Moderne elektronica benut slechts een deel van het beschikbare vermogen door in de sinusvormige spanning te gaan schakelen. Dit veroorzaakt hogere harmonische welke de sinusvormige spanningen en stromen vervormen. Het totaal opgenomen vermogen uit het net bestaat uit de (vectorische) som van het werkelijk vermogen en het blindvermogen + het hogere harmonische aandeel. De verhouding tussen het werkelijk vermogen en de som van het blindvermogen + het hogere harmonische aandeel, heet displacement power factor (DPF).
36 | 4.3.5.6 | Apparatuur mag geen elektromagnetische energie uitstralen en elektrische apparatuur mag niet door elektromagnetische straling worden verstoord. Elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door hogere harmonische die ontstaan bij hoogfrequente schakelingen van de spanning door (vermogens)elektronica. Zoals in de voorgaande paragraaf te lezen is moeten hogere harmonische daarom beperkt worden. Tweede maatregel is te zorgen dat de resterende harmonische vervorming niet naar elektromagnetische energie kan worden omgezet. Circuitdelen zoals bekabeling kan namelijk als zendantenne gaan werken. Overige bekabeling kan als ontvangstantenne fungeren die de verstoring opvangt. Ook elektronica is gevoelig voor elektromagnetisme.
37 | 4.4 | Via de spanning uitlezing op de powermonitor is te zien dat er spanning aanwezig is, via de stroom en vermogensuitlezing is te zien hoe zwaar de verdeler belast wordt. Deze informatie is bij uitbreiding van de installatie nodig.
38 | 4.4.1 | Aangezien bij het ontwerp vaak nog niet duidelijk is voor welke werktuigen verbruiksmeting nodig is, is Rijnland bij een flexibel inricht baar energieregistratie systeem gebaat. Gebruik van losse energiemeters past niet in het concept (duur, star achteraf moeilijk bij te plaatsen wegens ruimtegebrek). Praktisch is om te starten met een concept waarbij de PLC het verbruik berekend op basis van de stroom en de inbedrijftijd. • Bij werktuigen zonder stroommeting, uitgaan van de nominale stroom. • Bij werktuigen met stroommeting is berekening op basis van de werkelijke stroom mogelijk. In de toekomst is over te stappen naar apparatuur met veldbus aansluiting. Dan wordt real time energiemonitoring mogelijk. Waarbij bij voorkeur de PLC rechtstreeks het apparaat verbruik uit leest, of het verbruik berekent op basis van de werkelijke stroom.
39 | 4.5 | Dit soort installaties heeft een kleine overzichtelijke omvang. Vanwege de kosten en selectiviteit heeft de verdeler een eenvoudig opzet. Voor het spanningsloos verrichten van onderhoud volstaat het afschakelen van de groepen met uitzondering van de lichtgroep. Alternatief is uitschakelen van de hoofdschakelaar en handverlichting te gebruiken.
40 | 4.5 | Rijnland hanteert (voor als nog) geen minimum kortsluitvastheid voor materiaal. Voor installaties met een kleinverbruikersaansluiting, is overwogen om een minimale kortsluitvastheid van 25kA te stellen, maar hier niet toe overgegaan. De motivatie staat in besluit E18.001.
41 | 4.5 | De lichtverdeler afscheiden van de krachtverdeler om er voor te zorgen dat het licht niet uitvalt als de hoofdbeveiliging de krachtverdeler aanspreekt. Deze scheiding maakt het mogelijk om onder verlichte omstandigheden spanningsloos onderhoud aan de krachtverdeler te kunnen doen.
42 | 4.6 | Bouwvorm 1, niet gecompartimenteerde bouw wordt gebruikt bij schakelkasten van elektrische installaties met een beperkte omvang. Bouwvorm 4a, gecompartimenteerde bouw wordt gebruikt bij schakelkasten voor middel grote en grote installaties. Ieder werktuig krijgt een eigen compartiment zodat voor het verhelpen van storingen snel onderdelen zijn te vinden. Bij 4a is het voor het spanningsloos kunnen vervangen van onderdelen acceptabel dat de hele schakelkast gedurende een bepaalde tijd uitgeschakeld wordt. Bouwvorm 4b, gecompartimenteerde bouw met uittrekbare lade, worden gebruikt voor grote installaties die bij het plegen van onderhoud in bedrijf moeten blijven.
43 | 4.6 | Zie tekst onder noot 42.
44 | 4.6.1.1 | Als hulpwerktuigen zowel beschouwd kunnen worden als gebouw gebonden en als proces ondersteunend (omdat ze zowel de functionaliteit van het gebouw ondersteunen als het proces), dan ligt het zwaartepunt bij de procesfunctie.
45 | 4.6.1.1 | Het functioneren van deze hulpwerktuigen is van invloed op het proces. Als bijvoorbeeld een lenspomp niet werkt, volgt een water op vloer melding en wordt het proces stil gelegd.
46 | 4.7 | Van wege een goede huishouding is gekozen voor een relatieve vochtigheid van 75%. Zo wordt schimmelvorming door condens vermeden. Deze maatregel is niet noodzakelijk ter behoud van elektrotechnische materialen en apparatuur, omdat deze geschikt zijn tegen een niet condenserende relatieve vochtigheid van 90%.
47 | 4.7 | Ruimteverwarming niet via stekerverbinding aansluiten. Dit is ongewenst omdat de apparatuur dan periodiek mee genomen moet worden met de gereedschapskeuring, waarbij de apparatuur tijdelijk ter keuring wordt afgevoerd en juist beschadigd kan raken.
48 | 4.9 | TL5 of LED tube, 50.000 branduren.
49 | 4.9 | Lichtkleur: vanaf 3000K (warmwit) – 6500K (koelwit).
50 | 4.10.1 | NEN-EN-IEC 60204 vereist een schakelaar ter voorkoming van onverwacht inschakelen. Rijnland heeft er voor gekozen om de groepsbeveiliging hiervoor te gebruiken. De groepsbeveiliging is schematisch gezien het hoogst gelegen schakelcomponent in de voedingsketen. Zo wordt bereikt dat een keten zo ver als mogelijk spanningsloos raakt.
51 | 4.10.1 | Er is geen wettelijke verplichting voor het aanbrengen van werkschakelaars voor proces werktuigen/apparatuur: De Machinerichtlijn (NEN-EN-IEC 60204) kent geen werkschakelaars. Werkschakelaar is een begrip uit de NEN1010. Zoals in paragraaf 3.1.1.1 uit een gezet, valt het circuit voor een werktuig onder de NEN-EN-IEC 60204 en niet onder de NEN1010. Daarmee is er geen verplichting tot het aanbrengen van werkschakelaars.
52 | 4.10.1.1 | Voor toerengeregelde motoren wordt uitschakeling via de motorkabel niet toegestaan omdat de frequentieregelaar kan beschadigen.
53 | 4.11 | WOV detectie wordt via een vlotter verzorgd. Voor toerengeregelde motoren wordt de thermistor op de frequentieregelaar aangesloten, bij aanspreken meldt de regelaar dit aan de PLC. Droogloopdetectie wordt bij vuilwaterpompen door detectie op de terugslagklep verzorgd. Staffelbeveiliging zorgt binnen een groep werktuigen ervoor dat gelijker tijd niet meerdere werktuigen opstarten. Deze beveiliging diende oorspronkelijk om ontoelaatbaar hoge aanloopstromen van meerdere tegelijkertijd aanlopende motoren te voorkomen. Voor frequentiegeregelde motoren is dat niet meer nodig omdat deze de aanloopstroom beperken. De staffelbeveiliging is bij vuilwaterpompen nog nodig als anti waterslag voorziening, als meerdere pompen tegelijkertijd aanlopen kan waterslag ontstaan.
54 | 4.11 | Water in olie wordt niet langer toegepast omdat ervaring leert dat deze regelmatig valse meldingen geven. Na het openen van het huis blijkt daarna de afdichting juist te gaan lekken. Strategie is daarom niet langer gebruik te maken van de water in olie beveiliging.
55 | 4.12 | Ster driehoek aanzetinrichting worden vanuit LCC niet langer gebruikt.
56 | 4.12 | Door frequentieregelaars buiten de kasten te monteren, verbetert de bereikbaarheid en wordt verlieswarmte buiten de schakelkast gehouden.
57 | 4.14.1 | Deze hulpwerktuigen hebben geen bedrijfskeuze nodig omdat 24/7 werken. Voor onderhoud zijn deze hulpwerktuigen spanningsloos te maken door de motorbeveiliging af te schakelen en te vergrendelen. Voor onderhoud zijn deze hulpwerktuigen spanningsloos te maken door de motorbeveiliging af te schakelen en te vergrendelen. NB. Zowel de gebouwventilatoren als koelventilatoren krijgen geen bedrijfskeuzeschakelaar. Gebouwventilatoren werken zelfstandig maar staan in principe altijd aan/paraat. Koelventilatoren schakelen met het hoofdwerktuig mee. Lenspomp krijgt geen bedrijfskeuzeschakelaar om te dwingen via de decontactor buiten gebruik te stellen. De lenspomp wordt daarmee spanningsloos.
58 | 4.14.1 | Drukknop is voor LOTOTO afschakeling te gebruiken om te constateren of de juiste motorgroep is afgeschakeld.
59 | 4.17 | Losse pluggen per kabel worden geprefereerd boven het gebruik van CSD ramen, omdat herstel van los genomen kabel bij ramen lastiger is.