## Kabellijst
F | [5 empty] | Document: | Kabellijst
E
D | [5 empty] | Projekt: | Typical Poldergemaal | [8 empty] | Legenda
C | [15 empty] | vrij invoerveld | keuzeveld
B
A | Release 2022, versie 01 |  |  | WvH Rijnland | 2022-06-08 | Code GIS: | 000 - 000 - 000
revisie: | omschrijving: |  |  | opsteller: | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
[19 empty] | Opgesteld door: |  | Naam installateur
Behorende bij tekeningenserie: |  | X2 3E-- XXX | [16 empty] | Gecontroleerd door: |  | Naam controleur
Documentnummer: |  | X2 3E-- XXX |  | blad 750 e.v.
KABELLOOP | [8 empty] | KABELGROEP | CLASSIFICATIE VOOR IN KABELGOOT | [10 empty] | OPMERKINGEN
KASTCODE: |  | HVK- / HVL- / MCC- / MRK-XX-YY | [6 empty] | (volgens Coderingshandleiding)
VAN |  |  |  |  | NAAR
Kabellabelnummer
kast / veld / compartiment | volgnr. | label kleur | klemmen- strook | locatie | kastcode / veld / compartiment òf verbruiker / instrument | TAG CODE verbruiker / instrument | klemmen- strook | locatie | functie-omschrijving kabel | sterk-stroom | stuur-stroom (230Vac) | zwak-stroom | Functie Behoud | brandklasse (NEN 8012) | lengte (m) | Merk | Type | aders (nxmm2) | DoP-nummer | Installatie datum
MCC-ALG-01/mm/nn/ | Wxyz | kleur | Xn | - | MRK-nn/mm/ |  | Xn | - |  | x | x | x |  |  | aaaa |  | VO YMvKas mb | .. x .. |  |  | De kabelnummering in het voorbeeld is fictief.
PROCESINSTALLATIE
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W001 | geel | X6 | - | LT1001, meetsignaal | LT1001 | - | - | Instrumentatiekabel |  |  | x | - | Eca |  |  | DRAKA 7200 | 2x1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W002 | geel | X6 | - | LT1002, meetsignaal | LT1002 | - | - | Instrumentatiekabel |  |  | x | - | Eca |  |  | DRAKA 7200 | 2x1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W003 | geel | X6 | - | LT1003, meetsignaal | LT1002 | - | - | Instrumentatiekabel |  |  | x | - | Eca |  |  | DRAKA 7200 | 2x1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W011 | grijs | X1 | MCC/MRK | P_1030 voedingskabel naar FO | FO P_1030 | - | - | Voedingskabel | x |  |  | - | Eca | .. |  | YMvK mb | 3 x ..
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W012 | geel | X4 | MCC/MRK | Signaalkabel naar FO (stuur-, storing en status signalen) | FO P_1030 |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | M-Flex YCY-P | 10 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W013 | geel | X6 | MCC/MRK | Signaalkabel naar FO (analoge signalen) | FO P_1030 | - | - | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | DRAKA 2700 | 3x2x..
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W014 | blauw | - | FO P1030 | P_1030 motorkabel vanaf FO | P_1030 | - | - | Motorkabel | x |  |  | - | Eca | .. |  | VULTO EMC | 3 x ..
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W015 | geel | - | FO P1030 | Thermistor | TS1030 |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | M-Flex YCY-P | 2 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W016 | geel | X4 | FO P1030 | Testdrukknop 1030S9 | - |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca |  |  | M-Flex YCY-P | 2 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W021 | grijs | X1 | MCC/MRK | P_1040 voedingskabel naar FO | FO P_1040 | - | - | Voedingskabel | x |  |  | - | Eca | .. |  | YMvK mb | 3 x ..
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W022 | geel | X4 | MCC/MRK | Signaalkabel naar FO (stuur-, storing en status signalen) | FO P_1040 |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | M-Flex YCY-P | 10 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W023 | geel | X6 | MCC/MRK | Signaalkabel naar FO (analoge signalen) | FO P_1040 | - | - | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | DRAKA 2700 | 3x2x..
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W024 | blauw | - | FO P1040 | P_1020 motorkabel vanaf FO | P_1040 | - | - | Motorkabel | x |  |  | - | Eca | .. |  | VULTO EMC | 3 x ..
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W025 | geel | - | FO P1040 | Thermistor | TS1040 |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | M-Flex YCY-P | 2 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W026 | geel | X4 | FO P1040 | Testdrukknop 1010S8 | - |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca |  |  | M-Flex YCY-P | 2 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W100 | grijs | X1 | HVK | MCC/MRK-ALG-02 Schakelkast krooshekreiniger | - |  |  | Voedingskabel 400VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W111 |  |  | MCC/MRK | Afsluiter voedingskabel | MV1035 |  |  | Motorkabel | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W112 | geel | X4 | MCC/MRK | Afsluiter signaalkabel (stuur-, storing en status signalen) | MV1035 |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | M-Flex YCY-P | 10 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W121 |  |  | MCC/MRK | Afsluiter voedingskabel | MV1045 |  |  | Motorkabel | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W122 | geel | X4 | MCC/MRK | Afsluiter signaalkabel (stuur-, storing en status signalen) | MV1045 |  |  | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca | .. |  | M-Flex YCY-P | 10 x 1,5
GEBOUW GEBONDEN INSTALL.
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W201 | grijs | X10 | HVL | Verlichting behuizing 0212E3 / 0212E4 | - | - | - | Voedingskabel 230VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W202 | grijs | X10 | HVL | Noodverlichting behuizing 0212E6 | - | - | - | Voedingskabel 230VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W203 | grijs | X10 | HVL | Lichtmast 0212E9 | - | - | - | Voedingskabel 230VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W204 | grijs | X10 | HVL | Verlichting toegangsdeur 0212E14 | - | - | - | Voedingskabel 230VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W205 | grijs | X10 | HVL | Wandcontactdozen 230VAC, 0213X3 / 0213X5 | - | - | - | Voedingskabel 230VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W206 | grijs | X10 | HVL | Krachtwandcontacdoos 400VAC, 0213X7 | - | - | - | Voedingskabel 400VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 5x4
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W207 | grijs | X10 | HVL | Plaatradiator 0213E13 | HE9010 | - | - | Voedingskabel 230VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W208 | grijs | X10 | HVL | Plaatradiator 0213E14 | HE9011 | - | - | Voedingskabel 230VAC | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W209 | blauw | X2 | HVL | Ventilatorbox (warmteafvoer) | VL9020 | - | - | Motorkabel | x |  |  | - | Eca |  |  | YMvKmb | 5x2,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W210 | blauw | X4 | VL9020 | Thermostaat | TS9020 | - | - | Instrumentatiekabel |  |  | x | - | Eca |  |  | M-Flex YCY-P | 2 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W211 | blauw | X4 | VL9020 | Lasdoos 0214KK13 | TT9020 | - | - | Motorkabel |  |  | x | - | Eca |  |  | M-Flex YCY-P | 2 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W212 | blauw | X4 | HVL | Lasdoos 0214KK13 | TT9020 | - | - | Motorkabel |  |  | x | - | Eca |  |  | M-Flex YCY-P | 2 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W213 | blauw | X6 | 0214KK13 | PT1000 opnemer | TT9020 | - | - | Instrumentatiekabel |  |  | x | - | Eca |  |  | M-Flex YCY-P | 3 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W214 | blauw | X4 | HVL | Kleppenregister luchtinlaat | RK9051 | - | - | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3 x 1,5
HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | W215 | blauw | X4 | HVL | Kleppenregister luchtuitlaat | RK9052 | - | - | Stuurstroomkabel ≤24V |  |  | x | - | Eca |  |  | YMvK mb | 3 x 1,5
VEILIGHEIDSAARDING & VEREFFENING
|  | geel/gr. | PE | - | HAR (omkasting) | HAR | - | - | Aardingskabel | x |  |  | - | Eca |  |  | VDS | 1x50 |  |  | Iedere afgaande kabel krijgt een uniek volg nummer. HAR1.1 etc.
|  | geel/gr. | PE | HAR | SAR1 schakelkast HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 | SAR1 | - | - | Aardingskabel | x |  |  | - | Eca |  |  | VDS | 1x50 |  |  | Iedere afgaande kabel krijgt een uniek volg nummer. SAR1.1 etc.
|  | geel/gr. | PE | HAR | SAR2 lichtmast | SAR2 | - | - | Aardingskabel | x |  |  | - | Eca |  |  | VDS | 1x50 |  |  | Iedere afgaande kabel krijgt een uniek volg nummer.
|  | geel/gr. | PE | HAR | SAR3 schakelkast MCC/MRK-ALG-02 (krooshekreiniger) | SAR3 | - | - | Aardingskabel | x |  |  | - | Eca |  |  | VDS | 1x50 |  |  | Iedere afgaande kabel krijgt een uniek volg nummer.
|  | geel/gr. | PE | HAR | Potentiaalvereffening P_1030 (motorwikkelingen) |  | - | - | Aardingskabel | x |  |  | - | Eca |  |  | VDS | 1x25
|  | geel/gr. | PE | HAR | Potentiaalvereffening P_1040 (motorwikkelingen) |  | - | - | Aardingskabel | x |  |  | - | Eca |  |  | VDS | 1x25
Opmerkingen:
- Stelregel is dat het gehele kabelnummer uniek moet zijn, voorkeur is dat het W nummer (kolom B) ook uniek is en oplopend wordt genummerd.
- In het voorbeeld is de W nummering onderverdeld in groepsnummers per object (pomp, ventilator, etc.).
- Kabels tussen veldcomponenten opnemen in de kabelllijst van de bonvenliggende kast (de relatie naar het tekeningenpakket moet vastgelegd zijn).
- Kabellijst altijd in neerwaardse richting volgens de schema's omschrijven.
Waarbij "van"het bovenste (veld)component representeerd en "naar"het onderste (veld) component.
- In geval een kabel vanaf een veldcomponent loopt, dit veldcomponent onder de kolom "klemmenstrook"vermelden.
- Kabels met dezelfde voedingsgroep en aderfunctie, mogen hetzelfde kabelnummer hebben. Kabels met een afwijkende aderfunctie moeten een uniek nummer hebben.
- In kolom G achter de apparaatcode tevens bondig het component omschrijven, vanwege de leesbaarheid van de informatie.

## Kabelgroepindeling
Kabelgroep: | Label kleur: |  | Kabel kleur:
Motorkabels (hoofdstroom) | blauw | Motorkabel
Kabels t.b.v. stuurstroom 230 VAC (ook 230 VAC van metingen) | rood | Stuurstroomkabel ( 230 VAC)
Kabel t.b.v. intrinsiek veilige spanningen | geel | Kabel t.b.v. intrinsiek veilige spanningen | blauw
Kabels t.b.v. instrumentatiesignalen (bv 4 - 20 mA en 0 - 10 V) | geel | Instrumentatiekabel
Kabels stuurstroom 24VAC of 24 VDC | geel | Stuurstroomkabel ≤24V
Communicatiekabels (BUS, telefoon, enz) | groen | Communicatiekabel
Inbraakdetectiesysteem | groen | Kabel inbraakdetectiesysteem
Voedingskabels (kracht install.) | grijs | Voedingskabel (incl. licht of kracht install.)
Kabels lichtinstallatie (schakelaars, verlichting, wcd, verwarming) | grijs | Kabels lichtinstallatie
10 kV middenspanningskabels | wit | 10 kV middenspanningskabels | rood
DC laagspanning kabels (van 120 VDC tot 1500VDC) | oranje | DC laagspanning kabels
PROFIBUS DP | geel | PROFIBUS DP | paars
PROFIBUS PA | geel | PROFIBUS PA | paars
Ethernet | geel | Ethernet
Kleuren zijn vastgelegd in bundeldeel Handleiding codering en naamplaten.

## Klemmenstrookindeling
Klemmenstrook | Klemmen strook code: | Kabelgroep: | Label kleur: | CLASSIFICATIE VOOR IN KABELGOOT
|  |  |  | sterk-stroom | stuur-stroom | zwak-stroom
Hoofdstroom 3 fase | X1 | Motorkabels (hoofdstroom) | blauw | x
|  | Voedingskabels (licht/kracht install., onderverdeler / package units) | grijs | x
Hoofdstroom 1 fase | X2 | Motorkabels (hoofdstroom) | blauw | x
|  | Voedingskabels (licht/kracht install., onderverdeler / package units) | grijs | x
Stuurstroom 230 VAC | X3 | Kabels t.b.v. stuurstroom 230 VAC (ook 230 VAC van metingen) | rood |  | x
Stuurstroom 24 VDC | X4 | Kabels stuurstroom 24 VAC of 24 VDC | geel |  |  | x
Stuurstroom 24 VAC | X5 | Kabels stuurstroom 24 VAC of 24 VDC | geel |  |  | x
|  | Communicatiekabels (BUS, telefoon, enz) | groen |  |  | x
|  | Inbraakdetectiesysteem | groen |  |  | x
Analoge meetsignalen | X6 | Kabels t.b.v. instrumentatiesignalen (bv 4 - 20 mA en 0 - 10 V) | geel |  |  | x
Reserve nummer | X7 | Vrij |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
Vreemde spanning | X8 | Voedingskabels (licht/kracht install.) | grijs | x
|  | Kabels t.b.v. stuurstroom 230 VAC (ook 230 VAC van metingen) | rood |  | x
Intrinsiek veilig | X9 | Blauwe kabel t.b.v. intrinsiek veilige spanningen (NEN1010 art. 411.1.5.2) | geel |  |  | x
Verlichting | X10 | Kabels verlichting, verwarming en licht/kracht algemeen | grijs | x
Klemmenstrookcodring is vastgelegd in bundeldeel elektrotechnische installaties, arikel 8.9 lid 5.

## Keuzelijsten
Klemmen strook code: | kabellabel kleur: | functie-omschrijving kabel | brandklasse (NEN 8012) | brandrisico |  | Functie behoud | maximum bedrijfs temperatuur
- | grijs | Voedingskabel 400VAC | Aca |  |  | F.B. | 70°C
X1 | blauw | Motorkabel 400VAC | B1ca |  |  | - | 90°C
X2 | rood | Voedingskabel 230VAC | B2ca
X3 | geel | Stuurstroomkabel 230VAC | Cca | groot | voor boezemgemalen
X4 | groen | Stuurstroomkabel ≤24V | Dca | middelgroot | voor AWTG’s en AWZI’s
X5 | geel/groen | Kabel t.b.v. intrinsiek veilige spanningen | Eca | laag | voor kleine kunstwerken Watersystemen
X6 |  | Instrumentatiekabel | Fca
X7 |  | Communicatiekabel |  |  | Zie ET-bundel art. 11.6 lid 2
X8 |  | Kabel inbraakdetectiesysteem
X9 |  | Aarding (PE)
X10 |  | PROFIBUS DP
PE |  | PROFIBUS PA
Ethernet
bron:
Bundeldeel: "Coderings handleiding Rijnlandse installaties".