## Naamplatenlijst
F | [6 empty] | Document: | NAAMPLATENLIJST
E
D | [6 empty] | Projekt: | Typical PG Rijnland (kleinverbruik)
C
B
A |  |  | Release 2022, versie 01 | WvH Rijnland | 2022-06-08 |  | Code GIS: | 000 - 000 - 000
revisie: |  |  | omschrijving: | opsteller: | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Locatie |  |  |  | Toelichting | Apparaatcode | Naamplaattekst |  | Opmerking m.b.t. naamplaten | afmetingen naamplaat (h x b, in mm) | schildkleur | letterkleur | letterhoogte
Op de schakelkast
Kastaanduiding
|  |  | HVK/HVL//MCC/MRK-ALG-01 | Hoofdverdeler kracht & licht |  | HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 |  | Links boven op de kast | 200 x 30 | Wit | Zwart | 20 mm
|  |  | MCC/MRK-ALG-02 | Schakelkast Krooshekreiniger |  | MCC/MRK-ALG-01 KH1020 KROOSHEKREINIGER |  | Links boven op de kast | 200 x 30 | Wit | Zwart | 20 mm
Compartimentaanduidingen
Geen gecompartimenteerde onderverdeling.
Voeding
|  |  | kWh-meter NUTSBEDRIJF |  |  | kWh-meter NUTSBEDRIJF
|  |  | CEE KWCD of klemmenkast Nood voeding | t.b.v. Generatorvoeding | 0200X4 | NOODVOEDING 400 VAC / 50 Hz / Max 63 A |  | Alleen aanwezig bij aanwezigheid van een CEE aansluiting via een KWCD van de externe Generator, A waarde bepalen | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | Hoofdschakelaar inkomende voeding | Met de schakelstanden: NET - UIT - NOOD | 0200S2 | HOOFDSCHAKELAAR NET - UIT - NOOD |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
Bedieningscomponenten
|  |  | MMI Touch screen bedieningsdisplay |  | 0290P3 | HMI BEDIENINGSDISPLAY |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
Bedrijfskeuzeschakelaars
|  |  | IL1010 Inlaat |  | 1111S5 | IL1010 INLAAT |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | P_1030 Opvoerpomp 1 |  | 1031S5 | P_1030 POMP 1 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | P_1040 Opvoerpomp 2 |  | 1041S5 | P_1040 POMP 2 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | VY1030 Vijzel 1 |  | 1031S5 | VY1030 VIJZEL 1 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | VY1040 Vijzel 2 |  | 1041S5 | VY1040 VIJZEL 2 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | VA1030 Vetsmeerapparaat 1 |  | 1..1S5 | VA1030 VETSMEERAPPARAAT 1 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | VA1040 Vetsmeerapparaat 2 |  | 1..1S5 | VA1040 VETSMEERAPPARAAT 2 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | MV1035 Pers Afsluiter Pomp 1 |  | 1131S5 | MV1035 AFSLUITER POMP 1 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | MV1045 Pers Afsluiter Pomp 2 |  | 1141S5 | MV1045 AFSLUITER POMP 2 |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | MV1060 Algemene Pers Afsluiter |  | 1161S5 | MV1060 ALGEMENE PERSAFSLUITER |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | ST1070 Stuw |  | 1171S5 | ST1070 STUW |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | MV1080 Blokkerschuif |  | 1181S5 | MV1080 BLOKKEERSCHUIF |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | ST1070 Doorbaarbare stuw |  | 1171S5 | ST1070 DOORVAARBARE STUW |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
|  |  | ST1080 Doorbaarbare stuw |  | 1181S5 | ST1080 DOORVAARBARE STUW |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur | 50 x 20 | Wit | Zwart | 5 mm
Drukknoppen op het kast / paneel front
|  |  | Zie bij onderstaande indicatoren |  |  | X X X
Indicatoren op het kast / paneel front
|  |  | Drukknop Lampentest |  | 1800S7 | LAMPENTEST |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Groen
|  |  | Signaallamp Bedrijfsgereed |  | 1805P3 | BEDRIJFSGEREED |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Groen
|  |  | Signaallamp Storing Algemeen + Drukknop Reset | Meestal gecombineerd met de drukknop 'Reset' | 1805P4 / 1800S3 | STORING ALGEMEEN RESET |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Rood
|  |  | Signaallamp Geblokkeerd |  | 1805P5 | GEBLOKKEERD |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Blauw
|  |  | Signaallamp Bedrijf | Per pomp / vijzel | 1015P8 | BEDRIJF |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Rood
|  |  | Signaallamp Storing | Per pomp / vijzel | 1015P9 | STORING |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Groen
|  |  | Signaallamp 'Open van een afsluiter of inlaat + Drukknop 'Openen' | Gecombineerd met de drukknop 'Openen | 1112P10 / 1111S9 1132P10 / 1131S9 1142P10 / 1141S9 1152P10 / 1151S9 | OPEN / OPENEN |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Wit
|  |  | Signaallamp 'Dicht' van een afsluiter of inlaat + Drukknop 'Sluiten' | Gecombineerd met de drukknop 'Sluiten' | 1112P14 / 1111S12 1132P14 / 1131S12 1142P14 / 1141S12 1152P14 / 1151S12 | DICHT / SLUITEN |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Wit
|  |  | Signaallamp aagste positie van een stuw + Drukknop 'Dalen' | Gecombineerd met de drukknop 'Dalen' | 1172P10 / 1171S9 1182P10 / 1181S9 | LAAG / DALEN |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Wit
|  |  | Signaallamp hoogste positie van een stuw + Drukknop 'Heffen' | Gecombineerd met de drukknop 'Heffen' | 1172P14 / 1171S12 1182P14 / 1181S12 | HOOG / HEFFEN |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Wit
|  |  | Signaallamp 'Storing Krooshekreiniger' + Drukknop 'Reset Krooshekreinifger' | Gecombineerd met de drukknop 'Reset Krooshekreiniger' | 1053P11 / 1053S6 | MCC/MRK-ALG-02 STORING KROOSHEKREINIGER |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Rood
|  |  | Signaallamp In Bedrijf Krooshek kettingreiniger |  | 1054P9 | BEDRIJF KROOSHEKREINIGER |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Rood
|  |  | Signaallamp Paraat Krooshek kettingreiniger |  | 1054P10 | PARAAT KROOSHEKREINIGER |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Rood
|  |  | Signaallamp Storing Krooshek kettingreiniger |  | 1054P11 | STORING KROOSHEKREINIGER |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Rood
|  |  | Signaallamp Noodstop Krooshek kettingreiniger |  | 1054P12 | NOODSTOP KROOSHEKREINIGER |  | Naamplaat componentcodering aanbrengen a/d binnenzijde kastdeur |  | Rood
Specifieke componenten
|  |  | FO P1030 |  | 1030T1 | HVK/HVL/MCC/MRK-ALG-01 FO P_1030 1030T1 |  | Aanbrengen nabij component
|  |  | HAR Hoofd Aard Rail |  | HAR | HAR |  | Aanbrengen nabij component
|  |  | SAR1 (Sub Aard Rail 1) Lichtmast |  | SAR1 | SAR1 |  | Aanbrengen nabij component
|  |  | SAR2 (Sub Aard Rail 2) Schakelkast Krooshekreiniger |  | SAR2 | SAR2 |  | Aanbrengen nabij component
|  |  | DSL aansluitpunt (telefoonlijn) |  | 0310X9 | ISRA PUNT |  | Aanbrengen nabij component
|  |  | Service WCD in het MRK paneel |  | 0210X7 | 0210X7 SERVICE WANDCONTACTDOOS |  | Aanbrengen nabij component
|  |  | Thermostaat / Hygrostaat schakelkastverwarming |  | 0210B2 | 0210B2 THERMOSTAAT / HYGROSTAAT KASTVERWARMING |  | Aanbrengen nabij component
|  |  | Thermostaat / Hygrostaat schakelkastverwarming |  | 0210B4 | 0210B4 THERMOSTAAT / HYGROSTAAT KASTVERWARMING |  | Aanbrengen nabij component
Waarschuwingen
[6 empty] | DIT GEDEELTE BLIJFT ONDER SPANNING BIJ UITGESCHAKELDE HOOFDSCHAKELAAR KRACHT MCC/MRK-ALG-01 |  | Nabij apparaten in het paneel zoals paneelverlichting, verwarming, ventilatie, thermostaat en hygrostaat met een niet afgeschakelde spanning een resopal met het opschrift: Deze resopal / sticker mag nooit op de kabelgoot zijn geplaatst.
|  |  |  | > 50 VAC en/of > 110 VDC |  | VREEMDE SPANNING AANWEZIG |  | Daar aanbrengen waar van toepassing (bijvoorbeeld de 24VDC bedrading vanuit de FO en/of de 24 VAC bedrading vanuit de krooshek reinigerinstallatie)
[5 empty] | 0200S2 | ACHTER DEZE DEUR ZIT DE NOOD - UIT - NET HOOFDSCHAKELAAR |  | Op de deur van het HV paneel
|  |  |  | Nabij de algemene KWCD | 0213X7 | NIET GEBRUIKEN BIJ INGESCHAKELDE POMP |  | Op / Nabij de algemene KWCD een waarschuwing aanbrengen (indien de hoofdvoeding < 63A)
|  |  |  | Nabij de algemene KWCD | 0213X7 | NIET GEBRUIKEN BIJ INGESCHAKELDE VIJZEL |  | Op / Nabij de algemene KWCD een waarschuwing aanbrengen (indien de hoofdvoeding < 63A)
|  |  | Deuren paneelopstelling Deuren LS-ruimte |  |  |  |  | Op alle deuren afgesloten en/of te openen waarachter zich elektrische apparatuur bevind.
Op elke samengestelde kasten / panelen
| Fabrikantgegevens aannemer | [6 empty] | Opschrift: conform de gegevens van de elektrotechnische aannemer
In de kasten / panelen
| Fabrikantgegevens kastleverancier | [6 empty] | Opschrift: conform de gegevens van de fabrikant van het paneel
| Draadkleurenkaart Kleurcodering van de toegepaste bedrading in de schakelkast | [6 empty] | Opschrift: conform de in de Bundel opgegeven draadkleuren en doorsneden Zie tekeningenpakket voor het opschrift
| Alle componenten (incl. klemmenstroken) |  |  |  |  | … |  | Opschrift: componentcode
| Kabeldeksels |  |  |  |  | … |  | Codering draadgoten zodanig dat deze onderling niet verwisselbaar zijn
In het veld
Instrumentatie
|  |  | LT1001 Niveaumeting instroom |  | 1617B3 | LT1001 1617B3 POLDER PEIL |  | Alternatieve tekst: INSTROOM
|  |  | LT1002 Niveaumeting krooshekpeil achter krooshek KH1010 |  | 1600B3.1 | LT1002 1600B3.1 KROOSHEK PEIL 1 |  | Nummer "1" toevoegen, in geval van meerdere krooshekken.
|  |  | LT1003 Niveaumeting uitstroom |  | 1617B10 | LT1003 1617B10 BOEZEM PEIL |  | Alternatieve tekst: UITSTROOM
|  |  | LT1005 Niveaumeting krooshekpeil achter krooshek 2 |  | ….B.. | LT1005 ....B.. KROOSHEKPEIL 2
|  |  | LT1007 Niveaumeting krooshekpeil achter krooshek 3 |  | ….B.. | LT1007 ….B.. KROOSHEKPEIL 3
|  |  | TT9005 Temperatuuropnemer |  | 1621A3 | TT9005 1621A3 OPNEMER TEMPERATUURREGELING RUIMTE
|  |  | TS9010 / XS9015 Thermostaat / Hygrostaatruimteverwarming |  | 280S2.2 | TS9010 / XS9015 0213B12 THERMOSTAAT / HYGROSTAAT RUIMTE VERWARMING
|  |  | TS9050 Thermostaat Ruimteventilatie |  | 0214B17 | TS9050 0214B7 THERMOSTAAT RUIMTE VENTILATIE |  | Alleen bij ventilator uitvoering: CVF
|  |  | TT9050 Temperatuuropnemer Ruimteventilatie |  | 0214B13 | TT9050 0214B13 THERMOSTAAT RUIMTE VENTILATIE
Werktuigen / Apparatuur
|  |  | IL1010 Inlaat |  | 1110M2 | IL1010 1110M2 INLAAT
|  |  | KH1020 Krooshekreiniger 1 |  | 1050M2 | KH1020 1050M2 KROOSHEKREINIGER 1
|  |  | ST1070 Doorvaarbare Stuw |  | 1170M2 | ST1070 1170M2 DOORVAARBARE STUW
|  |  | ST1080 Doorvaarbare Stuw |  | 1180M2 | ST1080 1180M2 DOORVAARBARE STUW
|  |  | P_1030 Pomp 1 |  | 1030M2 | P_1030 1030M2 POMP 1
|  |  | P_1040 Pomp 2 |  | 1040M2 | P_1040 1040M2 POMP 2
|  |  | VY1030 Vijzel 1 |  | 1030M2 | VY1030 1030M2 VIJZEL 1
|  |  | VY1040 Vijzel 2 |  | 1040M2 | VY1040 1040M2 VIJZEL 2
|  |  | VA1030 Vetsmeerapparaat 1 |  | 1..0M2 | VA1030 1..0M2 VETSMEERAPPARAAT 1
|  |  | VA1040 Vetsmeerapparaat 2 |  | 1..0M2 | VA1030 1..0M2 VETSMEERAPPARAAT 2
|  |  | MV1035 Zuig / Pers Afsluiter 1 |  | 1130M2 | MV1035 1130M2 AFSLUITER POMP 1
|  |  | MV1045 Zuig / Pers Afsluiter 2 |  | 1140M2 | MV1045 1140M2 AFSLUITER POMP 2
|  |  | MV1055 Zuig / Pers Afsluiter 3 |  | 1150M2 | MV1045 1150M2 AFSLUITER POMP 3
|  |  | MV1060 Algemene Pers Afsluiter |  | 1160M2 | MV1060 1160M2 ALGEMENE PERSAFSLUITER
|  |  | ST1070 Stuw |  | 1170M2 | ST1070 1170M2 STUW
|  |  | MV1080 Blokkeerschuif |  | 1180M2 | MV1080 1180M2 BLOKKEERSCHUIF
|  |  | Klemmenkasten |  | ….KK.. | MCC/MRK-ALG-01 ….KK.. KLEMMENKAST |  | Opschrift: componentcode zoals gecodeerd op de tekeningen
Werkschakelaars
|  |  | IL1010 Inlaat | Werkschakelaar | 1110Q2 | IL1010 1110Q2 INLAAT
|  |  | KH1020 Krooshekreiniger 1 | Werkschakelaar (Hoofdschakelaar unit) | 1050Q2 | KH1020 1050S2 KROOSHEKREINIGER 1
|  |  | MV1035 Zuig / Pers Afsluiter 1 | Werkschakelaar | 1130Q2 | MV1035 1130Q2 AFSLUITER 1
|  |  | MV1045 Zuig / Pers Afsluiter 2 | Werkschakelaar | 1140Q2 | MV1045 1140Q2 AFSLUITER 2
|  |  | MV1055 Zuig / Pers Afsluiter 3 | Werkschakelaar | 1150Q2 | MV1055 1150Q2 AFSLUITER 3
|  |  | MV1060 Algemene Pers Afsluiter | Werkschakelaar | 1160Q2 | MV1060 1160Q2 ALGEMENE PERSAFSLUITER
|  |  | ST1070 Stuw | Werkschakelaar | 1170Q2 | ST1070 1170S2 STUW
|  |  | MV1080 Blokkeerschuif | Werkschakelaar | 1180Q2 | MV1080 1180S2 BLOKKEERSCHUIF
|  |  | VL9050 Ventilator warmte afvoer | Werkschakelaar | 0214Q2 | VL9050 0214Q2 BLOKKEERSCHUIF
Specifieke componenten
|  |  | HZ1020 NOODSTOP Krooshekreiniger |  |  | HZ1020 . NOODSTOP KROOSHEKREINIGER
|  |  | HZ1071 Noodstop Bovenpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | HZ1071 . NOODSTOP DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | GS1071 Detectie Bovenpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | GS1071 . OBJECTDETECTIE BOVENPAND DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | HS1071 Drukknop aanbod Bovenpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | HS1021 . OPENEN DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | XB1071 Scheepvaartsein Bovenpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | XB1071 . SCHEEPVAARTSEIN BOVENPAND DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | HZ1072 Noodstop Onderpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | HZ1072 . NOODSTOP DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | GS1072 Detectie Onderpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | GS1072 . OBJECTDETECTIE ONDERPAND DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | HS1072 Drukknop aanbod Onderpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | HS1072 . OPENEN DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | XB1072 Scheepvaartsein Onderpand Doorvaarbare stuw 1 |  |  | XB1072 . SCHEEPVAARTSEIN ONDERPAND DOORVAARBARE STUW 1
|  |  | HZ1081 Noodstop Bovenpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | HZ1081 . NOODSTOP DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | GS1081 Detectie Bovenpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | GS1081 . OBJECTDETECTIE BOVENPAND DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | HS1081 Drukknop aanbod Bovenpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | HS1021 . OPENEN DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | XB1081 Scheepvaartsein Bovenpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | XB1081 . SCHEEPVAARTSEIN BOVENPAND DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | HZ1082 Noodstop Onderpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | HZ1082 . NOODSTOP DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | GS1082 Detectie Onderpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | GS1082 . OBJECTDETECTIE ONDERPAND DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | HS1082 Drukknop aanbod Onderpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | HS1082 . OPENEN DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | XB1082 Scheepvaartsein Onderpand Doorvaarbare stuw 2 |  |  | XB1082 . SCHEEPVAARTSEIN ONDERPAND DOORVAARBARE STUW 2
|  |  | Procesleidingen | Conform de NEN 3050 |  |  |  | Indien van toepassing, en er geen andere aannemer bij dit project is betrokken
Gebouwgebonden installatie (Verlichting en wandcontactdozen)
|  |  | Schakelaar binnenverlichting | 230 VAC | 0212S3 | HVL-ALG-01 gr.3 0212S3 BINNENVERLICHTING |  | Alle lichtschakelaars voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | Verlichting bedieningsruimte | 230 VAC | 0212E3 0212E4 | HVL-ALG-01 gr.3 0212E3 BINNENVERLICHTING |  | Alle lichtarmaturen voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | PIR geschakeld lichtarmatuur boven toegangsdeur | 230 VAC | 0212E14 | HVL-ALG-01 gr.4 0212E14 VERLICHTING TOEGANGSDEUR |  | Alle lichtarmaturen voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | Schakelaar met ingebouwde signaallamp voor de terreinverlichting | 230 VAC | 0212S9 | HVL-ALG-01 gr.4 0212S9 TERREIN VERLICHTING |  | Alle lichtschakelaars voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | Verlichting armatuur lichtmast Terreinverlichting | 230 VAC | 0212E9 | HV-ALG-01 gr.4 0212E9 TERREIN VERLICHTING |  | Alle lichtarmaturen voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | Verlichting armaturen Toegangstrap Terreinverlichting | 230 VAC | 0212E.. | HVL-ALG-01 gr.2 202H.. TOEGANGSTRAP VERLICHTING |  | Alle lichtarmaturen voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | Lichtschakelaar armaturen Krooshekbordes | 230 VAC | 0212S11 | HVL-ALG-01 gr.4 0212S11 KROOSHEKBORDES VERLICHTING |  | Alle lichtarmaturen voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | Verlichting armaturen Krooshekbordes | 230 VAC | 0212E11 | HVL-ALG-01 gr.4 0212E11 KROOSHEKBORDES VERLICHTING |  | Alle lichtarmaturen voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode en daar waar nodig een benaming / functie
|  |  | WCD's | 230 VAC | 0213X3 | HVL-ALG-01 gr.5 0213X3 WCD ALGEMEEN |  | Alle wcd's voorzien van een naamplaat met kastnummer, groepsnummer, een componentcode
|  |  | KWCD voor Algemeen gebruik | bij een beveiliging van 25 A - 30 mA | 0213X7 | HVL-ALG_01 gr. 6 0213X7 ALGEMEEN 400 VAC 3F + N / 25 A - 30 mA |  | Aanbrengen bij de KWCD, zo nodig aanvullend resopal "Niet gebruiken bij ingeschakelde pomp/vijzel" erbij plaatsen
|  |  | KWCD voor Algemeen gebruik | bij een beveiliging van 32 A - 30 mA | 0213X7 | HVL-ALG_01 gr. 6 0213X7 ALGEMEEN 400 VAC 3F + N / 32 A - 30 mA |  | Aanbrengen bij de KWCD, zo nodig aanvullend resopal "Niet gebruiken bij ingeschakelde pomp/vijzel" erbij plaatsen
|  |  | HW9090 Hijswerktuig |  |  | HW9090 . TAKEL
Aanwijzingen:
Uitvoering componentcodering, zie voorschriften voor apparaatcodering, onder bijlage 6 van bundeldeel Codering en naamplaten.
De gehanteerde apparaatcodes zijn voorbeelden, gebaseerd op de Rijnlandse typicals. De opdrachtnemer zorgt voor as-built correctie.
Dit grijze deel bevat aanwijzingen voor de aannemer.
De aannemer werkt de voorbeeld lijst verder uit en dient deze bij de directie ter toestemming in.
Dit grijze deel verwijderen op de in te dienen lijst.
De aannemer vult de revisiegegevens in, met vermelding van de revisiestatus (bv. concept /voor uitvoering/as-built).
Lettergrootte naamplaten kastaanduiding 20 mm
Lettergrootte naamplaten compartimentaanduiding 5 mm
Lettergrootte naamplaten bedieningscomponenten op kastfront 5 mm
Lettergrootte naamplaten componenten in de kast ≥4 mm
Lettergrootte waarschuwingsplaten op & in schakelkasten ≥5 mm
Lettergrootte naamplaten veldcomponenten 5 mm

## Voorschriften
Uitvoeringvoorschriften
Zie bundeldeel Handleiding codering en naamplaten.
| Omschrijving | Uitvoeringvoorschriften |  |  | Controle
|  | Handleiding codering en naamplaten |  |  | FAT/SAT protocol AWTG's
|  | bijlage | artikel | lid | artikel | lid
| Alle veldapparatuur (werktuigen, motoren, afsluiters, verwarmingen, en werkschakelaars) voorzien van een resopal met code en benaming. | 6 | 1 | 1 | 7.1.4 | 1, 2
| (Conform de goedgekeurde lijst) |  | 2.1.1; 2.1.3
| Alle instrumentatie componenten voorzien van een resopal met code en benaming. | 6 | 1 | 1 | 7.1.4 | 1
| (Conform de goedgekeurde lijst) |  | 2.1.1
| Alle koppeldozen (junctionboxen) / klemmenkasten voorzien van een resopal met code. | 6 | 2.1.4 |  | 7.1.4 | 5
(Conform de goedgekeurde tekeningen)
| Alle licht en kracht schakelaars en wcd’s voorzien van een resopal met kastnummer, groepsnummer, eventueel een code en daar waar nodig een benaming. | 6 | 2.4 |  | 7.1.4 | 3
(Conform de goedgekeurde tekeningen)
| Buitenomkasting, naamplaatjes op de compartiment deuren. | 6 | 2.2.1 |  | 6.1.2 | 1
(Bijvoorbeeld ‘Meterkast’).
Schakelkast(en), naamplaat op kastdeur(en) aanwezig.
| (Schakelkast(en), naamplaatjes op de paneelfronten. | 6 | 2.2.1 |  | 6.1.2 | 1
| Codering in schakelkast uitgevoerd met Resopal / onuitwisbare sticker. |  | 2.2.2
| Codering klemmenstroken volgens de goedgekeurde tekeningen. |  |  |  | 6.4.2 | 1
Alle afzonderlijke klemmen van de klemmenstroken zijn gecodeerd.
| Rode resopal plaat aanwezig bij het lichtgedeelte met het opschrift: | 6 | 2.3.2 |  | 6.4.4 | 3
Dit gedeelte blijft onder spanning bij uitgeschakelde hoofdschakelaar kracht
| Rode resopalplaat aanwezig bij een spanningsbron vanuit een andere kast met het opschrift: | 6 | 2.3.2 |  | 6.4.4 | 4
Vreemde spanning aanwezig
| Resopal plaat aanwezig met daarop de kleurcodering van de toegepaste bedrading in de schakelkast. |  |  |  | 6.4.1 | 8
(Conform de goedgekeurde tekeningen)
| Codering draadgoten volgens tekening, draadgoten zijn onderling niet verwisselbaar. |  |  |  | 6.2.7 | 4
| Alle aardrails voorzien van een resopal met code. | 6 | 2.5.1 |  | 7.1.4 | 7