## Gebruikershandleiding
Gebruikshandleiding WS verbruikerslijst release 2022
versie: V22.01
De verbruikerslijst dient als:
● | Overzicht van alle verbruikers;
● | Als indicatieve bepaling voor de verdelers en beveiligingen;
● | Om het benodigde aansluitvermogen te bepalen.
Opmerkingen:
In deze verbruikerslijst wordt geen verdeling op fase-niveau (L1, L2,L3) gemaakt. Uitgangspunt is dat de enkelfase groepen door de elektrotechnisch installateur zo gelijkmatig mogelijk over de fasen verdeeld worden. Vanwege de benadering op 3 fase-niveau is de verbruikerslijst indicatief. De aannemer zal ter engineering zelf detailberekeningen maken.
Het excelbestand is uit de volgende werkbladen opgebouwd:
● | Gebruikershandleiding
● | V-lijst: Verbruikerslijst
● | Toelichting
Beschrijft voor de V-lijst per kolom de gehanteerde formule.
● | M-lijst: Motorenlijst
Bevat een lijst van IE cast iron normmotoren (IEC 60034-30-1). Deze lijst fungeert als zoeklijst voor velden in de V-lijst, ter selectie van een passende motor.
De motorgegevens uit de M-lijst worden in de V-lijst gebruikt om een toereikende beveiliging te kunnen bepalen. Bij gebruik van normmotoren geldt als minimum eis IE3. (Zie bundel Werktuigbouwkundige installaties). IE4 kan volgen uit selectie bij meest economische oplossing, in geval dit als criterum, in de vraagspecificatie/bestek is aangegeven. Bij gebruik van normmotoren geldt in principe een maximum 1500 rpm (bundel Werktuigbouwkundige installaties).
● | K-lijsten: keuzelijsten
Bevat de volgende lijsten:
| o | Automaatkeuze, wordt gebruikt ter keuze van de waarde van de automaat in kolommen "BA" + "BB" van de V-lijst
| o | Motorbeveiliging, betreft een referentieoverzicht. Wordt niet als actieve keuzelijst gebruikt.
| o | Motortoerental, wordt in kolom "Q" in de V-lijst gebruikt ter keuze van de normmotoruitvoering.
| o | Wijze van aanloop, wordt gebruikt ter keuze in kolom "K" van de V-lijst
| o | Rated Diversity Factor, maximale belastinggraad voor de verdeler. Staat als achtergrond info, wordt niet als keuzeveld gebruikt. De RDF wordt per verdeler handmatig ingevuld onder kolom J.
| o | IE klasse (conform NEN-IEC-EN 60034-30), wordt gebruikt ter motorkeuze in kolom "P" van de V-lijst.
| o | Status, wordt gebruikt ter keuze in kolom "G" van de V-lijst.
| o | Levering / montage, wordt gebruikt ter keuze in de kolom "H" en "I" van de V-lijst.
| o | Spanning, wordt gebruikt ter keuze in de kolom "L" in de V-lijst.
| o | Cos φ, bij gebruikers van de gebouwgebonden installatie wordt de cosinus onder kolom "R" in de V-lijst automatisch ingevuld, zodra onder kolom "E" het soort verbruiker is ingegeven.
Verbruikerslijst (V-lijst)
● | De bijgewerkte digitale as-built versie van de verbruikerslijst wordt als onderdeel van de B&O-voorschriften terug verwacht.
● | De papieren versie van de B&O-voorschriften moet een print-out van het omkaderde gedeelte bevatten. De hulprekenvelden niet afdrukken.
● | Indeling V-lijst
● | Kleurgebruik:
| o | Grijze regels betreffen het algemeen overzicht van alle aanwezige verdelers en schakelkasten.
| o | Lichtblauwe regels betreffen verbruikers procesinstallatie.
| o | Licht gele regels betreffen verbruikers gebouwgebonden installatie.
| o | De donker gekleurde regels betreffen gegevens verkregen uit sommatie van data uit de licht gekleurde regels.
| o | Zwarte teksten betreffen vrije tekst invoer.
| o | Rode teksten betreffen gegevens die uit zoekvelden gehaald worden.
| o | Roze teksten betreffen rekenvelden.
| o | Oranje teksten betreffen keuzevelden.
● | Kolommen
Zie werkblad "Toelichting".
Gebruiksaanwijzingen V-lijst
● | Kader: regel 1 t/m 7. Vaste indeling.
● | Leganda: regel 8 t/m 14. Vaste indeling.
● | Tabelkop regel 15 t/m 20. Vaste indeling.
● | Verzameld totaal overzicht aansluiting: regel 21 t/m 30. Vaste indeling.
De hier gepresenteerde gegevens, worden berekend onder het "Totaal telling" gedeelte.
● | Verdeler overzicht: vanaf regel 31. Algemeen overzicht van alle aanwezige verdelers en schakelkasten.
| o | Dient ter overzicht, niet ter berekening.
| o | Per schakelkast een regel opnemen. De zwarte en oranje tekstvelden handmatig invullen. Rode en roze data worden automatisch berekend of opgezocht.
| o | Stroomwaarden handmatig invullen, overnemen uit het berekeningsresultaat per verdeler. NB. Voor berekeningsresultaat zie navolgende instructies.
| o | Indeling met onderscheid naar distributieniveau. Schakelkasten die onder een andere verdeler gevoed worden naar rechts "in laten springen" door spaties tussen te voegen. Kolom C kan zonodig verbreed worden.
| o | Aantal regels afhankelijk van het aantal schakelkasten.
| o | Binnen het licht grijze vlak kunnen regels worden toegevoegd, worden gekopieerd of verwijderd. Invoegen met behoud van opmaak, gaat het handigst op de tussenliggende regels, in ons voorbeeld op regel 33 en 34.
● | Verbruikersoverzicht per verdeler procesinstallatie: in het voorbeeld vanaf regel 36 t/m 64.
| o | Bestaat per verdeler uit een licht blauw deel en een donker blauw deel. Het licht blauwe deel betreft verbruikers. Het donkerblauwe deel betreft berekende totalen ter dimensionering van de verdeler.
| o | Voor het lichtblauwe deel per verbruiker een regel opnemen. De zwarte en oranje tekstvelden handmatig invullen. Rode en roze data worden automatisch berekend of opgezocht.
Aantal regels is dus afhankelijk van het aantal verbruikers.
| o | Schakelkasten/verdelers in chronologische volgorde van hun kastcode vermelden.
| o | Verbruikers in chronologische volgorde van hun tagcode vermelden.
| o | In het licht blauwe vlak kunnen regels worden toegevoegd, worden gekopieerd of verwijderd. Invoegen op de tussenliggende regels, in ons voorbeeld tussen regel 38 en 49. Let hier op !!!, want bij invoegen buiten dit bereik worden de toegevoegde regels niet in de totaaltelling mee genomen.
| o | Let bij het kopiëren van regels (of cellen) goed op de gewenste cel opmaakvelden. Wat is gewenst: vrije invoer / keuzeveld / rekenveld / zoekveld. Let hierbij met name op de kolomen M, N, R, T. Selecteer aan de hand hiervan de juiste voorbeeld regel.
|  | ▪ | Voor normmotoren, zijn dit in het voorbeeld regels 39, 40, 41, 43.
|  | ▪ | Voor andere verbruikers, waarvan Inom bekend is (lenspomp, drukverhogingsinstallatie, motorafsluiter), zijn dit in het voorbeeld regels 42, 44, 47, 52.
|  | ▪ | Voor niet normmotoren, waarvan alleen het vermogen bekend is, zijn dit voorbeeld regels 48, 49. Voor andere verbruikers dan motoren (zie in het voorbeeld regels 50 / 51), kunnen tevens voorbeeldregels 48 / 49 gebruikt worden.
Tip: kopieer hele regels, er zijn 4 regelvarianten, start per gebruiker met het selecteren van de bijpassende variant.
| o | Het donkerblauwe sommatie overzicht, bevat ter berekening één waarde die handmatig is aan te passen. Dit is de rdf (rated diversity factor), ofwel maximum belastinggraad voor de verdeler. Rijnland hanteert een rdf afgestemd op verwachte toekomstige uitbreiding voor de installatie. De rdf waarden staan vermeld onder het opmerkingenveld (kolom AI) van de V-lijst.
|  | ▪ | Voor eerste aanleg, iedere verdeler ter dimensionering doorrekenen.
De waarden die hier uit volgen, worden in het verdeler overzicht onder kolom "N" handmatig over genomen. En liggen daarmee vast.
Verbruikerslijst voor oplevering as-built maken.
Mocht hierna een renovatie plaats vinden (aansluiten van werktuigen op reservevelden, of afkoppelen van vervallen werktuigen), wordt de lijst wederom as-built gemaakt. Daarbij blijven de handmatig ingevulde dimensioneringswaarde ongewijzigd, de capaciteit van de bestaande verdeler blijft immers onveranderd.
Daarbij blijven de handmatig ingevulde dimensioneringswaarde ongewijzigd, de capaciteit van de bestaande verdeler blijft immers onveranderd.
| o | Blad uitbreiden met extra verdelers procesinstallatie
|  | ▪ | Eerste stap ruimte maken door voldoende regels toe te voegen. In ons voorbeeld vanaf regel 66, minstens 27 regels (65 - 38) invoegen.
|  | ▪ | Selecteer daarna de regels van een bestaande verdeler inclusief het volledige sommatie veld. In ons voorbeeld is dit regel 38 t/m 65. En kopieer deze naar de toegevoegde vrije regels, in het voorbeeld komt dat op regel 66. Zorg er bij het kopiëren voor dat de gegevens van de volgende verdelers niet overschreven worden!
|  | ▪ | Hierna kunnen voor de nieuw aangemaakte verdeler. De gegevens ingevuld gaan worden, met dezelfde mogelijkheden als eerder omschreven.
● | Verbruikersoverzicht per verdeler gebouw gebonden installatie: in het voorbeeld vanaf regel 66 t/m 87.
| o | Mogelijkheden gelijk aan, bewerkingsmogelijkheden verdelers proces installatie.
| o | Bij uitbreiding alleen, binnen de licht gele vlakken regels toevoegen! Daarnaast alleen regels binnen de licht gele vlakken kopiëren. Niet kopiëren uit de blauwe vlakken vanwege afwijkende formules.
| o | Let op: voor onderdelen gebouwgebonden installatie, moet ook kolom E ingevuld worden!
| o | In het donkergele sommatieoverzicht, onder kolom N op basis van de berekening, een geschikte hoofdbeveiliging selecteren.
● | Totaal telling. Sluit het werkblad af.
● | Omvangrijke installaties
Grote installaties zoals AWZI's, kunnen meerdere proceslijnen en distributietransformatoren hebben. Bij meerdere distributietrafo's krijgt iedere distributietrafo een eigen werkblad. Per werkblad wordt dan onderverdeeld naar proceslijn met de daaronder vallende verdelers / schakelkasten.
● | Afdrukindeling
| o | Pagina's zo indelen dat logische pagina overgangen ontstaan. Hou de regels van sommatieoverzichten bij elkaar, bij voorkeur aansluitend aan het verbruikersoverzicht. Waar nodig pagina einden invoeren.
Tip: om een pagina-einde in te voeren moet binnen Excel in de menubalk de optie “Beeld” en vervolgens de opite “Pagina-einde voorbeeld”geactiveerd worden.

## V-lijst
F | [16 empty] | Document: |  | VERBRUIKERSLIJST
E |  | AS-BUILT
D |  | UITVOERING | [14 empty] | Projekt: |  | Typical Typical Poldergemalen & kleine kunstwerken
C |  | DO / BESTEK
B |  | Ontwerp
A |  | Release 2022, versie 01 |  |  | WvH Rijnland |  |  |  | 2019-06-08 | [7 empty] | Code GIS: |  | 000 - 033 - 000
revisie: |  | omschrijving: |  |  | opsteller: |  |  |  | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda van gebruikte afkortingen:
[6 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Annsl::
[6 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer
[6 empty] | B = Bestaand |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer |  |  | invoervelden |  |  | keuzevelden |  | zoekfuncties vert. (blad 2) |  |  |  | rekenvelden ------->!!!
[6 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden
[6 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand | [25 empty] | HULP REKENVELDEN
[25 empty] | normaal bedrijf |  |  |  |  | piek bedrijf
[5 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  |  | Spanning | Opgesteld nominaal vermogen | Nominaal stroom | Meting motorstroom | IE klasse | Toerental | Cos φ (verbuiker / motor) | Cos φ, na correctie FO | Rendement normmotor | Rendement FO | Geïnstal- | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting raming | Opgenomen |  | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting maximaal | Opgenomen |  | I nom beveiliging (handelsmaat) | I th beveiliging | [19 empty] | el nom | el piek
P&ID |  | TAG - | Omschrijving verbruiker: |  |  |  | lev. |  | Voedend | Wijze van | [10 empty] | leerd |  |  |  | uit het net |  |  |  |  | uit het net |  |  |  | Opmerkingen | U | P el nom | Q el nom | S el nom | P el nom | Q el nom | S el nom | P el piek | Q el piek | S el piek | P el piek | Q el piek | S el piek | Inom | Inom | bepaling beveiliging |  |  | verwachte | verwachte |  | relatieve | Inom | [5 empty] | 3f Inom | 3f Ipiek
nr | rev. | Nummer | motor, paneel, toestel e.d. |  |  |  | en |  | paneel | voeding | [10 empty] | schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  |  | Σ 3 fase | Σ 3 fase | Σ 3 fase | Σ 1 fase | Σ 1 fase | Σ 1 fase | Σ 3 fase | Σ 3 fase | Σ 3 fase | Σ 1 fase | Σ 1 fase | Σ 1 fase |  | beveiliging | selectie | selectie | > | bedrijfs | bedrijfs | over | thermische | beveiliging
[7 empty] | mont. |  | / bron | aanloop | [10 empty] | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  |  | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers |  | (berekend) |  |  |  | stroom | stroom | dimensie | belasting | (handelsmaat)
[7 empty] | door | [13 empty] | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | [v] | [kW] | [kVAr] | [kVA] | [kW] | [kVAr] | [kVA] | [kW] | [kVAr] | [kVA] | [kW] | [kVAr] | [kVA] | [A] | [A] | stap 1 | stap 2 | stap 3 | [A] | [A] | % | % | [A]
[11 empty] | (V) | (kW) | (A) |  |  | (rpm) |  |  | (x100%) | (x100%) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA)
|  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [17 empty] | 188.0284 |  |  |  | 94.409 | 98.7686 |  |  |  | 116.2121 | 121.9201
|  |  | opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] | [5 empty] | 175.9766
|  |  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.95318
|  |  | geraamde gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 81.01%
|  |  | benodigde grootte hoofdbeveiliging [in Amp] | [5 empty] | 200
|  |  | thermisch instelling hoofdbeveiliging | [5 empty] | 142.5827
|  |  | 400VAC aansluiting energiebedrijf | [5 empty] | 3 x 160A grootverbruik (111 kVA)
distributie-niveau
|  | HVK/MCC-ALG-01 | Gr. 9 Schakel- en verdeelinrichting algemeen |  | BG | N | E | E | energie aansl. | voeding | 400 |  | 160 | [18 empty] | 160 | 160 | MCC samengebouwd met HVK | 400 | [13 empty] | 160 | 160 | 200 | [5 empty] | 160
|  | MRK-ALG-01 | Besturingspaneel algemeen |  | BG | N | E | E | HVK/MCC-ALG-1 | voeding | 400 |  | 25 | [18 empty] | 25 | 25 |  | 400 | [13 empty] | 25 | 25 | 32 | [5 empty] | 25
|  | MCC/MRK-ALG-02 | Gr. 10 Schakel- en verdeelinrichting krooshekreiniger |  | BG | N | E | E | HVK/MCC-ALG-1 | voeding | 400 |  | 16 | [18 empty] | 16 | 16 |  | 400 | [13 empty] | 16 | 16 | 20 | [5 empty] | 16
|  | HVL-ALG-01 | Hoofdlichtverdeling |  | BG | N | E | E | energie aansl. | voeding | 400 |  | 40 | [18 empty] | 40 | 40 |  | 400 | [13 empty] | 40 | 40 | 50 | [5 empty] | 40
Procesinstallatie
Hoofdwerktuigen
710 |  | MV1010 | Motorgestuurde afsluiter |  | inlaat | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 1.1 | 2.74 |  | IE2 | 1500 | 0.71 | 0.71 | 0.796 | 1 | 1.9464 | 100% | 80% | 0.88 | 1.1055 | 1.5571 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3819 | 1.9464 | 3 | 2.8093 | optie | 400 | 1.1055 | 1.0965 |  |  |  |  | 1.3819 | 1.3706 |  |  |  |  | 2.74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.2475 | 2.8093 | -2.467% | 105.1% | 3
710 |  | MV1015 | Motorgestuurde afsluiter |  | vispassage | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 0.25 | 0.74 |  | IE2 | 1500 | 0.7 | 0.7 | 0.651 | 1 | 0.54861 | 100% | 80% | 0.2 | 0.30722 | 0.43889 | 100% | 100% | 0.25 | 0.38402 | 0.54861 | 1 | 0.79185 | optie | 400 | 0.30722 | 0.31343 |  |  |  |  | 0.38402 | 0.39178 |  |  |  |  | 0.74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.63348 | 0.79185 | -6.547% | 114.5% | 1
710 |  | P_1030 | Opvoerpomp 1 |  | omkasting | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | FO | 400 | 15 | 28.5 | via FO | IE3 | 1500 | 0.82 | 0.96 | 0.924 | 0.98 | 17.2553 | 100% | 80% | 12 | 13.2521 | 13.8042 | 100% | 100% | 15 | 16.5651 | 17.2553 | 32 | 24.9058 | optie | 400 | 13.2521 | 3.8652 |  |  |  |  | 16.5651 | 4.8315 |  |  |  |  | 28.5 | 29 | 25 | 32 | 32 | 19.9247 | 24.9058 | 14.43% | 76.37% | 32
710 |  | MV1035 | Motoraandrijving persafsluiter opvoerpomp 1 |  | uitstroom | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 0.75 | 4.9 |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1 | 1.1596 | 100% | 80% | 0.6 | 0.71429 | 0.92764 | 100% | 100% | 0.75 | 0.89286 | 1.1596 | 6 | 1.6737 | optie | 400 | 0.71429 | 0.59188 |  |  |  |  | 0.89286 | 0.73985 |  |  |  |  | 4.9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1.3389 | 1.6737 | 192.8% | 11.67% | 6
710 |  | VY1030 | Vijzel 1 |  | omkasting | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | FO | 400 | 22 | 42.8 | via FO | IE3 | 1500 | 0.8 | 0.96 | 0.935 | 0.98 | 25.01 | 100% | 80% | 17.6 | 19.2077 | 20.008 | 100% | 100% | 22 | 24.0096 | 25.01 | 50 | 36.0988 | optie | 400 | 19.2077 | 5.6022 |  |  |  |  | 24.0096 | 7.0028 |  |  |  |  | 42.8 | 43 | 40 | 50 | 50 | 28.8791 | 36.0988 | 18.56% | 71.14% | 50
710 |  | P_1040 | Opvoerpomp 2 |  | omkasting | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | FO | 400 | 15 | 28.5 | via FO | IE3 | 1500 | 0.82 | 0.96 | 0.924 | 0.98 | 17.2553 | 100% | 100% | 15 | 16.5651 | 17.2553 | 100% | 100% | 15 | 16.5651 | 17.2553 | 32 | 24.9058 | optie | 400 | 16.5651 | 4.8315 |  |  |  |  | 16.5651 | 4.8315 |  |  |  |  | 28.5 | 29 | 25 | 32 | 32 | 24.9058 | 24.9058 | 14.43% | 76.37% | 32
710 |  | MV1045 | Motoraandrijving persafsluiter opvoerpomp 2 |  | uitstroom | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 0.75 | 4.9 |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1 | 1.1596 | 100% | 80% | 0.6 | 0.71429 | 0.92764 | 100% | 100% | 0.75 | 0.89286 | 1.1596 | 6 | 1.6737 | optie | 400 | 0.71429 | 0.59188 |  |  |  |  | 0.89286 | 0.73985 |  |  |  |  | 4.9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1.3389 | 1.6737 | 192.8% | 11.67% | 6
710 |  | VY1040 | Vijzel 2 |  | uitstroom | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | FO | 400 | 22 | 42.8 | via FO | IE3 | 1500 | 0.8 | 0.96 | 0.935 | 0.98 | 25.01 | 100% | 80% | 17.6 | 19.2077 | 20.008 | 100% | 100% | 22 | 24.0096 | 25.01 | 50 | 36.0988 | optie | 400 | 19.2077 | 5.6022 |  |  |  |  | 24.0096 | 7.0028 |  |  |  |  | 42.8 | 43 | 40 | 50 | 50 | 28.8791 | 36.0988 | 18.56% | 71.14% | 50
710 |  | P_1050 | Opvoerpomp 3 |  | omkasting | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | FO | 400 | 37 | 70.3 | via FO | IE3 | 1500 | 0.81 | 0.96 | 0.941 | 0.98 | 41.7941 | 0% | 100% | 37 | 0 | 0 | 0% | 100% | 37 | 0 | 0 | 80 | 60.3 | optie | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 70.3 | 71 | 63 | 80 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 80
710 |  | MV1055 | Motoraandrijving persafsluiter opvoerpomp 3 |  | uitstroom | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 0.75 | 4.9 |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1 | 1.1596 | 0% | 80% | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 4.9 | optie | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 6
710 |  | VY1050 | Vijzel 3 |  | omkasting | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | FO | 400 | 22 | 42.8 | via FO | IE3 | 1500 | 0.8 | 0.96 | 0.935 | 0.98 | 25.01 | 100% | 80% | 17.6 | 19.2077 | 20.008 | 100% | 100% | 22 | 24.0096 | 25.01 | 50 | 36.0988 | optie | 400 | 19.2077 | 5.6022 |  |  |  |  | 24.0096 | 7.0028 |  |  |  |  | 42.8 | 43 | 40 | 50 | 50 | 28.8791 | 36.0988 | 18.56% | 71.14% | 50
710 |  | MV1060 | Motoraandrijving Algemene persafsluiter |  | uitstroom | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 1.1 | 4.9 |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1 | 1.7007 | 0% | 80% | 0.88 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 4.9 | optie | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 6
710 |  | MV1070 | Motoraandrijving Stuw Bovenpand |  | bovenpand | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 1.1 | 4.9 |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1 | 1.7007 | 0% | 80% | 0.88 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 4.9 | optie | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 6
710 |  | MV1080 | Motoraandrijving Stuw Onderpand |  | onderpand | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | omkeer | 400 | 1.1 | 4.9 |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1 | 1.7007 | 0% | 80% | 0.88 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 4.9 | optie | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 6
[40 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Algemene voorzieningen | [36 empty] | 0 | [5 empty] | 0
790 |  | P_9080 | Lenspomp |  | omkasting | N | W | E | HVK/MCC-ALG-1 | D.O.L | 400 | 0.55 | 2.54 |  |  |  | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 1 | 0.87025 | 100% | 50% | 0.275 | 0.34375 | 0.43513 | 100% | 100% | 0.55 | 0.6875 | 0.87025 | 3 | 1.2561 | optie | 400 | 0.34375 | 0.26678 |  |  |  |  | 0.6875 | 0.53356 |  |  |  |  | 2.54 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.62805 | 1.2561 | 102.2% | 24.46% | 3
[58 empty] | ∑ Sel nom | 94.9602 |  | ∑ Sel piek | 114.6932
|  | Geïnstalleerd vermogen HVK/MCC-WL-1 [in kVA] | [6 empty] | 163.2806 |  | (≠ vectoriele Σ) | [46 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
[9 empty] | normaal | piek |  | ──> | dimensionering bij eerste aanleg
|  | Werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 90.6252 | 109.3981 |  |  | (berekende waarden worden overgenomen) | [20 empty] | bij eerste aanleg |  | 90.6252 | 28.3638 | 94.9602 | 0 | 0 | 0 | 109.3981 | 34.447 | 114.6932 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 94.9602 | 0 |  | 114.6932 | 0
|  | Schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 94.9602 | 114.6932 | (vectoriele Σ) |  | 98 | (rail) | [19 empty] | een maximum belasting gradatie (rdf) |  | 8212.9341 | 804.5076 | 9017.4416 | 0 | 0 | 0 | 11967.9432 | 1186.5971 | 13154.5403 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 137.0633 | 0 |  | 165.5454 | 0
|  | Opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 137.0633 | 165.5454 | [23 empty] | voor de verdeler aanhouden van | [16 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase | [6 empty] | 137.0633 | 0 |  | 165.5454 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.95435 | 0.95383 |  |  | 0.94 | [20 empty] | 0,85 voor gemalen | [16 empty] | I totaal (sym. 3 fase) | [6 empty] | ∑ I nom | 137.0633 |  | ∑ I piek | 165.5454 |  | 165.5454
|  | Gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 82.84% | [24 empty] | 0,60 voor AWZI's | [27 empty] | 82.79%
|  | minimaal vereist rdf | [6 empty] | 0.85 | [47 empty] | Bij RDF: | 0.85 | 161.2509 |  |  |  | 161.2509
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 200 |  |  |  | 160 | (hoofdbeveiliging) | [19 empty] | Inom hoofdrail ≥ Inom hoofdbeveiliging | [23 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 165.5454 | → | 200 | Grootste waarde telt
Gebouwgebonden installatie
[52 empty] | minimum groepswaarde lichtgroep: |  |  |  |  | 16
|  |  | bovenbouw/pompenkelder |  | BG/K | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 400
|  |  | Gr. 1 Paneel verwarming, ventilatie, service wcd | LED |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 0.771 | 3.7246 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.85667 | 50% | 100% | 0.771 | 0.3855 | 0.42833 | 100% | 100% | 0.771 | 0.771 | 0.85667 | 16 | 3.7246 | Voorbeeld: 2x250W verwarming | 230 |  |  |  | 0.3855 | 0.18671 |  |  |  |  | 0.771 | 0.37341 |  | 3.7246 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1.8623 | 3.7246 | 0% | 100% | 16
|  |  | Gr. 2 Paneel verlichting | LED |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 0.052 | 0.25121 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.057778 | 0% | 100% | 0.052 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.052 | 0.052 | 0.057778 | 16 | 0.25121 | Voorbeeld: 2x26W LED unit | 230 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.052 | 0.025185 |  | 0.25121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.25121 | 0% | 100% | 16
|  |  | Gr. 3 Verlichting betreedbare behuizing | LED |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 0.055 | 0.2657 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.061111 | 2% | 100% | 0.055 | 0.0011 | 0.0012222 | 100% | 100% | 0.055 | 0.055 | 0.061111 | 16 | 0.2657 | Voorbeeld: 2x27W LED armatuur + 1W noodverlichting | 230 |  |  |  | 0.0011 | 0.00053275 |  |  |  |  | 0.055 | 0.026638 |  | 0.2657 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.005314 | 0.2657 | 2.089e-14% | 100% | 16
|  |  | Gr. 4 Buitenverlichting | LED |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 0.036 | 0.17391 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.04 | 20% | 100% | 0.036 | 0.0072 | 0.008 | 100% | 100% | 0.036 | 0.036 | 0.04 | 16 | 0.17391 | Voorbeeld: 18W LED lichtmast + 18W armatuur toegang | 230 |  |  |  | 0.0072 | 0.0034871 |  |  |  |  | 0.036 | 0.017436 |  | 0.17391 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.034783 | 0.17391 | 1.596e-14% | 100% | 16
|  |  | Gr. 5 WCD bedieningsruimte | Wandcontactdoos |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 0.8 | 4.0921 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0.94118 | 20% | 50% | 0.4 | 0.08 | 0.094118 | 100% | 100% | 0.8 | 0.8 | 0.94118 | 16 | 4.0921 | Voorbeeld: 2x dubbelle WCD | 230 |  |  |  | 0.08 | 0.04958 |  |  |  |  | 0.8 | 0.4958 |  | 4.0921 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0.40921 | 4.0921 | 0% | 100% | 16
|  |  | Gr. 6. KWCD | KWCD |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 400 | 15.5885 | 25 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 17.3205 | 0% | 50% | 7.7942 | 0 | 0 | 0% | 100% | 15.5885 | 0 | 0 | 25 | 0 | Keuze 16/25/32A, afhankelijk van grootte energieaansluiting | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 25
790 |  | VL9050 | Gr. 7 Ruimteventilator | Wandcontactdoos |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 0.6 | 3.0691 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0.70588 | 100% | 50% | 0.3 | 0.3 | 0.35294 | 100% | 100% | 0.6 | 0.6 | 0.70588 | 16 | 3.0691 | Voorbeeld: 2x dubbelle WCD | 230 |  |  |  | 0.3 | 0.18592 |  |  |  |  | 0.6 | 0.37185 |  | 3.0691 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1.5345 | 3.0691 | 0% | 100% | 16
790 |  | RK9051 | Gr. 7 Kleppenregister | Wandcontactdoos |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 0.2 | 1.023 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0.23529 | 10% | 50% | 0.1 | 0.01 | 0.011765 | 100% | 100% | 0.2 | 0.2 | 0.23529 | 16 | 1.023 | Voorbeeld: 2x dubbelle WCD | 230 |  |  |  | 0.01 | 0.0061974 |  |  |  |  | 0.2 | 0.12395 |  | 1.023 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.051151 | 1.023 | 0% | 100% | 16
790 |  | HE9010 | Gr. 8 Plaatradiator | verwarming |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 1.5 | 6.5217 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 6.5217 | Voorbeeld plaatradiator 1500W | 230 |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  | 6.5217 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6.5217 | 6.5217 | 0% | 100% | 16
790 |  | HE9011 | Gr. 8 Plaatradiator | verwarming |  | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 230 | 1.5 | 6.5217 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 6.5217 | Voorbeeld plaatradiator 1500W | 230 |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  | 6.5217 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6.5217 | 6.5217 | 0% | 100% | 16
790 |  | HW9060 | Gr. .. Loopkat met motor aangedreven kettingtakel | Wandcontactdoos | BG | N | E | E | HVL-ALG-1 | voeding | 400 | 1.3 | 2.2075 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 1.5294 | 0% | 100% | 1.3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1.3 | 1.3 | 1.5294 | 16 | 2.2075 | Optie | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.80567 |  |  |  |  | 2.2075 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2.2075 | 0% | 100% | 16
[58 empty] | ∑ Sel nom | 3.8084 |  | ∑ Sel piek | 7.2269
|  | Geïnstalleerd vermogen HVL-ALG-1 [in kVA] | [6 empty] | 24.7478 |  | (≠ vectoriele Σ) | [46 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
[9 empty] | normaal | piek |  | ──> | dimensionering bij eerste aanleg
|  | Werkelijk opgenomen vermogen HVL-ALG-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 3.7838 | 6.814 |  |  | (berekende waarden worden overgenomen) | [20 empty] | bij eerste aanleg |  | 0 | 0 | 0 | 3.7838 | 0.43243 | 3.8084 | 1.3 | 0.80567 | 1.5294 | 5.514 | 1.4343 | 5.6975 | [10 empty] | 0 | 3.8084 |  | 1.5294 | 5.6975
|  | Schijnbaar opgenomen vermogen HVL-ALG-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 3.8084 | 7.2269 | (vectoriele Σ) |  | 10 | (rail) | [19 empty] | rdf = 0,85 |  | 0 | 0 | 0 | 14.3171 | 0.18699 | 14.5041 | 1.69 | 0.6491 | 2.3391 | 30.4042 | 2.0571 | 32.4613 | [10 empty] | 0 | 16.5584 |  | 2.2075 | 24.7717
|  | Opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 5.497 | 10.4311 | [40 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase | [6 empty] | 0 | 5.5195 |  | 2.2075 | 8.2572
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.99353 | 0.94287 |  |  | 0.99 | [37 empty] | I totaal (sym. 3 fase) | [6 empty] | ∑ I nom | 5.5195 |  | ∑ I piek | 10.4647 |  | 10.4647
|  | Gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 55.53% | [52 empty] | 52.74%
|  | minimaal vereist rdf | [6 empty] | 0.85 | [47 empty] | Bij RDF: | 0.85 | 6.4935 |  |  |  | 6.4935
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 13 | i.v.m. selectieviteit |  | → | 40 | (hoofdbeveiliging) | [19 empty] | Inom hoofdrail ≥ Inom hoofdbeveiliging | [23 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 10.4647 | → | 13 | Grootste waarde telt
[58 empty] | ∑ Sel nom | 98.7686 |  | ∑ Sel piek | 121.9201
[58 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [18 empty] | 188.0284 |  |  |  | 94.409 | 98.7686 |  |  |  | 116.2121 | 121.9201 |  |  |  |  | 90.6252 | 28.3638 | 94.9602 | 3.7838 | 0.43243 | 3.8084 | 110.6981 | 35.2527 | 116.2227 | 5.514 | 1.4343 | 5.6975 | [10 empty] | 94.9602 | 3.8084 |  | 116.2227 | 5.6975
|  | opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 175.9766 | [11 empty] | (≠ vectorieel) | [36 empty] | 137.0633 | 16.5584 |  | 167.753 | 24.7717 | 167.7444 | 176.0102
|  | opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] | [6 empty] | 142.5827 | [41 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase | [6 empty] | 137.0633 | 5.5195 |  | 167.753 | 8.2572
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.95318 | [41 empty] | I totaal (sym. 3 fase) | [6 empty] | ∑ I nom | 142.5827 |  | ∑ I piek | 176.0102
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 81.01% | [41 empty] | RDF krachtverdeler kan afwijken van RDF lichtverdeler, daarom voor alle verdeler de totaalstroom sommeren
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 200 | [48 empty] | ∑ I nom | 167.7444 |  | ∑ I piek | 176.0102
[58 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 176.0102 | → | 200

## Toelichting
Toelichting opbouw Verbruikerslijst (V-lijst)
Versie: V22.01
Kolom
| A | Bladnummer P&ID. |  | Vrij invulbaar veld
| B | Revisie letter van de betreffende P&ID. |  | Vrij invulbaar veld
| C | Tagnummer: betreffende werktuig of instrument; bij schakelkasten: paneelcode. |  | Vrij invulbaar veld
| D | Omschrijving verbruiker: motor, paneel, toestel e.d. |  | Vrij invulbaar veld
| E | Type verbruiker gebouwgebonden installatie |  | Keuzeveld | Keus uit: | Gloeilamp, KWCD (krachtwandcontactdoos), LED (verlichting), Spaarlamp, TL, verwarming, wandcontactdoos
| F | Locatie verbruiker. |  | Vrij invulbaar veld | Legenda: | BG= Begande Grond, K = Kelder, GF = Geurfilter.
| G | Status verbruiker. |  | Keuzeveld | Keus uit: | N=Nieuw, B=Bestaand, V=Vervalt, T=Toekomst.
| H | Omschrijving leverende partij voor betreffend onderdeel. |  | Keuzeveld | Keus uit: | E= Elektrotechnisch (onder)aannemer, W=Werktuigbouwkundig (onder)aannemer, D=Derde, B=Bestaand.
| I | Omschrijving welke partij het betreffend onderdeel elektrisch aansluit. |  | Keuzeveld
| J | Voedend paneel / voedingsbron. |  | Vrij invulbaar veld
| K | Aanduiding type aanzetinrichting bij motorgroepen, voeding voor verdelers en overige verbruikers. |  | Keuzeveld | Keus uit: | Voor motoren: direct / omkeer / ster-driehoek / softstarter / FO.
| L | Unom | Nominale spanning (V AC). | Keuzeveld | Keus uit: | 110V / 230V / 400V / 690V / 1000V / 10kV. | Beheerde naam, voor formuleberekening.
| M | Pasnom | Opgesteld nominaal vermogen. | Situatie afhankelijk, 2 mogelijkheden: |  |  | Beheerde naam, voor formuleberekening.
|  |  |  | - Keuzeveld | In geval van normmotoren: Pasnom (kW)
|  |  |  | - Vrij invulbaar veld | bij overige motoren: Pasnom (kW), bij elektrische apparatuur en verdelers is dit Pelnom (kW, of kVA), bij cos phi batterij (kVAr).
| N | Inom | Nominale stroom (A). | Situatie afhankelijk, 3 mogelijkheden: |  |  | Beheerde naam, voor formuleberekening.
A) Zoekveld: Toepassen bij normmotoren [rode letters].
B) Rekenveld: Toepassen bij: motoren die niet onder de IEC 60034-30-1 norm vallen; apparaten; verdelers [roze letters].
C) Vrij invulbaar: Waarde wordt handmatig ingevuld [zwarte letters].
Bij situatie A wordt Inom van de motor opgezocht in de normmotorengegevenslijst (M-lijst). Opzoeken gebeurd op basis van de IE-waarde, het motortoerental en het motorvermogen.
|  |  |  | Formule | =INDEX('M-lijst'!I:I;VERGELIJKEN(1;($P37=Zoekmatrix_efficentie)*($Q37=Zoekmatrix_toerental)*($M37=Zoekmatrix_asvermogen);0))}
Let op: de formule moet sluiten met }, anders werkt het niet!!! De } plaats je via CNTR+SHIFT+RETURN
|  |  |  | Voorwaarde | Kolom M (Pas), P (IE klasse) en Q (motortoerental) moeten ingevuld worden.
Situatie B, berekening bij afwijkende motoren
|  |  |  | Formule | =ALS(Pas_nom="";"";ALS(Unom>230;Pas_nom*1000/(Unom*WORTEL(3)*Cos_φ_motor*ƞ_mot);ALS(Unom="230";Pas_nom*1000/(Unom*Cos_φ_motor*ƞ_mot);"???")))
|  |  |  | Verklaring | Als voor Pas_nom geen waarde is ingevuld, wordt geen waarde voor Inom berekend.
Inom wordt berekend bij ingevulde waarde voor Pas_nom (kolom M), Cos φ (kolom R) en rendement (kolom T).
Berekening afhankelijk van 1 fase (t/m 230VAC) of 3 fase (400VAC, ofwel >230V AC).
ALS Unom: 230VAC dan Inom = Pas * 1000 / (Unom * Cos φ* ƞ)
ALS Unom>230VAC dan Inom = Pas *1000 / (Unom * √3 * Cos φ * ƞ)
Deze berekening wordt ook gehanteerd voor apparatuur van de gebouwgebonden installatie.
Situatie C. In geval Inom bekend is of afwijkt van berekende waarde, is de waarde handmatig invullen.
Bruikbaar voor verdelers, bij o.a. lenspompen, elektrische afsluiters, drukvrogingsinstallatie, afzuigventilatoren, tracing.
Toelichting op voorbeeld
In de spreadsheet zijn 3 motorafsluiters opgenomen. MV1015 en MV1025 zijn volgens het scenario onder situatie A ingevuld. MV1035 is volgens scenario onder situatie C ingevuld.
| O | Meting motorstroom |  | Keuzeveld | Keus uit: | Ja (via stroommeter), via FO.
| P | IE klasse |  | Keuzeveld | Keus uit: | IE2, IE3, IE4, geen normmotor.
Bij gebruik van normmotoren geldt als minimum eis IE3. (Zie bundel Werktuigbouwkundige installaties).
IE4 kan volgen uit selectie bij meest economische oplossing. (In geval dit als criterum, in de vraagspecificatie/bestek is aangegeven).
| Q | Toerental |  | Keuzeveld | Keus uit: | 750 (8 polig), 1000 (6 polig), 1500 (4 polig)
Toerental selectie met in achtneming van de eisen in de vraagspecificatie/het bestek en de bundel Werktuigbouwkundige installatie.
De IEC 60034-30-1 norm kent tevens een 2-polige 3000 rpm uitvoering. Deze uitvoering staat Rijnland niet toe, de Bundel Werktuigbouwkundige installaties schrijft voor normmotoren maximum 1500 rpm voor.
| R | Cos φ (norm motor) |  | Situatie afhankelijk, 2 mogelijkheden:
A) Zoekveld: Toepassen bij normmotoren [rode letters].
B) Vrij invulbaar: bij overige verbruikers [zwarte letters].
| S | Cos φ voedingsgroep |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Voedingsgroepfunctie= "FO";0,96;Cos_φ_motor)
|  |  |  | Verklaring | Een frequentie omvormer verbeterd de Cos φ naar 0,96 (Volgens specs Emotron > 0,95)
Als er geen FO is, dan is deze waarde gelijk aan Cos φ van de norm motor.
| T | Rendement motor |  | Situatie afhankelijk, 2 mogelijkheden:
A) Zoekveld: Toepassen bij normmotoren [rode letters].
B) Vrij invulbaar: bij overige verbruikers [zwarte letters].
| U | Rendement frequentie omvormer |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Voedingsgroepfunctie= "FO";0,98;1)
|  |  |  | Verklaring | Bij aanwezigheid van een frequentie omvormer is het rendement 0,98.
Als er geen FO is, dan geen omzetverliesaandeel dus bedraagd deze waarde "1".
| V | Ps | Geïnstalleerd Schijnbaar vermogen (kVA) | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Pas_nom>0;Pas_nom/(Cos_φ_voedingsgroep_na_correctie_FO*ƞ_motor*ƞ_FO);0)
|  |  |  | Verklaring | ALS Pas_nom > 0, dan berekenen anders "0" weergeven.
Ps = Pas_nom / (Cos φ * rendement)
| W | Gelijktijdigheid percentage bij werktuigen, bij normaal bedrijf |  | Vrij invulbaar veld | Waarde tussen 0 en 100%.
In geval van een AWTG met 3 pompen waarvan er maximaal 2 tegelijk werken. Worden de eerste pompen op 100% gezet en de derde pomp op 0%.
| X | Belasting percentage bij werktuigen, bij normaal bedrijf |  | Vrij invulbaar veld | Waarde tussen 0 en 100%.
| Y | Belastingwaarde, bij normaal bedrijf |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS((Inom>0)*(Normaal_bedrijf_Belastinggraad>0);Pas_nom*Normaal_bedrijf_Belastinggraad;0)
|  |  |  | Verklaring | ALS Inom>0 en belastinggraad > 0, dan waarde berekenen, anders wordt de waarde 0.
Belastingwaarde = Pas_nom * belastinggraad
| Z | Pw normaal bedrijf (kW) |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS((Pas_nom>0);(Pas_nom*Normaal_bedrijf_Gelijktijdigheid*Normaal_bedrijf_Belastinggraad)/(ƞ_motor*ƞ_FO);0)
Verklaring
ALS Pas_nom > 0 dan waarde berekenen, anders wordt de waarde 0.
Pw normaal bedrijf = (Pas_nom * Gelijktijdigheid normaal bedrijf * Belastinggraad normaal bedrijf)/(ƞ motor *ƞ FO)
| AA | Ps normaal bedrijf (kVA) |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS((Normaal_bedrijf_Pw>0);Normaal_bedrijf_Pw/Cos_φ_voedingsgroep_na_correctie_FO;0)
Verklaring
ALS Pw_normaal bedrijf > 0 dan waarde berekenen, anders wordt de waarde 0.
Ps normaal bedrijf = Pw normaal bedrijf / Cos φ
| AB | Gelijktijdigheid percentage bij werktuigen, bij piekbedrijf |  | Vrij invulbaar veld | Waarde tussen 0 en 100%.
| AC | Belasting percentage bij werktuigen, bij piekbedrijf |  | Vrij invulbaar veld | Waarde tussen 0 en 100%.
| AD | Belastingwaarde, bij piekbedrijf |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS((Inom>0)*(Piekbedrijf_Belastinggraad>0);Pas_nom*Piekbedrijf_Belastinggraad;0)
Verklaring
ALS Inom>0 en belastinggraad > 0, dan waarde berekenen, anders wordt de waarde 0.
Belastingwaarde = Pas_nom * belastinggraad
| AE | Pw piekbedrijf (kW) |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS((Pas_nom>0);(Pas_nom*Piekbedrijf_Gelijktijdigheid*Piekbedrijf_Belastinggraad)/(ƞ_motor*ƞ_FO);0)
Verklaring
ALS Pas_nom > 0 dan waarde berekenen, anders wordt de waarde 0.
Pw piekbedrijf = (Pas_nom * Gelijktijdigheid piekbedrijf * Belastinggraad piekbedrijf)/(ƞ motor *ƞ FO)
| AF | Ps piekbedrijf (kVA) |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS((Piekbedrijf_Pw>0);Piekbedrijf_Pw/Cos_φ_voedingsgroep_na_correctie_FO;0)
Verklaring
ALS Pw_normaal bedrijf > 0 dan waarde berekenen, anders wordt de waarde 0.
Ps piekbedrijf = Pw piekbedrijf / Cos φ
| AG | Inom beveiliging |  | Rekenveld [roze letters].
Formule
|  |  |  | Verklaring | Selectie grootte beveiliging op handelsmaat.
| AH | Ith beveiliging |  | Situatie afhankelijk, 2 mogelijkheden:
A) Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | = gelijk aan waarde bedrijfsstroom tijdens piekbedrijf.
|  |  |  | Verklaring | Voor frequentiegeregelde motoren is deze waarde een parameterinstelling in de FO. Voor overige motoren is dit een instelling op de motorbeveiligingsschakelaar.
Voor overige apparaten volstaat een automaat zonder separate thermische instelling.
B) Vrij invulbaar [zwarte letters]. Handmatige correctie is nodig, voor werktuigen in reservestelling. Bijvoorbeeld voor P_1030, de waarde overnemen van P_1010.
| AI | Opmerkingen |  | Vrij invulbaar veld
HULP REKENVELDEN (grijs gemarkeerd, valt buiten het afdrukbereik van het formulier).
| AK | U |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom>0;Unom;"")
|  |  |  | Verklaring | Herhaling van kolom L, komt ter overzicht terug.
| AL | Werkelijk vermogen (P) -bij normaal bedrijf - 3 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom>=400;Normaal_bedrijf_Pw;"")
|  |  |  | Verklaring | Nodig voor vectoriële sommatie op verdelerniveau. Schijnbare vermogens mogen niet gesommeerd worden, de vectoriële waarde van het werkelijk en blind vermogens wel.
| AM | Blind vermogen (Q) - bij normaal bedrijf - 3 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom>=400;MACHT(MACHT(Q=S2-P2Normaal_bedrijf_Ps;2)-MACHT(Normaal_bedrijf_Pw;2);0,5);"")
|  |  |  | Verklaring | Bepaling blindvermogen per verbruiker Q=√(S2-P2)
Zie ook verklaring onder AL.
| AN | Schijnbaar vermogen (S) - bij normaal bedrijf - 3 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | Sommatie per verdeler.
|  |  |  | Verklaring | Bepaling 3 fase schijnbaar nomaal vermogen per verdeler. Stotaal = √ Ptotaal2 +Qtotaal2
| AO | Werkelijk vermogen (P) -bij normaal bedrijf - 1 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom<=230;Normaal_bedrijf_Pw;"")
|  |  |  | Verklaring | Nodig voor vectoriële sommatie op verdelerniveau. Schijnbare vermogens mogen niet gesommeerd worden, de vectoriële waarde van het werkelijk en blind vermogens wel.
Uit Ptotaal en Ptotaal, is Stotaal te berekenen.
| AP | Blind vermogen (Q) - bij normaal bedrijf - 1 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom<=230;MACHT(MACHT(Q=S2-P2Normaal_bedrijf_Ps;2)-MACHT(Normaal_bedrijf_Pw;2);0,5);"")
|  |  |  | Verklaring | Bepaling blindvermogen per verbruiker Q=√(S2-P2)
Zie ook verklaring onder AO.
| AQ | Schijnbaar vermogen (S) - bij normaal bedrijf - 1 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | Sommatie per verdeler.
|  |  |  | Verklaring | Bepaling 1 fase schijnbaar nomaal vermogen per verdeler. Stotaal = √ Ptotaal2 +Qtotaal2
| AR |  |  | Leeg
| AS | Werkelijk vermogen (P) -bij piek bedrijf - 3 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom>=400;Piekbedrijf_Pw;"")
|  |  |  | Verklaring | Nodig voor vectoriële sommatie op verdelerniveau. Schijnbare vermogens mogen niet gesommeerd worden, de vectoriële waarde van het werkelijk en blind vermogens wel.
| AT | Blind vermogen (Q) - bij piek bedrijf - 3 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom>=400;MACHT(MACHT(Piekbedrijf_Ps;2)-MACHT(Piekbedrijf_Pw;2);0,5);"")
|  |  |  | Verklaring | Bepaling blindvermogen per verbruiker Q=√(S2-P2)
Zie ook verklaring onder AS.
| AU | Schijnbaar vermogen (S) - bij piek bedrijf - 3 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | Sommatie per verdeler.
|  |  |  | Verklaring | Bepaling 3 fase schijnbaar piek vermogen per verdeler. Stotaal = √ Ptotaal2 +Qtotaal2
| AV | Werkelijk vermogen (P) -bij piek bedrijf - 1 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom<=230,5;Piekbedrijf_Pw;"")
|  |  |  | Verklaring | Nodig voor vectoriële sommatie op verdelerniveau. Schijnbare vermogens mogen niet gesommeerd worden, de vectoriële waarde van het werkelijk en blind vermogens wel.
Uit Ptotaal en Ptotaal, is Stotaal te berekenen.
| AW | Blind vermogen (Q) - bij piek bedrijf - 1 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom<=230,5;MACHT(MACHT(Piekbedrijf_Ps;2)-MACHT(Piekbedrijf_Pw;2);0,5);"")
|  |  |  | Verklaring | Bepaling blindvermogen per verbruiker Q=√(S2-P2)
Zie ook verklaring onder AV.
| AX | Schijnbaar vermogen (S) - bij piek bedrijf - 1 fase groepen |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | Sommatie per verdeler.
|  |  |  | Verklaring | Bepaling 1 fase schijnbaar piek vermogen per verdeler. Stotaal = √ Ptotaal2 +Qtotaal2
| AY |  |  | Leeg
| AZ | Inom |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =Inom
|  |  |  | Verklaring | Herhaling van kolom N, komt ter overzicht terug.
| BA | Berekende Inom voor de beveiliging |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =AFRONDEN.BOVEN(Inom;1)
Verklaring
| BB | Selectiestap 1 ter bepaling van de beveiliginggrootte |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Inom_beveiliging_berekende_waarde="";"";(ALS(Inom_beveiliging_berekende_waarde>0;VERT.ZOEKEN(Inom_beveiliging_berekende_waarde;Keuzelijst_Beveiligingsautomaat;1);"")))
|  |  |  | Verklaring | Selecteer geschikte handelsmaat voor de beveiliging.
| BC | Selectiestap 2 ter bepaling van de beveiliginggrootte |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Inom_beveiliging_berekende_waarde="";"";ALS(Inom_beveiliging_berekende_waarde>0;VERT.ZOEKEN(Inom_beveiliging_berekende_waarde;Keuzelijst_Beveiligingsautomaat;3);""))
|  |  |  | Verklaring | Kijk ook naar een maat grotere handelsmaat.
| BD | Selectiestap 3 ter bepaling van de beveiliginggrootte (alleen voor verbruikers gebouwgebonden installatie) |  | Rekenveld [roze letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(BA..>BB..;BC..;BB..) Met het regelnummer op de plek van ..
|  |  |  | Verklaring | Als Inom > waarde uit selectiestap 1, dan waarde uit selectiestap 2 hanteren.
| BI | Bepaling meest geschikte handelsmaat voor de beveiliging |  | Situatie afhankelijk, 2 mogelijkheden:
A) Rekenveld [roze letters]. Toepassen voor gebruikers procesinstallatie.
B) Rekenveld [paarse letters]. Toepassen voor gebruikers gebouwgebonden installatie.
Onderscheid nodig omdat bij de de gebouwgebonden installatie (lichtgroepen en wandcontactdoosgroepen) een minimale groepafzekering van 16 A geld.
|  |  |  | Formule A | =BD..
|  |  |  | Formule B | =ALS(BD..<minimum_groepswaarde_lichtgroep;minimum_groepswaarde_lichtgroep;BD..)
| BE | Verwachte bedrijfsstroom bij nominaal bedrijf |  | A) Rekenveld [gele letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom>=400;(1000*Normaal_bedrijf_Ps) / (Unom*WORTEL(3));(1000*Normaal_bedrijf_Ps) / Unom)
|  |  |  | Verklaring | Deze waarde representeert de gemiddelde afgenome stroomwaarde.
| BF | Verwachte bedrijfsstroom bij piek bedrijf |  | A) Rekenveld [gele letters].
|  |  |  | Formule | =ALS(Unom>=400;(1000*Piekbedrijf_Ps) / (Unom*WORTEL(3));(1000*Piekbedrijf_Ps) / Unom)
|  |  |  | Verklaring | Thermische beveiligingen worden ingesteld op de berekende verwachte bedrijfsstroom bij piekbedrijf.
| BG | Berekening groeps overdimensie |  | A) Rekenveld [gele letters].
|  |  |  | Formule | =(AZ..-BF..)/BF..
|  |  |  | Verklaring | Procentuele waarde verwachte bedrijfsstroom versus Inom.
| BH | Relatieve thermische belasting |  | A) Rekenveld [gele letters].
|  |  |  | Formule | (Verwachte bedrijfsstroom / Inom)2
|  |  |  | Verklaring | Geeft per groep aan hoe zwaar deze groep thermisch belast wordt.
| BJ |  |  | Rekenveld [roze letters]. |  | Berekening: ∑ Sel nom 3 fase, + berekening: 3 fase stroomaandeel
| BK |  |  | Rekenveld [roze letters]. |  | Berekening: ∑ Sel nom 1 fase, + berekening: 3 fase stroomaandeel
Berekening: ∑ normaal stroom (= aandeel 3 fase + aandeel 1 fase)
| BL |  |  | Leeg
| BM |  |  | Rekenveld [roze letters]. |  | Berekening: ∑ Sel piek 3 fase, + berekening: 3 fase stroomaandeel
| BN |  |  | Rekenveld [roze letters]. |  | Berekening: ∑ Sel piek 1 fase, + berekening: 3 fase stroomaandeel
Berekening: ∑ piek stroom (= aandeel 3 fase + aandeel 1 fase)

## M-lijst
|  |  |  | motoren | [9 empty] | geënt op
| Identifier |  |  | Asvermogen |  | Rendement |  | Stroom |  | Koppel |  |  | Inom | 400V AC General performance cast iron motors |  | Bron | blauwe data: | ABB motoren
| voor zoekfunctie | Efficientie | N nom | kW | rpm | 3/4 load | cos phi | Inom (A) | Is/In | Tnom (Nm) | Ti/Tn | Tb/Tn | [A] | IP 55 - IC 411 - Insulation class F, temperature rise class B |  |  | grijze data | IEC 60034-30-1, aangevuld met gepolariseerde gegevens
1 | IE2 750 rpm 0,25kW | IE2 | 750 | 0.25 | 687 | 0.506 | 0.71 | 1.0044 | ??? | ??? | ??? | ??? | 1.0044 | energie prestatie eis volgens de norm (eigenlijk bij vollast)
2 | IE2 750 rpm 0,37kW | IE2 | 750 | 0.37 | 699 | 0.561 | 0.71 | 1.3408 | ??? | ??? | ??? | ??? | 1.3408
3 | IE2 750 rpm 0,55kW | IE2 | 750 | 0.55 | 713.25 | 0.617 | 0.65 | 1.9794 | ??? | ??? | ??? | ??? | 1.9794
4 | IE2 750 rpm 0,75kW | IE2 | 750 | 0.75 | 702 | 0.662 | 0.6 | 2.7254 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.7254
5 | IE2 750 rpm 1,1kW | IE2 | 750 | 1.1 | 717.75 | 0.708 | 0.65 | 3.4501 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.4501
6 | IE2 750 rpm 1,5kW | IE2 | 750 | 1.5 | 720 | 0.741 | 0.63 | 4.6378 | ??? | ??? | ??? | ??? | 4.6378
7 | IE2 750 rpm 2,2kW | IE2 | 750 | 2.2 | 724.5 | 0.776 | 0.64 | 6.3938 | ??? | ??? | ??? | ??? | 6.3938
8 | IE2 750 rpm 3kW | IE2 | 750 | 3 | 723 | 0.8 | 0.64 | 8.4573 | ??? | ??? | ??? | ??? | 8.4573
9 | IE2 750 rpm 4kW | IE2 | 750 | 4 | 723 | 0.819 | 0.69 | 10.2166 | ??? | ??? | ??? | ??? | 10.2166
10 | IE2 750 rpm 5,5kW | IE2 | 750 | 5.5 | 730.5 | 0.838 | 0.66 | 14.3534 | ??? | ??? | ??? | ??? | 14.3534
11 | IE2 750 rpm 7,5kW | IE2 | 750 | 7.5 | 728.25 | 0.853 | 0.74 | 17.1498 | ??? | ??? | ??? | ??? | 17.1498
12 | IE2 750 rpm 11kW | IE2 | 750 | 11 | 728.25 | 0.869 | 0.78 | 23.4238 | ??? | ??? | ??? | ??? | 23.4238
13 | IE2 750 rpm 15kW | IE2 | 750 | 15 | 733.5 | 0.88 | 0.76 | 32.3724 | ??? | ??? | ??? | ??? | 32.3724
14 | IE2 750 rpm 18,5kW | IE2 | 750 | 18.5 | 733.5 | 0.886 | 0.76 | 39.6555 | ??? | ??? | ??? | ??? | 39.6555
15 | IE2 750 rpm 22kW | IE2 | 750 | 22 | 740.25 | 0.891 | 0.76 | 46.8933 | ??? | ??? | ??? | ??? | 46.8933
16 | IE2 750 rpm 30kW | IE2 | 750 | 30 | 739.5 | 0.898 | 0.78 | 61.8201 | ??? | ??? | ??? | ??? | 61.8201
17 | IE2 750 rpm 37kW | IE2 | 750 | 37 | 742.5 | 0.903 | 0.8 | 73.927 | ??? | ??? | ??? | ??? | 73.927
18 | IE2 750 rpm 45kW | IE2 | 750 | 45 | 742.5 | 0.907 | 0.83 | 86.2793 | ??? | ??? | ??? | ??? | 86.2793
19 | IE2 750 rpm 55kW | IE2 | 750 | 55 | 744 | 0.91 | 0.83 | 105.1048 | ??? | ??? | ??? | ??? | 105.1048
20 | IE2 750 rpm 75kW | IE2 | 750 | 75 | 744 | 0.916 | 0.81 | 145.9016 | ??? | ??? | ??? | ??? | 145.9016
21 | IE2 750 rpm 90kW | IE2 | 750 | 90 | 744 | 0.919 | 0.83 | 170.3053 | ??? | ??? | ??? | ??? | 170.3053
22 | IE2 750 rpm 110kW | IE2 | 750 | 110 | 744 | 0.923 | 0.83 | 207.2489 | ??? | ??? | ??? | ??? | 207.2489
23 | IE2 750 rpm 132kW | IE2 | 750 | 132 | 744 | 0.926 | 0.83 | 247.893 | ??? | ??? | ??? | ??? | 247.893
24 | IE2 750 rpm 160kW | IE2 | 750 | 160 | 744 | 0.93 | 0.83 | 299.184 | ??? | ??? | ??? | ??? | 299.184
25 | IE2 750 rpm 200kW | IE2 | 750 | 200 | 743.25 | 0.935 | 0.84 | 367.5517 | ??? | ??? | ??? | ??? | 367.5517
26 | IE2 750 rpm 250kW | IE2 | 750 | 250 | 743.25 | 0.935 | 0.84 | 459.4397 | ??? | ??? | ??? | ??? | 459.4397
27 | IE2 750 rpm 315kW | IE2 | 750 | 315 | 743.25 | 0.935 | 0.85 | 572.0835 | ??? | ??? | ??? | ??? | 572.0835
28 | IE2 750 rpm 355kW | IE2 | 750 | 355 | 0 | 0.935 | 0.85 | 644.729 | ??? | ??? | ??? | ??? | 644.729
1 | IE2 1000 rpm 0,25kW | IE2 | 1000 | 0.25 | 920 | 0.586 | 0.71 | 0.83 | 3.8 | 2.56 | 2.6 | 3.1 | 0.86729
2 | IE2 1000 rpm 0,37kW | IE2 | 1000 | 0.37 | 916 | 0.658 | 0.71 | 1.19 | 3.9 | 3.85 | 2.4 | 2.8 | 1.1431
3 | IE2 1000 rpm 0,55kW | IE2 | 1000 | 0.55 | 932 | 0.711 | 0.65 | 1.67 | 4.7 | 5.61 | 3 | 3.1 | 1.7177
4 | IE2 1000 rpm 0,75kW | IE2 | 1000 | 0.75 | 951 | 0.733 | 0.6 | 2.36 | 4.9 | 7.6 | 3.3 | 3.7 | 2.4614
5 | IE2 1000 rpm 1,1kW | IE2 | 1000 | 1.1 | 936 | 0.765 | 0.65 | 3.17 | 4.6 | 11.06 | 3 | 3.3 | 3.193
6 | IE2 1000 rpm 1,5kW | IE2 | 1000 | 1.5 | 957 | 0.781 | 0.63 | 4.36 | 5.7 | 15 | 2.6 | 3.3 | 4.4003
7 | IE2 1000 rpm 2,2kW | IE2 | 1000 | 2.2 | 960 | 0.8 | 0.64 | 6.202 | 5.65 |  | 2.3 | 3.1 | 6.202 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
8 | IE2 1000 rpm 3kW | IE2 | 1000 | 3 | 966 | 0.826 | 0.64 | 8.09 | 5.6 | 29.43 | 1.9 | 3 | 8.1911
9 | IE2 1000 rpm 4kW | IE2 | 1000 | 4 | 964 | 0.843 | 0.69 | 9.95 | 6.4 | 39.76 | 2.7 | 3.3 | 9.9257
10 | IE2 1000 rpm 5,5kW | IE2 | 1000 | 5.5 | 964 | 0.859 | 0.66 | 14 | 5.8 | 54.2 | 2.2 | 2.9 | 14.0025
11 | IE2 1000 rpm 7,5kW | IE2 | 1000 | 7.5 | 974 | 0.875 | 0.74 | 16.4 | 6.6 | 73.69 | 2 | 3.2 | 16.7186
12 | IE2 1000 rpm 11kW | IE2 | 1000 | 11 | 971 | 0.893 | 0.78 | 22.9 | 6.6 | 108.2 | 1.3 | 2.8 | 22.7943
13 | IE2 1000 rpm 15kW | IE2 | 1000 | 15 | 971 | 0.9 | 0.76 | 32 | 7.4 | 147 | 2.4 | 3.9 | 31.653
14 | IE2 1000 rpm 18,5kW | IE2 | 1000 | 18.5 | 978 | 0.907 | 0.76 | 38.5 | 6.1 | 180.8 | 2 | 2.9 | 38.7374
15 | IE2 1000 rpm 22kW | IE2 | 1000 | 22 | 978 | 0.911 | 0.76 | 45.6 | 6.2 | 215.3 | 1.8 | 2.9 | 45.8638
16 | IE2 1000 rpm 30kW | IE2 | 1000 | 30 | 987 | 0.915 | 0.78 | 60.6 | 7 | 290 | 2.7 | 3.2 | 60.6715
17 | IE2 1000 rpm 37kW | IE2 | 1000 | 37 | 986 | 0.925 | 0.8 | 71.9 | 6.9 | 358.5 | 2.6 | 2.9 | 72.1688
18 | IE2 1000 rpm 45kW | IE2 | 1000 | 45 | 990 | 0.928 | 0.83 | 84.3 | 6.7 | 434.18 | 2.7 | 2.6 | 84.3268
19 | IE2 1000 rpm 55kW | IE2 | 1000 | 55 | 990 | 0.934 | 0.83 | 102 | 6.9 | 530.66 | 2.8 | 2.6 | 102.404
20 | IE2 1000 rpm 75kW | IE2 | 1000 | 75 | 992 | 0.937 | 0.81 | 143 | 7 | 721 | 2.1 | 2.7 | 142.6317
21 | IE2 1000 rpm 90kW | IE2 | 1000 | 90 | 992 | 0.941 | 0.83 | 165 | 7.2 | 866 | 2.1 | 2.7 | 166.3237
22 | IE2 1000 rpm 110kW | IE2 | 1000 | 110 | 992 | 0.944 | 0.83 | 203 | 7 | 1058 | 2.2 | 2.7 | 202.6385
23 | IE2 1000 rpm 132kW | IE2 | 1000 | 132 | 992 | 0.947 | 0.83 | 243 | 7.2 | 1270 | 2.4 | 2.7 | 242.3959
24 | IE2 1000 rpm 160kW | IE2 | 1000 | 160 | 992 | 0.949 | 0.83 | 293 | 6.2 | 1540 | 2.1 | 2.3 | 293.194
25 | IE2 1000 rpm 200kW | IE2 | 1000 | 200 | 992 | 0.952 | 0.84 | 360 | 6.5 | 1925 | 2.1 | 2.3 | 360.9883
26 | IE2 1000 rpm 250kW | IE2 | 1000 | 250 | 991 | 0.952 | 0.84 | 450 | 6.7 | 2409 | 2.3 | 2.3 | 451.2354
27 | IE2 1000 rpm 315kW | IE2 | 1000 | 315 | 991 | 0.955 | 0.85 | 560.1027 | 6.7 | 3035 | 2.3 | 2.3 | 560.1027 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
28 | IE2 1000 rpm 355kW | IE2 | 1000 | 355 | 991 | 0.955 | 0.85 | 631.2268 | 6.7 | 3420 | 2.3 | 2.3 | 631.2268 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
1 | IE2 1500 rpm 0,25kW | IE2 | 1500 | 0.25 | 1424 | 0.651 | 0.7 | 0.74 | 4.6 | 1.68 | 2 | 2.9 | 0.79185
2 | IE2 1500 rpm 0,37kW | IE2 | 1500 | 0.37 | 1418 | 0.704 | 0.69 | 1.08 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.0994
3 | IE2 1500 rpm 0,55kW | IE2 | 1500 | 0.55 | 1441 | 0.754 | 0.73 | 1.41 | 6.4 | 3.66 | 2.8 | 3.4 | 1.4423
4 | IE2 1500 rpm 0,75kW | IE2 | 1500 | 0.75 | 1446 | 0.788 | 0.69 | 1.99 | 6.6 | 4.97 | 3.7 | 3.9 | 1.991
5 | IE2 1500 rpm 1,1kW | IE2 | 1500 | 1.1 | 1447 | 0.796 | 0.71 | 2.74 | 6.6 | 7.35 | 3.9 | 4.3 | 2.8093
6 | IE2 1500 rpm 1,5kW | IE2 | 1500 | 1.5 | 1444 | 0.831 | 0.73 | 3.6 | 6.8 | 10 | 3.7 | 4.2 | 3.569
7 | IE2 1500 rpm 2,2kW | IE2 | 1500 | 2.2 | 1445 | 0.838 | 0.77 | 4.93 | 7.3 | 14.54 | 3.2 | 3.9 | 4.9212
8 | IE2 1500 rpm 3kW | IE2 | 1500 | 3 | 1443 | 0.852 | 0.77 | 6.61 | 7.6 | 19.8 | 3.8 | 4.3 | 6.6004
9 | IE2 1500 rpm 4kW | IE2 | 1500 | 4 | 1442 | 0.862 | 0.78 | 8.62 | 7.5 | 26.5 | 4 | 4.3 | 8.5869
10 | IE2 1500 rpm 5,5kW | IE2 | 1500 | 5.5 | 1457 | 0.875 | 0.77 | 11.7 | 6.9 | 36 | 2.5 | 3.4 | 11.7827
11 | IE2 1500 rpm 7,5kW | IE2 | 1500 | 7.5 | 1457 | 0.886 | 0.77 | 16 | 7.2 | 49.1 | 2.6 | 3.6 | 15.8678
12 | IE2 1500 rpm 11kW | IE2 | 1500 | 11 | 1466 | 0.899 | 0.78 | 22.8 | 7 | 71.51 | 3.3 | 3.2 | 22.6422
13 | IE2 1500 rpm 15kW | IE2 | 1500 | 15 | 1468 | 0.911 | 0.81 | 29.5 | 8 | 97.71 | 3.2 | 3.7 | 29.3405
14 | IE2 1500 rpm 18,5kW | IE2 | 1500 | 18.5 | 1470 | 0.914 | 0.79 | 36.9 | 8.5 | 120.4 | 3.7 | 4.2 | 36.9809
15 | IE2 1500 rpm 22kW | IE2 | 1500 | 22 | 1472 | 0.913 | 0.77 | 45 | 9.2 | 143 | 4.1 | 4.6 | 45.169
16 | IE2 1500 rpm 30kW | IE2 | 1500 | 30 | 1476 | 0.924 | 0.81 | 58.4 | 6.8 | 193.6 | 3 | 3.2 | 57.8554
17 | IE2 1500 rpm 37kW | IE2 | 1500 | 37 | 1479 | 0.927 | 0.82 | 70.6 | 7.4 | 238.9 | 3.1 | 3.3 | 70.2567
18 | IE2 1500 rpm 45kW | IE2 | 1500 | 45 | 1481 | 0.929 | 0.8 | 87.2 | 7.9 | 290.4 | 3.4 | 3.4 | 87.3949
19 | IE2 1500 rpm 55kW | IE2 | 1500 | 55 | 1480 | 0.934 | 0.82 | 104 | 7.6 | 355.4 | 3.3 | 3.3 | 103.6529
20 | IE2 1500 rpm 75kW | IE2 | 1500 | 75 | 1484 | 0.941 | 0.85 | 135 | 6.9 | 482.63 | 2.6 | 2.9 | 135.3418
21 | IE2 1500 rpm 90kW | IE2 | 1500 | 90 | 1481 | 0.943 | 0.86 | 160 | 6.9 | 579.6 | 2.6 | 2.9 | 160.1813
22 | IE2 1500 rpm 110kW | IE2 | 1500 | 110 | 1488 | 0.943 | 0.85 | 197 | 6.9 | 705.79 | 2.3 | 2.9 | 198.0804
23 | IE2 1500 rpm 132kW | IE2 | 1500 | 132 | 1487 | 0.947 | 0.86 | 236 | 6.9 | 847 | 2.3 | 2.7 | 233.9402
24 | IE2 1500 rpm 160kW | IE2 | 1500 | 160 | 1487 | 0.95 | 0.85 | 288 | 7.2 | 1027 | 2.4 | 2.9 | 285.9939
25 | IE2 1500 rpm 200kW | IE2 | 1500 | 200 | 1486 | 0.952 | 0.86 | 356 | 7 | 1285 | 2.3 | 2.8 | 352.5932
26 | IE2 1500 rpm 250kW | IE2 | 1500 | 250 | 1488 | 0.951 | 0.85 | 445 | 6.7 | 1604 | 2 | 2.6 | 446.3956
27 | IE2 1500 rpm 315kW | IE2 | 1500 | 315 | 1488 | 0.951 | 0.85 | 560 | 7.3 | 2021 | 2.2 | 2.7 | 562.4585
28 | IE2 1500 rpm 355kW | IE2 | 1500 | 355 | 1487 | 0.953 | 0.86 | 623 | 6.8 | 2279 | 2.4 | 2.7 | 625.1963
1 | IE2 3000 rpm 0,25kW | IE2 | 3000 | 0.25 | 2800 | 0.66 | 0.75 | 0.72898 | 4.8 | 0.88 | 2.6 | 3.5 | 0.72898 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
2 | IE2 3000 rpm 0,37kW | IE2 | 3000 | 0.37 | 2797 | 0.674 | 0.78 | 0.91 | 5.3 | 1.24 | 2.9 | 3.6 | 1.0158
3 | IE2 3000 rpm 0,55kW | IE2 | 3000 | 0.55 | 2811 | 0.728 | 0.79 | 1.3 | 5.4 | 1.85 | 3 | 3.5 | 1.3803
4 | IE2 3000 rpm 0,75kW | IE2 | 3000 | 0.75 | 2843 | 0.763 | 0.81 | 1.71 | 6.2 | 2.51 | 2.9 | 4.3 | 1.7516
5 | IE2 3000 rpm 1,1kW | IE2 | 3000 | 1.1 | 2840 | 0.795 | 0.83 | 2.44 | 6 | 3.67 | 3.1 | 3.8 | 2.4062
6 | IE2 3000 rpm 1,5kW | IE2 | 3000 | 1.5 | 2887 | 0.799 | 0.79 | 3.37 | 6.5 | 4.93 | 3 | 3.9 | 3.43
7 | IE2 3000 rpm 2,2kW | IE2 | 3000 | 2.2 | 2894 | 0.83 | 0.84 | 4.48 | 7.7 | 7.25 | 3.1 | 3.8 | 4.5545
8 | IE2 3000 rpm 3kW | IE2 | 3000 | 3 | 2919 | 0.836 | 0.84 | 6.12 | 8.7 | 9.81 | 4.1 | 5 | 6.1662
9 | IE2 3000 rpm 4kW | IE2 | 3000 | 4 | 2916 | 0.853 | 0.86 | 7.89 | 9.1 | 13.08 | 4.1 | 4.7 | 7.8703
10 | IE2 3000 rpm 5,5kW | IE2 | 3000 | 5.5 | 2921 | 0.86 | 0.85 | 10.8 | 8.3 | 18.02 | 2.6 | 4.3 | 10.8599
11 | IE2 3000 rpm 7,5kW | IE2 | 3000 | 7.5 | 2916 | 0.875 | 0.84 | 14.5 | 8.7 | 24.57 | 3.1 | 4.5 | 14.7283
12 | IE2 3000 rpm 11kW | IE2 | 3000 | 11 | 2931 | 0.894 | 0.86 | 20.7 | 6.6 | 35.87 | 2.5 | 3.5 | 20.6508
13 | IE2 3000 rpm 15kW | IE2 | 3000 | 15 | 2938 | 0.905 | 0.88 | 27 | 7.6 | 48.89 | 3.1 | 3.5 | 27.1856
14 | IE2 3000 rpm 18,5kW | IE2 | 3000 | 18.5 | 2939 | 0.91 | 0.87 | 33.4 | 7.9 | 60.13 | 3.1 | 3.8 | 33.728
15 | IE2 3000 rpm 22kW | IE2 | 3000 | 22 | 2943 | 0.916 | 0.87 | 39.5 | 8.6 | 71.4 | 3.7 | 3.9 | 39.8462
16 | IE2 3000 rpm 30kW | IE2 | 3000 | 30 | 2957 | 0.915 | 0.85 | 55.8 | 8.6 | 97.1 | 4 | 4.2 | 55.6751
17 | IE2 3000 rpm 37kW | IE2 | 3000 | 37 | 2951 | 0.925 | 0.9 | 64.2 | 7.9 | 120 | 3.6 | 3.7 | 64.15
18 | IE2 3000 rpm 45kW | IE2 | 3000 | 45 | 2962 | 0.928 | 0.86 | 80.6 | 8.8 | 145.3 | 3.8 | 3.8 | 81.3852
19 | IE2 3000 rpm 55kW | IE2 | 3000 | 55 | 2965 | 0.943 | 0.87 | 96.4 | 7.4 | 177.1 | 3.4 | 3 | 96.7634
20 | IE2 3000 rpm 75kW | IE2 | 3000 | 75 | 2975 | 0.932 | 0.87 | 133 | 7.6 | 240.5 | 2.3 | 3.3 | 133.5074
21 | IE2 3000 rpm 90kW | IE2 | 3000 | 90 | 2976 | 0.939 | 0.89 | 155 | 7.4 | 288.83 | 2.2 | 3 | 155.4413
22 | IE2 3000 rpm 110kW | IE2 | 3000 | 110 | 2981 | 0.938 | 0.84 | 199 | 7.7 | 352.3 | 2.1 | 3.2 | 201.5069
23 | IE2 3000 rpm 132kW | IE2 | 3000 | 132 | 2978 | 0.942 | 0.86 | 233 | 7.8 | 422.7 | 2.4 | 3.9 | 235.1819
24 | IE2 3000 rpm 160kW | IE2 | 3000 | 160 | 2981 | 0.946 | 0.88 | 274 | 7.5 | 513.1 | 2.2 | 3.7 | 277.4122
25 | IE2 3000 rpm 200kW | IE2 | 3000 | 200 | 2979 | 0.948 | 0.89 | 341 | 7.2 | 640.9 | 2.4 | 3.6 | 342.1457
26 | IE2 3000 rpm 250kW | IE2 | 3000 | 250 | 2983 | 0.947 | 0.89 | 428 | 6.7 | 800 | 1.5 | 2.8 | 428.1337
27 | IE2 3000 rpm 315kW | IE2 | 3000 | 315 | 2980 | 0.95 | 0.89 | 537 | 7.2 | 1009 | 1.9 | 2.8 | 537.7449
28 | IE2 3000 rpm 355kW | IE2 | 3000 | 355 | 2983 | 0.95 | 0.88 | 609 | 7.4 | 1136 | 2.1 | 2.7 | 612.9167
1 | IE3 750 rpm 0,25kW | IE3 | 750 | 0.25 | 705 | 0.641 | 0.67 | 0.84021 | ??? | ??? | ??? | ??? | 0.84021
2 | IE3 750 rpm 0,37kW | IE3 | 750 | 0.37 | 707.25 | 0.693 | 0.67 | 1.1502 | ??? | ??? | ??? | ??? | 1.1502
3 | IE3 750 rpm 0,55kW | IE3 | 750 | 0.55 | 714 | 0.73 | 0.68 | 1.5992 | ??? | ??? | ??? | ??? | 1.5992
4 | IE3 750 rpm 0,75kW | IE3 | 750 | 0.75 | 715.5 | 0.75 | 0.59 | 2.4464 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.4464
5 | IE3 750 rpm 1,1kW | IE3 | 750 | 1.1 | 716.25 | 0.777 | 0.63 | 3.2435 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3.2435
6 | IE3 750 rpm 1,5kW | IE3 | 750 | 1.5 | 717.75 | 0.797 | 0.66 | 4.1159 | ??? | ??? | ??? | ??? | 4.1159
7 | IE3 750 rpm 2,2kW | IE3 | 750 | 2.2 | 726 | 0.819 | 0.65 | 5.9649 | ??? | ??? | ??? | ??? | 5.9649
8 | IE3 750 rpm 3kW | IE3 | 750 | 3 | 729 | 0.835 | 0.68 | 7.6261 | ??? | ??? | ??? | ??? | 7.6261
9 | IE3 750 rpm 4kW | IE3 | 750 | 4 | 730.5 | 0.848 | 0.65 | 10.4744 | ??? | ??? | ??? | ??? | 10.4744
10 | IE3 750 rpm 5,5kW | IE3 | 750 | 5.5 | 734.25 | 0.862 | 0.67 | 13.7455 | ??? | ??? | ??? | ??? | 13.7455
11 | IE3 750 rpm 7,5kW | IE3 | 750 | 7.5 | 732 | 0.873 | 0.75 | 16.5335 | ??? | ??? | ??? | ??? | 16.5335
12 | IE3 750 rpm 11kW | IE3 | 750 | 11 | 728.25 | 0.886 | 0.78 | 22.9744 | ??? | ??? | ??? | ??? | 22.9744
13 | IE3 750 rpm 15kW | IE3 | 750 | 15 | 733.5 | 0.896 | 0.75 | 32.2182 | ??? | ??? | ??? | ??? | 32.2182
14 | IE3 750 rpm 18,5kW | IE3 | 750 | 18.5 | 733.5 | 0.901 | 0.75 | 39.5153 | ??? | ??? | ??? | ??? | 39.5153
15 | IE3 750 rpm 22kW | IE3 | 750 | 22 | 741 | 0.906 | 0.75 | 46.7318 | ??? | ??? | ??? | ??? | 46.7318
16 | IE3 750 rpm 30kW | IE3 | 750 | 30 | 739.5 | 0.913 | 0.79 | 60.0348 | ??? | ??? | ??? | ??? | 60.0348
17 | IE3 750 rpm 37kW | IE3 | 750 | 37 | 743.25 | 0.918 | 0.79 | 73.6396 | ??? | ??? | ??? | ??? | 73.6396
18 | IE3 750 rpm 45kW | IE3 | 750 | 45 | 744.75 | 0.922 | 0.84 | 83.8652 | ??? | ??? | ??? | ??? | 83.8652
19 | IE3 750 rpm 55kW | IE3 | 750 | 55 | 745.5 | 0.925 | 0.86 | 99.7934 | ??? | ??? | ??? | ??? | 99.7934
20 | IE3 750 rpm 75kW | IE3 | 750 | 75 | 745.5 | 0.931 | 0.84 | 138.4241 | ??? | ??? | ??? | ??? | 138.4241
21 | IE3 750 rpm 90kW | IE3 | 750 | 90 | 745.5 | 0.934 | 0.84 | 165.5754 | ??? | ??? | ??? | ??? | 165.5754
22 | IE3 750 rpm 110kW | IE3 | 750 | 110 | 746.25 | 0.937 | 0.83 | 204.1523 | ??? | ??? | ??? | ??? | 204.1523
23 | IE3 750 rpm 132kW | IE3 | 750 | 132 | 744.75 | 0.94 | 0.82 | 247.179 | ??? | ??? | ??? | ??? | 247.179
24 | IE3 750 rpm 160kW | IE3 | 750 | 160 | 744.75 | 0.943 | 0.82 | 298.6578 | ??? | ??? | ??? | ??? | 298.6578
25 | IE3 750 rpm 200kW | IE3 | 750 | 200 | 744.75 | 0.946 | 0.82 | 372.1383 | ??? | ??? | ??? | ??? | 372.1383
26 | IE3 750 rpm 250kW | IE3 | 750 | 250 | 744.75 | 0.946 | 0.81 | 470.9158 | ??? | ??? | ??? | ??? | 470.9158
27 | IE3 750 rpm 315kW | IE3 | 750 | 315 | 744.75 | 0.946 | 0.82 | 586.1178 | ??? | ??? | ??? | ??? | 586.1178
28 | IE3 750 rpm 355kW | IE3 | 750 | 355 | 745 | 0.946 | 0.83 | 652.5871 | ??? | ??? | ??? | ??? | 652.5871
1 | IE3 1000 rpm 0,25kW | IE3 | 1000 | 0.25 | 926 | 0.663 | 0.67 | 0.8 | 4.3 | 2.58 | 2.6 | 2.9 | 0.81233
2 | IE3 1000 rpm 0,37kW | IE3 | 1000 | 0.37 | 940 | 0.712 | 0.67 | 1.08 | 5.8 | 3.77 | 2.8 | 3.2 | 1.1195
3 | IE3 1000 rpm 0,55kW | IE3 | 1000 | 0.55 | 943 | 0.759 | 0.68 | 1.5381 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 3.5 | 1.5381
4 | IE3 1000 rpm 0,75kW | IE3 | 1000 | 0.75 | 952 | 0.78 | 0.59 | 2.3523 | 5.3 | 7.52 | 3.1 | 3.6 | 2.3523
5 | IE3 1000 rpm 1,1kW | IE3 | 1000 | 1.1 | 954 | 0.792 | 0.63 | 3.13 | 6 | 11.05 | 3.3 | 3.8 | 3.182
6 | IE3 1000 rpm 1,5kW | IE3 | 1000 | 1.5 | 955 | 0.82 | 0.66 | 3.95 | 5.4 | 15.01 | 2.8 | 3.1 | 4.0005
7 | IE3 1000 rpm 2,2kW | IE3 | 1000 | 2.2 | 957 | 0.836 | 0.65 | 5.85 | 6.7 | 21.84 | 2.9 | 3.7 | 5.8436
8 | IE3 1000 rpm 3kW | IE3 | 1000 | 3 | 968 | 0.863 | 0.68 | 7.33 | 6.8 | 29.58 | 2.2 | 3.2 | 7.3787
9 | IE3 1000 rpm 4kW | IE3 | 1000 | 4 | 972 | 0.868 | 0.65 | 10.1 | 7 | 39.32 | 2.7 | 3.6 | 10.2331
10 | IE3 1000 rpm 5,5kW | IE3 | 1000 | 5.5 | 974 | 0.874 | 0.67 | 13.5 | 7.3 | 54.2 | 2.9 | 3.5 | 13.5568
11 | IE3 1000 rpm 7,5kW | IE3 | 1000 | 7.5 | 979 | 0.895 | 0.75 | 15.9 | 7.6 | 73.39 | 1.8 | 3.1 | 16.1271
12 | IE3 1000 rpm 11kW | IE3 | 1000 | 11 | 976 | 0.913 | 0.78 | 22.5 | 7.8 | 107.71 | 1.9 | 3 | 22.295
13 | IE3 1000 rpm 15kW | IE3 | 1000 | 15 | 971 | 0.918 | 0.75 | 31.8 | 9.4 | 146.02 | 2.3 | 3.6 | 31.4461
14 | IE3 1000 rpm 18,5kW | IE3 | 1000 | 18.5 | 978 | 0.921 | 0.75 | 38.8 | 6.7 | 180.06 | 2.1 | 2.8 | 38.6572
15 | IE3 1000 rpm 22kW | IE3 | 1000 | 22 | 978 | 0.925 | 0.75 | 45.9 | 7.3 | 213.75 | 2.3 | 3 | 45.7719
16 | IE3 1000 rpm 30kW | IE3 | 1000 | 30 | 988 | 0.933 | 0.79 | 59 | 8.2 | 290.09 | 2.9 | 3.3 | 58.7478
17 | IE3 1000 rpm 37kW | IE3 | 1000 | 37 | 986 | 0.936 | 0.79 | 72.4 | 8.5 | 353.33 | 3.3 | 3 | 72.2234
18 | IE3 1000 rpm 45kW | IE3 | 1000 | 45 | 991 | 0.94 | 0.84 | 81.9 | 7.4 | 433 | 2.7 | 3 | 82.2593
19 | IE3 1000 rpm 55kW | IE3 | 1000 | 55 | 993 | 0.943 | 0.86 | 98.2 | 7.5 | 530 | 2.8 | 3 | 97.8886
20 | IE3 1000 rpm 75kW | IE3 | 1000 | 75 | 994 | 0.949 | 0.84 | 136 | 6.8 | 720 | 1.8 | 2.6 | 135.7986
21 | IE3 1000 rpm 90kW | IE3 | 1000 | 90 | 994 | 0.951 | 0.84 | 164 | 7.2 | 864 | 2 | 3 | 162.6156
22 | IE3 1000 rpm 110kW | IE3 | 1000 | 110 | 994 | 0.953 | 0.83 | 200 | 7.3 | 1056 | 2.2 | 3.1 | 200.7248
23 | IE3 1000 rpm 132kW | IE3 | 1000 | 132 | 995 | 0.955 | 0.82 | 242 | 7.3 | 1266 | 2.3 | 3.2 | 243.2966
24 | IE3 1000 rpm 160kW | IE3 | 1000 | 160 | 993 | 0.959 | 0.82 | 292 | 6.7 | 1538 | 2.5 | 2.6 | 293.675
25 | IE3 1000 rpm 200kW | IE3 | 1000 | 200 | 993 | 0.962 | 0.82 | 365 | 6.7 | 1923 | 2.6 | 2.5 | 365.9489
26 | IE3 1000 rpm 250kW | IE3 | 1000 | 250 | 993 | 0.961 | 0.81 | 464 | 7.7 | 2404 | 3 | 3.1 | 463.5654
27 | IE3 1000 rpm 315kW | IE3 | 1000 | 315 | 993 | 0.961 | 0.82 | 576.9693 | 7.7 | 3028 | 3 | 3.1 | 576.9693
28 | IE3 1000 rpm 355kW | IE3 | 1000 | 355 | 993 | 0.961 | 0.83 | 642.4011 | 7.7 | 3412 | 3 | 3.1 | 642.4011
1 | IE3 1500 rpm 0,25kW | IE3 | 1500 | 0.25 | 1440 | 0.701 | 0.64 | 0.78 | 6.1 | 1.67 | 2.7 | 3.5 | 0.80431
2 | IE3 1500 rpm 0,37kW | IE3 | 1500 | 0.37 | 1441 | 0.749 | 0.66 | 1.06 | 6.8 | 2.47 | 2.7 | 3.8 | 1.0803
3 | IE3 1500 rpm 0,55kW | IE3 | 1500 | 0.55 | 1446 | 0.807 | 0.75 | 1.31 | 7.8 | 3.64 | 2.6 | 3.9 | 1.3116
4 | IE3 1500 rpm 0,75kW | IE3 | 1500 | 0.75 | 1445 | 0.812 | 0.72 | 1.79 | 8.4 | 4.86 | 3.8 | 4.6 | 1.8516
5 | IE3 1500 rpm 1,1kW | IE3 | 1500 | 1.1 | 1438 | 0.834 | 0.74 | 2.57 | 7.7 | 7.23 | 3.6 | 4.2 | 2.5726
6 | IE3 1500 rpm 1,5kW | IE3 | 1500 | 1.5 | 1439 | 0.844 | 0.7 | 3.65 | 8.3 | 9.87 | 4.6 | 5.4 | 3.6646
7 | IE3 1500 rpm 2,2kW | IE3 | 1500 | 2.2 | 1450 | 0.861 | 0.77 | 4.77 | 9.2 | 14.54 | 3.4 | 4.4 | 4.7897
8 | IE3 1500 rpm 3kW | IE3 | 1500 | 3 | 1448 | 0.877 | 0.8 | 6.18 | 9.8 | 19.78 | 3.7 | 4.6 | 6.1718
9 | IE3 1500 rpm 4kW | IE3 | 1500 | 4 | 1443 | 0.889 | 0.81 | 8.11 | 9.4 | 26.53 | 3.6 | 4.4 | 8.0178
10 | IE3 1500 rpm 5,5kW | IE3 | 1500 | 5.5 | 1463 | 0.904 | 0.77 | 11.5 | 7.9 | 35.89 | 2.6 | 3.3 | 11.4047
11 | IE3 1500 rpm 7,5kW | IE3 | 1500 | 7.5 | 1465 | 0.907 | 0.78 | 15.5 | 7.4 | 48.96 | 2.5 | 4 | 15.3017
12 | IE3 1500 rpm 11kW | IE3 | 1500 | 11 | 1477 | 0.918 | 0.82 | 21.1 | 7.6 | 71.27 | 2.6 | 3.3 | 21.0919
13 | IE3 1500 rpm 15kW | IE3 | 1500 | 15 | 1477 | 0.924 | 0.82 | 28.5 | 8.2 | 96.99 | 3 | 3.7 | 28.5749
14 | IE3 1500 rpm 18,5kW | IE3 | 1500 | 18.5 | 1481 | 0.932 | 0.82 | 35 | 10.3 | 120.1 | 3.6 | 4 | 34.9399
15 | IE3 1500 rpm 22kW | IE3 | 1500 | 22 | 1481 | 0.935 | 0.8 | 42.8 | 10.1 | 142.58 | 3.3 | 4.2 | 42.4522
16 | IE3 1500 rpm 30kW | IE3 | 1500 | 30 | 1483 | 0.938 | 0.82 | 56.3 | 10 | 192.76 | 3.9 | 3 | 56.2968
17 | IE3 1500 rpm 37kW | IE3 | 1500 | 37 | 1482 | 0.941 | 0.81 | 70.3 | 9.3 | 237.79 | 2.5 | 3 | 70.0659
18 | IE3 1500 rpm 45kW | IE3 | 1500 | 45 | 1482 | 0.944 | 0.79 | 87.8 | 9.1 | 288.31 | 4.2 | 3.6 | 87.0949
19 | IE3 1500 rpm 55kW | IE3 | 1500 | 55 | 1482 | 0.947 | 0.83 | 102 | 10.1 | 351.77 | 4.4 | 3.4 | 100.9983
20 | IE3 1500 rpm 75kW | IE3 | 1500 | 75 | 1485 | 0.952 | 0.86 | 133 | 6.4 | 483 | 2.3 | 2.8 | 132.2225
21 | IE3 1500 rpm 90kW | IE3 | 1500 | 90 | 1485 | 0.953 | 0.86 | 159 | 7.1 | 588 | 2.5 | 2.9 | 158.5005
22 | IE3 1500 rpm 110kW | IE3 | 1500 | 110 | 1489 | 0.954 | 0.85 | 196 | 7 | 705 | 2.1 | 3 | 195.7964
23 | IE3 1500 rpm 132kW | IE3 | 1500 | 132 | 1488 | 0.958 | 0.86 | 231 | 6.7 | 847 | 2.2 | 2.9 | 231.2541
24 | IE3 1500 rpm 160kW | IE3 | 1500 | 160 | 1488 | 0.96 | 0.85 | 282 | 6.9 | 1026 | 2.2 | 3 | 283.0148
25 | IE3 1500 rpm 200kW | IE3 | 1500 | 200 | 1487 | 0.964 | 0.86 | 351 | 6.8 | 1284 | 2.4 | 3 | 348.2041
26 | IE3 1500 rpm 250kW | IE3 | 1500 | 250 | 1491 | 0.96 | 0.86 | 435 | 6.4 | 1601 | 2.1 | 2.9 | 437.0687
27 | IE3 1500 rpm 315kW | IE3 | 1500 | 315 | 1491 | 0.96 | 0.86 | 545 | 6.7 | 2018 | 2.3 | 3 | 550.7066
28 | IE3 1500 rpm 355kW | IE3 | 1500 | 355 | 1490 | 0.962 | 0.86 | 616 | 6.3 | 2273 | 2.3 | 2.8 | 619.3472
1 | IE3 3000 rpm 0,25kW | IE3 | 3000 | 0.25 | 2811 | 0.73 | 0.78 | 0.63373 | 0.65 | 0.88 | 2.7 | 3.2 | 0.63373 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
2 | IE3 3000 rpm 0,37kW | IE3 | 3000 | 0.37 | 2819 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 6.6 | 1.26 | 2.7 | 3.2 | 0.87837
3 | IE3 3000 rpm 0,55kW | IE3 | 3000 | 0.55 | 2816 | 0.781 | 0.8 | 1.27 | 6.1 | 1.88 | 2.7 | 3.2 | 1.2706
4 | IE3 3000 rpm 0,75kW | IE3 | 3000 | 0.75 | 2891 | 0.81 | 0.8 | 1.6706 | 7.5 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 1.6706 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
5 | IE3 3000 rpm 1,1kW | IE3 | 3000 | 1.1 | 2862 | 0.831 | 0.81 | 2.37 | 7.5 | 3.67 | 3.2 | 4 | 2.3588
6 | IE3 3000 rpm 1,5kW | IE3 | 3000 | 1.5 | 2913 | 0.841 | 0.84 | 3.02 | 8.7 | 4.93 | 2.9 | 3.9 | 3.0648
7 | IE3 3000 rpm 2,2kW | IE3 | 3000 | 2.2 | 2917 | 0.856 | 0.83 | 4.39 | 9.8 | 7.22 | 3.4 | 4.2 | 4.4694
8 | IE3 3000 rpm 3kW | IE3 | 3000 | 3 | 2908 | 0.881 | 0.91 | 5.41 | 9.7 | 9.79 | 3.1 | 4 | 5.4011
9 | IE3 3000 rpm 4kW | IE3 | 3000 | 4 | 2904 | 0.89 | 0.9 | 7.23 | 9.3 | 13.19 | 2.8 | 3.7 | 7.2079
10 | IE3 3000 rpm 5,5kW | IE3 | 3000 | 5.5 | 2934 | 0.898 | 0.82 | 10.6 | 8.9 | 17.91 | 2.4 | 4.1 | 10.7808
11 | IE3 3000 rpm 7,5kW | IE3 | 3000 | 7.5 | 2901 | 0.911 | 0.91 | 13.1 | 7.3 | 24.72 | 2.2 | 3.7 | 13.0581
12 | IE3 3000 rpm 11kW | IE3 | 3000 | 11 | 2943 | 0.92 | 0.91 | 19.1 | 7.2 | 35.57 | 2.6 | 3.6 | 18.9646
13 | IE3 3000 rpm 15kW | IE3 | 3000 | 15 | 2947 | 0.922 | 0.88 | 26.5 | 8.2 | 48.49 | 3.2 | 4.2 | 26.6844
14 | IE3 3000 rpm 18,5kW | IE3 | 3000 | 18.5 | 2949 | 0.93 | 0.9 | 32 | 9 | 59.81 | 3.3 | 3.9 | 31.9026
15 | IE3 3000 rpm 22kW | IE3 | 3000 | 22 | 2941 | 0.93 | 0.84 | 41.1 | 8.7 | 71.42 | 3.4 | 4.1 | 40.6481
16 | IE3 3000 rpm 30kW | IE3 | 3000 | 30 | 2947 | 0.938 | 0.88 | 52.4584 | 7.5 | 96.9 | 2.5 | 3.1 | 52.4584 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
17 | IE3 3000 rpm 37kW | IE3 | 3000 | 37 | 2951 | 0.939 | 0.89 | 63.9 | 10.5 | 119 | 4.2 | 4.1 | 63.9036
18 | IE3 3000 rpm 45kW | IE3 | 3000 | 45 | 2962 | 0.94 | 0.85 | 81.3 | 9.3 | 145.4 | 3.8 | 4.1 | 81.2915
19 | IE3 3000 rpm 55kW | IE3 | 3000 | 55 | 2965 | 0.943 | 0.87 | 96.4 | 7.4 | 177.1 | 3.4 | 3 | 96.7634
20 | IE3 3000 rpm 75kW | IE3 | 3000 | 75 | 2978 | 0.946 | 0.88 | 130 | 7 | 240 | 2.3 | 3 | 130.037
21 | IE3 3000 rpm 90kW | IE3 | 3000 | 90 | 2975 | 0.95 | 0.88 | 156 | 6.4 | 289 | 2.1 | 2.8 | 155.3873
22 | IE3 3000 rpm 110kW | IE3 | 3000 | 110 | 2982 | 0.949 | 0.87 | 192 | 7 | 352 | 1.8 | 2.7 | 192.3032
23 | IE3 3000 rpm 132kW | IE3 | 3000 | 132 | 2982 | 0.954 | 0.87 | 229 | 6.8 | 422 | 2 | 2.8 | 229.5544
24 | IE3 3000 rpm 160kW | IE3 | 3000 | 160 | 2983 | 0.956 | 0.87 | 275 | 7.4 | 512 | 2.2 | 2.8 | 277.6657
25 | IE3 3000 rpm 200kW | IE3 | 3000 | 200 | 2983 | 0.96 | 0.88 | 342 | 7.5 | 640 | 2.3 | 3.1 | 341.7083
26 | IE3 3000 rpm 250kW | IE3 | 3000 | 250 | 2985 | 0.956 | 0.89 | 423 | 7.7 | 800 | 2.1 | 3.3 | 424.1031
27 | IE3 3000 rpm 315kW | IE3 | 3000 | 315 | 2980 | 0.957 | 0.89 | 529 | 7 | 1009 | 2.1 | 3 | 533.8116
28 | IE3 3000 rpm 355kW | IE3 | 3000 | 355 | 2984 | 0.958 | 0.88 | 605 | 7.2 | 1136 | 2.2 | 3 | 607.7984
1 | IE4 750 rpm 0,25kW | IE4 | 750 | 0.25 | 694.5 | 0.741 | 0.7 | 0.69567 | ??? | ??? | ??? | ??? | 0.69567 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
2 | IE4 750 rpm 0,37kW | IE4 | 750 | 0.37 | 704.25 | 0.78 | 0.69 | 0.99229 | ??? | ??? | ??? | ??? | 0.99229
3 | IE4 750 rpm 0,55kW | IE4 | 750 | 0.55 | 707.25 | 0.809 | 0.71 | 1.3821 | ??? | ??? | ??? | ??? | 1.3821
4 | IE4 750 rpm 0,75kW | IE4 | 750 | 0.75 | 714 | 0.827 | 0.62 | 2.1113 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.1113
5 | IE4 750 rpm 1,1kW | IE4 | 750 | 1.1 | 715.5 | 0.845 | 0.65 | 2.8907 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.8907
6 | IE4 750 rpm 1,5kW | IE4 | 750 | 1.5 | 714.75 | 0.859 | 0.91 | 2.7697 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2.7697
7 | IE4 750 rpm 2,2kW | IE4 | 750 | 2.2 | 717.75 | 0.874 | 0.67 | 5.4227 | ??? | ??? | ??? | ??? | 5.4227
8 | IE4 750 rpm 3kW | IE4 | 750 | 3 | 726 | 0.886 | 0.71 | 6.8835 | ??? | ??? | ??? | ??? | 6.8835
9 | IE4 750 rpm 4kW | IE4 | 750 | 4 | 729 | 0.895 | 0.68 | 9.4865 | ??? | ??? | ??? | ??? | 9.4865
10 | IE4 750 rpm 5,5kW | IE4 | 750 | 5.5 | 730.5 | 0.905 | 0.7 | 12.5313 | ??? | ??? | ??? | ??? | 12.5313
11 | IE4 750 rpm 7,5kW | IE4 | 750 | 7.5 | 731.25 | 0.913 | 0.8 | 14.8211 | ??? | ??? | ??? | ??? | 14.8211
12 | IE4 750 rpm 11kW | IE4 | 750 | 11 | 731.25 | 0.923 | 0.81 | 21.2366 | ??? | ??? | ??? | ??? | 21.2366
13 | IE4 750 rpm 15kW | IE4 | 750 | 15 | 734.25 | 0.929 | 0.82 | 28.4211 | ??? | ??? | ??? | ??? | 28.4211
14 | IE4 750 rpm 18,5kW | IE4 | 750 | 18.5 | 741.75 | 0.934 | 0.85 | 33.6345 | ??? | ??? | ??? | ??? | 33.6345
15 | IE4 750 rpm 22kW | IE4 | 750 | 22 | 741.75 | 0.937 | 0.84 | 40.3444 | ??? | ??? | ??? | ??? | 40.3444
16 | IE4 750 rpm 30kW | IE4 | 750 | 30 | 741 | 0.942 | 0.8 | 57.4592 | ??? | ??? | ??? | ??? | 57.4592
17 | IE4 750 rpm 37kW | IE4 | 750 | 37 | 742.5 | 0.945 | 0.83 | 68.0881 | ??? | ??? | ??? | ??? | 68.0881
18 | IE4 750 rpm 45kW | IE4 | 750 | 45 | 743.25 | 0.948 | 0.87 | 78.7525 | ??? | ??? | ??? | ??? | 78.7525
19 | IE4 750 rpm 55kW | IE4 | 750 | 55 | 744.75 | 0.951 | 0.89 | 93.7932 | ??? | ??? | ??? | ??? | 93.7932
20 | IE4 750 rpm 75kW | IE4 | 750 | 75 | 745.5 | 0.954 | 0.87 | 130.4287 | ??? | ??? | ??? | ??? | 130.4287
21 | IE4 750 rpm 90kW | IE4 | 750 | 90 | 745.5 | 0.956 | 0.87 | 156.187 | ??? | ??? | ??? | ??? | 156.187
22 | IE4 750 rpm 110kW | IE4 | 750 | 110 | 745.5 | 0.958 | 0.86 | 192.7117 | ??? | ??? | ??? | ??? | 192.7117
23 | IE4 750 rpm 132kW | IE4 | 750 | 132 | 746.25 | 0.96 | 0.85 | 233.4872 | ??? | ??? | ??? | ??? | 233.4872
24 | IE4 750 rpm 160kW | IE4 | 750 | 160 | 744.75 | 0.962 | 0.85 | 282.4264 | ??? | ??? | ??? | ??? | 282.4264
25 | IE4 750 rpm 200kW | IE4 | 750 | 200 | 744.75 | 0.963 | 0.85 | 352.6665 | ??? | ??? | ??? | ??? | 352.6665
26 | IE4 750 rpm 250kW | IE4 | 750 | 250 | 744.75 | 0.965 | 0.84 | 445.1566 | ??? | ??? | ??? | ??? | 445.1566
27 | IE4 750 rpm 315kW | IE4 | 750 | 315 | 746.25 | 0.966 | 0.96 | 490.2771 | ??? | ??? | ??? | ??? | 490.2771
28 | IE4 750 rpm 355kW | IE4 | 750 | 355 | 746.25 | 0.966 | 0.96 | 552.5345 | ??? | ??? | ??? | ??? | 552.5345
1 | IE4 1000 rpm 0,25kW | IE4 | 1000 | 0.25 | 926 | 0.663 | 0.67 | 0.8 | 4.3 | 2.58 | 2.6 | 2.9 | 0.81233
2 | IE4 1000 rpm 0,37kW | IE4 | 1000 | 0.37 | 939 | 0.715 | 0.66 | 1.09 | 5.6 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 1.1317
3 | IE4 1000 rpm 0,55kW | IE4 | 1000 | 0.55 | 943 | 0.759 | 0.68 | 1.54 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 3.5 | 1.5381
4 | IE4 1000 rpm 0,75kW | IE4 | 1000 | 0.75 | 952 | 0.78 | 0.59 | 2.35 | 5.3 | 7.52 | 3.1 | 3.6 | 2.3523
5 | IE4 1000 rpm 1,1kW | IE4 | 1000 | 1.1 | 954 | 0.803 | 0.62 | 3.2 | 6.1 | 11.1 | 3.3 | 3.9 | 3.1891
6 | IE4 1000 rpm 1,5kW | IE4 | 1000 | 1.5 | 953 | 0.834 | 0.88 | 3 | 5.9 | 15 | 2.4 | 3 | 2.95
7 | IE4 1000 rpm 2,2kW | IE4 | 1000 | 2.2 | 957 | 0.838 | 0.64 | 5.94 | 6.5 | 22 | 2.9 | 3.7 | 5.9208
8 | IE4 1000 rpm 3kW | IE4 | 1000 | 3 | 968 | 0.861 | 0.68 | 7.4 | 6.7 | 29.6 | 2.1 | 3.2 | 7.3959
9 | IE4 1000 rpm 4kW | IE4 | 1000 | 4 | 972 | 0.868 | 0.65 | 10.1 | 7 | 39.3 | 2.7 | 3.6 | 10.2331
10 | IE4 1000 rpm 5,5kW | IE4 | 1000 | 5.5 | 974 | 0.874 | 0.67 | 13.5 | 7.3 | 54.2 | 2.9 | 3.5 | 13.5568
11 | IE4 1000 rpm 7,5kW | IE4 | 1000 | 7.5 | 975 | 0.9 | 0.77 | 15.7 | 5.7 | 73.2 | 1.4 | 3 | 15.6209
12 | IE4 1000 rpm 11kW | IE4 | 1000 | 11 | 975 | 0.911 | 0.78 | 22.5 | 6.4 | 107.5 | 1.6 | 3.1 | 22.3439
13 | IE4 1000 rpm 15kW | IE4 | 1000 | 15 | 979 | 0.919 | 0.79 | 30.1 | 5.2 | 146.9 | 1.5 | 2.7 | 29.8214
14 | IE4 1000 rpm 18,5kW | IE4 | 1000 | 18.5 | 989 | 0.919 | 0.82 | 35.2 | 6.5 | 178.8 | 2.2 | 3.2 | 35.4341
15 | IE4 1000 rpm 22kW | IE4 | 1000 | 22 | 989 | 0.924 | 0.81 | 42.4 | 7.3 | 212.4 | 2.6 | 3.5 | 42.4273
16 | IE4 1000 rpm 30kW | IE4 | 1000 | 30 | 988 | 0.93 | 0.77 | 60.4 | 7.7 | 290.6 | 2.9 | 3.6 | 60.4682
17 | IE4 1000 rpm 37kW | IE4 | 1000 | 37 | 990 | 0.937 | 0.8 | 71.1 | 6.5 | 357 | 2.4 | 3.1 | 71.2445
18 | IE4 1000 rpm 45kW | IE4 | 1000 | 45 | 991 | 0.94 | 0.84 | 81.9 | 7.4 | 433 | 2.7 | 3 | 82.2593
19 | IE4 1000 rpm 55kW | IE4 | 1000 | 55 | 993 | 0.943 | 0.86 | 98.2 | 7.5 | 530 | 2.8 | 3 | 97.8886
20 | IE4 1000 rpm 75kW | IE4 | 1000 | 75 | 994 | 0.949 | 0.84 | 136 | 6.8 | 720 | 1.8 | 2.6 | 135.7986
21 | IE4 1000 rpm 90kW | IE4 | 1000 | 90 | 994 | 0.951 | 0.84 | 164 | 7.2 | 864 | 2 | 3 | 162.6156
22 | IE4 1000 rpm 110kW | IE4 | 1000 | 110 | 994 | 0.953 | 0.83 | 200 | 7.3 | 1056 | 2.2 | 3.1 | 200.7248
23 | IE4 1000 rpm 132kW | IE4 | 1000 | 132 | 995 | 0.955 | 0.82 | 242 | 7.3 | 1266 | 2.3 | 3.2 | 243.2966
24 | IE4 1000 rpm 160kW | IE4 | 1000 | 160 | 993 | 0.959 | 0.82 | 292 | 6.7 | 1538 | 2.5 | 2.6 | 293.675
25 | IE4 1000 rpm 200kW | IE4 | 1000 | 200 | 993 | 0.962 | 0.82 | 365 | 6.7 | 1923 | 2.6 | 2.5 | 365.9489
26 | IE4 1000 rpm 250kW | IE4 | 1000 | 250 | 993 | 0.961 | 0.81 | 464 | 7.7 | 2404 | 3 | 3.1 | 463.5654
27 | IE4 1000 rpm 315kW | IE4 | 1000 | 315 | 995 | 0.965 | 0.96 | 490.7851 | ??? | ??? | ??? | ??? | 490.7851 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
28 | IE4 1000 rpm 355kW | IE4 | 1000 | 355 | 995 | 0.965 | 0.96 | 553.107 | ??? | ??? | ??? | ??? | 553.107 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
1 | IE4 1500 rpm 0,25kW | IE4 | 1500 | 0.25 | 1440 | 0.701 | 0.64 | 0.78 | 6.1 | 1.67 | 2.7 | 3.5 | 0.80431
2 | IE4 1500 rpm 0,37kW | IE4 | 1500 | 0.37 | 1441 | 0.749 | 0.66 | 1.06 | 6.8 | 2.47 | 2.7 | 3.8 | 1.0803
3 | IE4 1500 rpm 0,55kW | IE4 | 1500 | 0.55 | 1446 | 0.807 | 0.74 | 1.32 | 8 | 3.64 | 2.7 | 3.9 | 1.3293
4 | IE4 1500 rpm 0,75kW | IE4 | 1500 | 0.75 | 1445 | 0.812 | 0.7 | 1.84 | 7.8 | 4.88 | 3.8 | 4.6 | 1.9045
5 | IE4 1500 rpm 1,1kW | IE4 | 1500 | 1.1 | 1438 | 0.834 | 0.73 | 2.59 | 7.9 | 7.28 | 3.6 | 4.2 | 2.6079
6 | IE4 1500 rpm 1,5kW | IE4 | 1500 | 1.5 | 1439 | 0.844 | 0.73 | 3.52 | 7.8 | 9.95 | 3.9 | 4.5 | 3.514
7 | IE4 1500 rpm 2,2kW | IE4 | 1500 | 2.2 | 1450 | 0.861 | 0.78 | 4.74 | 8.4 | 14.5 | 3.4 | 4.4 | 4.7283
8 | IE4 1500 rpm 3kW | IE4 | 1500 | 3 | 1448 | 0.877 | 0.79 | 6.25 | 8.6 | 19.9 | 3.6 | 4.5 | 6.2499
9 | IE4 1500 rpm 4kW | IE4 | 1500 | 4 | 1443 | 0.889 | 0.81 | 8.11 | 8.5 | 26.5 | 3.6 | 4.4 | 8.0178
10 | IE4 1500 rpm 5,5kW | IE4 | 1500 | 5.5 | 1463 | 0.904 | 0.77 | 11.5 | 7.9 | 35.89 | 2.6 | 3.3 | 11.4047
11 | IE4 1500 rpm 7,5kW | IE4 | 1500 | 7.5 | 1465 | 0.907 | 0.78 | 15.5 | 7.4 | 49 | 2.5 | 4 | 15.3017
12 | IE4 1500 rpm 11kW | IE4 | 1500 | 11 | 1477 | 0.918 | 0.82 | 21.1 | 7.6 | 71.3 | 2.6 | 3.3 | 21.0919
13 | IE4 1500 rpm 15kW | IE4 | 1500 | 15 | 1477 | 0.924 | 0.82 | 28.5 | 8.2 | 97 | 3 | 3.7 | 28.5749
14 | IE4 1500 rpm 18,5kW | IE4 | 1500 | 18.5 | 1481 | 0.932 | 0.83 | 34.9 | 7.2 | 119.3 | 2.8 | 3 | 34.5189
15 | IE4 1500 rpm 22kW | IE4 | 1500 | 22 | 1481 | 0.935 | 0.82 | 41.4 | 6.5 | 142 | 3 | 3.2 | 41.4168
16 | IE4 1500 rpm 30kW | IE4 | 1500 | 30 | 1483 | 0.938 | 0.84 | 54.8 | 7.5 | 193.2 | 2.7 | 3.2 | 54.9564
17 | IE4 1500 rpm 37kW | IE4 | 1500 | 37 | 1482 | 0.941 | 0.83 | 68.9 | 7.2 | 238.6 | 3.1 | 3.1 | 68.3775
18 | IE4 1500 rpm 45kW | IE4 | 1500 | 45 | 1482 | 0.944 | 0.84 | 82.3 | 8 | 290 | 3.2 | 3.5 | 81.9107
19 | IE4 1500 rpm 55kW | IE4 | 1500 | 55 | 1482 | 0.947 | 0.84 | 100 | 7.1 | 354.2 | 2.9 | 3.4 | 99.7959
20 | IE4 1500 rpm 75kW | IE4 | 1500 | 75 | 1485 | 0.952 | 0.86 | 133 | 6.4 | 483 | 2.3 | 2.8 | 132.2225
21 | IE4 1500 rpm 90kW | IE4 | 1500 | 90 | 1485 | 0.953 | 0.86 | 159 | 7.1 | 588 | 2.5 | 2.9 | 158.5005
22 | IE4 1500 rpm 110kW | IE4 | 1500 | 110 | 1489 | 0.954 | 0.85 | 196 | 7 | 705 | 2.1 | 3 | 195.7964
23 | IE4 1500 rpm 132kW | IE4 | 1500 | 132 | 1488 | 0.958 | 0.86 | 231 | 6.7 | 847 | 2.2 | 2.9 | 231.2541
24 | IE4 1500 rpm 160kW | IE4 | 1500 | 160 | 1488 | 0.96 | 0.85 | 282 | 6.9 | 1026 | 2.2 | 3 | 283.0148
25 | IE4 1500 rpm 200kW | IE4 | 1500 | 200 | 1487 | 0.964 | 0.86 | 351 | 6.8 | 1284 | 2.4 | 3 | 348.2041
26 | IE4 1500 rpm 250kW | IE4 | 1500 | 250 | 1491 | 0.96 | 0.86 | 435 | 6.4 | 1601 | 2.1 | 2.9 | 437.0687
27 | IE4 1500 rpm 315kW | IE4 | 1500 | 315 | 1491 | 0.96 | 0.86 | 545 | 6.7 | 2018 | 2.3 | 3 | 550.7066
28 | IE4 1500 rpm 355kW | IE4 | 1500 | 355 | 1490 | 0.962 | 0.86 | 616 | 6.3 | 2273 | 2.3 | 2.8 | 619.3472
1 | IE4 3000 rpm 0,25kW | IE4 | 3000 | 0.25 | 2816 | 0.743 | 0.8 | 0.60707 | ??? | ??? | ??? | ??? | 0.60707 | geen fabrieksgegevens beschikbaar, geïnterpoleerde waarde
2 | IE4 3000 rpm 0,37kW | IE4 | 3000 | 0.37 | 2819 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 6.6 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 0.87837
3 | IE4 3000 rpm 0,55kW | IE4 | 3000 | 0.55 | 2816 | 0.781 | 0.8 | 1.27 | 6.1 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 1.2706
4 | IE4 3000 rpm 0,75kW | IE4 | 3000 | 0.75 | 2891 | 0.81 | 0.8 | 1.66 | 7.5 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 1.6706
5 | IE4 3000 rpm 1,1kW | IE4 | 3000 | 1.1 | 2860 | 0.833 | 0.84 | 2.29 | 7.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 2.2691
6 | IE4 3000 rpm 1,5kW | IE4 | 3000 | 1.5 | 2912 | 0.84 | 0.83 | 3.04 | 8 | 5 | 2.8 | 3.9 | 3.1054
7 | IE4 3000 rpm 2,2kW | IE4 | 3000 | 2.2 | 2908 | 0.856 | 0.81 | 4.54 | 8.2 | 7.3 | 3.2 | 3.9 | 4.5798
8 | IE4 3000 rpm 3kW | IE4 | 3000 | 3 | 2910 | 0.88 | 0.91 | 5.38 | 8.3 | 9.8 | 3 | 3.8 | 5.4073
9 | IE4 3000 rpm 4kW | IE4 | 3000 | 4 | 2904 | 0.89 | 0.9 | 7.23 | 8.5 | 13.2 | 2.8 | 3.7 | 7.2079
10 | IE4 3000 rpm 5,5kW | IE4 | 3000 | 5.5 | 2934 | 0.898 | 0.82 | 10.6 | 8.9 | 17.9 | 2.4 | 4.1 | 10.7808
11 | IE4 3000 rpm 7,5kW | IE4 | 3000 | 7.5 | 2901 | 0.911 | 0.91 | 13.1 | 7.3 | 24.7 | 2.2 | 3.7 | 13.0581
12 | IE4 3000 rpm 11kW | IE4 | 3000 | 11 | 2943 | 0.92 | 0.91 | 19.1 | 7.2 | 35.6 | 2.6 | 3.6 | 18.9646
13 | IE4 3000 rpm 15kW | IE4 | 3000 | 15 | 2947 | 0.922 | 0.88 | 26.5 | 8.2 | 48.5 | 3.2 | 4.2 | 26.6844
14 | IE4 3000 rpm 18,5kW | IE4 | 3000 | 18.5 | 2949 | 0.93 | 0.9 | 32 | 9 | 59.8 | 3.3 | 3.9 | 31.9026
15 | IE4 3000 rpm 22kW | IE4 | 3000 | 22 | 2956 | 0.931 | 0.9 | 37.7 | 7.8 | 71 | 3.4 | 3.8 | 37.8974
16 | IE4 3000 rpm 30kW | IE4 | 3000 | 30 | 2957 | 0.938 | 0.88 | 52.4 | 7.5 | 96.9 | 2.5 | 3.1 | 52.4584
17 | IE4 3000 rpm 37kW | IE4 | 3000 | 37 | 2960 | 0.942 | 0.89 | 64.2 | 8.2 | 119.5 | 3.1 | 3.4 | 63.7001
18 | IE4 3000 rpm 45kW | IE4 | 3000 | 45 | 2968 | 0.94 | 0.87 | 79.6 | 7.3 | 144.8 | 3.2 | 3.1 | 79.4227
19 | IE4 3000 rpm 55kW | IE4 | 3000 | 55 | 2968 | 0.937 | 0.89 | 94.8 | 6.8 | 177 | 2.4 | 3 | 95.1946
20 | IE4 3000 rpm 75kW | IE4 | 3000 | 75 | 2978 | 0.946 | 0.88 | 130 | 7 | 240 | 2.3 | 3 | 130.037
21 | IE4 3000 rpm 90kW | IE4 | 3000 | 90 | 2975 | 0.95 | 0.88 | 156 | 6.4 | 289 | 2.1 | 2.8 | 155.3873
22 | IE4 3000 rpm 110kW | IE4 | 3000 | 110 | 2982 | 0.949 | 0.87 | 192 | 7 | 352 | 1.8 | 2.7 | 192.3032
23 | IE4 3000 rpm 132kW | IE4 | 3000 | 132 | 2982 | 0.954 | 0.87 | 229 | 6.8 | 422 | 2 | 2.8 | 229.5544
24 | IE4 3000 rpm 160kW | IE4 | 3000 | 160 | 2983 | 0.956 | 0.87 | 275 | 7.4 | 512 | 2.2 | 2.8 | 277.6657
25 | IE4 3000 rpm 200kW | IE4 | 3000 | 200 | 2983 | 0.96 | 0.88 | 342 | 7.5 | 640 | 2.3 | 3.1 | 341.7083
26 | IE4 3000 rpm 250kW | IE4 | 3000 | 250 | 2985 | 0.956 | 0.89 | 423 | 7.7 | 800 | 2.1 | 3.3 | 424.1031
27 | IE4 3000 rpm 315kW | IE4 | 3000 | 315 | 2980 | 0.957 | 0.89 | 529 | 7 | 1009 | 2.1 | 3 | 533.8116
28 | IE4 3000 rpm 355kW | IE4 | 3000 | 355 | 2984 | 0.958 | 0.88 | 605 | 7.2 | 1136 | 2.2 | 3 | 607.7984
Efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014
400V, 50Hz
Gebaseerd op fabricaat ABB, type M2BAX
Isolatieclasse
Thermal class 130 (B)
Nominale omgevings temperatuur 40 °C
Max temperatuurverhoging 80 K
Hot spot temperatuur marge 10 K
Thermal class 155 (F)
Nominale omgevings temperatuur 40 °C
Max temperatuurverhoging 105 K
Hot spot temperatuur marge 10 K
Thermal class 180 (H)
Nominale omgevings temperatuur 40 °C
Max temperatuurverhoging 125 K
Hot spot temperatuur marge 10 K

## K-lijsten
Automaatkeuze |  | Inom |  | hulpveld | Motorbeveiliging |  |  |  | IEC 60034-30-1 normmotor | Motor toerental | Wijze van voeding / aanloop |  | Status |  | Levering / montage |  | Spanning (AC) | Meting motorstroom | Verbruikers Gebouwgebonden install. | Cos φ
|  |  |  | 1 stap groter | instelbereik |  |  |  | 8 | 750 | voeding | voedingsgroep | N | = Nieuw | E | = Elektrotechnisch aannemer | 110 | ja | Gloeilamp | 1 | Moet op alfabetische volgorde!
[5 empty] | van |  | tot |  | 6 | 1000 | D.O.L | motorgroep | B | = Bestaand | W | = Werktuigbouwkundig aannemer | 230 | via FO | KWCD | 0.9
Installatieautomaat |  | 1 | 1f | 2 | 0.3 | … | 1.2 | motor starter | 4 | 1500 | Softstart | motorgroep | V | = Vervalt | D | = Derden | 400 | via Simocode | LED | 0.9
Installatieautomaat |  | 2 | 1f | 3 | 1 | … | 4 | combi | 2 | 3000 | FO | motorgroep | T | = Toekomst | B | = Bestaand | 690 |  | Spaarlamp | 0.6
Installatieautomaat |  | 3 | 1f | 4 | 3 | … | 12 |  |  |  | omkeer | motorgroep |  |  |  |  | 1000 |  | TL met electr. Starter | 0.9
Installatieautomaat |  | 4 | 1f | 6 | 8 | … | 32 | [9 empty] | 10000 |  | verwarming | 1
Installatieautomaat |  | 6 | 1f | 8 | 16 | … | 65 | [11 empty] | Wandcontactdoos | 0.85
Installatieautomaat |  | 8 | 1f | 10 | [6 empty] | Rated Diversity Factor | Als geen gegevens bekend zijn, wordt gewoonlijk uitgegaan van een rdf van 0,80.
Installatieautomaat | keuzebereik installatieautomaten | 10 | 3f | 13 | 25 | … | 160 | gesloten |  |  | (RDF) | De rdf heeft effect op de warmtedisipatie, werkt als overdimensioneringsmarge. | [6 empty] | Verbruikers | Rendement
Installatieautomaat |  | 13 | 3f | 16 | 63 | … | 250 | vermogens |  |  | 0.85 | Qua warmte belasting rdf in het kwadraad. | [6 empty] | Gebouwgebonden install. | 1
Installatieautomaat |  | 16 | 3f | 20 | 125 | … | 630 | automaat |  |  |  | Een rdf van 0,85 --> 0,85*0,85=0,7. Ofwel 30% marge.
Installatieautomaat |  | 20 | 3f | 25 | 315 | … | 1600 |  |  |  | IE klasse
Installatieautomaat |  | 25 | 3f | 32 | [6 empty] | NEN-IEC-EN 60034-30
Installatieautomaat |  | 32 | 3f | 35 | 400 | … | 1600 | open |  |  | IE1 | Standaard efficency, MAG NIET MEER GEBRUIKT WORDEN. | [6 empty] | Check-box, ter controle werking
Installatieautomaat |  | 35 | 3f | 40 | 800 | … | 2000 | vermogens |  |  | IE2 | High efficency | [6 empty] | Wandcontactdoos | 0.85
Installatieautomaat |  | 40 | 3f | 50 | 1250 | … | 4000 | vermogens |  |  | IE3 | Premium efficency
Installatieautomaat |  | 50 | 3f | 63 |  |  |  | automaat |  |  | IE4 | Super Premium efficency
Installatieautomaat |  | 63 | 3f | 80 | [6 empty] | Geen normmotor | Valt buiten de standaard
Installatieautomaat |  | 80 | 3f | 100 | Referntie, wordt niet verder gebruikt
Installatieautomaat |  | 100 | 3f | 160 | binnen de V-lijst
Installatieautomaat |  | 160 | 3f | 200
Vermogensautomaat |  | 200 | 3f | 250
Vermogensautomaat |  | 250 | 3f | 315
Vermogensautomaat |  | 315 | 3f | 400
Vermogensautomaat |  | 400 | 3f | 630
Vermogensautomaat |  | 630 | 3f | 800
Vermogensautomaat |  | 800 | 3f | 1000
Vermogensautomaat |  | 1000 | 3f | 1250
Vermogensautomaat |  | 1250 | 3f | 1600
Vermogensautomaat |  | 1600 | 3f | 2000
Vermogensautomaat |  | 2000 | 3f | 2500
Vermogensautomaat |  | 2500 | 3f | 3200
Vermogensautomaat |  | 3200 | 3f | 4000
Vermogensautomaat |  | 4000 | 3f
Keuzewaarde voor
Installatie automaten
& DIN mespatronen
Grootte energieaansluiting
3 x 25A kleinverbruik (17 kVA)
3 x 35A kleinverbruik (24 kVA)
3 x 50A kleinverbruik (35 kVA)
3 x 63A kleinverbruik (44 kVA)
3 x 80A kleinverbruik (55 kVA)
3 x 160A grootverbruik (111 kVA)
3 x 200A grootverbruik (139 kVA)
3 x 250A grootverbruik (173 kVA)
3 x 315A grootverbruik (218 kVA)
3 x 355A grootverbruik (246 kVA)
3 x 400A grootverbruik (277 kVA)
3 x 500A grootverbruik (346 kVA)
3 x 630A grootverbruik (436 kVA)
3 x 800A grootverbruik (554 kVA)
3 x 910A grootverbruik (630 kVA)
3 x 1000A grootverbruik (693 kVA)