## IO 2022
Slot | Node |  | Module type | Module nummer | Kanaal | I/O adres | E-schema blad | P&ID | P&ID TAG | Objectnaam (CM) | Objectbeschrijving | app.code |  | I/O tagnaam | I/O omschrijving | Software typical | Range / Paraat st | Fail safe | Schaal min. | Schaal max. | Eenheid | Opmerking | Versie Beheer | a | b | c | d | e | f | g | h | ODC: Onder Deel Code --> unieke app. Code | oorsprong IO-lijst tot 2017 |  |  |  |  | Hulp velden
[6 empty] | AI. | [17 empty] | steker | aansluit | aansluit | ODC | kruis | PLC | symbolisch | functie |  | Slot | Node | Module | Objectbeschrijving
[6 empty] | O. | [17 empty] | ODC | code | beschrijving | weergave | verwijzing | adres | adres | tekst |  |  |  | type | oorspronkelijke tekst | tekstmutatie
[6 empty] | I. | [17 empty] | blijft leeg | SAIA klem IO-unit |  |  | automatische generatie op basis indelings-tekening |  | blijft leeg | blijft leeg |  | Meting 01
Meting 01
Slot | 1 |  | Analoge ingangskaart (AI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | Slot | 0 | Analoge ingangskaart (AI) |  |  | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 1 | 1 | AI-1 / IN1 | volgt nog | 710 | LT1001 | - | Niveaumeting Onderpand | (1617B3) | 22 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 1; c: AI-1 / IN1; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN1 | PCD3.W310 | Niveaumeting Polderpeil | Niveaumeting Polderpeil, inlaat Onderpand | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 2 | 2 | AI-1 / IN2 | volgt nog | 710 | LT1002 | - | Niveaumeting achter krooshek 1 | (1600B3) | 30 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 2; c: AI-1 / IN2; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN2 | PCD3.W310 | Niveaumeting Krooshekpeil 1 | Niveaumeting Krooshekpeil 1 achter krooshek 1 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 3 | 3 | AI-1 / IN3 | volgt nog | 710 | LT1003 | - | Niveaumeting Bovenpand | (1617B10) | 22 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 3; c: AI-1 / IN3; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN3 | PCD3.W310 | Niveaumeting Boezempeil | Niveaumeting Boezempeil, uitlaat Bovenpand | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 4 | 4 | AI-1 / IN4 | volgt nog | optie | LT1004 | - | Niveaumeting Aanvoerpeil |  | 24 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 4; c: AI-1 / IN4; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN4 | PCD3.W310 | Niveaumeting Onderpandpeil/Bovenpandpeil/Aanvoerpeil | Niveaumeting Aanvoerpeil | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 5 | 5 | AI-1 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Stroommeting motor 1 |  | 20 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA |  | v 0.1 | b: 5; c: AI-1 / IN5; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN5 | PCD3.W310 | Stroommeting motor 1 | Stroommeting motor 1 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 6 | 6 | AI-1 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Frequentiemeting motor 1 |  | 24 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA |  | v 0.1 | b: 6; c: AI-1 / IN6; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN6 | PCD3.W310 | Frequentiemeting motor 1 | Frequentiemeting motor 1 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 7 | 7 | AI-1 / IN7 | volgt nog | 710 | GT1010 / GT1070 | - | Doorlaat meting inlaat / Klephoekmeting stuw |  | 44 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | Voeding naar auma | v 0.1 | b: 7; c: AI-1 / IN7; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN7 | PCD3.W310 | Doorlaat meting inlaat | Doorlaat meting inlaat / Klephoekmeting stuw | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
1 | - |  | AXL F AI8 1F | 8 | 8 | AI-1 / IN8 | volgt nog | 710 | QT1009 CL | - | Chloridemeting (zoutgehalte) |  | 28 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 8; c: AI-1 / IN8; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 1 |  | 0 | AI-1 / IN8 | PCD3.W310 | Nieuw, positie was Klephoekmeting stuw | Chloridemeting (zoutgehalte) | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
Meting 02 | [32 empty] | Meting 02
Slot | 2 |  | Analoge ingangskaart (AI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | Slot | 1 | Analoge ingangskaart (AI)
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 1 | 17 | AI-2 / IN1 | volgt nog | 710 | LT1005 | - | Niveaumeting achter krooshek 2 |  | 30 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 1; c: AI-2 / IN1; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.16 | PCD3.W310 | Niveaumeting Krooshekpeil 2 | Niveaumeting achter krooshek 2 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 2 | 18 | AI-2 / IN2 | volgt nog | 710 | LT1007 | - | Niveaumeting achter krooshek 3 |  | 30 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 2; c: AI-2 / IN2; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.17 | PCD3.W310 | Niveaumeting Krooshekpeil 3 | Niveaumeting achter krooshek 3 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 3 | 19 | AI-2 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Stroommeting motor 2 |  | 20 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA |  | v 0.1 | b: 3; c: AI-2 / IN3; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.18 | PCD3.W310 | Stroommeting motor 2 | Stroommeting motor 2 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 4 | 20 | AI-2 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Frequentiemeting motor 2 |  | 24 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA |  | v 0.1 | b: 4; c: AI-2 / IN4; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.19 | PCD3.W310 | Frequentiemeting motor 2 | Frequentiemeting motor 2 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 5 | 21 | AI-2 / IN5 | volgt nog | 790 | TT9005 | - | Temperatuurmeting behuizing | N.t.b. | 27 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA | 24V actief voeding | v 0.1 | b: 5; c: AI-2 / IN5; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.20 | PCD3.W310 | Temperatuur poldergemaal in buitenomkasting | Temperatuur in buitenomkasting | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 6 | 22 | AI-2 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | 4 | 20 | mA |  | v 0.1 | b: 6; c: AI-2 / IN6; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.21 | PCD3.W310 | Reserve | Reserve | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 7 | 23 | AI-2 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Stroommeting motor 3 |  | 20 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA |  | v 0.1 | b: 7; c: AI-2 / IN7; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.22 | PCD3.W310 | Stroommeting motor 3 | Stroommeting motor 3 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
2 | - |  | AXL F AI8 1F | 8 | 24 | AI-2 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Frequentiemeting motor 3 |  | 24 | - | - | - | 0-100 |  | 4 | 20 | mA |  | v 0.1 | b: 8; c: AI-2 / IN8; d: PLC-aansluiting, AI; f: Slot 2 |  | 1 | I.23 | PCD3.W310 | Frequentiemeting motor 3 | Frequentiemeting motor 3 | Analoge ingangskaart (AI) | AI- | / IN
Algemeen 01 | [32 empty] | Algemeen 01
Slot | 3 |  | Digitale uitgangskaart (DO) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | Slot |  | Digitale uitgangskaart (DO)
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 0 | 32 | DO-3 / OUT0 | volgt nog | - | - | - | Reset storing algemeen | (1805K2) | 22 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-3 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.80 | PCD3.A465 | Reset storing algemeen | Reset storing algemeen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 1 | 33 | DO-3 / OUT1 | volgt nog | - | - | - | Signalering ‘Installatie bedrijfsgereed’ | (1805P3) | 40 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-3 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.81 | PCD3.A465 | Relais PLC ‘In bedrijf / watchdog’ | Relais PLC ‘In bedrijf / watchdog’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 2 | 34 | DO-3 / OUT2 | volgt nog | - | - | - | Signalering ‘Storing algemeen’ | (1805P4) | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-3 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.82 | PCD3.A465 | Signalering ‘Installatie bedrijfsgereed’ | Signalering ‘Installatie bedrijfsgereed’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 3 | 35 | DO-3 / OUT3 | volgt nog | - | - | - | Signalering ‘Blokkering’ | (1805P5) | 24 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-3 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.83 | PCD3.A465 | Signalering ‘Storing algemeen’ | Signalering ‘Storing algemeen’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 4 | 36 | DO-3 / OUT4 | volgt nog | - | - | - | Terreinverlichting inschakelen | (1805K6) | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-3 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.84 | PCD3.A465 | Signalering ‘Blokkering’ | Signalering ‘Blokkering’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 5 | 37 | DO-3 / OUT5 | volgt nog | - | - | - | Spui verlichting aan bij bedrijf installatie | (1805K7) | 44 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-3 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.85 | PCD3.A465 | Reserve, wissel met I.90 | Aandrijving vismigratie afsluiter openen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 6 | 38 | DO-3 / OUT6 | volgt nog | - | - | - | Aandrijving vismigratie afsluiter openen |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-3 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.86 | PCD3.A465 | Reserve, wissel met I.91 | Aandrijving vismigratie afsluiter sluiten | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 7 | 39 | DO-3 / OUT7 | volgt nog | - | - | - | Aandrijving vismigratie afsluiter sluiten |  | 41 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-3 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.87 | PCD3.A465 | Reserve, wissel met I.93 | Vrijgave vacuüm-installatie | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 8 | 40 | DO-3 / OUT8 | volgt nog | - | - | - | Vrijgave vacuüm-installatie |  | 27 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-3 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.88 | PCD3.A465 | Reserve, wissel met I.94 | Terreinverlichting inschakelen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 9 | 41 | DO-3 / OUT9 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-3 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.89 | PCD3.A465 | Reserve, wissel met I.95 | Spui verlichting aan bij bedrijf installatie | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 10 | 42 | DO-3 / OUT10 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-3 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.90 | PCD3.A465 | Aandrijving vismigratie afsluiter openen | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 11 | 43 | DO-3 / OUT11 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-3 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.91 | PCD3.A465 | Aandrijving vismigratie afsluiter sluiten | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 12 | 44 | DO-3 / OUT12 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-3 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.92 | PCD3.A465 | Startpuls lenspomp ‘Handstart vanaf MMI’ | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 13 | 45 | DO-3 / OUT13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-3 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.93 | PCD3.A465 | Vrijgave vacuüm-installatie | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 14 | 46 | DO-3 / OUT14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-3 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.94 | PCD3.A465 | Terreinverlichting inschakelen | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
3 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 15 | 47 | DO-3 / OUT15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-3 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 3 |  | 5 | I.95 | PCD3.A465 | Spui verlichting aan bij bedrijf installatie | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Algemeen 01
Slot | 4 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | Slot | 3 | Digitale ingangskaart (DI)
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 48 | DI-4 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Validatie IO circuit onder spanning | (1805F2) | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-4 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.48 | PCD3.E165 | Netspanning 3 x 400 / 230 VAC aanwezig | Netspanning 3 x 400 / 230 VAC aanwezig | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 49 | DI-4 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Hoofdschakelaar stand 'Net' | (0200S2) | 27 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-4 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.49 | PCD3.E165 | Netspanning fase volgorde | Netspanning fase volgorde | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 50 | DI-4 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Hoofdschakelaar stand 'Noodstroom' | (0200S2) | 34 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-4 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.50 | PCD3.E165 | Overspanningbeveiliging | Overspanningbeveiliging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 51 | DI-4 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Hoofdstroom automaat Netbewaking / fasebewaking | (0200F12) | 47 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-4 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.51 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Reset algemeen’ | Drukknop ‘Reset algemeen’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 52 | DI-4 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Netspanning bewaking (overspanningsfout) | (0200B11, relais 1) | 40 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-4 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.52 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Lampentest’ | Drukknop ‘Lampentest’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 53 | DI-4 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Netspanning bewaking (onderspanningsfout) | (0200B11, relais 2) | 41 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-4 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.53 | PCD3.E165 | Stuurstroom algemeen | Stuurstroom algemeen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 54 | DI-4 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Netspanning fase volgorde bewaking (draairichtingbewaking DOL werktuigen) | (0200B13) | 73 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-4 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.54 | PCD3.E165 | Storing beheersing / controle op afstand | Storing voedingsautomaten verwarming / ventilatie buitenomkasting / gebouw | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 55 | DI-4 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Hoofdautomaat overspanningbeveiliging inkomende voeding | (0200F9) | 55 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-4 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.55 | PCD3.E165 | Vorstalarm | Te hoge ruimte temperatuur alarm | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 56 | DI-4 / IN8 | volgt nog |  |  |  | Bewaking overspanningbeveiligingen | (0200F9.1) | 34 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-4 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.56 | PCD3.E165 | Storing CV ketel | Deur open alarm(en) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 57 | DI-4 / IN9 | volgt nog | - | - | - | MCC/MRK-ALG-01 Hoofdstroom automaat | (0205F3) | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-4 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.57 | PCD3.E165 | Storing voedingsautomaten verwarming / ventilatie buitenomkasting / gebouw | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 58 | DI-4 / IN10 | volgt nog | - | - | - | MCC/MRK-ALG-02 Hoofdstroom automaat | (0205F6) | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-4 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.58 | PCD3.E165 | Te hoge ruimte temperatuur alarm | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 59 | DI-4 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Beveiliging redundante 24VDC voeding 1 en voeding 2 | (0250F2 en 0250F4) | 51 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-4 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.59 | PCD3.E165 | Droogloopbewaking uitlaatklep persleiding | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 60 | DI-4 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Accu spanning oké | (0250A3) | 17 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-4 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.60 | PCD3.E165 | Deur open alarm(en) | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 61 | DI-4 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Stuurstroom algemeen | (1800F2) | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-4 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.61 | PCD3.E165 | Noodstop algemeen | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 62 | DI-4 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Drukknop ‘Reset algemeen’ | (1800S3) | 25 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-4 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.62 | PCD3.E165 | Niveaubewaking | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
4 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 63 | DI-4 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Drukknop ‘Lampentest’ | (1800S7) | 21 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-4 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 4 |  | 3 | I.63 | PCD3.E165 | Geen communicatie met externe niveaumeting | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Algemeen 02 | [32 empty] | Algemeen 01
Slot | 5 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | Slot | 3 | Digitale ingangskaart (DI)
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 64 | DI-5 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Ruimteventilator Validatie IO circuit onder spanning |  | 52 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-5 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.48 | PCD3.E165 | Netspanning 3 x 400 / 230 VAC aanwezig | Netspanning 3 x 400 / 230 VAC aanwezig | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 65 | DI-5 / IN1 | volgt nog | 790 | VL9050 | - | Ruimteventilator hoofdstroom automaat | (0214F2) | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-5 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.49 | PCD3.E165 | Netspanning fase volgorde | Netspanning fase volgorde | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 66 | DI-5 / IN2 | volgt nog | 790 | VL9050 | - | Ruimteventilator stuurstroom automaat | (0215K2) | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-5 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.50 | PCD3.E165 | Overspanningbeveiliging | Overspanningbeveiliging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 67 | DI-5 / IN3 | volgt nog | 790 | TT9050 | - | Ruimteventilator voeding besturing ventilatorunit | (0214K10) | 49 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-5 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.51 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Reset algemeen’ | Drukknop ‘Reset algemeen’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 68 | DI-5 / IN4 | volgt nog | 790 | VL9050 | - | Ruimteventilator werkschakelaar in | (0215K4) | 34 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-5 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.52 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Lampentest’ | Drukknop ‘Lampentest’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 69 | DI-5 / IN5 | volgt nog | 790 | VL9050 | - | Ruimteventilator in bedrijf | (0215bK5) | 27 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-5 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.53 | PCD3.E165 | Stuurstroom algemeen | Stuurstroom algemeen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 70 | DI-5 / IN6 | volgt nog | 790 | HE9010 / HE9011 | - | Ruimteverwarming hoofdstroom automaat | (0213F13) | 37 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-5 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.54 | PCD3.E165 | Storing beheersing / controle op afstand | Storing voedingsautomaten verwarming / ventilatie buitenomkasting / gebouw | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 71 | DI-5 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Paneel verwarming/ventilatie MCC/MRK-ALG-01 hoofdstroom automaat | (0210F2) | 65 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-5 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.55 | PCD3.E165 | Vorstalarm | Te hoge ruimte temperatuur alarm | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 72 | DI-5 / IN8 | volgt nog |  |  |  | Voeding stuurstroom DSL router | 0310(b)F3 | 30 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-5 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.56 | PCD3.E165 | Storing CV ketel | Deur open alarm(en) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 73 | DI-5 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Verzamelalarm geopende deuren | (01805S12) | 29 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-5 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.57 | PCD3.E165 | Storing voedingsautomaten verwarming / ventilatie buitenomkasting / gebouw | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 74 | DI-5 / IN10 | volgt nog | - | - | - | LT1002 Validatie IO circuit onder spanning | (1605F2) | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-5 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.58 | PCD3.E165 | Te hoge ruimte temperatuur alarm | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 75 | DI-5 / IN11 | volgt nog | - | - | - | LT1002 Voeding | (1600K2) | 14 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-5 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.59 | PCD3.E165 | Droogloopbewaking uitlaatklep persleiding | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 76 | DI-5 / IN12 | volgt nog | - | - | - | LT1002 Stuurstroom | (1601K2) | 18 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-5 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.60 | PCD3.E165 | Deur open alarm(en) | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 77 | DI-5 / IN13 | volgt nog | 710 | LT1002 LL | - | Droogloopbewaking 1 achter krooshek | (1601K6) | 35 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-5 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.61 | PCD3.E165 | Noodstop algemeen | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 78 | DI-5 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-5 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.62 | PCD3.E165 | Niveaubewaking | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
5 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 79 | DI-5 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-5 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 5 |  | 3 | I.63 | PCD3.E165 | Geen communicatie met externe niveaumeting | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Inlaat / Stuw / Alg. Persafsluiter / Blokkeerschuif aandrijving | [21 empty] | Blokkeerschuif is een uitzondering, kan naast persafsluiter voorkomen. | [10 empty] | Inlaat / Stuw / Alg. Persafsluiter / Blokkeerschuif aandrijving
Slot | 6 |  | Digitale uitgangskaart (DO) | [5 empty] | MV1010 + MV1070 + MV1080 | [14 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | Slot | 6 | Digitale uitgangskaart (DO)
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 0 | 80 | DO-6 / OUT0 | volgt nog | - | MV1010 | - | Inlaat Aansturing openen |  | 25 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-6 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.96 | PCD3.A465 | Aansturing inlaat openen | Inlaat Aansturing openen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 1 | 81 | DO-6 / OUT1 | volgt nog | - | MV1010 | - | Inlaat Aansturing sluiten |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-6 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.97 | PCD3.A465 | Aansturing inlaat sluiten | Inlaat Aansturing sluiten | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 2 | 82 | DO-6 / OUT2 | volgt nog | - | MV1010 | - | Inlaat Signalering ‘Open / Openen’ |  | 36 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-6 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.98 | PCD3.A465 | Signalering ‘Open / Openen’ inlaat | Inlaat Signalering ‘Open / Openen’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 3 | 83 | DO-6 / OUT3 | volgt nog | - | MV1010 | - | Inlaat Signalering ‘Dicht / Sluiten’ |  | 37 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-6 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.99 | PCD3.A465 | Signalering ‘Dicht / Sluiten’ inlaat | Inlaat Signalering ‘Dicht / Sluiten’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 4 | 84 | DO-6 / OUT4 | volgt nog | - | MV1070 | - | Stuw Aansturing openen / omlaag |  | 34 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-6 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.100 | PCD3.A465 | Aansturing stuw openen / omlaag | Alg. persafsluiter Aansturing openen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 5 | 85 | DO-6 / OUT5 | volgt nog | - | MV1070 | - | Stuw Aansturing sluiten / omhoog |  | 35 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-6 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.101 | PCD3.A465 | Aansturing stuw sluiten / omhoog | Alg. persafsluiter Aansturing sluiten | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 6 | 86 | DO-6 / OUT6 | volgt nog | - | MV1070 | - | Stuw Signalering ‘Dalen / Laagste positie’ |  | 44 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-6 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.102 | PCD3.A465 | Signalering ‘Dalen / Laagste positie’ stuw | Alg. persafsluiter Signalering ‘Open / Openen’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 7 | 87 | DO-6 / OUT7 | volgt nog | - | MV1070 | - | Stuw Signalering ‘Heffen / Hoogste positie’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-6 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.103 | PCD3.A465 | Signalering ‘Heffen / Hoogste positie’ stuw | Alg. persafsluiter Signalering ‘Dicht / Sluiten’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 8 | 88 | DO-6 / OUT8 | volgt nog | - | MV1080 | - | Blokkeerschuif Aansturing openen |  | 34 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-6 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.104 | PCD3.A465 | Reserve | Stuw Aansturing openen / omlaag | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 9 | 89 | DO-6 / OUT9 | volgt nog | - | MV1080 | - | Blokkeerschuif Aansturing sluiten |  | 35 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-6 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.105 | PCD3.A465 | Reserve | Stuw Aansturing sluiten / omhoog | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 10 | 90 | DO-6 / OUT10 | volgt nog | - | MV1080 | - | Blokkeerschuif Signalering ‘Open / Openen’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-6 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.106 | PCD3.A465 | Reserve | Stuw Signalering ‘Dalen / Laagste positie’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 11 | 91 | DO-6 / OUT11 | volgt nog | - | MV1080 | - | Blokkeerschuif Signalering ‘Dicht / Sluiten’ |  | 46 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-6 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.107 | PCD3.A465 | Reserve | Stuw Signalering ‘Heffen / Hoogste positie’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 12 | 92 | DO-6 / OUT12 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-6 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.108 | PCD3.A465 | Aandrijving algemene persafsluiter persleiding / blokkeerschuif openen | Blokkeerschuif Aansturing openen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 13 | 93 | DO-6 / OUT13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-6 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.109 | PCD3.A465 | Aandrijving algemene persafsluiter persleiding / blokkeerschuif sluiten | Blokkeerschuif Aansturing sluiten | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 14 | 94 | DO-6 / OUT14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-6 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.110 | PCD3.A465 | Signalering ‘Open / Openen’ algemene persafsluiter persleiding / blokkeerschuif | Blokkeerschuif Signalering ‘Open / Openen’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 15 | 95 | DO-6 / OUT15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-6 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | 6 | I.111 | PCD3.A465 | Signalering ‘Dicht / Sluiten’ algemene persafsluiter persleiding / blokkeerschuif | Blokkeerschuif Signalering ‘Dicht / Sluiten’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Bootpassage (Waterscheiding 1 + 2) | [32 empty] | Bootpassage (Waterscheiding 1 + 2)
Slot | 6 | D | Digitale uitgangskaart (DO) | [5 empty] | MV1070 + MV1080 | [14 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | Slot | - | Digitale uitgangskaart (DO)
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 0 | 80 | DO-6 / OUT0 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-6 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 1 | 81 | DO-6 / OUT1 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-6 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 2 | 82 | DO-6 / OUT2 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-6 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 3 | 83 | DO-6 / OUT3 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-6 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 4 | 84 | DO-6 / OUT4 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-6 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 5 | 85 | DO-6 / OUT5 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-6 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 6 | 86 | DO-6 / OUT6 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-6 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 7 | 87 | DO-6 / OUT7 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-6 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 8 | 88 | DO-6 / OUT8 | volgt nog | - | MV1070 | - | Waterscheiding 1 Aansturing openen / omlaag |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-6 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 1 Aansturing openen / omlaag | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 9 | 89 | DO-6 / OUT9 | volgt nog | - | MV1070 | - | Waterscheiding 1 Aansturing stuw sluiten / omhoog |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-6 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 1 Aansturing stuw sluiten / omhoog | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 10 | 90 | DO-6 / OUT10 | volgt nog | - | MV1070 | - | Waterscheiding 1 Signalering ‘Dalen / Laagste positie’ |  | 56 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-6 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 1 Signalering ‘Dalen / Laagste positie’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 11 | 91 | DO-6 / OUT11 | volgt nog | - | MV1070 | - | Waterscheiding 1 Signalering ‘Heffen / Hoogste positie’ stuw |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-6 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 1 Signalering ‘Heffen / Hoogste positie’ stuw | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 12 | 92 | DO-6 / OUT12 | volgt nog | - | MV1080 | - | Waterscheiding 2 Aansturing openen / omlaag |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-6 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Aansturing openen / omlaag | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 13 | 93 | DO-6 / OUT13 | volgt nog | - | MV1080 | - | Waterscheiding 2 Aansturing stuw sluiten / omhoog |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-6 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Aansturing stuw sluiten / omhoog | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 14 | 94 | DO-6 / OUT14 | volgt nog | - | MV1080 | - | Waterscheiding 2 Signalering ‘Dalen / Laagste positie’ |  | 56 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-6 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Signalering ‘Dalen / Laagste positie’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
6 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 15 | 95 | DO-6 / OUT15 | volgt nog | - | MV1080 | - | Waterscheiding 2 Signalering ‘Heffen / Hoogste positie’ stuw |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-6 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 6 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Signalering ‘Heffen / Hoogste positie’ stuw | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Motoraangedreven Inlaat | [8 empty] | IL1010 (MV1010) | [23 empty] | Inlaat
Slot | 7 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | Slot | 2A | Digitale ingangskaart (DI)
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 96 | DI-7 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Validatie IO circuit onder spanning |  | 42 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-7 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.32 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermische | Inlaat Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 97 | DI-7 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Hoofdstroom automaat |  | 28 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-7 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.33 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Inlaat Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 98 | DI-7 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Stuurstroom automaat |  | 28 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-7 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.34 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Inlaat Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 99 | DI-7 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 33 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-7 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.35 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Inlaat Bedrijfskeuze ‘PLC’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 100 | DI-7 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 28 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-7 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.36 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Inlaat Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 101 | DI-7 / IN5 | volgt nog | 710 | GS1010 EOP | - | Inlaat Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 32 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-7 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.37 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open | Inlaat Eindschakelaar open | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 102 | DI-7 / IN6 | volgt nog | 710 | GS1010 EDI | - | Inlaat Eindschakelaar open |  | 27 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-7 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.38 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht | Inlaat Eindschakelaar dicht | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 103 | DI-7 / IN7 | volgt nog | 710 | WS1010 MOP | - | Inlaat Eindschakelaar dicht |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-7 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.39 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen | Inlaat Koppel beveiliging aansturing openen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 104 | DI-7 / IN8 | volgt nog | 710 | WS1010 MDI | - | Inlaat Koppel beveiliging aansturing openen |  | 44 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-7 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.40 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten | Inlaat Koppel beveiliging aansturing sluiten | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 105 | DI-7 / IN9 | volgt nog | 710 | TS1010 | - | Inlaat Koppel beveiliging aansturing sluiten |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-7 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.41 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Inlaat Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 106 | DI-7 / IN10 | volgt nog | 710 | SS1010 | - | Inlaat Thermoknoop motortemperatuur |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-7 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.42 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Inlaat Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 107 | DI-7 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 43 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-7 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.43 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ inlaat | Inlaat Drukknop ‘Openen’ [Hold to run] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 108 | DI-7 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Drukknop ‘Openen’ [Hold to run] |  | 39 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-7 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.44 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ inlaat | Inlaat Drukknop ‘Sluiten’ [Hold to run] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 109 | DI-7 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Drukknop ‘Sluiten’ [Hold to run] |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-7 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.45 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Inlaat Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 110 | DI-7 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Inlaat Storing voeding anti condensverwarming |  | 46 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-7 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.46 | PCD3.E165 | Noodstop inlaat | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 111 | DI-7 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-7 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2A | I.47 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Motoraangedreven Blokkeerschuif | [32 empty] | Blokkeerschuif
Slot | 7 | B | Digitale ingangskaart (DI) | [5 empty] | MV1080 | [14 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | Slot | 17 | Digitale ingangskaart (DI)
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 96 | DI-7 / IN0 | volgt nog |  |  |  | Blokkeerschuif Validatie IO circuit onder spanning |  | 50 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-7 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.112 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermische | Blokkeerschuif Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 97 | DI-7 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Blokkeerschuif Hoofdstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-7 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.113 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Blokkeerschuif Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 98 | DI-7 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Blokkeerschuif Stuurstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-7 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.114 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Blokkeerschuif Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 99 | DI-7 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Blokkeerschuif Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 41 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-7 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.115 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Blokkeerschuif Bedrijfskeuze ‘PLC’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 100 | DI-7 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Blokkeerschuif Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-7 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.116 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Blokkeerschuif Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 101 | DI-7 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Blokkeerschuif Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-7 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.117 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open / hoog | Blokkeerschuif Eindschakelaar open / Laagste stand | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 102 | DI-7 / IN6 | volgt nog | 710 | GS1010 EOP | - | Blokkeerschuif Eindschakelaar open / Laagste stand |  | 51 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-7 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.118 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht / laag | Blokkeerschuif Eindschakelaar dicht / Hoogste stand | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 103 | DI-7 / IN7 | volgt nog | 710 | GS1010 EDI | - | Blokkeerschuif Eindschakelaar dicht / Hoogste stand |  | 52 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-7 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.119 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen | Blokkeerschuif Koppel beveiliging aansturing openen / dalen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 104 | DI-7 / IN8 | volgt nog | 710 | WS1010 MOP | - | Blokkeerschuif Koppel beveiliging aansturing openen / dalen |  | 60 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-7 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.120 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten | Blokkeerschuif Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 105 | DI-7 / IN9 | volgt nog | 710 | WS1010 MDI | - | Blokkeerschuif Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen |  | 62 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-7 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.121 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Blokkeerschuif Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 106 | DI-7 / IN10 | volgt nog | 710 | TS1010 | - | Blokkeerschuif Thermoknoop motortemperatuur |  | 44 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-7 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.122 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Blokkeerschuif Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 107 | DI-7 / IN11 | volgt nog | 710 | SS1010 | - | Blokkeerschuif Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 51 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-7 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.123 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ | Blokkeerschuif Drukknop ‘Openen' Dalen schuif [Hold to run] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 108 | DI-7 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Blokkeerschuif Drukknop ‘Openen' Dalen schuif [Hold to run] |  | 60 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-7 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.124 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ | Blokkeerschuif Drukknop ‘Sluiten' Heffen schuif [Hold to run] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 109 | DI-7 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Blokkeerschuif Drukknop ‘Sluiten' Heffen schuif [Hold to run] |  | 62 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-7 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.125 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 110 | DI-7 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Storing voeding anti condensverwarming |  | 39 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-7 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.126 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 111 | DI-7 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-7 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 17 | I.127 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Motoraangedreven Stuw | [32 empty] | Stuw
Slot | 7 | C | Digitale ingangskaart (DI) | [5 empty] | ST1070 (MV1070) | [14 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | Slot | 2 | Digitale ingangskaart (DI)
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 96 | DI-7 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Stuw Validatie IO circuit onder spanning |  | 40 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-7 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.32 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermische | Stuw Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 97 | DI-7 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Stuw Hoofdstroom automaat |  | 26 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-7 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.33 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Stuw Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 98 | DI-7 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Stuw Stuurstroom automaat |  | 26 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-7 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.34 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Stuw Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 99 | DI-7 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Stuw Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 31 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-7 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.35 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Stuw Bedrijfskeuze ‘PLC’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 100 | DI-7 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Stuw Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 25 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-7 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.36 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Stuw Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 101 | DI-7 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Stuw Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 31 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-7 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.37 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open / Laagste stand | Stuw Eindschakelaar open / Laagste stand | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 102 | DI-7 / IN6 | volgt nog | 710 | GS1070 EOP | - | Stuw Eindschakelaar open / Laagste stand |  | 41 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-7 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.38 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht / Hoogste stand | Stuw Eindschakelaar dicht / Hoogste stand | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 103 | DI-7 / IN7 | volgt nog | 710 | GS1070 EDI | - | Stuw Eindschakelaar dicht / Hoogste stand |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-7 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.39 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen / dalen | Stuw Koppel beveiliging aansturing openen / dalen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 104 | DI-7 / IN8 | volgt nog | 710 | WS1070 MOP | - | Stuw Koppel beveiliging aansturing openen / dalen |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-7 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.40 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen | Stuw Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 105 | DI-7 / IN9 | volgt nog | 710 | WS1070 MDI | - | Stuw Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen |  | 52 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-7 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.41 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Stuw Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 106 | DI-7 / IN10 | volgt nog | 710 | TS1070 | - | Stuw Thermoknoop motortemperatuur |  | 34 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-7 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.42 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Stuw Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 107 | DI-7 / IN11 | volgt nog | 710 | SS1070 | - | Stuw Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 41 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-7 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.43 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw | Stuw Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw [Hold to run] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 108 | DI-7 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Stuw Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw [Hold to run] |  | 48 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-7 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.44 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw | Stuw Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw [Hold to run] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 109 | DI-7 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Stuw Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw [Hold to run] |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-7 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.45 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Stuw Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 110 | DI-7 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Stuw Storing voeding anti condensverwarming |  | 45 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-7 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.46 | PCD3.E165 | Noodstop | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 111 | DI-7 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-7 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.47 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Motoraangedreven Waterscheiding (doorvaarbare stuw) | [32 empty] | Motoraangedreven Waterscheiding (doorvaarbare stuw)
Slot | 7 | D | Digitale ingangskaart (DI) | [5 empty] | ST1070 (MV1070) | [14 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | Slot | 2 | Digitale ingangskaart (DI)
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 96 | DI-7 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Validatie IO circuit onder spanning |  | 52 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-7 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.32 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Storing hoofdstroom | Waterscheiding 1 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 97 | DI-7 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Hoofdstroom automaat |  | 38 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-7 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.33 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Stuurstroom storing | Waterscheiding 1 Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 98 | DI-7 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Stuurstroom automaat |  | 38 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-7 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.34 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Waterscheiding 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 99 | DI-7 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 43 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-7 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.35 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Bedrijfskeuze ‘PLC’ | Waterscheiding 1 Bedrijfskeuze ‘PLC’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 100 | DI-7 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-7 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.36 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Waterscheiding 1 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 101 | DI-7 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-7 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.37 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Eindschakelaar open / Laagste stand | Waterscheiding 1 Eindschakelaar open / Laagste stand | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 102 | DI-7 / IN6 | volgt nog | 710 | GS1070 EOP | - | Waterscheiding 1 Eindschakelaar open / Laagste stand |  | 53 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-7 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.38 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Eindschakelaar dicht / Hoogste stand | Waterscheiding 1 Eindschakelaar dicht / Hoogste stand | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 103 | DI-7 / IN7 | volgt nog | 710 | GS1070 EDI | - | Waterscheiding 1 Eindschakelaar dicht / Hoogste stand |  | 54 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-7 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.39 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Koppel beveiliging aansturing openen / dalen | Waterscheiding 1 Koppel beveiliging aansturing openen / dalen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 104 | DI-7 / IN8 | volgt nog | 710 | WS1070 MOP | - | Waterscheiding 1 Koppel beveiliging aansturing openen / dalen |  | 62 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-7 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.40 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen | Waterscheiding 1 Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 105 | DI-7 / IN9 | volgt nog | 710 | WS1070 MDI | - | Waterscheiding 1 Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen |  | 64 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-7 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.41 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Thermoknoop motortemperatuur | Waterscheiding 1 Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 106 | DI-7 / IN10 | volgt nog | 710 | TS1070 | - | Waterscheiding 1 Thermoknoop motortemperatuur |  | 46 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-7 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.42 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Pulskontakt aandrijving in beweging | Waterscheiding 1 Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 107 | DI-7 / IN11 | volgt nog | 710 | SS1070 | - | Waterscheiding 1 Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 53 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-7 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.43 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw [pulscommando] | Waterscheiding 1 Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw [pulscommando] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 108 | DI-7 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw [pulscommando] |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-7 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.44 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw [pulscommando] | Waterscheiding 1 Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw [pulscommando] | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 109 | DI-7 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw [pulscommando] |  | 63 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-7 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.45 | PCD3.E165 | Waterscheiding 1 Storing voeding anti condensverwarming | Waterscheiding 1 Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 110 | DI-7 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 1 Storing voeding anti condensverwarming |  | 57 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-7 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.46 | PCD3.E165 | Noodstop | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
7 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 111 | DI-7 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-7 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 7 |  | 2 | I.47 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Opvoerpomp 1 / Vijzel 1 | [8 empty] | P_1030 - MV1035 / VY1030 | [23 empty] | Opvoerpomp 1 / Vijzel 1
Slot | 8 |  | Digitale uitgangskaart (DO) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | Slot | 4 | Digitale uitgangskaart (DO)
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 0 | 112 | DO-8 / OUT0 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Aansturing frequentieregelaar 1 ‘Run’ |  | 61 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-8 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.64 | PCD3.A465 | Aansturing frequentieregelaar 1 ‘Run’ | Pomp / vijzel 1 Aansturing frequentieregelaar 1 ‘Run’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 1 | 113 | DO-8 / OUT1 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Aansturen LT |  | 36 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-8 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.65 | PCD3.A465 | Aansturen pomp / vijzel 1 ( LT ) | Pomp / vijzel 1 Aansturen LT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 2 | 114 | DO-8 / OUT2 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Aansturen NT |  | 37 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-8 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.66 | PCD3.A465 | Aansturen pomp / vijzel 1 ( NT ) | Pomp / vijzel 1 Aansturen NT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 3 | 115 | DO-8 / OUT3 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Aansturen HT |  | 38 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-8 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.67 | PCD3.A465 | Aansturen pomp / vijzel 1 ( HT ) | Pomp / vijzel 1 Aansturen HT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 4 | 116 | DO-8 / OUT4 | volgt nog | - | - | - | Pomp 1 Aansturen spoelen / terugloop |  | 37 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-8 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.68 | PCD3.A465 | Aansturen spoelen / terugloop pomp 1 | Pomp 1 Aansturen spoelen / terugloop | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 5 | 117 | DO-8 / OUT5 | volgt nog | - | a. MV1035 /b. MV1060 | - | Afsluiter 1 Aansturing openen |  | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-8 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.69 | PCD3.A465 | Handbedrijf uit bij < L1 uitschakelpunt regelniv | Afsluiter 1 Aansturing openen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 6 | 118 | DO-8 / OUT6 | volgt nog | - | a. MV1035 /b. MV1060 | - | Afsluiter 1 Aansturing sluiten |  | 31 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-8 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.70 | PCD3.A465 | Aandrijving afsluiter 1 openen | Afsluiter 1 Aansturing sluiten | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 7 | 119 | DO-8 / OUT7 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Aansturen |  | 25 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-8 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.71 | PCD3.A465 | Aandrijving afsluiter 1 sluiten | Vetsmeerunit 1 Aansturen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 8 | 120 | DO-8 / OUT8 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 1 Aansturen |  | 22 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-8 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.72 | PCD3.A465 | Aansturen vet / oliepomp 1 | Koelpomp 1 Aansturen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 9 | 121 | DO-8 / OUT9 | volgt nog | - | - | - | Kooshek reiniger 1 Vrijgave |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-8 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.73 | PCD3.A465 | Aansturen oliekoelwaterpomp 1 | Kooshek reiniger 1 Vrijgave | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 10 | 122 | DO-8 / OUT10 | volgt nog | - | - | - | Krooshek reiniger 1 Reset |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-8 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.74 | PCD3.A465 | Vrijgave krooshek reiniger 1 | Krooshek reiniger 1 Reset | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 11 | 123 | DO-8 / OUT11 | volgt nog | - | a. MV1035 /b. MV1060 | - | Afsluiter 1 Signalering ‘Open / Openen’ |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-8 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.75 | PCD3.A465 | Reset krooshek reiniger 1 | Afsluiter 1 Signalering ‘Open / Openen’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 12 | 124 | DO-8 / OUT12 | volgt nog | - | a. MV1035 /b. MV1060 | - | Afsluiter 1 Signalering ‘Dicht / Sluiten’ |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-8 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.76 | PCD3.A465 | Signalering ‘Open / Openen’ afsluiter 1 | Afsluiter 1 Signalering ‘Dicht / Sluiten’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 13 | 125 | DO-8 / OUT13 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Signalering ‘In bedrijf’ |  | 48 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-8 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.77 | PCD3.A465 | Signalering ‘Dicht / Sluiten’ afsluiter 1 | Pomp / vijzel 1 Signalering ‘In bedrijf’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 14 | 126 | DO-8 / OUT14 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Signalering ‘Storing’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-8 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.78 | PCD3.A465 | Signalering ‘In bedrijf’ pomp / vijzel 1 | Pomp / vijzel 1 Signalering ‘Storing’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 15 | 127 | DO-8 / OUT15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-8 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | 4 | I.79 | PCD3.A465 | Signalering ‘Storing’ pomp / vijzel 1 | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Motoraangedreven Waterscheiding (dubbele doorvaarbare stuw) | [32 empty] | Motoraangedreven Waterscheiding (dubbele doorvaarbare stuw)
Slot | 8 | D | Digitale uitgangskaart (DO) | [5 empty] | ST1080 (MV1080) | [14 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | Slot | - | Digitale uitgangskaart (DO)
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 0 | 112 | DO-8 / OUT0 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Hoofdstroom automaat |  | 38 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-8 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Hoofdstroom automaat | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 1 | 113 | DO-8 / OUT1 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Stuurstroom automaat |  | 38 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-8 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Stuurstroom automaat | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 2 | 114 | DO-8 / OUT2 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 43 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-8 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 3 | 115 | DO-8 / OUT3 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-8 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Bedrijfskeuze ‘PLC’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 4 | 116 | DO-8 / OUT4 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-8 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 5 | 117 | DO-8 / OUT5 | volgt nog | 710 | GS1080 EOP | - | Waterscheiding 2 Eindschakelaar open / Laagste stand |  | 53 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-8 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Eindschakelaar open / Laagste stand | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 6 | 118 | DO-8 / OUT6 | volgt nog | 710 | GS1080 EDI | - | Waterscheiding 2 Eindschakelaar dicht / Hoogste stand |  | 54 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-8 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Eindschakelaar dicht / Hoogste stand | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 7 | 119 | DO-8 / OUT7 | volgt nog | 710 | WS1080 MOP | - | Waterscheiding 2 Koppel beveiliging aansturing openen / dalen |  | 62 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-8 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Koppel beveiliging aansturing openen / dalen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 8 | 120 | DO-8 / OUT8 | volgt nog | 710 | WS1080 MDI | - | Waterscheiding 2 Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen |  | 64 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-8 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Koppel beveiliging aansturing sluiten / heffen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 9 | 121 | DO-8 / OUT9 | volgt nog | 710 | TS1080 | - | Waterscheiding 2 Thermoknoop motortemperatuur |  | 46 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-8 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Thermoknoop motortemperatuur | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 10 | 122 | DO-8 / OUT10 | volgt nog | 710 | SS1080 | - | Waterscheiding 2 Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 53 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-8 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 11 | 123 | DO-8 / OUT11 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw [pulscommando] |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-8 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Drukknop ‘Openen’ Dalen stuw [pulscommando] | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 12 | 124 | DO-8 / OUT12 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw [pulscommando] |  | 63 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-8 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Drukknop ‘Sluiten’ Heffen stuw [pulscommando] | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 13 | 125 | DO-8 / OUT13 | volgt nog | - | - | - | Waterscheiding 2 Storing voeding anti condensverwarming |  | 57 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-8 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Waterscheiding 2 Storing voeding anti condensverwarming | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 14 | 126 | DO-8 / OUT14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-8 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
8 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 15 | 127 | DO-8 / OUT15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-8 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 8 |  | - | - | PCD3.A465 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Opvoerpomp 1 / Vijzel 1 | [8 empty] | P_1030 / VY1030 | [23 empty] | Pomp 1 / Vijzel 1
Slot | 9 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | Slot | 8 | Digitale ingangskaart (DI)
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 128 | DI-9 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Validatie IO circuit onder spanning |  | 58 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-9 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.128 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom maximaal / thermisch | Opvoerpomp 1 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 129 | DI-9 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Hoofdstroom automaat |  | 44 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-9 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.129 | PCD3.E165 | Storing stuurstroom | Opvoerpomp 1 Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 130 | DI-9 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Stuurstroom automaat |  | 44 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-9 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.130 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Opvoerpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 131 | DI-9 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Reserve (voor evt. detectie Werkschakelaar stand ‘In’) |  | 54 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-9 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.131 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Opvoerpomp 1 Bedrijfskeuze‘PLC’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 132 | DI-9 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 43 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-9 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.132 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Opvoerpomp 1 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 133 | DI-9 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-9 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.133 | PCD3.E165 | Frequentieregelaar paraat / niet in bedrijf | Opvoerpomp 1 Frequentieregelaar paraat / niet in bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 134 | DI-9 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-9 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.134 | PCD3.E165 | In bedrijf | Opvoerpomp 1 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 135 | DI-9 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-9 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.135 | PCD3.E165 | Storing frequentieregelaar | Opvoerpomp 1 Storing frequentieregelaar | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 136 | DI-9 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 In bedrijf |  | 34 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-9 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.136 | PCD3.E165 | Storing thermistor | Opvoerpomp 1 Storing thermistor | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 137 | DI-9 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Storing frequentieregelaar |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-9 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.137 | PCD3.E165 | Signalering voormelding overbelasting | Opvoerpomp 1 Voormelding overbelasting | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 138 | DI-9 / IN10 | volgt nog | 710 | TS1030 | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Storing thermistor |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-9 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.138 | PCD3.E165 | Droogloopbewaking 1 achter krooshek | Opvoerpomp 1 Droogloopbewaking 1 achter krooshek | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 139 | DI-9 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 1 Voormelding overbelasting |  | 49 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-9 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.139 | PCD3.E165 | Droogloop beveiliging terugslagklep 1 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 140 | DI-9 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-9 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.140 | PCD3.E165 | Lekkage of terugstroming | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 141 | DI-9 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Inbraak alarm |  | 13 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-9 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.141 | PCD3.E165 | kWh telpuls powermonitor | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 142 | DI-9 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Early warning brand alarm (rookdetectie) |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-9 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.142 | PCD3.E165 | kWh telpuls energieverbruik | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 143 | DI-9 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Brand alarm (branddetectie) |  | 27 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-9 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 9 |  | 8 | I.143 | PCD3.E165 | kWh meting dag / nacht periode | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Scheepvaartseinen | [32 empty] | Scheepvaart
Slot | 9 | D | Digitale uitgangskaart (DO) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | Slot | - | Digitale uitgangskaart (DO)
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 128 | DO-9 / OUT0 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aansturing seinlampen bovenpeil rood boven |  | 54 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-9 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen noord-oost rood boven | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 129 | DO-9 / OUT1 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aansturing seinlampen bovenpeil groen |  | 49 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-9 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen noord-oost groen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 130 | DO-9 / OUT2 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aansturing seinlampen rood onder |  | 44 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-9 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen noord-oost rood onder | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 131 | DO-9 / OUT3 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aansturing seinlampen onderpeil rood boven |  | 54 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-9 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen zuid-west rood boven | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 132 | DO-9 / OUT4 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aansturing seinlampen onderpeil groen |  | 49 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-9 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen zuid-west groen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 133 | DO-9 / OUT5 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aansturing seinlampen 36VDC (dag) |  | 45 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-9 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen zuid-west rood onder | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 134 | DO-9 / OUT6 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aansturing seinlampen 48VDC (mist) |  | 46 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-9 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen 36VDC (dag) | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 135 | DO-9 / OUT7 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-9 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aansturing seinlampen 48VDC (mist) | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 136 | DO-9 / OUT8 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-9 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 137 | DO-9 / OUT9 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-9 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 138 | DO-9 / OUT10 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-9 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 139 | DO-9 / OUT11 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-9 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 140 | DO-9 / OUT12 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-9 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 141 | DO-9 / OUT13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-9 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 142 | DO-9 / OUT14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-9 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
9 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 143 | DO-9 / OUT15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-9 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 9 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Vetsmeerunit 1 / Krooshekreiniger 1 | [8 empty] | VA1030 / KH1020 |  | KH1020 bij krooshekvinger-, grijparm-, portaalreiniger | [21 empty] | Olie / Vetpomp 1 / Koelpomp 1
Slot | 10 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | Slot | 10 | Digitale ingangskaart (DI)
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 144 | DI-10 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Validatie IO circuit onder spanning |  | 50 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-10 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.160 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch pomp 1 | Vetsmeerunit 1 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 145 | DI-10 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Hoofdstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-10 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.161 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ pomp 1 | Vetsmeerunit 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 146 | DI-10 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Stuurstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-10 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.162 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ pomp 1 | Vetsmeerunit 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 147 | DI-10 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Bedieningsschakelaar stand ‘PLC’ |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-10 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.163 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ pomp 1 | Vetsmeerunit 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 148 | DI-10 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Noodhand’ |  | 53 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-10 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.164 | PCD3.E165 | In bedrijf olie / vet pomp 1 | Vetsmeerunit 1 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 149 | DI-10 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 In bedrijf |  | 26 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-10 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.165 | PCD3.E165 | Te lage flow / doorstroming olie / vet 1 | Vetsmeerunit 1 Te lage flow | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 150 | DI-10 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Te lage flow |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-10 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.166 | PCD3.E165 | Te laag olie / vet niveau 1 | Vetsmeerunit 1 Te laag niveau | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 151 | DI-10 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 1 Te laag niveau |  | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-10 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.167 | PCD3.E165 | Te lage olie / vet druk 1 | Vetsmeerunit 1 Te lage druk | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 152 | DI-10 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 1 Validatie IO circuit onder spanning |  | 54 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-10 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.168 | PCD3.E165 | Te hoge olie / vet temperatuur 1 | Vetsmeerunit 1 Te hoge temperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 153 | DI-10 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 1 Hoofdstroom automaat | (1050F2 /1060F2) | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-10 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.169 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch koelpomp 1 --> I.336 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 154 | DI-10 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 1 Stuurstroom automaat | (1053K2) | 39 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-10 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.170 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ koelpomp 1 --> I.337 | Krooshekreiniger 1 Drukknop ‘Reset’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 155 | DI-10 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 1 Drukknop ‘Reset’ |  | 36 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-10 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.171 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ koelpomp 1 --> I.338 | Krooshekreiniger 1 ‘Paraat’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 156 | DI-10 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 1 ‘Paraat’ |  | 27 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-10 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.172 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ koelpomp 1 --> I.339 | Krooshekreiniger 1 ‘In bedrijf’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 157 | DI-10 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 1 ‘In bedrijf’ |  | 31 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-10 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.173 | PCD3.E165 | In bedrijf koelpomp 1 --> I.340 | Krooshekreiniger 1 ‘Storing’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 158 | DI-10 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 1 ‘Storing’ |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-10 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.174 | PCD3.E165 | Te lage flow koelcircuit 1 --> I.341 | Krooshekreiniger 1 ‘Noodstop’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 159 | DI-10 / IN15 | volgt nog | 710 | n.t.b. HZ1020 / HZ1021 | - | Krooshekreiniger 1 ‘Noodstop’ |  | 29 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-10 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | 10 | I.175 | PCD3.E165 | Te hoge temperatuur koelcircuit 1 --> I.342 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Scheepvaartseinen | [32 empty] | Scheepvaart
Slot | 10 | D | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | Slot | - | Digitale ingangskaart (DI)
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 144 | DI-10 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaartseinen Validatie IO circuit onder spanning |  | 53 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-10 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aanmelding drukknop 1A aanbod vanuit noord-oost (maakcontact) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 145 | DI-10 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaartseinen Hoofdstroom automaten (1123F2 en 1124F3) | (1123F2 / 1124F3 /1120K2 /1124K3) | 58 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-10 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aanmelding drukknop 1A aanbod vanuit noord-oost (verbreekcontact) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 146 | DI-10 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaartseinen Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-10 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aanmelding drukknop 2B aanbod vanuit zuid-west (maakcontact) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 147 | DI-10 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaartseinen Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ (Stemming doorvaart) |  | 63 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-10 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart aanmelding drukknop 2B aanbod vanuit zuid-west (verbreekcontact) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 148 | DI-10 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aanmelding drukknop 1A aanbod bovenpand (maakcontact) |  | 65 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-10 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart detectie scanner 1A aanbod vanuit noord-oost | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 149 | DI-10 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aanmelding drukknop 1A aanbod bovenpand (verbreekcontact) |  | 69 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-10 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart detectie scanner 2B aanbod vanuit zuid-west | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 150 | DI-10 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aanmelding drukknop 2B aanbod onderpand (maakcontact) |  | 65 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-10 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaartseinenlampen uitgeschakeld (bij ijspret) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 151 | DI-10 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart aanmelding drukknop 2B aanbod onderpand (verbreekcontact) |  | 69 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-10 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Scheepvaart seinlamp defect (optie) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 152 | DI-10 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart detectie scanner 1A aanbod bovenpand |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-10 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 153 | DI-10 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart detectie scanner 2B aanbod onderpand |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-10 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 154 | DI-10 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Bedrijfskeuzeschakelaar Scheepvaartseinen uit bedrijf, bij ijspret |  | 66 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-10 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 155 | DI-10 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart seinbeeld controle lampen bovenpeil rood boven |  | 59 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-10 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 156 | DI-10 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart seinbeeld controle lampen bovenpeil groen |  | 54 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-10 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 157 | DI-10 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart seinbeeld controle lampen rood onder |  | 49 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-10 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 158 | DI-10 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart seinbeeld controle lampen onderpeil rood boven |  | 59 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-10 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
10 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 159 | DI-10 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Scheepvaart seinbeeld controle lampen onderpeil groen |  | 54 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-10 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 10 |  | - | - | PCD3.E165 | Nieuw in IO-lijst kwam al wel voor in E-typicals | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Persafsluiter opvoerpomp 1 | [8 empty] | MV1035 | [23 empty] | Persafsluiter 1
Slot | 11 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | Slot | 9 | Digitale ingangskaart (DI)
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 160 | DI-11 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter Validatie IO circuit onder spanning |  | 49 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-11 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.144 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom/thermische | Persafsluiter opvoerpomp 1 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 161 | DI-11 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Hoofdstroom automaat |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-11 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.145 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Persafsluiter opvoerpomp 1 Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 162 | DI-11 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Stuurstroom automaat |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-11 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.146 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Persafsluiter opvoerpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 163 | DI-11 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 53 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-11 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.147 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Persafsluiter opvoerpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 164 | DI-11 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 61 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-11 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.148 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Persafsluiter opvoerpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 165 | DI-11 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-11 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.149 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open | Persafsluiter opvoerpomp 1 Eindschakelaar open | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 166 | DI-11 / IN6 | volgt nog | - | GS1035 EOP | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Eindschakelaar open |  | 47 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-11 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.150 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht | Persafsluiter opvoerpomp 1 Eindschakelaar dicht | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 167 | DI-11 / IN7 | volgt nog | - | GS1035 EDI | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Eindschakelaar dicht |  | 48 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-11 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.151 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen | Persafsluiter opvoerpomp 1 Koppel beveiliging aansturing openen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 168 | DI-11 / IN8 | volgt nog | - | WS1035 MOP | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Koppel beveiliging aansturing openen |  | 64 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-11 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.152 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten | Persafsluiter opvoerpomp 1 Koppel beveiliging aansturing sluiten | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 169 | DI-11 / IN9 | volgt nog | - | WS1035 MDI | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Koppel beveiliging aansturing sluiten |  | 65 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-11 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.153 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Persafsluiter opvoerpomp 1 Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 170 | DI-11 / IN10 | volgt nog | - | TS1035 | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Thermoknoop motortemperatuur |  | 56 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-11 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.154 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Persafsluiter opvoerpomp 1 Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 171 | DI-11 / IN11 | volgt nog | - | SS1035 | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 63 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-11 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.155 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ | Persafsluiter opvoerpomp 1 Drukknop ‘Openen’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 172 | DI-11 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Drukknop ‘Openen’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-11 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.156 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ | Persafsluiter opvoerpomp 1 Drukknop ‘Sluiten’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 173 | DI-11 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Drukknop ‘Sluiten’ |  | 46 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-11 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.157 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Persafsluiter opvoerpomp 1 Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 174 | DI-11 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 1 Storing voeding anti condensverwarming |  | 67 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-11 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.158 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 175 | DI-11 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-11 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 9 | I.159 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Algemene persafsluiter | [8 empty] | MV1060 | [23 empty] | Algemene persafsluiter
Slot | 11 | B | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | Slot | 17 | Digitale ingangskaart (DI)
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 160 | DI-11 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Validatie IO circuit onder spanning |  | 59 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-11 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.272 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermische | Algemene persafsluiter Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 161 | DI-11 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Hoofdstroom automaat |  | 45 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-11 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.273 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Algemene persafsluiter Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 162 | DI-11 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Stuurstroom automaat |  | 45 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-11 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.274 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Algemene persafsluiter Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 163 | DI-11 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 50 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-11 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.275 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Algemene persafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 164 | DI-11 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 58 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-11 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.276 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Algemene persafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 165 | DI-11 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 58 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-11 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.277 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open / hoog | Algemene persafsluiter Eindschakelaar open | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 166 | DI-11 / IN6 | volgt nog | - | GS1060 EOP | - | Algemene persafsluiter Eindschakelaar open |  | 44 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-11 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.278 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht / laag | Algemene persafsluiter Eindschakelaar dicht | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 167 | DI-11 / IN7 | volgt nog | - | GS1060 EDI | - | Algemene persafsluiter Eindschakelaar dicht |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-11 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.279 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen | Algemene persafsluiter Koppel beveiliging aansturing openen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 168 | DI-11 / IN8 | volgt nog | - | WS1060 MOP | - | Algemene persafsluiter Koppel beveiliging aansturing openen |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-11 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.280 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten | Algemene persafsluiter Koppel beveiliging aansturing sluiten | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 169 | DI-11 / IN9 | volgt nog | - | WS1060 MDI | - | Algemene persafsluiter Koppel beveiliging aansturing sluiten |  | 62 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-11 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.281 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Algemene persafsluiter Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 170 | DI-11 / IN10 | volgt nog | - | TS1060 | - | Algemene persafsluiter Thermoknoop motortemperatuur |  | 53 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-11 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.282 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Algemene persafsluiter Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 171 | DI-11 / IN11 | volgt nog | - | SS1060 | - | Algemene persafsluiter Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 60 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-11 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.283 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ | Algemene persafsluiter Drukknop ‘Openen’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 172 | DI-11 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Drukknop ‘Openen’ |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-11 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.284 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ | Algemene persafsluiter Drukknop ‘Sluiten’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 173 | DI-11 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Drukknop ‘Sluiten’ |  | 43 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-11 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.285 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Algemene persafsluiter Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 174 | DI-11 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Algemene persafsluiter Storing voeding anti condensverwarming |  | 64 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-11 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.286 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
11 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 175 | DI-11 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-11 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 11 |  | 17 | I.287 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Opvoerpomp 2 / Vijzel 2 | [8 empty] | P_1040 - MV1045 / VY1040 | [23 empty] | Pomp 2 / Vijzel 2
Slot | 12 |  | Digitale uitgangskaart (DO) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | Slot | 7 | Digitale uitgangskaart (DO)
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 0 | 176 | DO-12 / OUT0 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Aansturing frequentieregelaar 1 ‘Run’ |  | 62 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-12 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.112 | PCD3.A465 | Aansturing frequentieregelaar 2 ‘Run’ | Pomp / vijzel 2 Aansturing frequentieregelaar 1 ‘Run’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 1 | 177 | DO-12 / OUT1 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Aansturen LT |  | 37 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-12 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.113 | PCD3.A465 | Aansturen pomp / vijzel 2 ( LT ) | Pomp / vijzel 2 Aansturen LT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 2 | 178 | DO-12 / OUT2 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Aansturen NT |  | 38 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-12 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.114 | PCD3.A465 | Aansturen pomp / vijzel 2 ( NT ) | Pomp / vijzel 2 Aansturen NT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 3 | 179 | DO-12 / OUT3 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Aansturen HT |  | 39 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-12 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.115 | PCD3.A465 | Aansturen pomp / vijzel 2 ( HT ) | Pomp / vijzel 2 Aansturen HT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 4 | 180 | DO-12 / OUT4 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Aansturen spoelen / terugloop |  | 54 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-12 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.116 | PCD3.A465 | Aansturen spoelen / terugloop pomp 2 | Pomp 2 Aansturen spoelen / terugloop | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 5 | 181 | DO-12 / OUT5 | volgt nog | - | MV1045 | - | Afsluiter 2 Aansturing openen |  | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-12 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.117 | PCD3.A465 | Handbedrijf uit bij < L1 uitschakelpunt regelniv | Afsluiter 2 Aansturing openen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 6 | 182 | DO-12 / OUT6 | volgt nog | - | MV1045 | - | Afsluiter 2 Aansturing sluiten |  | 31 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-12 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.118 | PCD3.A465 | Aandrijving afsluiter 2 openen | Afsluiter 2 Aansturing sluiten | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 7 | 183 | DO-12 / OUT7 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Aansturen |  | 25 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-12 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.119 | PCD3.A465 | Aandrijving afsluiter 2 sluiten | Vetsmeerunit 2 Aansturen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 8 | 184 | DO-12 / OUT8 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 2 Aansturen |  | 22 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-12 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.120 | PCD3.A465 | Aansturen vet / oliepomp 2 | Koelpomp 2 Aansturen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 9 | 185 | DO-12 / OUT9 | volgt nog | - | - | - | Kooshek reiniger 2 Vrijgave |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-12 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.121 | PCD3.A465 | Aansturen oliekoelwaterpomp 2 | Kooshek reiniger 2 Vrijgave | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 10 | 186 | DO-12 / OUT10 | volgt nog | - | - | - | Krooshek reiniger 2 Reset |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-12 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.122 | PCD3.A465 | Vrijgave krooshek reiniger 2 | Krooshek reiniger 2 Reset | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 11 | 187 | DO-12 / OUT11 | volgt nog | - | MV1045 | - | Afsluiter 2 Signalering ‘Open / Openen’ |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-12 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.123 | PCD3.A465 | Reset krooshek reiniger 2 | Afsluiter 2 Signalering ‘Open / Openen’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 12 | 188 | DO-12 / OUT12 | volgt nog | - | MV1045 | - | Afsluiter 2 Signalering ‘Dicht / Sluiten’ |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-12 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.124 | PCD3.A465 | Signalering ‘Open / Openen’ afsluiter 2 | Afsluiter 2 Signalering ‘Dicht / Sluiten’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 13 | 189 | DO-12 / OUT13 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Signalering ‘In bedrijf’ |  | 49 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-12 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.125 | PCD3.A465 | Signalering ‘Dicht / Sluiten’ afsluiter 2 | Pomp / vijzel 2 Signalering ‘In bedrijf’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 14 | 190 | DO-12 / OUT14 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Signalering ‘Storing’ |  | 46 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-12 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.126 | PCD3.A465 | Signalering ‘In bedrijf’ pomp / vijzel 2 | Pomp / vijzel 2 Signalering ‘Storing’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
12 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 15 | 191 | DO-12 / OUT15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-12 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 12 |  | 7 | I.127 | PCD3.A465 | Signalering ‘Storing’ pomp / vijzel 2 | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Opvoerpomp 2 / Vijzel 2 | [8 empty] | P_1040 / VY1040 | [23 empty] | Pomp 2 / Vijzel 2
Slot | 13 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | Slot | 12 | Digitale ingangskaart (DI)
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 192 | DI-13 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Validatie IO circuit onder spanning |  | 59 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-13 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.192 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom maximaal / thermisch | Opvoerpomp 2 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 193 | DI-13 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Hoofdstroom automaat |  | 44 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-13 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.193 | PCD3.E165 | Storing stuurstroom | Opvoerpomp 2 Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 194 | DI-13 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Stuurstroom automaat |  | 45 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-13 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.194 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Opvoerpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 195 | DI-13 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Reserve (voor evt. detectie Werkschakelaar stand ‘In’) |  | 54 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-13 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.195 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Opvoerpomp 2 Bedrijfskeuze‘PLC’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 196 | DI-13 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Bedrijfskeuze‘PLC’ |  | 43 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-13 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.196 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Opvoerpomp 2 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 197 | DI-13 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Bedrijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 49 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-13 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.197 | PCD3.E165 | Frequentieregelaar paraat / niet in bedrijf | Opvoerpomp 2 Frequentieregelaar paraat / niet in bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 198 | DI-13 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-13 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.198 | PCD3.E165 | In bedrijf | Opvoerpomp 2 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 199 | DI-13 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-13 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.199 | PCD3.E165 | Storing frequentieregelaar | Opvoerpomp 2 Storing frequentieregelaar | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 200 | DI-13 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 In bedrijf |  | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-13 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.200 | PCD3.E165 | Storing thermistor | Opvoerpomp 2 Storing thermistor | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 201 | DI-13 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Storing frequentieregelaar |  | 51 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-13 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.201 | PCD3.E165 | Signalering voormelding overbelasting | Opvoerpomp 2 Voormelding overbelasting | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 202 | DI-13 / IN10 | volgt nog | 710 | TS1040 | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Storing thermistor |  | 43 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-13 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.202 | PCD3.E165 | Droogloopbewaking 2 achter krooshek | Opvoerpomp 2 Droogloopbewaking 1 achter krooshek | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 203 | DI-13 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Voormelding overbelasting |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-13 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.203 | PCD3.E165 | Droogloop beveiliging terugslagklep 2 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 204 | DI-13 / IN12 | volgt nog | 710 | LT1005 LL | - | Opvoerpomp / vijzel 2 Droogloopbewaking 1 achter krooshek |  | 60 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-13 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.204 | PCD3.E165 | Lekkage of terugstroming | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 205 | DI-13 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-13 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.205 | PCD3.E165 | Storingsmelding brandalarmunit / Voormelding brandalarm | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 206 | DI-13 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-13 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.206 | PCD3.E165 | Brand alarmering en alarm naar Brandweer | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
13 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 207 | DI-13 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-13 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 13 |  | 12 | I.207 | PCD3.E165 | Inbraak alarmering | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Vetsmeerunit 2 / Krooshekreiniger 2 | [8 empty] | VA1040 / KH1021 |  | KH1021, alleen bij 2 krooshekvingerreinigers | [21 empty] | Olie / Vetpomp 2 / Koelpomp 2
Slot | 14 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | Slot | 14 | Digitale ingangskaart (DI)
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 208 | DI-14 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Validatie IO circuit onder spanning |  | 50 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-14 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.224 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch pomp 2 | Vetsmeerunit 2 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 209 | DI-14 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Hoofdstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-14 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.225 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ pomp 2 | Vetsmeerunit 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 210 | DI-14 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Stuurstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-14 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.226 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ pomp 2 | Vetsmeerunit 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 211 | DI-14 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Bedieningsschakelaar stand ‘PLC’ |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-14 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.227 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ pomp 2 | Vetsmeerunit 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 212 | DI-14 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Noodhand’ |  | 53 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-14 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.228 | PCD3.E165 | In bedrijf olie / vet pomp 2 | Vetsmeerunit 2 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 213 | DI-14 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 In bedrijf |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-14 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.229 | PCD3.E165 | Te lage flow / doorstroming olie / vet 2 | Vetsmeerunit 2 Te lage flow | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 214 | DI-14 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Te lage flow |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-14 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.230 | PCD3.E165 | Te laag olie / vet niveau 2 | Vetsmeerunit 2 Te laag niveau | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 215 | DI-14 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 2 Te laag niveau |  | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-14 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.231 | PCD3.E165 | Te lage olie / vet druk 2 | Vetsmeerunit 2 Te lage druk | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 216 | DI-14 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 2 Validatie IO circuit onder spanning |  | 54 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-14 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.232 | PCD3.E165 | Te hoge olie / vet temperatuur 2 | Vetsmeerunit 2 Te hoge temperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 217 | DI-14 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 2 Hoofdstroom automaat |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-14 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.233 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch koelpomp 2 --> I.352 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 218 | DI-14 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 2 Stuurstroom automaat |  | 39 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-14 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.234 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ koelpomp 2 --> I.353 | Krooshekreiniger 2 Drukknop ‘Reset’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 219 | DI-14 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 2 Drukknop ‘Reset’ |  | 36 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-14 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.235 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ koelpomp 2 --> I.354 | Krooshekreiniger 2 ‘Paraat’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 220 | DI-14 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 2 ‘Paraat’ |  | 27 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-14 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.236 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ koelpomp 2 --> I.355 | Krooshekreiniger 2 ‘In bedrijf’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 221 | DI-14 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 2 ‘In bedrijf’ |  | 31 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-14 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.237 | PCD3.E165 | In bedrijf koelpomp 2 --> I.356 | Krooshekreiniger 2 ‘Storing’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 222 | DI-14 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 2 ‘Storing’ |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-14 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.238 | PCD3.E165 | Te lage flow koelcircuit 2 --> I.357 | Krooshekreiniger 2 ‘Noodstop’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
14 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 223 | DI-14 / IN15 | volgt nog | 710 | n.t.b. HZ1022 / HZ1023 | - | Krooshekreiniger 2 ‘Noodstop’ |  | 29 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-14 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 14 |  | 14 | I.239 | PCD3.E165 | Te hoge temperatuur koelcircuit 2 --> I.358 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Persafsluiter opvoerpomp 2 | [8 empty] | MV1045 | [23 empty] | Persafsluiter 2
Slot | 15 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | Slot | 13 | Digitale ingangskaart (DI)
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 224 | DI-15 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Validatie IO circuit onder spanning |  | 63 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-15 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.208 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermische | Persafsluiter opvoerpomp 2 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 225 | DI-15 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Hoofdstroom automaat |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-15 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.209 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Persafsluiter opvoerpomp 2 Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 226 | DI-15 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Stuurstroom automaat |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-15 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.210 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Persafsluiter opvoerpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 227 | DI-15 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 53 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-15 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.211 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Persafsluiter opvoerpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 228 | DI-15 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 61 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-15 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.212 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Persafsluiter opvoerpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 229 | DI-15 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-15 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.213 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open | Persafsluiter opvoerpomp 2 Eindschakelaar open | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 230 | DI-15 / IN6 | volgt nog | - | GS1045 EOP | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Eindschakelaar open |  | 47 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-15 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.214 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht | Persafsluiter opvoerpomp 2 Eindschakelaar dicht | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 231 | DI-15 / IN7 | volgt nog | - | GS1045 EDI | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Eindschakelaar dicht |  | 48 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-15 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.215 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen | Persafsluiter opvoerpomp 2 Koppel beveiliging aansturing openen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 232 | DI-15 / IN8 | volgt nog | - | WS1045 MOP | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Koppel beveiliging aansturing openen |  | 64 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-15 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.216 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten | Persafsluiter opvoerpomp 2 Koppel beveiliging aansturing sluiten | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 233 | DI-15 / IN9 | volgt nog | - | WS1045 MDI | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Koppel beveiliging aansturing sluiten |  | 65 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-15 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.217 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Persafsluiter opvoerpomp 2 Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 234 | DI-15 / IN10 | volgt nog | - | TS1045 | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Thermoknoop motortemperatuur |  | 56 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-15 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.218 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Persafsluiter opvoerpomp 2 Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 235 | DI-15 / IN11 | volgt nog | - | SS1045 | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 63 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-15 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.219 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ | Persafsluiter opvoerpomp 2 Drukknop ‘Openen’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 236 | DI-15 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Drukknop ‘Openen’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-15 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.220 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ | Persafsluiter opvoerpomp 2 Drukknop ‘Sluiten’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 237 | DI-15 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Drukknop ‘Sluiten’ |  | 46 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-15 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.221 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Persafsluiter opvoerpomp 2 Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 238 | DI-15 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 2 Storing voeding anti condensverwarming |  | 67 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-15 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.222 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
15 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 239 | DI-15 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-15 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 15 |  | 13 | I.223 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Opvoerpomp 3 | [8 empty] | P_1050 - MV1055 | [12 empty] | Komt boven 100m3/uur niet voor | [10 empty] | Pomp 3
Slot | 16 |  | Digitale uitgangskaart (DO) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | Slot | 19 | Digitale uitgangskaart (DO)
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 0 | 240 | DO-16 / OUT0 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Aansturing frequentieregelaar 1 ‘Run’ |  | 61 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DO-16 / OUT0; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.304 | PCD3.A465 | Aansturing frequentieregelaar 3 ‘Run’ | Pomp / vijzel 3 Aansturing frequentieregelaar 1 ‘Run’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 1 | 241 | DO-16 / OUT1 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Aansturen LT |  | 36 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DO-16 / OUT1; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.305 | PCD3.A465 | Aansturen pomp 3 ( LT ) | Pomp / vijzel 3 Aansturen LT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 2 | 242 | DO-16 / OUT2 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Aansturen NT |  | 37 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DO-16 / OUT2; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.306 | PCD3.A465 | Aansturen pomp 3 ( NT ) | Pomp / vijzel 3 Aansturen NT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 3 | 243 | DO-16 / OUT3 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Aansturen HT |  | 38 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DO-16 / OUT3; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.307 | PCD3.A465 | Aansturen pomp 3 ( HT ) | Pomp / vijzel 3 Aansturen HT | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 4 | 244 | DO-16 / OUT4 | volgt nog | - | - | - | Pomp 3 Aansturen spoelen / terugloop |  | 37 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DO-16 / OUT4; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.308 | PCD3.A465 | Aansturen spoelen / terugloop pomp 3 | Pomp 3 Aansturen spoelen / terugloop | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 5 | 245 | DO-16 / OUT5 | volgt nog | - | MV1055 | - | Afsluiter 3 Aansturing openen |  | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DO-16 / OUT5; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.309 | PCD3.A465 | Handbedrijf uit bij < L1 uitschakelpunt regelniv | Afsluiter 3 Aansturing openen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 6 | 246 | DO-16 / OUT6 | volgt nog | - | MV1055 | - | Afsluiter 3 Aansturing sluiten |  | 31 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DO-16 / OUT6; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.310 | PCD3.A465 | Aandrijving afsluiter 3 openen | Afsluiter 3 Aansturing sluiten | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 7 | 247 | DO-16 / OUT7 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Aansturen |  | 25 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DO-16 / OUT7; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.311 | PCD3.A465 | Aandrijving afsluiter 3 sluiten | Vetsmeerunit 3 Aansturen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 8 | 248 | DO-16 / OUT8 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 3 Aansturen |  | 22 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DO-16 / OUT8; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.312 | PCD3.A465 | Aansturen vet / oliepomp 3 | Koelpomp 3 Aansturen | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 9 | 249 | DO-16 / OUT9 | volgt nog | - | - | - | Kooshek reiniger 3 Vrijgave |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DO-16 / OUT9; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.313 | PCD3.A465 | Aansturen oliekoelwaterpomp 3 | Kooshek reiniger 3 Vrijgave | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 10 | 250 | DO-16 / OUT10 | volgt nog | - | - | - | Krooshek reiniger 3 Reset |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DO-16 / OUT10; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.314 | PCD3.A465 | Vrijgave krooshek reiniger 3 | Krooshek reiniger 3 Reset | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 11 | 251 | DO-16 / OUT11 | volgt nog | - | MV1055 | - | Afsluiter 3 Signalering ‘Open / Openen’ |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DO-16 / OUT11; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.315 | PCD3.A465 | Reset krooshek reiniger 3 | Afsluiter 3 Signalering ‘Open / Openen’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 12 | 252 | DO-16 / OUT12 | volgt nog | - | MV1055 | - | Afsluiter 3 Signalering ‘Dicht / Sluiten’ |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DO-16 / OUT12; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.316 | PCD3.A465 | Signalering ‘Open / Openen’ afsluiter 3 | Afsluiter 3 Signalering ‘Dicht / Sluiten’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 13 | 253 | DO-16 / OUT13 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Signalering ‘In bedrijf’ |  | 48 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DO-16 / OUT13; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.317 | PCD3.A465 | Signalering ‘Dicht / Sluiten’ afsluiter 3 | Pomp / vijzel 3 Signalering ‘In bedrijf’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 14 | 254 | DO-16 / OUT14 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Signalering ‘Storing’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DO-16 / OUT14; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.318 | PCD3.A465 | Signalering ‘In bedrijf’ pomp 3 | Pomp / vijzel 3 Signalering ‘Storing’ | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
16 | - |  | AXL F DO16/1 1H | 15 | 255 | DO-16 / OUT15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DO-16 / OUT15; d: PLC-aansluiting, DO; f: Slot 16 |  | 19 | I.319 | PCD3.A465 | Signalering ‘Storing’ pomp 3 | Reserve | Digitale uitgangskaart (DO) | DO- | / OUT
Opvoerpomp 3 | [8 empty] | P_1050 | [12 empty] | Aandrijflijn 3 kent geen vijzelvariant | [10 empty] | Pomp 3
Slot | 17 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | Slot | 20 | Digitale ingangskaart (DI)
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 256 | DI-17 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Validatie IO circuit onder spanning |  | 57 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-17 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.320 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom maximaal / thermisch | Opvoerpomp 3 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 257 | DI-17 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Hoofdstroom automaat |  | 43 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-17 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.321 | PCD3.E165 | Storing stuurstroom | Opvoerpomp 3 Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 258 | DI-17 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Stuurstroom automaat |  | 44 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-17 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.322 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In‘ | Opvoerpomp 3 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 259 | DI-17 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Reserve (voor evt. detectie Werkschakelaar stand ‘In’) |  | 54 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-17 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.323 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Opvoerpomp 3 Bedrijfskeuze ‘PLC’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 260 | DI-17 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Bedrijfskeuze ‘PLC’ |  | 43 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-17 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.324 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Opvoerpomp 3 Bedijfskeuze ‘Noodhand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 261 | DI-17 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Bedijfskeuze ‘Noodhand’ |  | 47 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-17 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.325 | PCD3.E165 | Frequentieregelaar paraat / niet in bedrijf | Opvoerpomp 3 Frequentieregelaar paraat / niet in bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 262 | DI-17 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-17 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.326 | PCD3.E165 | In bedrijf | Opvoerpomp 3 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 263 | DI-17 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-17 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.327 | PCD3.E165 | Storing frequentieregelaar | Opvoerpomp 3 Storing frequentieregelaar | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 264 | DI-17 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 In bedrijf |  | 34 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-17 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.328 | PCD3.E165 | Storing thermistor | Opvoerpomp 3 Storing thermistor | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 265 | DI-17 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Storing frequentieregelaar |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-17 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.329 | PCD3.E165 | Signalering voormelding overbelasting | Opvoerpomp 3 Voormelding overbelasting | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 266 | DI-17 / IN10 | volgt nog | 710 | TS1050 | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Storing thermistor |  | 42 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-17 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.330 | PCD3.E165 | Droogloopbewaking 3 achter krooshek | Opvoerpomp 3 Droogloopbewaking 1 achter krooshek | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 267 | DI-17 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Voormelding overbelasting |  | 49 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-17 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.331 | PCD3.E165 | Droogloop beveiliging terugslagklep 3 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 268 | DI-17 / IN12 | volgt nog | 710 | LT1007 LL | - | Opvoerpomp / vijzel 3 Droogloopbewaking 1 achter krooshek |  | 59 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-17 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.332 | PCD3.E165 | Lekkage of terugstroming | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 269 | DI-17 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-17 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.333 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 270 | DI-17 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-17 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.334 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
17 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 271 | DI-17 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-17 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 17 |  | 20 | I.335 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Vetsmeerunit 3 / Krooshekreiniger 3 | [8 empty] | VA1050 / KH1022 |  | KH1021, alleen bij 3 krooshekvingerreinigers | [21 empty] | Olie / Vetpomp 3 / Koelpomp 3
Slot | 18 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | Slot | 22 | Digitale ingangskaart (DI)
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 272 | DI-18 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Validatie IO circuit onder spanning |  | 50 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-18 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.352 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch pomp 3 | Vetsmeerunit 3 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 273 | DI-18 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Hoofdstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-18 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.353 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ pomp 3 | Vetsmeerunit 3 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 274 | DI-18 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Stuurstroom automaat |  | 36 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-18 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.354 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ pomp 3 | Vetsmeerunit 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 275 | DI-18 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Bedieningsschakelaar stand ‘PLC’ |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-18 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.355 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ pomp 3 | Vetsmeerunit 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 276 | DI-18 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Noodhand’ |  | 53 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-18 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.356 | PCD3.E165 | In bedrijf olie / vet pomp 3 | Vetsmeerunit 3 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 277 | DI-18 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 In bedrijf |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-18 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.357 | PCD3.E165 | Te lage flow / doorstroming olie / vet 3 | Vetsmeerunit 3 Te lage flow | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 278 | DI-18 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Te lage flow |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-18 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.358 | PCD3.E165 | Te laag olie / vet niveau 3 | Vetsmeerunit 3 Te laag niveau | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 279 | DI-18 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Vetsmeerunit 3 Te laag niveau |  | 30 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-18 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.359 | PCD3.E165 | Te lage olie / vet druk 3 | Vetsmeerunit 3 Te lage druk | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 280 | DI-18 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 3 Validatie IO circuit onder spanning |  | 54 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-18 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.360 | PCD3.E165 | Te hoge olie / vet temperatuur 3 | Vetsmeerunit 3 Te hoge temperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 281 | DI-18 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 3 Hoofdstroom automaat |  | 40 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-18 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.361 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch koelpomp 3 --> I.368 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 282 | DI-18 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 3 Stuurstroom automaat |  | 39 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-18 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.362 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ koelpomp 3 --> I.369 | Krooshekreiniger 3 Drukknop ‘Reset’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 283 | DI-18 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 3 Drukknop ‘Reset’ |  | 36 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-18 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.363 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ koelpomp 3 --> I.370 | Krooshekreiniger 3 ‘Paraat’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 284 | DI-18 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 3 ‘Paraat’ |  | 27 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-18 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.364 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ koelpomp 3 --> I.371 | Krooshekreiniger 3 ‘In bedrijf’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 285 | DI-18 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 3 ‘In bedrijf’ |  | 31 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-18 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.365 | PCD3.E165 | In bedrijf koelpomp 3 --> I.372 | Krooshekreiniger 3 ‘Storing’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 286 | DI-18 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Krooshekreiniger 3 ‘Storing’ |  | 28 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-18 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.366 | PCD3.E165 | Te lage flow koelcircuit 3 --> I.373 | Krooshekreiniger 3 ‘Noodstop’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
18 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 287 | DI-18 / IN15 | volgt nog | 710 | n.t.b. HZ1024 / HZ1025 | - | Krooshekreiniger 3 ‘Noodstop’ |  | 29 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-18 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 18 |  | 22 | I.367 | PCD3.E165 | Te hoge temperatuur koelcircuit 3 --> I.374 | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Persafsluiter opvoerpomp 3 | [32 empty] | Afsluiter 3
Slot | 19 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [5 empty] | MV1055 | [14 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | Slot | 21 | Digitale ingangskaart (DI)
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 288 | DI-19 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Validatie IO circuit onder spanning |  | 63 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-19 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.336 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermische | Persafsluiter opvoerpomp 3 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 289 | DI-19 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Hoofdstroom automaat |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-19 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.337 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Persafsluiter opvoerpomp 3 Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 290 | DI-19 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Stuurstroom automaat |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-19 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.338 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Persafsluiter opvoerpomp 3 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 291 | DI-19 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 53 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-19 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.339 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Persafsluiter opvoerpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 292 | DI-19 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 61 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-19 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.340 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Persafsluiter opvoerpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 293 | DI-19 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 61 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-19 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.341 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open | Persafsluiter opvoerpomp 3 Eindschakelaar open | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 294 | DI-19 / IN6 | volgt nog | - | GS1055 EOP | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Eindschakelaar open |  | 47 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-19 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.342 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht | Persafsluiter opvoerpomp 3 Eindschakelaar dicht | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 295 | DI-19 / IN7 | volgt nog | - | GS1055 EDI | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Eindschakelaar dicht |  | 48 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-19 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.343 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen | Persafsluiter opvoerpomp 3 Koppel beveiliging aansturing openen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 296 | DI-19 / IN8 | volgt nog | - | WS1055 MOP | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Koppel beveiliging aansturing openen |  | 64 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-19 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.344 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten | Persafsluiter opvoerpomp 3 Koppel beveiliging aansturing sluiten | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 297 | DI-19 / IN9 | volgt nog | - | WS1055 MDI | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Koppel beveiliging aansturing sluiten |  | 65 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-19 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.345 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Persafsluiter opvoerpomp 3 Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 298 | DI-19 / IN10 | volgt nog | - | TS1055 | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Thermoknoop motortemperatuur |  | 56 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-19 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.346 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Persafsluiter opvoerpomp 3 Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 299 | DI-19 / IN11 | volgt nog | - | SS1055 | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 63 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-19 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.347 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ | Persafsluiter opvoerpomp 3 Drukknop ‘Openen’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 300 | DI-19 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Drukknop ‘Openen’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-19 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.348 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ | Persafsluiter opvoerpomp 3 Drukknop ‘Sluiten’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 301 | DI-19 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Drukknop ‘Sluiten’ |  | 46 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-19 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.349 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Persafsluiter opvoerpomp 3 Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 302 | DI-19 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Persafsluiter opvoerpomp 3 Storing voeding anti condensverwarming |  | 67 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-19 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.350 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
19 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 303 | DI-19 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-19 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 19 |  | 21 | I.351 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Vismigratie afsluiter | [8 empty] | MV1015 | [23 empty] | Vismigratie afsluiter
Slot | 20 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | Slot | 16 | Digitale ingangskaart (DI)
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 304 | DI-20 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Validatie IO circuit onder spanning |  | 48 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-20 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.256 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermische | Visafsluiter Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 305 | DI-20 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Hoofdstroom automaat |  | 34 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-20 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.257 | PCD3.E165 | Stuurstroom storing | Visafsluiter Stuurstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 306 | DI-20 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Stuurstroom automaat |  | 34 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-20 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.258 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ | Visafsluiter Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 307 | DI-20 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 39 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-20 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.259 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Visafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 308 | DI-20 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 47 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-20 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.260 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Visafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 309 | DI-20 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 47 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-20 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.261 | PCD3.E165 | Eindschakelaar open | Visafsluiter Eindschakelaar open | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 310 | DI-20 / IN6 | volgt nog | - | GS1015 EOP | - | Visafsluiter Eindschakelaar open |  | 33 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-20 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.262 | PCD3.E165 | Eindschakelaar dicht | Visafsluiter Eindschakelaar dicht | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 311 | DI-20 / IN7 | volgt nog | - | GS1015 EDI | - | Visafsluiter Eindschakelaar dicht |  | 34 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-20 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.263 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing openen | Visafsluiter Koppel beveiliging aansturing openen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 312 | DI-20 / IN8 | volgt nog | - | WS1015 MOP | - | Visafsluiter Koppel beveiliging aansturing openen |  | 50 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-20 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.264 | PCD3.E165 | Koppel beveiliging aansturing sluiten | Visafsluiter Koppel beveiliging aansturing sluiten | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 313 | DI-20 / IN9 | volgt nog | - | WS1015 MDI | - | Visafsluiter Koppel beveiliging aansturing sluiten |  | 51 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-20 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.265 | PCD3.E165 | Thermoknoop motortemperatuur | Visafsluiter Thermoknoop motortemperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 314 | DI-20 / IN10 | volgt nog | - | TS1015 | - | Visafsluiter Thermoknoop motortemperatuur |  | 42 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-20 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.266 | PCD3.E165 | Pulskontakt aandrijving in beweging | Visafsluiter Pulskontakt aandrijving in beweging | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 315 | DI-20 / IN11 | volgt nog | - | SS1015 | - | Visafsluiter Pulskontakt aandrijving in beweging |  | 49 | - | - | - | Puls |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-20 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.267 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Openen’ | Visafsluiter Drukknop ‘Openen’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 316 | DI-20 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Drukknop ‘Openen’ |  | 31 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-20 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.268 | PCD3.E165 | Drukknop ‘Sluiten’ | Visafsluiter Drukknop ‘Sluiten’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 317 | DI-20 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Drukknop ‘Sluiten’ |  | 32 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-20 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.269 | PCD3.E165 | Storing standverwarming voeding | Visafsluiter Storing voeding anti condensverwarming | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 318 | DI-20 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Visafsluiter Storing voeding anti condensverwarming |  | 53 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-20 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.270 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
20 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 319 | DI-20 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-20 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 20 |  | 16 | I.271 | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Lenspomp / buisventilator pompenkelder | [32 empty] | Lenspomp / buisventilator pompenkelder
Slot | 21 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | Slot | 18 | Digitale ingangskaart (DI)
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 320 | DI-21 / IN0 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-21 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.288 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch/aardlek lenspomp | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 321 | DI-21 / IN1 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-21 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.289 | PCD3.E165 | Storing stuurstroom lenspomp | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 322 | DI-21 / IN2 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-21 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.290 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ lenspomp | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 323 | DI-21 / IN3 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-21 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.291 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ’Auto’ lenspomp | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 324 | DI-21 / IN4 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-21 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.292 | PCD3.E165 | Reserve | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 325 | DI-21 / IN5 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-21 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.293 | PCD3.E165 | In bedrijf lenspomp | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 326 | DI-21 / IN6 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-21 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.294 | PCD3.E165 | Te hoog niveau lensput | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 327 | DI-21 / IN7 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-21 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.295 | PCD3.E165 | Water op vloer pompenkelder | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 328 | DI-21 / IN8 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-21 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.296 | PCD3.E165 | Storing hoofdstroom / thermisch ventilator | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 329 | DI-21 / IN9 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-21 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.297 | PCD3.E165 | Storing stuurstroom ventilator | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 330 | DI-21 / IN10 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-21 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.298 | PCD3.E165 | Werkschakelaar stand ‘In’ ventilator | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 331 | DI-21 / IN11 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-21 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.299 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ ventilator | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 332 | DI-21 / IN12 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-21 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.300 | PCD3.E165 | Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ ventilator | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 333 | DI-21 / IN13 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-21 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.301 | PCD3.E165 | In bedrijf ventilator | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 334 | DI-21 / IN14 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-21 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.302 | PCD3.E165 | Reserve | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
21 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 335 | DI-21 / IN15 |  | - | - | - | Nader te detailleren |  | 20 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-21 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 21 |  | 18 | I.303 | PCD3.E165 | Reserve | Nader te detailleren | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Vacuüminstallatie | [8 empty] | VC10.. | [12 empty] | Uitzondering, alleen bij renovatie van monumentale installaties, voor zover al aanwezig. | [10 empty] | Vacuüminstallatie
Slot | 22 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | Slot |  | Digitale ingangskaart (DI)
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 336 | DI-22 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Vacuüminstallatie Validatie IO circuit onder spanning |  | 53 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-22 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.186 | PCD3.E165 | Vacuüminstallatie Storing stuurstroom metingen | Vacuüminstallatie Stuurstroom automaat metingen | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 337 | DI-22 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Vacuüminstallatie Stuurstroom automaat metingen |  | 47 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-22 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.187 | PCD3.E165 | Vacuümketel Te hoog niveau (HH) | Vacuümketel Te hoog niveau (HH) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 338 | DI-22 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Vacuümketel Te hoog niveau (HH) |  | 32 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-22 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.190 | PCD3.E165 | Vacuümketel Hoog schakelniveau (H) | Vacuümketel Hoog schakelniveau (H) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 339 | DI-22 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Vacuümketel Hoog schakelniveau (H) |  | 35 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-22 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.191 | PCD3.E165 | Vacuümketel Laag schakelniveau (L) | Vacuümketel Laag schakelniveau (L) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 340 | DI-22 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Vacuümketel Laag schakelniveau (L) |  | 35 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-22 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.188 | PCD3.E165 | Vacuümketel Te laag niveau (LL) | Vacuümketel Te laag niveau (LL) | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 341 | DI-22 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Vacuümketel Te laag niveau (LL) |  | 32 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-22 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.181 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 1 Storing hoofdstroom | Vacuümpomp 1 Storing hoofdstroom | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 342 | DI-22 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 1 Storing hoofdstroom |  | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-22 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.182 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 1 Storing stuurstroom | Vacuümpomp 1 Storing stuurstroom | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 343 | DI-22 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 1 Storing stuurstroom |  | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-22 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.183 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Vacuümpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 344 | DI-22 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 41 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-22 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.184 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Vacuümpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 345 | DI-22 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 50 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-22 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 11 | I.185 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 1 In bedrijf | Vacuümpomp 1 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 346 | DI-22 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 1 In bedrijf |  | 27 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-22 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 15 | I.245 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 2 Storing hoofdstroom | Vacuümpomp 2 Storing hoofdstroom | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 347 | DI-22 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 2 Storing hoofdstroom |  | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-22 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 15 | I.246 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 2 Storing stuurstroom | Vacuümpomp 2 Storing stuurstroom | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 348 | DI-22 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 2 Storing stuurstroom |  | 35 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-22 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 15 | I.247 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Vacuümpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 349 | DI-22 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 41 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-22 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 15 | I.248 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Vacuümpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 350 | DI-22 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 50 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-22 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  | 15 | I.249 | PCD3.E165 | Vacuümpomp 2 In bedrijf | Vacuümpomp 2 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
22 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 351 | DI-22 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Vacuümpomp 2 In bedrijf |  | 27 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-22 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 22 |  |  |  | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Koelpomp 1 | [8 empty] | ??? | [12 empty] | Komt in de praktijk zelden voor | [10 empty] | Koelpomp 1
Slot | 23 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | Slot |  | Digitale ingangskaart (DI)
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 352 | DI-23 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 1 Validatie IO circuit onder spanning |  | 47 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-23 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | 10 | I.169 | PCD3.E165 | Koelpomp 1 Storing hoofdstroom / thermisch | Koelpomp 1 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 353 | DI-23 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 1 Hoofdstroom automaat |  | 32 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-23 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | 10 | I.170 | PCD3.E165 | Koelpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Koelpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 354 | DI-23 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 1 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-23 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | 10 | I.171 | PCD3.E165 | Koelpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Koelpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 355 | DI-23 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 46 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-23 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | 10 | I.172 | PCD3.E165 | Koelpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Koelpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 356 | DI-23 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 1 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-23 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | 10 | I.173 | PCD3.E165 | Koelpomp 1 In bedrijf | Koelpomp 1 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 357 | DI-23 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 1 In bedrijf |  | 22 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-23 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | 10 | I.174 | PCD3.E165 | Koelcircuit 1 Te lage flow | Koelcircuit 1 Te lage flow | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 358 | DI-23 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Koelcircuit 1 Te lage flow |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-23 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  | 10 | I.175 | PCD3.E165 | Koelcircuit 1 Te hoge temperatuur | Koelcircuit 1 Te hoge temperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 359 | DI-23 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Koelcircuit 1 Te hoge temperatuur |  | 33 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-23 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 360 | DI-23 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-23 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 361 | DI-23 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-23 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 362 | DI-23 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-23 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 363 | DI-23 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-23 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 364 | DI-23 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-23 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 365 | DI-23 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-23 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 366 | DI-23 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-23 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
23 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 367 | DI-23 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-23 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 23 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Koelpomp 2 | [8 empty] | ??? | [12 empty] | Komt in de praktijk zelden voor | [10 empty] | Koelpomp 2
Slot | 24 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | Slot |  | Digitale ingangskaart (DI)
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 368 | DI-24 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 2 Validatie IO circuit onder spanning |  | 47 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-24 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | 14 | I.233 | PCD3.E165 | Koelpomp 2 Storing hoofdstroom / thermisch | Koelpomp 2 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 369 | DI-24 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 2 Hoofdstroom automaat |  | 32 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-24 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | 14 | I.234 | PCD3.E165 | Koelpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Koelpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 370 | DI-24 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 2 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-24 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | 14 | I.235 | PCD3.E165 | Koelpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Koelpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 371 | DI-24 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 46 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-24 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | 14 | I.236 | PCD3.E165 | Koelpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Koelpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 372 | DI-24 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 2 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-24 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | 14 | I.237 | PCD3.E165 | Koelpomp 2 In bedrijf | Koelpomp 2 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 373 | DI-24 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 2 In bedrijf |  | 22 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-24 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | 14 | I.238 | PCD3.E165 | Koelcircuit 2 Te lage flow | Koelcircuit 2 Te lage flow | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 374 | DI-24 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Koelcircuit 2 Te lage flow |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-24 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  | 14 | I.239 | PCD3.E165 | Koelcircuit 2 Te hoge temperatuur | Koelcircuit 2 Te hoge temperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 375 | DI-24 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Koelcircuit 2 Te hoge temperatuur |  | 33 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-24 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 376 | DI-24 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-24 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 377 | DI-24 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-24 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 378 | DI-24 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-24 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 379 | DI-24 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-24 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 380 | DI-24 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-24 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 381 | DI-24 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-24 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 382 | DI-24 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-24 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
24 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 383 | DI-24 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-24 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 24 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
Koelpomp 3 | [8 empty] | ??? | [12 empty] | Komt in de praktijk zelden voor | [10 empty] | Koelpomp 3
Slot | 25 |  | Digitale ingangskaart (DI) | [20 empty] | d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | Slot |  | Digitale ingangskaart (DI)
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 0 | 384 | DI-25 / IN0 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 3 Validatie IO circuit onder spanning |  | 47 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 0; c: DI-25 / IN0; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | 22 | I.361 | PCD3.E165 | Koelpomp 3 Storing hoofdstroom / thermisch | Koelpomp 3 Hoofdstroom automaat | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 1 | 385 | DI-25 / IN1 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 3 Hoofdstroom automaat |  | 32 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 1; c: DI-25 / IN1; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | 22 | I.362 | PCD3.E165 | Koelpomp 3 Werkschakelaar stand ‘In’ | Koelpomp 3 Werkschakelaar stand ‘In’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 2 | 386 | DI-25 / IN2 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 3 Werkschakelaar stand ‘In’ |  | 37 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 2; c: DI-25 / IN2; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | 22 | I.363 | PCD3.E165 | Koelpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Koelpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 3 | 387 | DI-25 / IN3 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Auto’ |  | 46 | - | - | - | I |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 3; c: DI-25 / IN3; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | 22 | I.364 | PCD3.E165 | Koelpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Koelpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 4 | 388 | DI-25 / IN4 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 3 Bedieningsschakelaar stand ‘Hand’ |  | 45 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 4; c: DI-25 / IN4; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | 22 | I.365 | PCD3.E165 | Koelpomp 3 In bedrijf | Koelpomp 3 In bedrijf | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 5 | 389 | DI-25 / IN5 | volgt nog | - | - | - | Koelpomp 3 In bedrijf |  | 22 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 5; c: DI-25 / IN5; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | 22 | I.366 | PCD3.E165 | Koelcircuit 3 Te lage flow | Koelcircuit 3 Te lage flow | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 6 | 390 | DI-25 / IN6 | volgt nog | - | - | - | Koelcircuit 3 Te lage flow |  | 26 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 6; c: DI-25 / IN6; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  | 22 | I.367 | PCD3.E165 | Koelcircuit 3 Te hoge temperatuur | Koelcircuit 3 Te hoge temperatuur | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 7 | 391 | DI-25 / IN7 | volgt nog | - | - | - | Koelcircuit 3 Te hoge temperatuur |  | 33 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 7; c: DI-25 / IN7; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 8 | 392 | DI-25 / IN8 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 8; c: DI-25 / IN8; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 9 | 393 | DI-25 / IN9 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 9; c: DI-25 / IN9; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 10 | 394 | DI-25 / IN10 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 10; c: DI-25 / IN10; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 11 | 395 | DI-25 / IN11 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 11; c: DI-25 / IN11; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 12 | 396 | DI-25 / IN12 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 12; c: DI-25 / IN12; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 13 | 397 | DI-25 / IN13 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 13; c: DI-25 / IN13; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 14 | 398 | DI-25 / IN14 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 14; c: DI-25 / IN14; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN
25 | - |  | AXL F DI16/1 1H | 15 | 399 | DI-25 / IN15 | volgt nog | - | - | - | Reserve |  | 7 | - | - | - | 0 |  | - |  | 24V |  | v 0.1 | b: 15; c: DI-25 / IN15; d: PLC-aansluiting, DI; f: Slot 25 |  |  | - | PCD3.E165 | Reserve | Reserve | Digitale ingangskaart (DI) | DI- | / IN

## Kaartoverzicht
Slot |  | Doel | Module | Type | P&ID TAG | Gemaal | Inlaat | Stuw / Motor bediende water scheiding | Boot passage (dubbele water scheiding)
1 |  | Meting 01 | Analoge ingangskaart (AI) | AXL F AI8 1F |  | X | X | X | X
2 |  | Meting 02 | Analoge ingangskaart (AI) | AXL F AI8 1F |  | X | X | X | X
3 |  | Algemeen 01 | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H |  | X | X | X | X
4 |  | Algemeen 01 | Digitale ingangskaart (DI) |  |  | X | X | X | X
5 |  | Algemeen 02 (VKV brand&inbraak detectie) | Digitale ingangskaart (DI) |  |  | X
6 |  | Inlaat / Stuw / Blokkeerschuif aandrijving | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H | MV1010 + MV1070 + MV1080 |  | X | X | X | Kan conflict geven. Opties: 5D wordt 6, of alg. persafsluiter verplaatsen naar 5 of 7.
6 | D | Bootpassage (Waterscheiding 1 + 2) | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H | MV1070 + MV1080 |  |  | X
7 |  | Motoraangedreven Inlaat | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | ST1070 (MV1070) |  |  | X
7 | B | Motoraangedreven Blokkeerschuif | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | MV1080 |  |  | X
7 | C | Motoraangedreven Stuw | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | ST1070 (MV1070) |  |  | X
7 | D | Motoraangedreven Waterscheiding (doorvaarbare stuw) | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | ST1070 (MV1070) |  |  | X | X
8 |  | Opvoerpomp 1 & persafsluiter 1 (of al. Persafsluiter) / Vijzel 1 | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H | P_1030 - MV1035 / VY1030 | X
8 | D | Motoraangedreven Waterscheiding (dubbele doorvaarbare stuw) | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H | ST1080 (MV1080) |  |  |  | X
9 |  | Opvoerpomp 1 / Vijzel 1 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | P_1030 / VY1030 | X
9 | D | Scheepvaartseinen | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H |  |  |  | X | X
10 |  | Vetsmeerunit 1 / Krooshekreiniger 1 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | VA1030 / KH1020 | X
10 | D | Scheepvaartseinen | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H |  |  |  | X | X
11 |  | Persafsluiter opvoerpomp 1 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | MV1035 | X
11 | B | Algemene persafsluiter | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | MV1060 | X
12 |  | Opvoerpomp 2 & persafsluiter 2 / Vijzel 2 | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H | P_1040 - MV1045/ VY1040 | X
13 |  | Opvoerpomp 2 / Vijzel 2 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | P_1040 / VY1040 | X
14 |  | Vetsmeerunit 2 / Krooshekreiniger 2 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | VA1040 / KH1021 | X
15 |  | Persafsluiter opvoerpomp 2 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | MV1045 | X
16 |  | Opvoerpomp 3 & persafsluiter 3 | Digitale uitgangskaart (DO) | AXL F DO16/1 1H | P_1050 - MV1055 | X
17 |  | Opvoerpomp 3 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | P_1050 | X
18 |  | Vetsmeerunit 3 / Krooshekreiniger 3 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | VA1050 / KH1022 | X
19 |  | Persafsluiter opvoerpomp 3 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | MV1055 | X
20 |  | Vismigratie afsluiter | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | MV1015 | X
21 |  | Lenspomp / buisventilator pompenkelder | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H |  | X
22 |  | Vacuüminstallatie | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H | VC10.. | X
23 |  | Koelpomp 1 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H |  | X
24 |  | Koelpomp 2 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H |  | X
25 |  | Koelpomp 3 | Digitale ingangskaart (DI) | AXL F DI16/1 1H |  | X

## Hardware 2022
Bron: | Email aan Said, vr 17-9-2021 10:17.
| Onderdeel | Fabricaat | Type | Bestelnr. | Opmerking
| PLC | Phoenix Contact | AXC F 2152 | 2404267 | Voor kleine kunstwerken, 1e te verwerken type
Op de blad met de CPU een opmerkingen op te nemen,
“De IO omvang bepaald het CPU type, bij grote kunstwerken (zoals boezemgemalen en poldergemalen met grootverbruikersaansluiting) type AXC F 3152 toepassen”.
| PLC | Phoenix Contact | AXC F 3152 | volgt later | Voor grote kunstwerken, bij optimalisatie doorvoeren
|  | Phoenix Contact | AXL F DO64/1 2F |  | Bij grote kunstwerken
|  | Phoenix Contact | AXL F DI16/1 DO16/1 2H |  | Bij grote kunstwerken
|  | Phoenix Contact | AXL F DI64/1 2F |  | Bij grote kunstwerken
|  | Phoenix Contact | AXL F DI16/1 1H | 2688310
|  | Phoenix Contact | AXL F DO16/1 1H | 2688349
|  | Phoenix Contact | AXL F AO8 1F | 2688064
|  | Phoenix Contact | AXL F AI8 1F | 2688080
| 10.2” Touch panel | Phoenix Contact | BWP 2102W | 1060630 | Bij kleine kunstwerken
| 15.6” Touch panel | Phoenix Contact | WP 4156-WHPS | 1148691 | Bij grote kunstwerken
PROFINET (Ethernet) verbinding met iedere FO.

## Slotindeling
| Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Gemaal | Rack 1 | Meting 01 | Meting 02 | Algemeen 01 | Algemeen 01 | Algemeen 02 (Verwarming en ventilatie) | Motoraangedreven inlaat [MV1010] | Motoraangedreven inlaat [MV1010] | Opvoerpomp 1 [P_1030 /MV1035] / Vijzel 1 [VY1030] | Opvoerpomp 1 [P_1030] / Vijzel 1 [VY1030] | Vetsmeerapparaat [VA1030] /Krooshekreiniger 1 [KH1020] | Persafsluiter opvoerpomp 1 [MV1035] | Opvoerpomp 2 [P_1040 /MV1045] / Vijzel 2 [VY1040] | Opvoerpomp 2 [P_1040] / Vijzel 2 [VY1040] | Vetsmeerapparaat [VA1040] /Krooshekreiniger 2 [KH1021] | Persafsluiter opvoerpomp 2 [MV1045] | Opvoerpomp 3 [P_1050 /MV1055] | Opvoerpomp 3 [P_1050] | Vetsmeerapparaat [VA1050] /Krooshekreiniger 3 [KH1022] | Persafsluiter opvoerpomp 3 [MV1055] | Vismigratie afsluiter | Lenspomp / buisventilator pompenkelder | Vacuüminstallatie | Koelpomp 1 | Koelpomp 2 | Koelpomp 3
AO
| AI | X | X
| DO |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
| DI |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | # | # | * |  |  | * | [14 empty] | * | Persafsluiter kan voorkomen in combinatie met inlaat.
| Alternatief (B) | [5 empty] | 6 | 7B | 8 |  |  | 11B | [15 empty] | Daarom aansturing alg. persafsluiter als alternatief voor afsl. 1
| Rack 1 | [5 empty] | Blokkeerschuif aandrijving [MV1080] | Blokkeerschuif aandrijving [MV1080] | Opvoerpomp 1 [P_1030 /MV1060] |  |  | Algemene persafsluiter [MV1060] | [14 empty] | # | Inlaatgemaal Schulpweg, pompt vanuit boezem de duinen in.
AO
AI
| DO | [6 empty] | X
| DI | [5 empty] | X |  |  |  | X
| Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Inlaat | Rack 1 | Meting 01 | Meting 02 | Algemeen 01 | Algemeen 01 |  | Motoraangedreven inlaat [MV1010] | Motoraangedreven inlaat [MV1010]
AO
| AI | X | X
| DO |  |  | X |  |  | X
| DI |  |  |  | X |  |  | X
| Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7C
Stuw / Motor bediende water scheiding | Rack 1 | Meting 01 | Meting 02 | Algemeen 01 | Algemeen 01 |  | Motoraangedreven Stuw [ST1070] | Motoraangedreven Stuw [ST1070]
AO
| AI | X | X
| DO |  |  | X |  |  | X
| DI |  |  |  | X |  |  | X
| Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D
Boot passage (dubbele water scheiding) | Rack 1 | Meting 01 | Meting 02 | Algemeen 01 | Algemeen 01 |  | Motoraangedreven Water scheiding [ST1070 + ST1080] | Motoraangedreven Waterscheiding [ST1070] | Motoraangedreven Waterscheiding [ST1080] | Scheepvaartseinen | Scheepvaartseinen
AO
| AI | X | X
| DO |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| DI |  |  |  | X |  |  | X | X |  | X

## Pereferie keuze
Perferie kaart
Analoge uitgangskaart (AO)
Analoge ingangskaart (AI)
Digitale uitgangskaart (DO)
Digitale ingangskaart (DI)