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[bookmark: _Toc113917198]Inleiding en achtergrondinformatie
De brandveiligheid in de stations en tunneldelen (gebouwen) van een metrolijn is cruciaal. Dagelijkse maken vele reizigers gebruik van het openbaar vervoer. Deze gebruikers moeten er op kunnen vertrouwen dat de veiligheid is gewaarborgd. Dat gebeurt op verschillende wijze: het indienen van gebruiksmeldingen bij het bevoegd gezag, waarin is aangegeven hoe aan het bouwbesluit wordt voldaan (met gelijkwaardige oplossingen), het certificaten van de geleverde en gerealiseerde systemen, het uitvoeren van beheer en onderhoud (waaronder testen) en het laten uitvoeren van vervolginspecties van de Brandmeldinstallatie (BMI), Ontruimingsalarminstallatie (OAI), Rookbeheersingsinstallatie (RBI), Sprinklerinstallatie (VBB) en Brandblusmiddelen. De veiligheid van de systemen wordt tijdens de exploitatie aangetoond door de aanwezigheid van voorgeschreven inspectiecertificaten voor de Brandmeldinstallatie (BMI), Ontruimingsalarminstallatie (OAI), Rookbeheersingsinstallatie (RBI), Sprinklerinstallatie (VBB) en Brandblusmiddelen. Met deze vervolgcertificaten wordt aangetoond dat voor deze onderdelen voldaan wordt aan de gebruiksmeldingen en bouwbesluit 2012 (met de gelijkwaardige oplossingen). 
De veiligheidsvoorzieningen benoemd in de scope van de opdracht worden getest en onderhouden. Deels vindt testen en onderhoud plaats door personeel van GVB. En deels door gespecialiseerde bedrijven, vaak de leveranciers van de systemen. De beheerder van de systemen heeft deze verdeling vastgelegd in productbladen. Dit onderhoud is gericht op ‘goed functioneren’ van het betreffende systeem. Het gevraagde certificatieproces richt zich op de aantoonbaarheid van het goed functioneren van deze voorzieningen ten tijde van een brand; doet de voorziening wat het zou moeten doen bij brand. En is ook de verwachting dat deze goed blijven functioneren gedurende de looptijd van de certificaten, omdat het beheer en onderhoud goed is ingericht en wordt uitgevoerd. Dit geldt voor de BMI, maar ook voor de daarop aangesloten voorzieningen (zie artikel 2.3.6) die bij brand in werking moeten worden gesteld.
Conform de Programma’s van eisen van de BMI/OAI, Sprinklerinstallatie en RBI dienen de inspectiecertificaten jaarlijks te worden verlengd. De certificaten worden vervolgens aangeboden aan het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

	Onderliggende doelstellingen van certificering

	Het doel van de vervolginspecties is het waarborgen van de kwaliteit van de Brandmeld-, Ontruimingsalarm- en Rookbeheersing-installaties en Sprinklerinstallatie en het voldoen aan de wettelijke eis ten aanzien van inspectie in het Bouwbesluit 2012.

	Compleet – alle relevante informatie over de veiligheidstest gebundeld per station behouden, zodat per station duidelijk is en blijft aan welke eisen de brandsystemen moeten voldoen en basis is voor de certificering.



Doel van deze aanbesteding is om één bureau (Opdrachtnemer) te contracteren die de jaarlijkse vervolginspecties uitvoert volgens de inspectieschema’s van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor de Brandmeldinstallaties (BMI), Ontruimingsalarminstallatie (OAI), Sprinklerinstallatie (VBB) en Rookbeheersinginstallaties (RBI) in de metrostations (artikel 2.3.1) van Amsterdam, inclusief tunneldelen en één bedieningsgebouw. Tevens worden diensten gevraagd bij opleveringen en changes in het Metrostation en tunneldelen.

	Onderliggende doelstellingen van de aanbesteding

	Eenvoudige bestelmogelijkheid voor het voeren van inspecties en toetsingen op het gebied van certificering.

	Opdrachtnemer selecteren die als partner van Opdrachtgever ondersteunt waar nodig op gebied van certificering.
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[bookmark: _Toc113917200]Scope:
De scope van de opdracht bestaat uit:
· Het uitvoeren van (vervolg)inspecties op basis van gebouw specifieke testscripts ten behoeve van de wettelijke certificering van Brandmeldinstallaties (BMI), Ontruimingsalarminstallaties (OAI), Rookbeheersinginstallaties (RBI) en een Sprinklerinstallatie (VBB) en de daar aangekoppelde installaties in een aantal benoemde gebouwen/stations.
· Aanvullende diensten (op aanvraag) die betrekking hebben op de brandveiligheidssystemen die gecertificeerd moeten worden in de gebouwen van de metro en het certificeren van de VBB- BMI/OAI, Sprinkler en RBI.  

Het betreft de certificering van de brandveiligheidsinstallaties in 10 ondergrondse metro stations, 1 bovengronds station en 1 bedieningsgebouw, met de daarop aangesloten tunneldelen en tunnelnooduitgangen, waarbij optioneel 1 ondergronds station kan worden toegevoegd. Deze gebouwen/stations zijn onderdeel van het metrosysteem Amsterdam.

Hierbij geldt dat de jaarlijkse inspecties van de 5 ondergrondse metro stations en het bovengrondse station (de Noord/Zuidlijn) direct bij aanvang van de overeenkomst in scope van de opdracht zijn en de 5 ondergrondse stations (de Oostlijn) vanaf 2024 in scope van de opdracht vallen. De eerst volgende inspectie van het SET gebouw/bedieningsgebouw (1x per 3 jaar) is in 2025.

De Brandmeldinstallatie stuurt bij brand aangesloten systemen aan. Deels rechtstreeks, deels via een afzonderlijk systeem (CBI of BV-ROL). De aangesloten systemen op de BMI/CBI of BV-ROL zijn onder andere de OAI, liften, roltrappen, poortjes, vluchtverlichting in de perronvloeren, de rookbeheersinginstallatie (RBI), etc. Bij de certificering dient te worden getest of deze systemen bij de geldende scenario’s op de juiste wijze functioneren.
In het kader van de aanbesteding verzorgt opdrachtnemer ook op aanvraag aanvullende diensten die betrekking hebben op de brandveiligheidssystemen in de metro en het certificeren van deze systemen, waaronder bij changes of langdurige storingen. Opdrachtnemer wordt gevraagd om de door de Opdrachtgever voorgestelde changes of maatregelen een inspectieplan op te stellen en te toetsen zodat de Opdrachtnemer kan blijven borgen dat de gebouwen voldoen aan de Algemene Eisen van de Sprinkler, BMI/OAI en RBI. De Algemene Eisen worden aangeduid als ‘afgeleide doelstellingen’ en passen bij het gebruik van het bouwwerk en de daaraan verbonden brandrisico’s.
En mogelijk wordt opdrachtnemer gevraagd om tijdens de verbouwing of na de verbouwing inspecties uit te voeren. 

Optioneel is 1 ondergronds station op de Noord/Zuidlijn. Het betreft station Sixhaven die momenteel niet in exploitatie is maar wel beschikt over een BMI, welke is gekoppeld op de BMI van Centraal Stations. De VVB, BMI/OAI en RBI kunnen in bedrijf worden genomen, als het Sixhaven station voor exploitatie voorbereid wordt. Vooralsnog is er geen besluit genomen over dit station, waardoor dit station als optie in dit PvE is opgenomen. Werkzaamheden t.b.v. dit station zal op zijn vroegst plaatsvinden in 2027.
[bookmark: _Toc113917201]Out of scope
	Out of scope

	1
	Brandblusvoorzieningen (VBB), behoudens 1 sprinklerinstallatie (Oostlijn)

	2
	Bouwkundige brandveiligheid

	3
	UPS-en









De certificering van VBB (1) en inspecties op de bouwkundige brandveiligheid (2) wordt door GVB opgedragen aan een andere opdrachtnemers en zijn daarom buiten scope. De noodstroomvoorzieningen (3) worden tijdens beheer en onderhoud getest door GVB. 
De gebouwen waarop de Opdracht betrekking heeft staat benoemd in artikel 2.3.1.
De overige bovengrondse stations maken geen onderdeel uit van de opdracht.
[bookmark: _Toc113917202]Specificering
In de komende paragrafen worden de volgende onderdelen verder uitgewerkt:
1. De gebouwen
2. Brandmeldinstallatie
3. CBI/BV-ROL
4. Ontruimings-alarminstallatie 
5. Rookbeheerssysteem
6. Sprinklerinstallatie
7. Aangesloten systemen
8. Uitsluitingen
9. Werkzaamheden certificering
10. Aanvullende diensten
[bookmark: _Toc113917203]De gebouwen
De te inspecteren gebouwen zijn onderdeel van de Oostlijn en Noord/Zuidlijn van de metro van Amsterdam. Deze zijn inclusief de daarbij behorende tunneldelen en tunnelnooduitgangen. 

	Veiligheidsontwerp Oostlijn*

	1
	Centraal Station, inclusief deel verdeelhal
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	2
	Nieuwmarkt
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	3
	Waterlooplein
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	4
	Weesperplein
	BMI/OAI, RBI, sprinklerinstallatie, scenario; ondergronds

	5
	Wibautstraat
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds


)* Vanaf 2024 binnen scope van de opdracht.

	Veiligheidsontwerp Noord/Zuidlijn**

	1
	Station Noord
	BMI/OAI; bovengronds

	2
	Centraal Station, inclusief verdeelhal
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	3
	Rokin
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	4
	Vijzelgracht
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	5
	De Pijp
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	6
	Europaplein
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	7
	Sixhaven***
	BMI/OAI, RBI, scenario; ondergronds

	8
	SET-gebouw (Inspectie 1x per 3 jaar)
	BMI/OAI; bovengronds


)** vanaf aanvang overeenkomst binnen scope van de opdracht.
)*** Station Sixhaven is niet in exploitatie en beschikt wel over een BMI, welke is gekoppeld op de BMI van Centraal Stations. De VVB, BMI/OAI en RBI kunnen in bedrijf worden genomen, als het Sixhaven station voor exploitatie voorbereid wordt. Vooralsnog is er geen besluit genomen over dit station, waardoor dit station als optie in dit PvE is opgenomen. Werkzaamheden t.b.v. dit station zal op zijn vroegst plaatsvinden in 2027.


[bookmark: _Toc113917204]De Brandmeldinstallatie (BMI)
De Brandmeldinstallatie is uit diverse componenten opgebouwd.
	BMI

	1
	Brandmeldcentrale

	2
	Geografisch brandweerpaneel, inclusief nevenpanelen

	3
	Handbrandmelders

	4
	Automatische melders

	5
	Nevenindicator

	6
	Fibrolaser OTS

	7
	Flitslicht

	8
	Sleutelkluis

	9
	I/O module

	10
	CBI/BV-ROL
















De CBI/BV-ROL maakt functioneel deel uit van de Brandmeldinstallatie. CBI in de Noord/Zuidlijn en BV-ROL in de ondergrondse stations van de Oostlijn. Hieronder een toelichting op deze onderdelen. 
De hoofdfuncties van het CBI en BV ROL- systeem zijn uniforme bediening, bewaking en besturing van de tunnel, baan en stations installaties evenals de bediening van de (tractie) energievoorziening. Deze systemen hebben ook de functie om bij calamiteiten scenario’s af te wikkelen. Dit in samenwerking met de verkeersleiding van GVB, te weten het CAB. Zodat afhankelijk van de plaats van de brand de juiste zaken wordt opgestart.
Tevens zijn onder de benaming “specials” ook enige niet-metro installaties opgenomen. Naast deze primaire functies zijn ter ondersteuning de functies registratie en rapportage van toepassing, alsmede CBI systeembeheer. 
De belangrijkste gebruikers zijn voor de exploitatie GVB Vervoer en voor eerstelijns technisch beheer GVB Railinfrabedrijf. 
Normaliter stuurt een brandmeldcentrale bij brand andere assets (noodverlichting, OAI, RBI, liften, roltrappen, etc.) aan om te zorgen dat reizigers veilig kunnen vluchten. In de Amsterdamse Metro zit daar een systeem tussen die een deel van deze aansturing van de BMI overneemt. Voor de Noord/Zuidlijn is dat het CBI. Voor de Oostlijn BV-ROL. Om die reden wordt ook de Centrale Besturingsinstallatie (CBI) en BV-ROL geïnspecteerd om te testen of bij brand de juiste sturing van de assets plaatsvindt. 
[bookmark: _Toc113917205]Ontruimings-alarminstallatie (OAI)
In de gebouwen (behoudens station Noord en SET-gebouw) zitten Ontruimings-alarminstallatie, die bij brand via de brandmeldcentrale en CBI/BV-ROL worden aangestuurd.

	OAI

	1
	OAI-installatie 

	2
	Luidsprekers voor akoestisch alarm signaal







[bookmark: _Toc113917206]Rookbeheersinginstallatie (RBI)
Onderdeel van de scope is de RBI. Ook deze assets worden via het CBI (NZL) en BV-ROL (Ondergronds Oostlijn) aangestuurd.
	RBI

	1
	Rook Warmte Afvoer (RWA)

	2
	Rookschermen

	3
	Ventilatie (luchtbehandelingsinstallatie)

	4
	Stuwdrukinstallatie/overdrukinstallatie.








[bookmark: _Toc113917207]Sprinklerinstallatie
In station Weesperplein is een Sprinklerinstallatie aanwezig. Deze Sprinklerinstallatie zit in de commerciële ruimtes (winkels), de personeelsruimte, de sprinklerruimte en de containerruimter en meldt zich via BV-ROL aan de interne alarmcentrale. 
[bookmark: _Toc113917208]Aangesloten systemen
Op de BMI/CBI/BV-ROL zijn de volgende assets aangesloten die bij brand de instructie krijgen om te acteren naar de ‘brandstand’.
	Aangesloten systemen

	1
	OAI

	2
	RBI

	3
	Liften

	4
	Roltrappen/rolpaden

	5
	OV-poortjes, inclusief de service en nooddeuren

	6
	Deur vastzet inrichting

	7
	Regionale Alarmcentrale (RAC) op de BMI

	8
	Sprinkler (Weesperplein)












[bookmark: _Toc112066776][bookmark: _Toc112066777][bookmark: _Toc112066778][bookmark: _Toc113917209]Diensten i.k.v. certificering
Jaarlijks vindt onderhoud plaats aan de BMI en OAI en worden onderhoudscertificaten geleverd door de onderhoudspartijen. 
De installaties BMI/OAI en RBI in de Noord/Zuidlijn en Oostlijn (+ Sprinklerinstallatie) zijn ook voorzien van inspectiecertificaten. Deze certificaten hebben een looptijd van een jaar (SET-gebouw 3 jaar). Voor deze installaties dienen door de Opdrachtnemer vervolginspectie te worden uitgevoerd om de looptijd met telkens een jaar te verlengen (SET-gebouw 3 jaar), waarvoor vervolgcertificaten worden opgeleverd.
Voor de inspecties zijn testscripts ontwikkeld. Deze zijn per gebouw ontwikkeld. De inspecties vinden plaats op basis van deze testscripts. Een voorbeeld van een testscript is opgenomen in bijlage 7 (Station Rokin) en bijlage 8 (Station Waterlooplein) van dit PvE.

De inspecties worden begeleid door medewerkers van GVB RIB. Testmiddelen voor brandmelders worden verzorgd door GVB RIB, inclusief hulpmiddelen.
De in de volgende tabel opgenomen werkzaamheden maken deel uit van de werkzaamheden die verricht moeten worden i.k.v. de certificering.
Om de inspecties te kunnen uitvoeren, is kennis noodzakelijk van de van toepassing zijnde documenten. Voordat een inspectie wordt uitgevoerd, zal deze worden voorbereid, waarbij de noodzakelijke kennis door de inspecteur eigen wordt gemaakt.
Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit, zoals opgenomen in onderstaande tabel.
	Werkzaamheden

	W-0
	Mobilisatie. Opdrachtnemer bereidt de eerste jaarlijkse inspecties van zowel de stations in de Noord/Zuidlijn als ook in de Oostlijn zodanig voor dat de inspecties zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtnemer neemt kennis van de van toepassing zijnde documenten’ welke in overzicht zijn opgenomen in Bijlage 11 en 12 bij dit PvE.

	W-1
	jaarlijks wordt per station 1 keer de voorbereiding gedaan van de gecombineerde inspectie BMI/OAI. En per station wordt 1 keer de voorbereiding gedaan van de inspectie RBI en Sprinklerinstallatie. 
De voorbereiding houdt tevens in het jaarlijks evalueren van het uitgevoerde beheer van de installaties, mede aan de hand van storingen, buitenbedrijfstellingen, ongewenste en onechte Rookmeldingen en eventuele branden en het beoordelen van het onderhoud aan de installatie, uitgevoerd door het onderhoudsbedrijf voor de BMI, OAI en RBI installatie. Dit laatste aan de hand van: contracten/opdrachten aan de onderhoudspartijen, het logboek BMI, het logboek OAI en de inspectierapporten BMI.

	W-2
	jaarlijks inspecteren per gebouw van de beveiligingssystemen BMI, OAI en RBI, en Sprinklerinstallatie inclusief afgeleide doelstellingen om de inspectiecertificering te kunnen continueren.
Het jaarlijks per gebouw uitvoeren van een technische inspectie van de installatie(s) en de stuurfuncties, waarbij tevens wijzigingen in het object en/of in de organisatie worden beoordeeld.
Het jaarlijks per gebouw controleren van de beheersmaatregelen tijdens storingen aan de brandveiligheidssystemen/werkzaamheden/uitvoering van projecten of deze conform het Uitval Compensatieplan (UCP) zijn geïmplementeerd om tijdelijke mutaties aan het Brandveiligheidssysteem op te vangen.

	W-3
	na inspectie aanleveren van de bevindingen van de betreffende inspectie (per station), waarbij ook mogelijke openstaande bevindingen uit een vorige rapportage wordt aangeleverd. Deze rapportage geschied per mail aan de Opdrachtgever binnen één werkdag na de uitgevoerde inspectie.  Op basis van deze rapportage moet Opdrachtgever deze bevindingen kunnen herstellen. In de mail wordt per afkeurende bevinding vermeld:
1. Datum en locatie (station en locatie binnen het station)
2. Of het een major of minor bevinding is.
3. Het geconstateerde en waarom het is afgekeurd.
Zo nodig het bespreken van eventueel te treffen maatregelen ter verbetering in bouwkundige, technische en organisatorische zin in relatie tot de beveiliging.

	W-4
	uitvoeren van (mogelijke) hertesten om te zien of eerdere major of minor bevindingen conform eisen zijn opgelost. De hertesten kunnen voor meerdere gebouwen worden ingepland in een dag of nacht gehertest.

	W-5
	jaarlijks per station opstellen van de inspectierapporten van de BMI/OAI en inspectierapporten van de RBI en Sprinklerinstallatie met de resultaten van elke afgeronde inspectie in het station wanneer op basis van het rapport een vervolgcertificaat kan worden afgegeven. Eveneens het opstellen van een inspectierapport voor de sprinklerinstallatie is station Weesperplein. Aanvullend geldt per inspectierapport dat dit inclusief het afgeven van een inspectiecertificaat en het verzorgen van de registratie is.

	W-6
	in de jaren 2024, 2027, 2030 en 2033 zullen debietmetingen aan de Rook Warmte Afvoer installatie (RWA) door een extern bureau namens de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Opdrachtnemer zal deze debietmetingen dienen bij te wonen om te controleren dat de debietmetingen op de juiste wijze worden uitgevoerd. 

	W-7
	het jaarlijks voeren van overleg met de medewerkers van GVB RIB via MS-teams of een vergelijkbaar programma of fysiek op locatie indien dat de voorkeur heeft van Opdrachtnemer. Per lijn (Oostlijn; Noord/Zuidlijn) vindt een afstemmingsoverleg plaats over de te houden inspecties. Aan de orde komt:
· Planning per gebouw en Installatie
· Inzet Opdrachtnemer
· Begeleiding GVB RIB
· In te zetten materieel door GVB RIB
· Toegang tot afgesloten ruimten
· Noodzaak van aanwezigheid onderhoudspartij

	W-8

	het gedurende deze Overeenkomst per station en voor zowel BMI, RBI en OAI en Sprinklerinstallatie bijhouden en actualiseren van het volledige dossier die als basis dient voor de inspecties. Bij het beëindigen van de Overeenkomst wordt het dossier op verzoek van Opdrachtgever overgedragen aan GVB RIB.


[bookmark: _Toc113917210]Jaarplanningen inspecties
De eerste vervolginspecties in de Noord/Zuidlijn zullen worden uitgevoerd direct na de zomer van 2023 en dienen (inclusief hertesten) te worden afgerond voor 1 november 2023. Dit in verband met de looptijden van de huidige certificaten.
De eerste vervolginspecties in de ondergrondse stations van de Oostlijn zullen worden uitgevoerd in 2024. Deze inspecties worden in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ingevuld.
De eerstvolgende vervolginspectie voor het SET gebouw is in 2025 aangezien deze om de 3 jaar geïnspecteerd dient te worden.
Inschrijver dient jaarlijks in overleg met de Opdrachtgever twee planningen op te stellen (zie voornoemd punt W-7): één voor de Noord/Zuidlijn onderdelen en één voor de Oostlijn. De planning wordt zo opgesteld, dat voor het verlopen van de lopende certificaten, de vervolgcertificaten worden verleend. In de planning zijn tevens enige hertesten opgenomen. Een voorbeeldplanning is te vinden in bijlage 9 bij dit PvE.
In de planning wordt de inzet van Opdrachtnemer bepaald voor de betreffende inspecties. Op basis van de jaarplanningen wordt de jaaropdracht aan Opdrachtnemer vastgesteld, waarbij tevens hertesten worden ingepland en opgedragen, maar afhankelijk van de noodzaak al dan niet worden afgerekend. 
[bookmark: _Toc113917211]Changes en toetsingen
In het metronet vinden changes plaats. Stations worden verbouwd, nieuwe systemen worden in gebruik genomen. Opdrachtgever ontwerpt, verbouwd en levert en installeert nieuwe systemen. En Opdrachtgever laat mogelijk aanpassingen aanbrengen in het veiligheidsontwerpen/-concepten. 
En soms is er sprake dat er langdurige gebreken zijn met lange reparatietijden, waarvoor beheermaatregelen worden ingesteld om de het metronet veilig te houden. 
Opdrachtnemer kan worden gevraagd om deze changes en beheermaatregelen te toetsen aan de Algemene Eisen. 
Opdrachtnemer kan tijdens of na de verbouwing van een deel van het gebouw gevraagd worden om inspecties uit te voeren. Al dan niet resulterend in een inspectierapport. Of Opdrachtnemer kan worden gevraagd om vooraf de nieuw ontwikkelde documentatie te toetsen of op basis van deze documentatie de gebouwen nog steeds certificeerbaar zijn. 
Het gaat om werkzaamheden met betrekking tot de gebouwen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 
Aanvullende werkzaamheden (inspecties, toetsen) ten behoeve van mutaties en beheermaatregelen in het net zullen in overleg worden ingepland. 



[bookmark: _Toc113917212]Eisen
[bookmark: _Toc113917213]Algemene eisen

De in de volgende tabel opgenomen eisen zijn van toepassing gedurende de looptijd van de opdracht.

	Algemene eisen

	A-1
	Opdrachtnemer bereidt de eerste jaarlijkse inspecties van zowel de stations in de Noord/Zuidlijn als ook in de Oostlijn zodanig voor dat de inspecties zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Opdracht neemt kennis van de van toepassing zijnde documenten’ welke in overzicht zijn opgenomen in Bijlage 11 en 12 bij dit PvE. (W-0)

	A-2
	Opdrachtnemer beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel voor deze opdracht die op productniveau specifiek toetsingen uit te voeren en de producten kan controleren.

	A-3
	Opdrachtnemer heeft voldoende kennis van het Bouwbesluit 2012, om de opdracht te kunnen uitvoeren.

	A-4
	Opdrachtnemer heeft voor de duur van de Overeenkomst een overeenkomst met het CCV voor het leveren van de inspectiecertificaten zoals bedoeld in dit PvE. 

	A-5
	Opdrachtnemer voert de inspecties uit gebaseerd op het CCV inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI/OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen; gebaseerd op de aanwezigheid van een CCV onderhoudscertificaat voor de gehele installatie en alle te inspecteren installaties.
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen de CCV-documenten worden geactualiseerd. Opdrachtnemer is verplicht te werken met de meest actuele versie van de CCV documenten. Actuele versies van de CCV-documenten zijn opgenomen in onderstaande tabel.

	A-6
	Opdrachtnemer voert de inspecties en certificering in ieder geval uit op basis van de eisen die in dit PvE zijn opgenomen, waaronder per gebouw: de jaarlijkse voorbereiding van de inspecties (W-1), de jaarlijkse inspecties (W-2), de rapportage van de bevindingen (W-3), het (mogelijk) uitvoeren van hertesten (W-4), het opstellen van inspectierapporten en leveren van certificaten, inclusief registratie (W-5), het voeren van overleg over de planning en begeleiding (W7) en het driejaarlijks bijwonen van debietmetingen (W 6).

	A-8
	Opdrachtnemer voert de inspecties uit op basis van de door Opdrachtgever verstrekte testscripts. Een voorbeeld van een testscript is toegevoegd in bijlage 7 en 8 van dit PvE.

	A-9
	De vervolginspecties dienen plaats te vinden op basis van de PvE’s voor de BMI, OAI, Sprinkler en de Uitgangspuntendocumenten voor de RBI. Zie hiervoor Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 van dit PvE. En op basis van de documenten die zijn opgenomen in het overzicht van de door Opdrachtgever te verstrekken documenten. Zie hiervoor bijlagen 11 en 12 van dit PvE.

	A-10
	In geval van einde van de overeenkomst of bij eerder beëindigen van de overeenkomst en op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer volledige medewerking aan een zorgvuldige en ongestoorde overgang van de diensten te verlenen en alle informatie met betrekking tot de inspecties (tenzij wettelijk vastgelegd), relevante rapportages, operationele en managementinformatie, stations/gebouwen en aanvullende diensten binnen 10 werkdagen aan Opdrachtgever over te dragen en uit haar eigen archieven te verwijderen (vernietigen). Zie ook W-8.

	A-11
	Opdrachtnemer onthoudt zich van werving- en selectieactiviteiten binnen GVB in welk opzicht dan ook.

	A-12
	Opdrachtnemer gebruikt en verstrekt geen gegevens van GVB voor marketing, verkoop en andere activiteiten zoals ‘mailing’, doorverkoop, etc.

	A-13
	Opdrachtnemer conformeert zich aan het beleid van GVB, onderdeel hiervan is het laten tekenen van een geheimhoudingsverklaring en/of integriteitsverklaring door het personeel van Opdrachtnemer (zie voor voorbeelden van een geheimhoudings- en integriteitsverklaring Bijlage 13 van dit PvE). Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het door haar tewerkgestelde personeel een geheimhoudingsverklaring invult en ondertekent. Opdrachtnemer is verplicht deze verklaringen op een eerste verzoek van Opdrachtgever binnen vierentwintig (24) uur na aanvraag te verstrekken.

	A-14
	Contactpersoon van de Opdrachtnemer met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden voor de Opdrachtgever is de inspecteur BMI/OAI.
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Tabel behorende bij A5. 
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	Eisen omtrent Inzet personeel

	B-1
	De inspecteur die de inspecties uitvoert beschikt over een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) met een vermelding van een VTOM (veiligheid en Toegang op de metrobaan) welke nodig is om toegang te hebben in het metro areaal. 

	B-2
	De inspecteur die de inspecties uitvoert is bevoegd, gediplomeerd en gecertificeerd om de gevraagde inspecties uit te voeren.

	B-3
	De inspecteur die de inspecties uitvoert heeft kennis van de Veiligheidsvoorschriften van GVB RIB (Bijlage 10 van dit PvE) en handelt na deze. De inspecteur volgt de veiligheidsinstructies op welke door de GVB RIB begeleiding wordt gegeven.

	B-4

	De inspecteur die de inspecties in de gebouwen uitvoert, zal bekend moeten zijn met de geldende landelijke NEN, NPR normen die voor de te inspecteren installaties gelden, welke zijn opgenomen in de PvE’s en UPD-en en aanvullende oplegnotities.

	B-5
	Het door Opdrachtnemer in te zetten personeel, dat mondeling en/of schriftelijk in contact komt met medewerkers van GVB RIB, beheerst de Nederlandse taal.

	B-6
	Al het personeel (inclusief eventuele derden) van Opdrachtnemer dat op de locaties werkzaamheden verricht dient te beschikken over een geldige, positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG). De kosten voor het aanvragen van de VOG-verklaring komen voor rekening van leverancier.

	B-7
	Opdrachtnemer garandeert dat de door hem of namens hem te verrichten dienstverlening op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. Het uitvoerend personeel van Opdrachtnemer die bij GVB RIB wordt ingezet, is vaktechnisch opgeleid, indien van toepassing in bezit van geldige certificeringspapieren.

	B-8
	Het te werk gestelde personeel van Opdrachtnemer die bij GVB RIB wordt ingezet, dient zich altijd te kunnen identificeren middels een geldig identificatiebewijs.

	B-9
	De inspecteur dient in bezit te zijn van het certificaat Basisveiligheid VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) en deze volledig toe te passen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor instructie van protocollen en richtlijnen aan haar personeel. 

	B-10
	Op een aantal locaties zal personeel van Opdrachtnemer uitsluitend onder begeleiding mogen werken. Hierover dienen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vooraf duidelijke werkafspraken te maken. 

	B-11
	De inspecteur is gedurende de inspecties op de Locaties herkenbaar door het dragen van herkenbare bedrijfskleding en verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. De kosten voor kleding en de persoonlijke beschermingsmiddelen worden geacht te zijn opgenomen in het tarief.

	B-12
	Inspecties worden of overdag op werkdagen uitgevoerd tijdens kantooruren in een venster van 8,5 uur – of indien niet mogelijk i.v.m de metro exploitatie - in de nacht (22:00 tot 6:00 uur) op werkdagen uitgevoerd.

	B-13
	Inspecties aan de BMI/OAI (en scenario) worden gecombineerd uitgevoerd en gerapporteerd door één inspecteur (per station/gebouw). Per station/gebouw wordt een gecombineerd certificaat aangeleverd voor de BMI en OAI.
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	Eisen omtrent Facturatie en betaling

	C-1
	Op elke factuur zal duidelijk en correct vermeld zijn:
· de juridische naam van Opdrachtnemer of de handelsnaam die in combinatie
· met het adres en woonplaats bij de KvK is geregistreerd;
· het adres (geen postbus) van Opdrachtnemer;
· het btw-nummer van Opdrachtnemer;
· het KvK-nummer van Opdrachtnemer;
· een opvolgend factuurnummer;
· de datum van de factuur;
· het van GVB Infra BV ontvangen inkoopordernummer en de opdrachttitel;
· de naam en het adres van GVB Infra BV zoals op de inkooporder staat;
· het tijdvak (voorgaande maand met jaartal) waarop de factuur betrekking heeft;
· de bestellingen en uren waarop de factuur betrekking heeft;
· het factuurbedrag exclusief btw;
· het btw-tarief en het btw-bedrag dat Opdrachtnemer in rekening brengt.

	C-2
	Opdrachtnemer brengt alleen de met Opdrachtgever overeengekomen tarieven in rekening. Opdrachtnemer zal niet meer dan de daadwerkelijk geleverde diensten in rekening brengen bij GVB RIB.

	C-3
	Facturatie van de jaarlijkse certificeringsronde zal op de volgende wijze plaatsvinden:
· voor de Noord/Zuidlijn en de Oostlijn worden deelopdrachten verstrekt.
· na het verstrekken van de opdracht: 20% van de totale jaaropdracht Oostlijn of Noord/Zuidlijn.
· na afronding van de laatst geplande inspectie: 60% van de totale jaaropdracht
· na het versturen van het laatste Certificaat wordt een eindfactuur ingediend, waarbij ook de hertesten worden afgerekend, voor zover hier gebruik van is gemaakt.

	C4
	Voor aanvullende toetsingswerkzaamheden worden afzonderlijke opdrachten verstrekt en factureringsafspraken gemaakt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

	C-5
	De tarieven zijn exclusief btw. De reiskosten (exclusief reistijd) worden geacht te zijn opgenomen in de tarieven

	C-6
	De verrekenprijzen zoals opgenomen in het prijzenblad voor dag, nachtinspecties (W2) en in de verrekenprijzen voor de hertesten (W7) en het bijwonen van debietmetingen (W-10) zijn inclusief reiskosten en reistijd.
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	Afkortingen

	OAI
	Ontruimings-alarminstallatie

	BMI
	Brandmeldinstallatie

	BV-Rol
	Besturing Veiligheidsinstallatie Renovatie Oostlijn

	CBI
	Centraal Besturings Installatie

	CCV
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

	GVB
	GVB Infrabeheer b.v., GVB RIB

	IFV
	Instituut Fysieke Veiligheid

	OVCP
	Toegangspoortjes naar de perrons

	PBM
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	PvE
	Programma van Eisen

	RBI
	Rookbeheersinginstallatie

	UCP
	Uitval Compensatieplan

	UPD
	Uitgangspuntendocument

	UPS
	Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoorziening)
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	Afkortingen

	1
	Voorbeeld document PvE NZL BMI

	2
	Voorbeeld document PvE NZL OAI

	3
	Voorbeeld document UPD NZL RBI

	4
	Voorbeeld document PvE Oostlijn BMI

	5
	Voorbeeld document PvE Oostlijn OAI

	6
	Voorbeeld document UPD Oostlijn RBI

	7
	UPD Sprinkler station Weesperplein

	8
	Testscript Station Rokin

	9
	Voorbeeld Testprotocol  voor systeem integratietesten t.b.v. (pre)certificering van station Wibautstraat.

	10
	Voorbeeld planning jaarinspectie

	11
	Veiligheidsvoorschriften werken aan de GVB metrobaan  versie 1.8

	12
	Overzicht documentatie in Excel met ‘’van toepassing zijnde documenten NZL”

	13
	Overzicht documentatie in Excel met het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) ondergrondse stations Oostlijn.

	14
	Geheimhoudingsverklaring
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