## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 1 Aanbesteding: Lichtinstallatie Theater a/d Parade |  | Datum: 24-11-2022
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
| Tekeningen | Aanvullende info i.v.m. verplaatsing of aanpassing van diverse E-voorzieningen volgens bijgevoegde tekeningen: -04070.20.5002_E200C_Kracht- en Zwakstroom-installatie - Begane grond - deel C -04070.20.5002_E220C_Theater Techniek - Begane grond - deel C -04070.20.5002_E230C_AV Techniek - Begane grond - deel C
| Prijzenblad | Er is een nieuw prijzenblad <Bijlage 5 Prijzenblad v0.2> bij deze nota van inlichtingen bijgevoegd met aangepaste aantallen. Deze versie dient u te gebruiken bij inschrijving.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | 7.7.3 DMX Splitters | In het bestek staat dat de DMX splitters minimaal 12/4-voudig moeten zijn. Luminex en LSC worden aangegeven als merk maar beide merken voeren geen 12 voudige DMX splitters. Mag dit ook een 10-voudige splitter zijn? Dus bijv. Luminex 2.10 (2xinput en 10x output) | Ja, dit is toegestaan, echter dient de leveringsomvang te worden aangepast in de navolgende aantallen: 10 stuks 2 in-10 uit Casinozaal 7 stuks 2 in-10 uit Pleinzaal
2 | 4.7.3 Splitters | 4-voudige splitters moeten deze ook op RJ 45 uitgevoerd worden zoals de 12 voudige? | Ja.
3 | 4.7.2 Tekening/blokschema | Is er een tekening/blokschema van het datanetwerk waar in deze switches komen? | Nee, er is geen blokschema beschikbaar, tekeningen met daarop de montageposities van de aansluitpunten in het veld zijn reeds bijgevoegd. In het TO netwerk licht staat de volgende info: De aansluitingen en montageposities staan aangegeven op de tekeningen van SPIE, de leverancier dient er rekening mee te houden dat de posities soms breed staan weergegeven op tekeningen maar dat deze in werkelijkheid gegroepeerd in een door leverancier te leveren inbouwvoorziening worden gemonteerd.
4 | Bestek 4.7.2 Switches | Waarvoor dienen de gevraagde switches daar de audioleverancier al het algemene DMX netwerk aanlevert op de patch punten in de tekening van Spie | Om vanaf de patch de data te kunnen distribueren.
5 | Bestek 4.5 Mobiel Dimmerrack | In de tekst wordt gevraagd naar een 63A CEE in en uitgang. In de opsomming daaronder alleen een input. Tevens raden wij aan een 125A input te nemen. Er wordt gevraagd naar automaten C10A 2P+N deze bestaan niet en zal wellicht bedoeld worden C10A 1P+N Gevraagd wordt een label onder krimpkous op de Wieland Patchkabels. Als dat moet zullen er losse connectoren gebruikt moeten worden en dit zijn schroefaansluitingen die ruim twee maal dikker zijn dan de standaard aangegoten connectoren waardoor het niet meer op het patchveld past. Vraag is dus of we de standaard patchkabels mogen gebruiken. | De voeding van de dimmerracks blijft op 63A. Punt 4.5.6 is niet correct, dit moet zijn dimmerracks voorzien van één male 63A chassisconnector, dus uitsluitend een voeding. De schakelautomaat betreft inderdaad een 2 polig type C10A 1p+N. De Wieland patchbekabeling met aangegoten connectoren mag worden toegepast.
6 | Bestek 4.1 | Client Control: Moet er een touchscreen en een 19"kast geleverd worden? | Ja, er moet een touchscreen monitor geleverd worden. 19" uitsluitend als de uitvoering van de gevraagde ETC Nomad Puck 19" is. 4.1 wordt hiermee aangepast naar in "Inclusief touchsceeen monitor, toetsenbord, trackingball muis en benodigde bekabeling'.
7 | Bestek 5.18 | Bij de CEE verdeeldozen en blokken wordt 4-voudige CEE 16A gevraagd. De standaard slagvaste kunststof blokken zijn voorzien van 3 CEE 16A connectoren. Indien echt 4-voudig gewenst is worden dat relatief lompe rubberen verdeelkasten die niet handig in gebruik zijn. Mag 3-voudig ook? | 3-voudig mag ook, echter dient het aantal aangepast te worden. 5.18.7 wordt dan: 7. verdeelblok CEE 3p.16A-230V»CEE « CEE male, chassisdeel- 3x CEE female» totaal: CZ=20, PZ= 15
8 | Bestek 5.18 | Gevraagd wordt een kabelhaspel met 50 mtr kabel 3x2.5mm². dit past niet op een standaard haspel deze kan maximaal 40 mtr bevatten. Mag 40 mtr lengte ook? | 40 Meter mag ook.
9 | Technisch Ontwerp Theaterbelichting - Paragraaf 5.1 tot en met 5.5 | In de Gids van Proportionaliteit van januari 2022 staat op pagina 53 onder Artikel 2.113: De aanbestedende dienst toetst de inschrijvingen aan de door hem in de aanbestedingsstukken gestelde normen, functionele eisen en eisen aan de prestatie. Op pagina 56 staat: "Opnemen van technische specificaties en eisen waaraan slechts een zeer beperkt deel van de markt voldoet en daardoor daadwerkelijke mededinging niet langer gewaarborgd is, is niet alleen disproportioneel, maar ook onverstandig." Zou het - in dit licht - niet beter zijn om functionele eisen te stellen (lichtopbrengst, kleurbereik) in plaats van technische (multicolor lichtbron, minimum én maximum watttage)? Dat geeft ruimte voor innovatie en rendementsverbetering. | Bij de diverse gevraagde lichtarmaturen, lichtsturingen e.d. worden minimale funcionele eisen gesteld o.a. aan de lichtopbrengst, kleurkwaliteit, geluidsproductie, aantal kanalen, universes enz. Met de technische omschrijving wordt een type aanduiding beschreven zonder een specifiek merk en type te benoemen.
10 | Technisch Ontwerp Theaterbelichting - Paragraaf 5.1 tot en met 5.5 | De meeste door u genoemde voorbeelden van merken moving heads, voldoen niet aan de door u gestelde eisen. Bijvoorbeeld omdat deze merken geen multicolor led-engine toepassen en/of een afwijkend wattage hebben. Alleen Robe voldoet steeds. Als - één van de - voorbeeld merken worden aangeboden, voldoen die dan wel? | Wij zijn van mening dat deze voorbeeld merken kunnen voldoen aan de gestelde eisen. In uw vraag wordt echter niet verwezen naar een specifiek type spot waardoor niet kan worden beoordeeld en beantwoord of het door u beoogde merk en type kan voldoen. De in de werkomschrijving opgenomen merken zijn voorbeelden en geen voorkeur/eis, in alle gevallen is wel van toepassing dat het armatuur moet voldoen aan de minimale eisen uit de werkomschrijving. Wij vernemen het graag naar welke specifieke paragraaf en merk u verwijst en wat het door u beoogde merk en type armatuur is om te kunnen beoordelen of deze kan voldoen.
Er zijn geen verdere vragen meer gesteld