## Vragen_en_antwoorden_390983_ins
Vraag nummer | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Aanvulling | Aanvulling 2
1 | Planning | Mogen wij aannemen dat de definitieve gunning plaatsvindt op 23 maart en niet op 23 februari zoals aangegeven op p.4 van de leidraad? | Ja, dat klopt, definitieve gunning vindt plaats op 23 maart 2023.
2 | Bestek, blz. 29, bestekpostgroep 52 | Bestek, blz. 25 en 26, bestekpostengroep 52: Heeft de gemeente een representatieve lichtberekening die bijgevoegd kan worden bij de gelijkwaardigheidsverklaring? Dit om appels met appels te vergelijken bij beoordeling van de inschrijving met gelijkwaardige materialen. | Nee die hebben wij niet. Het gaat om de eisen zoals benoemd in de bijlagen. Het gaat om veel voorkomende straatprofielen in Nederland en op het moment dat een vervangingsplan wordt voorbereid kunt u ons overtuigen van de armaturen (lichttechnisch) waarmee u inschrijft. De verlichting in straten wordt ook heringedeeld dus op dat moment wordt ook de optimale indeling bepaald. Als u armaturen aanbied welke een aantal optieken hebben moet het mogelijk zijn om dit te realiseren.
3 | Bestek, blz. 29, bestekpostgroep 52 | Bestek, blz. 25 en 26, bestekpostengroep 52: In de hieronder vallende bestekposten wordt niet gesproken over connectiviteit van de verlichtingsarmaturen. Om goed maatschappelijk verantwoord in te kunnen kopen, is het toekomstbestendig zijn van de verlichting een belangrijke toevoeging. Een eerste stap naar toekomstbestendig is verlichtingsarmaturen voorzien van connectiviteit en een mogelijkheid om plug and play toekomstige technologische technieken toe te kunnen voegen aan verlichtingsarmaturen. Heeft de gemeente hierover nagedacht? Wil de gemeente deze eis toevoegen aan een representatieve lichtberekening die bijgevoegd kan worden bij de gelijkwaardigheidsverklaring? Dit om appels met appels te vergelijken bij beoordeling van de inschrijving met gelijkwaardige materialen. | Nee deze eis wordt niet toegevoegd.
4 | Programma van eisen materialen ovl, blz. 9, paragraaf 5.1.1 | 3. Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland, blz. 3, paragraaf 1.4 duurzaam inkopen en Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van openbare verlichting, versie 30 maart 2017, blz. 5, ME4: Om de verificatie die hier wordt genoemd door u uit te laten voeren, is het nodig dat u een representatieve lichtberekening (die bijgevoegd kan worden bij de gelijkwaardigheidsverklaring) verstrekt zodat appels met appels vergeleken worden bij beoordeling van de inschrijving met gelijkwaardige materialen. Kan u een representatieve lichtberekening verstrekken? | Zie vraag en antwoord 2.
5 | Programma van eisen materialen ovl, blz. 9, paragraaf 5.1.1 | Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland, blz.9, paragraaf 3.1: mogen armaturen in plaats van RAL 9007 (grijs aluminium) ook worden geleverd in Akzo Gris 2150 (grijs met een fijne metalic textuur)? | Akkoord
6 | Programma van eisen materialen ovl, blz. 9, paragraaf 5.1.1 | Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland, blz. 9, paragraaf 3.1: mogen armaturen in plaats van AKZO 150 (grijs gezandstraald) ook worden geleverd in Akzo Gris 2150 (grijs met een fijne metalic textuur)? | Akkoord
7 | RSX bestand | Wij zien geen RSX bestand terug in de aanbestedingsdocumenten. Graag ontvangen wij een RSX bestand bijhorend bij het bestek. Alvast bedankt. | Deze voegen wij toe.
8 | Bestek paragraaf 34 12 01 07 | "De aannemer zorgt dat er voldoende materiaal op voorraad is om de doorlooptijden t.a.v. herstel van storingen en schades te halen. Het materiaal dat bedoeld wordt is beschreven in deel 2.2. van dit bestek. 1. Kunt u een overzicht van de minimale hoeveelheden lichtmasten en armaturen per type / besteksposten 51 en 52 die de inschrijver op voorraad dient te houden? 2. Kunt u aangeven op welke wijze deze voorraad wordt verrekend, aangezien het conform de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.3 A niet is toegestaan dat de aanbestedende dienst verlangt bij raamovereenkomsten niet dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat." | 1: We gaan uit van 2 tot 5 stuks als standaardvoorraad. 2: In onze optiek betreft een voorraad van 2 tot 5 items gezien het aantal stroringen en schades geen dusdanige inspanning dat een voorraadvergoeding nodig is.
9 | Bestek post 532040 | Het lamptype PLL 55W XTRA 830 4P bestaat niet in een XTRA uitvoering. Deze lichtbron is wel leverbaar als PLL 55W 830 4P of PLL 55W 830 4P POLAR XTRA, maar wordt vanaf 24 februari 2023 respctievelijk 24 augustus 2023 uitgefaseerd. Wij verzoeken u om het lamptype te wijzigen en te bevestigen dat de inschrijver niet verantwoordelijk is voor eventuele leverproblemen vanaf deze data? | Wij passen dit aan en stellen de inschrijver niet verantwoordelijk voor de leverbaarheid.
10 | Bestek post 532010 | Het lamptype PLL 18W XTRA 830 4P bestaat niet in een XTRA of POLAR XTRA uitvoering. Deze lichtbron is wel leverbaar als PLL 18W 830 4P, maar wordt vanaf 24 februari 2023 uitgefaseerd. Wij verzoeken u om het lamptype te wijzigen en te bevestigen dat de inschrijver niet verantwoordelijk is voor eventuele leverproblemen vanaf deze datum? | Wij passen dit aan en stellen de inschrijver niet verantwoordelijk voor de leverbaarheid.
11 | Bestek posten 532 | De lamptypes PLL 18W / 24W / 36W / 55W XTRA 830 4P en PLT 42W / 32W XTRA 830 4P worden vanaf 24 augustus 2023 uitgefaseerd. Kunt u bevestigen dat de inschrijver niet verantwoordelijk is voor eventuele leverproblemen vanaf deze datum? | Dit kunnen wij bevestigen.
12 | Bestek posten 520010, 520050 en 520060 | De voorgeschreven leveranciers (Lightronics / Signify) passen standaard een ander type aansluitsnoer dan RTPR 3 x 1,5 mm2 en/of kleinere aderdiameters af fabriek toe. Het toepassen een aderdiameter van 1,5 mm2 is niet meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er een bijdrage wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u om ook RTPR 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 0,75 mm2, H05RN-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 0,75 mm2 toe te staan? | U mag ook 1mm2 toepassen. Dunner niet i.v.m. maximale temperatuur en maximale afzekering (6A). | de genoemde typen snoer zijn ook akkoord
13 | Leidraad paragraaf 3.5 | "In deze paragraaf geeft u aan: ""De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal € 2.5000.000,-- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar te dekken."" Als bewijsmiddel dient op verzoek van de aanbesteder te worden overlegd: - Een kopie van de actuele verzekeringspolis - Een betalingsbewijs waaruit blijkt dat de premie is voldaan - De polisvoorwaarden waaruit de dekkingseisen blijken Met het overleggen van een geldig vezekeringscertificaat toont de inschrijver aan dat hij afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Met het overleggen van de actuele verzekeringspolis en het betaalbewijs hebben geen extra bewijskracht om deze eis aan te tonen. Wij verzoeken u om deze bewijsmiddelen te laten vervallen?" | De eis blijft staan. NB: het gaat om kopieen.
14 | Leidraad paragraaf 2.5 | "In deze paragraaf geeft u aan: ""Van een niet bestek conforme inschrijving is onder andere (maar niet uitsluitend) sprake indien: - er sprake is van een inschrijfstaat met negatieve bedragen, nul bedragen en/of kortingen. In het bestek is in deel 2.2 lid 02 aangegeven: ""Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing."" Tevens is in het bestek post 919990 Korting opgenomen die juist bedoeld is voor een korting conform paragraaf 01.21 van de Standaard. 1. Kunt u verduidelijken op welke wijze inschrijver een eventuele korting dient op te nemen in zijn inschrijving? 2. Is het toegestaan om een negatief bedrag of korting op te nemen in de inschrijving onder post 919990?" | de tekst: "en/of kortingen" vervalt.
15 | Bestek paragraaf 01 26 | De gemeente Berkelland behoort tot de groep van ruim 250 gemeenten die werken met PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). In Nederland zijn er inmiddels meer dan 1.400 bedrijven en organisaties die zich inspannen om de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten en daardoor in het bezit zijn van het PSO-keurmerk en gecertificeerd zijn voor een PSO-Trede. Wij verzoeken AD dan ook om als voorwaarden aan haar SROI beleid toe te voegen dat wanneer ON een geldig PSO-keurmerk en minimaal PSO-Trede 2 certificaat overlegd zij invulling heeft gegeven aan de gestelde SROI-verplichting. Wilt u dit bevestigen? | Akkoord dit is aangepast.
16 | Overspanningsbeveiliging 10kV | kan de aanbestedende dienst aangeven of dit via de driver gaat of via een extra gemonteerde overspanningsbeveilingsmodule in de armatuur? | Het gaat erom dat de driver en de LED's zijn beveiligd. Dus als het er los in zit of aan de ingang van de Driver dan is dat akkoord. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0.
17 | Standaardeisen OVL Berkelland | IP classificatie leds, IP67. De aanbestedende dienst stelt dat het led compartiment IP67 dient te zijn. IP67 betekent dat het armatuur volledig is beschermd tegen stof (IP6x) en tijdelijk (max. een half uur) in ondiep onderwater (max. 1 meter) kan worden toegepast (IPx7). Niet alle voorgeschreven armaturen hebben een IP67 classificatie. Is IP66 voor de gewenste armaturen voldoende of dient het led compartiment inderdaad IP67 te zijn? | IP66 is akkoord. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0. | Het gehele armatuur alsmede de LED's moeten een beschermingsgraad IP 66 hebben. Er staat 1x nog IP 65 abusievelijk in de Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1. Deze sturen wij niet opnieuw mee. Deze NvI is bepalend. | · Kegel-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP65 te bedragen; · Koffer-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP66 te bedragen;
18 | 34 01 03 GEGEVENS BEHEER | U geeft aan de opdrachtgever over een eigen beheersysteem beschikt. Kunt u aangeven welk systeem dit is? | De beschrijving zit in de bijlagen. Het gaat om het LMS systeem van het Nederlands Licht Instituut.
19 | 01 26 01 SPELREGELS SROI | de opdrachtnemer minimaal 5% van de inschrijfsom aan invulling van SROI. Dit is erg hoog in deze markt, zeker daar waar u materialen voorschrijft. Wij verzoeken de SROI aan te passen naar 2 % van de inschrijfsom of 5% van de arbeidssom. Indien u hier niet mee akkoord vraagt verzoeken wij u te bevestigen dat de voorgeschreven leveranciers over het door hen geleverde deel 5% SROI kunnen garanderen. | Wij passen dit aan naar 2% van de aanneemsom.
20 | 112010 Storingswachtdienst | Aannemer dient een 24/7 bereikbaar nummer te hebben, echter hier is geen post voor opgenomen behalve storingen per stuk. Wij verzoeken u een weekpost op te nemen voor het opzetten en beschikbaar houden van een storingswachtdienst. | Deze post is toegevoegd.
21 | bestek posten 532 Lampen PL | In de posten onder 532 wordt een groot aantal PL lampen gevraagd. Deze zijn per 2023 verminderd en in de toekomst niet meer leverbaar. Door de hier genoemde aantallen wordt de mogelijkheid gecreëerd tot manipulatief of strategisch inschrijven. Wij verzoeken u aan te geven op welke wijze inchrijvers hiermee om dienen te gaan. | Deze lampen zijn eventueel niet meer leverbaar maar de komende jaren zijn zij nog op voorraad. Wij gaan als opdrachtgever nog 1 remplace ronde afroepen met deze lampen. En zullen dit tijdig doen.
22 | 1.6 Gunningscriterium 2 van 2 | Op het gebied zijn talloze kwalitatieve criteria denkbaar, die allemaal zorgen voor een kwalitatief onderscheidend vermogen tussen de inschrijvers. Voorbeelden van - in deze branche - gehanteerde kwalitatieve criteria, die zin op verschillende kwaliteitsaspecten (en die inschrijvers de mogelijkheid bieden om zich onder meer te onderscheiden met innovatieve en duurzame aanbiedingen), zijn onder vele anderen: 1. de wijze van onderhoud; 2. de beperking van hinder en overlast in de openbare ruimte; 3. de beperking van negatieve gevolgen door onzekere planning van storingen, schades, klussen en projecten; 4. de samenwerking van aannemer met derden; 5. CO²-reductie; 6. de beperking van negatieve gevolgen door onzekere planning van storingen, schades, klussen en projecten; 7. de uitwerking van cases 8. beschikbaarheid 9. interviews met in te zetten medewerkers, zoals sleutelfunctionarissen; 10. het bieden van toegevoegde waarde bij ondergrondse storingen en de netbeheerder en communicatiewijze en de kwaliteit van rapportages. In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Berkelland (10-01-2018) is opgenomen dat duurzaam inkopen (paragraaf 6.3) en innovatie (paragraaf 6.5) uitgangspunten zijn bij de aanbestedingen van de gemeente Berkelland. Deze uitgangspunten worden doorgaans opgenomen in kwalitatieve criteria. Daarbij zijn duurzaamheid en innovatie extra belangrijk omdat het stimuleren van innovatie en duurzaamheid juist een van de redenen is geweest om gunning op prijs én kwaliteit in beginsel verplicht te stellen (Kamerstukken II 2011/12, 32 440, nr. 25).. Met enkel gunnen op basis van het criterium laagste prijs, gaat de gemeente niet alleen volledig voorbij artikel 2:114 lid 3 Aanbestedingswet maar tevens aan haar eigen beleidsmatige uitgangspunten. Wij verzoeken u deze aanbesteding in te trekken en het gunningscriterium aan te passen naar beste prijs kwaliteitsverhouding. | Wij passen dit niet aan. Onze motivatie blijft gehandhaafd.
23 | 1.6 Gunningscriterium 1 van 2 | "In paragraaf 1.6 Gunningscriterium. wordt het volgende aangegeven ten aangezien van het gehanteerde gunningscriterium: “Het gunningscriterium bij deze aanbesteding, als bedoeld in artikel 2.6.1 van het ARW 2016 is economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de laagste prijs. Er is gekozen voor vaststelling van de economische meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs gezien: - Het de ervaring van de deelnemende gemeenten is dat, bij aanbesteding van openbare verlichting, het opstellen van kwalitatieve beoordelingscriteria niet/nauwelijks leidt tot meerwaarde. • Ingediende inschrijvingen bevatten vaak geen specifieke (SMART) punten waar tijdens de uitvoering op getoetst kan worden; • De belangrijkste aspecten m.b.t. de aanbesteding/uitvoering zijn vastgelegd in het bestek waardoor de kwalitatieve punten bijzaken zijn; • Inschrijvers bieden veelal gelijkwaardige kwaliteit aan bij hun inschrijving waardoor er geen verschil gemaakt wordt o.b.v. kwaliteit. - de kosten (voor zowel inschrijver als aanbestedende dienst) die zijn gemoeid met gunnen op kwaliteit staan niet in verhouding met de minimale meerwaarde die behaald wordt; - alle gewenste eisen voor dit project zijn goed te omschrijven in een RAW raamovereenkomst.” Op grond van het bepaalde in artikel 2:114 lid 3 Aanbestedingswet is het niet toegestaan om een opdracht zondermeer te gunnen op basis van laagste prijs. Enkel in het geval dat toepassen van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding ondoelmatig is, is het gunnen op basis van laagste prijs toegestaan. Die keuze zal ondoelmatig mogen worden geacht wanneer het in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet te verwachten valt dat daarmee een zodanige ruimte voor marktpartijen zal worden gecreëerd dat zij zich voldoende uitgedaagd zullen mogen voelen om innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden. Bij de beoordeling van de vraag of het gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding daadwerkelijk ondoelmatig is, moet ook rekening worden gehouden met de wijze waarop vergelijkbare overheidsopdrachten worden aanbesteed (Rechtbank Noord Nederland, 24 mei 2022 zaaknummer / rolnummer: C/19/139596 / KG ZA 22-59). Bij de keuze voor het criterium laagste prijs is vereist dat, deze keuze goed wordt gemotiveerd. Daarbij is tevens vereist dat de motivering logisch en begrijpelijk moet zijn en moet steunen op daaraan ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden. Ten eerste zijn wij van mening dat de door u verstrekte motivatie voor het gebruik van het gunningscriterium laagste prijs onvoldoende is. Er wordt enkel gesteld dat de opdracht gedetailleerd is uitgewerkt, weinig tot geen onderscheidend vermogen mogelijk is en dat ingediende inschrijvingen vaak geen SMART punten aangeven waarop getoetst kan worden. De door u verstrekte summiere motivatie voor het gebruik van het criterium laagste prijs, kan deze niet dragen. De motivatie bevat geen feiten en omstandigheden die het gebruik van het laagste prijs gunningscriterium ondersteunen. Daarbij is het tevens incorrect dat weinig tot geen onderscheidend vermogen voor inschrijvers mogelijk is. De markt van openbare verlichting is een competitieve markt met veel concurrentie. In deze markt concurreren partijen over het algemeen op prijs en kwaliteit. Het enkele feit dat het een RAW bestek is waarin veel zaken ten aanzien van materiaal en werkzaamheden zijn ingekaderd, maakt niet dat bij de invulling van deze zaken geen kwalitatief onderscheid gemaakt kan worden. (vervolg in volgende vraag) | Wij passen dit niet aan. Onze motivatie blijft gehandhaafd.
24 | Accreditatie Liander | In de leidraad 3.6 A wordt bij de accreditatie gevraagd om gedateerd en gewaarmerkte kopieën. Kunt u bevestigen dat een door inschrijver geparafeerde kopie volstaat als gewaarmerkt. Indien dit niet zo is verzoeken wij u nader toe te lichten op welke wijze een dergelijke kopie gewaarmerkt dient te worden? | Dit is akkoord
25 | Indexatie | Mogen wij er vanuit gaan dat de tekst in bestel deel 3 par 01.02.03 leidend is ten aanzien van de indexatie? | Ja dit is correct.
26 | Out of scope | In 1.8 Out of scope geeft u het volgende aan: "In het RAW bestek zijn de aantallen gebaseerd op de historie van de afgelopen 2,5 jaar (aantal schades, storingen, vervangingen)." Ons is hiermee niet duidelijk wat out of scope van dit werk valt. Wij verzoeken u dit toe te lichten | De titel moet zijn "Scope en hoeveelheden".
27 | Planning NVI | Indien uw beantwoording in de NVI leidt tot aanvullende vragen, tot wanneer kunnen deze gesteld worden? | Er komt geen 2e nota van inlichtingen.
28 | 3.1 Eisen Algemeen | AD vraagt om een kofferarmatuur met een lengte tussen 550 en 800mm. Bedoeld de AD de lengte inclusief uithouder in opschuif toestand? Zo nee, mag de behuizing dan ook een lengte hebben van minimaal 480mm of 530mm? | De maten zijn inclusief het opzetstuk. De lengte van het armatuur mag tussen de 400-800mm zijn. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0. | De maten zijn exclusief het opzetstuk. In de Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1. is dit goed opgenomen maar niet in het antwoord hiernaast.
29 | 3.2 Afmeting en vormgeving | Voor de kegel vraagt de aanbestedende dienst : concentrisch, conische basisvorm met geometrische vormgeving. Accepteert de aanbestedende dienst ook een trechter vorm? | Dit is akkoord en aangepast. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0.
30 | 3.1 Eisen Algemeen | 3. De aanbestedende dienst stelt dat een armatuur een CE markering dient te hebben. Indien een armatuur buiten de EU ontwikkeld is, maar door een importeur op de Europese markt word verkocht is niet de fabrikant maar de importeur verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. Hiertoe dient een conformiteitverklaring afgegeven te worden. Kan de aanbestedende dienst aangeven of zij die conformiteitsverklaring wensen en controleren? | Een conformiteitsverklaring is voldoende. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0.
31 | Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland | 4. De aanbestedende dienst heeft in bijlage “Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland” datum 22 november 2022, Bert Stegeman, versie 1.0 in hoofdstuk 3 de eisen van de armaturen aangegeven. Kan de aanbestedende dienst aangeven of dat dit alle eisen zijn en zo niet wat eventueel de andere eisen zijn en die publiceren? | er zijn geen andere eisen.
32 | 3.2 Afmetingen en vormgeving | De aanbestedende dienst heeft eisen opgenomen ten aanzien van de maatvoering van het opzetstuk voor het paaltop armatuur. Hierbij is gekozen om een maximale buitenmaat te hanteren. Het hanteren van deze eis voegt niets toe aan de functievan de verlichting maar kan tegelijkertijd wel leveranciers buitensluiten. Tevens gaat het om centimeter werk op een mast van meerdere meters hoog, dus ook qua straatbeeld voegt deze eis niets toe. Op basis van de aanbestedingswet mogen enkel technische eisen worden opgenomen die proportioneel zijn tot het te behalen doel van de aanbesteding. De gestelde eis met betrekking tot de buitenmaat van het opzetstuk is zo specifiek en draagt op geen enkele manier bij aan het gestelde doel van de aanbesteding en resulteert in het feit dat hier geen sprake is van een level playing field. Artikel 2.76 lid 3 van de aanbestedingswet bepaalt dat een aanbestedende dienst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde leverancier mag verwijzen, waardoor bepaalde leveranciers of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten is. Wij verzoeken daarom de aanbestedende dienst om de maximale buitenmaat van het opzetstuk van het paaltop armatuur te verruimen naar ≤ 100 mm. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | deze eis is aangepast conform uw voorstel. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0.
33 | Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland: 3.1 Eisen algemeen: | De IP- en IK-waarde van de uitgevraagde armaturen benoemd in bestekspostunmmer 520050 en 520060 is IP66 en IK10. Gaat de aanbestedende dienst de eisen voor gelijkwaardigheid benoemd in 3.1 Eisen algemeen ook aanpassen naar deze hogere waarden? | de IP waarde is aangepast. De IK waarde niet omdat deze hoger ligt dan benodigd en dan partijen uitsluit. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0. | Het gehele armatuur alsmede de LED's moeten een beschermingsgraad IP 66 hebben. Er staat 1x nog IP 65 abusievelijk in de Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1. Deze sturen wij niet opnieuw mee. Deze NvI is bepalend. | · Kegel-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP65 te bedragen; · Koffer-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP66 te bedragen;
34 | Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland: 3.1 Eisen algemeen: | De aanbestedende dienst geeft aan dat armaturen, middels een 10KV overspanningsbeveiliging, beveiligd moeten zijn tegen piekspanningen conform IEEE & ANSI C62.41.2. Geldt deze eis ook voor de uitgevraagde armaturen benoemd in bestekspostnummer 520010, 520050 en 520060? | Ja dit is correct.
35 | Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland: 3.1 Eisen algemeen: | De aanbestedende dienst vraagt twee specifieke donkergrijze kleuren uit voor de armaturen. Beide kleuren komen niet altijd exact overeen met de standaard grijze kleur van een armatuur en zullen daarom tot extra kosten leiden, zonder dat dit functioneel of in het straatbeeld een verschil maakt. Indien een armatuur in een standaard grijze kleur leverbaar is, accepteert de aanbestedende dienst dit dan ook? | dit is akkoord. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0.
36 | Specificatie eisen verlichtingsmaterialen gemeente Berkelland: 3.1 Eisen algemeen: | De beschermingsgraad tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP65 bedragen. Voor de LED’s geldt een beschermingsgraad van IP67. Deze manier van uitvragen van deze specificaties is niet markt conform. Tevens bevat het armatuur naast de LEDs ook andere componenten die gevoelig kunnen zijn voor invloeden van buitenaf (driver). Om zowel het gehele armatuur en alle compontenten goed te beschermen kan de aanbestedende dienst beter een armatuur met minimaal IP66 eisen. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | dit is akkoord. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0. | Het gehele armatuur alsmede de LED's moeten een beschermingsgraad IP 66 hebben. Er staat 1x nog IP 65 abusievelijk in de Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1. Deze sturen wij niet opnieuw mee. Deze NvI is bepalend. | · Kegel-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP65 te bedragen; · Koffer-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP66 te bedragen;
37 | 3.1 Eisen algemeen: | De beschermingsgraad tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP65 bedragen. Voor de LED’s geldt een beschermingsgraad van IP67. Deze manier van uitvragen van deze specificaties is niet markt conform. Tevens bevat het armatuur naast de LEDs ook andere componenten die gevoelig kunnen zijn voor invloeden van buitenaf (driver). Om zowel het gehele armatuur en alle compontenten goed te beschermen kan de aanbestedende dienst beter een armatuur met minimaal IP66 eisen. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | dit is akkoord. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0. | Het gehele armatuur alsmede de LED's moeten een beschermingsgraad IP 66 hebben. Er staat 1x nog IP 65 abusievelijk in de Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1. Deze sturen wij niet opnieuw mee. Deze NvI is bepalend. | · Kegel-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP65 te bedragen; · Koffer-armatuur: De beschermingsgraad van het armatuur incl. LED-compartiment tegen invloeden van buitenaf moet minimaal IP66 te bedragen;
38 | 3.1 Eisen algemeen | Het schokbestendigheidsniveau moet minimaal IK08 bedragen. In de markt is er inmiddels hogere kwaliteit leverbaar en dit zal de aanbestedende dienst betere garanties geven op de gewenste kwaliteit van de armaturen. Wij adviseren de aanbestedende dienst daarom om minimaal IK10 uit te vragen voor de armaturen. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | nee wij houden dit IK08.
39 | 3.1 Eisen algemeen | De aanbestedende dienst heeft als minimale levensduur 80.000 branduren opgenomen als eis. Het is tegenwoordig gangbaar dat armaturen voor de openbare verlichting een levensduur van 100.000 branduren hebben. Om een kwalitatief goede aanbieding te ontvangen is het wenselijk voor de aanbestedende dienst om een minimale levensduur van 100.000 branduren te vragen. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | er staat in deze paragraaf al 100.000 uur benoemd. Dus dit wordt niet aangepast.
40 | 3.1 Eisen algemeen | De aanbestedende dienst geeft aan dat het armatuur vanaf het maaiveld uit te lezen en het te programmeren moet zijn. Naar ons idee is dat technisch niet mogelijk. Wel is het mogelijk de armaturen uit te rusten met de Philips Servicetag; de armaturen zijn hiermee uit te lezen vanaf het maaiveld en te herprogrammeren in het armatuur. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? Indien de aanbestedende dienst hiermee niet akkoord gaat, kunt u aangeven welke technologie hiermee bedoeld wordt? | deze eis vervalt. De wijziging is opgenomen in 'Standaardeisen OVL gemeente Berkelland V1.1' Deze versie vervangt de versie V1.0.
41 | CAM Module | CAM-moduleOp 6 februari 2023 is de link naar het Webinar OVL Compacte Aansluitmodule (https://youtu.be/U2YHofLX26s) gepubliceerd en brengen wij het volgende onder uw aandacht: De gezamelijke netbeheerders in Nederland zijn bezig met de introductie van een nieuw type aansluitkast die in loop van dit jaar verplicht wordt gesteld (01-07-2023). Hierbij worden eisen gesteld aan de minimale afmeting van het mastluik (400mm x 100mm) en de inwendige ruimte in de lichtmast (https://www.liander.nl/voorwaarden_onbemande_aansluiting_openbare_ruimte). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de door u voorgeschreven lichtmasten. Deze kunnen dan niet meer worden toegepast. Mogelijk heeft dit gevolgen m.b.t. de functionele kwalificaties en de aanwijzing van de personen die montage-handelingen mogen uitvoeren. 1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen? 2. Kunt u aangeven hoe de inschrijvers hier mee dienen om te gaan? |  | Ja wij zijn op de hoogte van deze ontwikkelingen maar de netbeheerder heeft van ons veel vragen gekregen waarop het antwoord niet bekend is. De netbeheerder is hierover dus nu nog niet duidelijk. Wij kunnen daarop niet anticiperen. Inschrijvers moeten van de situatie uitgaan zoals die nu is.