PROGRAMMA VAN EISEN

Europees Openbare procedure

Concessie Solar Parking

Provincie Utrecht.

13 januari 2023

Inhoud

- Verantwoordelijkheden concessiehouder; vergunningen, veiligheidsvoorschriften, aanvragen en realiseren stroom

- Eisen aan de levering en terug levering elektriciteit; betrouwbaarheid en tarieven

- Overzicht met luchtfoto’s van de carpoolplaatsen

- Eisen aan de inrichting en vormgeving

- Eisen aan de Luifelconstructies

- Eisen aan de laadinfrastructuur

- Eisen aan de klachtenafhandeling, informatieverstrekking en rapportages

Zie voor wensen m.b.t. duurzaamheid, circulariteit en voorzieningen de Leidraad.

- Verantwoordelijkheden concessiehouder; vergunningen, veiligheidsvoorschriften, aanvragen en realiseren stroom

- De concessiehouder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud, exploitatie, verzekering en de veilige bedrijfsvoering van de door haar geplaatste constructies en elektrische installaties (Solar carports)  ten behoeve van de opwek van stroom en het slim laden van elektrische voertuigen.

- De concessiehouder is verantwoordelijk voor het creëren en - gedurende de concessieperiode -  in stand houden van een veilige, betrouwbare en toegankelijke voorziening voor het laden van elektrische auto’s.

- Indien (onderdelen van) laadpalen vervangen moeten worden, is de concessiehouder daarvoor verantwoordelijk.

- Het staat de concessiehouder vrij om een Laadpaal op eigen kosten te vervangen door een nieuwe. Concessiehouder is in ieder geval verplicht een laadpaal te vervangen gedurende concessie wanneer deze niet meer conform programma van eisen functioneert, zie art.6.

- Zowel bij aanleg als bij exploitatie moet altijd aan de geldende regelgeving en (veiligheids)voorschriften voldaan worden. Hulpdiensten mogen niet blootgesteld worden aan het risico contact te maken met meer dan 120V.

- Concessiehouder is installatieverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het veilig werken aan installaties. De concessiehouder is verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van alle elektrische installaties van de Solar carports conform de geldende normen.

- Concessiehouder is verantwoordelijk om alle maatregelen te treffen om de veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen, waaronder maar niet uitsluitend het naleven van fabrieksvoorschriften van (onderdelen van) de Solar carports.

- De concessiehouder is verantwoordelijk voor alle (elektrische) veiligheid van zijn werknemers, ingeschakelde derden (zoals onderaannemers) en gebruikers en omgeving tijdens alle werkzaamheden en exploitatie.

- Voor de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties dienen minimaal de normen NEN 3140 en de NEN-EN 50110-1 te worden gehanteerd.

De zonnestroominstallatie dient overeenkomstig de normreeks NEN-EN-IEC 62305, deel 1, 3 en 4 (deel 2 is niet van toepassing) beveiligd te zijn tegen overspanning, zowel indirecte overspanning (bijvoorbeeld inductie) als directe overspanning (als gevolg van blikseminslag).

- Ook aan alle eisen van cybersecurity moet worden voldaan.

De concessie omvat de carpoolplaatsen die in hoofdstuk 3 worden genoemd. Voor de carpoolplaatsen Baarn en Eembrugge zijn reeds laadpalen besteld.

- Omgevingsvergunningen

De concessiehouder is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunningen. Bijna altijd zijn de Solar carports, met uitzondering van de laadpalen, vergunning plichtig. Concessieverlener heeft bij de  betreffende gemeenten nagevraagd in hoeverre de Solar carports in het bestemmingsplan passen en een omgevingsvergunning is vereist. Dit is in onderstaande tabel en bijlage weergegeven.

NB. De concessiehouder heeft een inspanningsverplichting om een vergunning te verkrijgen voor het plaatsen van Solar carports op deze carpoolplaatsen.

|  | Carpoolplaats |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | N210 IJsselstein | Past in bestemmingsplan; wel vergunning nodig; beperkingen vanwege defensieleiding, zie tekening voor perceel na grondruil (rood ingekleurd). |
| 2 | N201-A2 Vinkeveen | Past in bestemmingsplan; wel vergunning nodig; vergt mogelijk bomenkap. |
| 3 | N419-A12 Harmelen | Wijkt af van bestemmingsplan; met haalbaarheidsonderzoek kan worden nagegaan of de gemeente daar in mee gaat. |
| 4 | N221-A1 Baarn | Door de carports als parkeervoorziening te beschouwen, is vergunning binnen 5m hoogte mogelijk zonder bestemmingsplan wijziging. |
| 5 | N204-A12 Woerden Noord | Luifels zijn in strijd met bestemmingsplan; met haalbaarheidsonderzoek kan worden nagegaan of de gemeente daar in mee gaat. |
| 6 | N204-A12 Linschoten | Past niet in bestemmingsplan. Principe verzoek of vooroverleg gewenst ad 760,=-. Luifels vallen buiten de bestemming verkeer; er ligt een gasleiding onder de rijbaan: volgens bestemming leiding mag er niet gebouwd worden, maar als beheerder akkoord is kan gemeente afwijken. Bestemming hoogspanningsleiding, er mag niet gebouwd worden maar als netbeheerder akkoord is mag gemeente afwijken; bestemming archeologie 6. |
| 7 | N230-A2 Maarssenbroek | Past in bestemmingsplan als max 3m hoog en kleiner dan 50m2; afwijking bestemmingsplan voor vergunning nodig; eerst ontwerp voorleggen aan welstandscommissie |
| 8 | N414-A1 Eembrugge | Eembrugge strijdig met bestemmingsplan; intern gemeente is gevraagd of randvoorwaarden ontwerp gedefinieerd kunnen worden. |
| 9 | N401-A2 Breukelen | Dubbelbestemming waterkering en hoogspanningsleiding; Tennet heeft bedenkingen maar geeft alleen uitsluitsel o.b.v. een uitgewerkte tekening. |
| 10 | N229 Cothen | Past in bestemmingsplan; wel voldoen aan waarde archeologie 3. |

- Eisen aan de levering en terug levering elektriciteit; betrouwbaarheid en tarieven

- De concessiehouder is verantwoordelijk voor het aanvragen en in standhouden van de stroomaansluiting en de levering van en teruglevering van stroom. Alle kosten en opbrengsten m.b.t. de realisatie en (terug)levering van stroom zijn voor de concessiehouder.

- Concessiehouder verzorgt stroomlevering op de laadpalen met 100% duurzame elektriciteit afkomstig van duurzame energieprojecten. Het verduurzamen van elektriciteit vindt plaats door het aankopen en afboeken van Garanties van Oorsprong (hierna GvO’s). Dit mogen GvO’s zijn die afkomstig zijn van zowel windenergieprojecten (on- en offshore), zonne-energieprojecten, getijdenenergieprojecten als waterkrachtprojecten. Het aankopen (indien van toepassing) en het afboeken van GvO’s geschiedt door concessiehouder.

Concessiehouder garandeert dat de toegepaste GvO’s volledig voldoen aan de op dit moment geldende regelgeving voor duurzame energie. Deze regelgeving is vastgesteld in de ‘Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14198645, houdende regels omtrent Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit, zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0035971/2022-10-01/0).

- Laadtarieven:  zijn vrij

(De Concessieverlener heeft de wens dat het laadtarief (omgerekend naar euro/km)  nooit de prijs van benzine (omgerekend naar euro/km) zal overschrijden. Het uiteindelijke oordeel van concessieverlener is bindend. Uitgangspunten: 5 km/kWh t.b.v. elektrisch rijden en 15 km/liter t.b.v. benzine. Pompprijs benzine euro 95. De prijs van een kWh mag dan maximaal 1/3 de pompprijs van benzine bedragen.  Gemiddelde pompprijs, oktober 2022 € 1,995 volgens: Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort (cbs.nl); https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81567NED. Indien een geschil bestaat over de indexatie, zullen partijen in overleg treden over de indexatie. Het voldoen aan deze wens levert gunningspunten op).

- Voor wensen wordt verder verwezen naar de Leidraad.

- Overzicht met  luchtfoto’s van de carpoolplaatsen

Aan onderstaande kaartjes mogen geen rechten worden ontleend.

03 N210 IJsselstein

De huidige carpoolplaats vervalt ( geelgroen gemarkeerd) en er wordt een nieuwe carpoolplaats aangelegd ( rood gemarkeerd) die volgens planning in 2023 zal worden opgeleverd.  Het noordelijk deel (ca 45 plekken) is NIET beschikbaar; dit deel zal voorlopig groen/onbebouwd blijven, totdat het zuidelijk deel te klein is geworden.

Van IJsselstein is geen recente luchtfoto beschikbaar.

Carpoolplaats IJsselstein, schetsontwerp met DPO leiding en verlichting

10 N201-A2 Vinkeveen/Loenersloot – Gemeente Stichtse Vecht

13 N419-A12 Harmelen - gemeente Woerden

14 N221-A1 Baarn

Recentelijk is deze carpoolplaats uitgebreid en zijn er jonge bomen aangeplant (geen luchtfoto beschikbaar van de nieuwe situatie).

Tussen de binnenste rijen is een strook vrijgehouden voor de fundering van luifels voor zonnepanelen.

Tekening nieuwe situatie:

16 N204-A12 Woerden Noord

17 N204-A12 Linschoten - Gemeente Montfoort

18 N230-A2 Maarssenbroek - Gemeente Stichtse Vecht

22 N414-A1 Eembrugge - Gemeente Eemnes

Recentelijk is deze carpoolplaats uitgebreid.

Tekening nieuwe situatie (geen luchtfoto beschikbaar van de nieuwe situatie)

24 N401-A2 Breukelen – Gemeente Stichtse Vecht

26 N229 Cothen – Gemeente Wijk bij Duurstede

- Eisen aan de inrichting en vormgeving

  - Als het bestemmingsplan dat voorschrijft is een omgevingsvergunning vereist.

  - Er mogen geen bomen gekapt worden. Alleen voor Vinkeveen kan bekeken worden of de bomen verwijderd en gecompenseerd kunnen worden. Kosten voor compensatie van bomen op de carpoolplaats Vinkeveen, komen voor rekening concessiehouder.

  - Er moet zijn voldaan aan voorschriften en eisen van vergunningverleners en energieleveranciers met betrekking tot veiligheid voor de bouw van Solar carports.

  - Het aantal parkeerplekken van de carpoolplaatsen moet gelijk blijven.

  - Tijdens aanleg moet op werkdagen 3/4 van de parkeerplekken in gebruik blijven. In het weekend 1/4 van de plekken.

  - Qua veiligheid worden de rijbanen op de carpoolplaatsen niet belemmerd door de palen van de luifels. Deze palen en bovenliggende constructies zijn bestendig tegen aanrijdingen, opklimming en vandalisme.

  - Met de vormgeving van de Solar carports blijft een sociaal veilige situatie behouden op de carpoolplaatsen.

  - Kosten voor door de concessiehouder gewenste aanpassingen van de carpoolplaats zijn voor rekening van de concessiehouder.

  - Waterdichtheid: de carport hoeft niet 100% waterdicht te zijn, maar er mag geen ‘gordijn’ van water ontstaan op plekken waar men onderdoor moet lopen. Een regengoot is dus gewenst in die gevallen.

  - Doorrijhoogte: de Solar carports dienen personenauto’s te kunnen faciliteren. Er wordt vanuit gegaan dat hogere auto’s (hoger dan 2,00 meter, bijvoorbeeld sommige typen bestelbusjes) op parkeervakken kunnen parkeren waar geen overkapping aanwezig is. Per carpoolplaats kunnen nadere eisen aan bouwhoogte en omvang worden gesteld vanuit het bestemmingsplan of vergunningverlening.

  - De concessiehouder stemt de locatie van de laadpalen af met de concessieverlener.

  - Bij oplevering mag de concessiehouder op elke carpoolplaats maximaal 4 plekken m.b.v. bebording reserveren voor elektrische voertuigen. Uitbreiding van het aantal gereserveerde plekken geschiedt in overleg met de concessieverlener.

  - Concessiehouder dient iedere laadlocatie te voorzien van de juiste bebording. Voor Laadlocaties geldt: een E4-OB verkeersbord met een onderbord OB-504 per laadpaal. Doormiddel van het onderbord OB-504 wordt met pijlen verwezen naar de betreffende parkeervakken zoals aangegeven in het verkeersbesluit.

  - Na realisatie wordt het terrein volledig opgeruimd. Eventuele schade aan de carpoolplaats welke is ontstaan bij de realisatie wordt voor rekening van de concessiehouder hersteld.

- Eisen aan de luifelconstructies

  - De parkeerplekken onder de luifels worden voorzien van LED verlichting, verlichtingsklasse ROVL.

  - Camerabeveiliging is gewenst en levert gunningspunten op.

  - De luifelconstructies dienen goed onderhouden te worden en er schadevrij en goed uit te zien.

- Eisen aan de laadinfrastructuur

- Snelladen is niet toegestaan.

- De laadpalen en het gebruik zijn te allen tijde veilig en er wordt aan alle veiligheidseisen voldaan.

- De paal moet 97,0% van de tijd werkzaam/functioneel zijn (uptime).

- Per carpoolplaats met Solar parking moet bij oplevering minstens 1 laadpaal worden geplaatst met 2 laadpunten (stekkers).

- De kans dat een elektrische auto niet geladen kan worden omdat alle stekkers bezet zijn moet minimaal zijn: op een carpoolplaats mogen maximaal 4 uur per etmaal alle stekkers bezet zijn; als in 1 maand meer dan 5 dagen alle  laadpunten meer dan 4 uur bezet zijn, moeten stekkers binnen 2 maanden bijgeplaatst worden voor rekening concessiehouder.

- De laadpalen zijn steeds voorzien van de gangbare stekkers die in Nederland voor elektrische auto’s worden gebruikt.

De Openbare Laaddienst accepteert geldige laadpassen/ authenticatiemethodes (app) van verschillende aanbieders. Volledige uitwisselbaarheid en interoperabiliteit van het RFID-toegangssysteem met alle in Nederland in gebruik zijnde RFID toegangssystemen zijn mogelijk, voor zover deze voldoen aan de meest recente versie van de Minimale Set van Afspraken eViolin2. Wanneer de dominante authenticatiemethode gedurende Overeenkomst wijzigt, dient Concessiehouder deze methode te implementeren. De RFID lezer is hiertoe te vervangen en/of te upgraden voor toekomstige wijzigingen. Dit zodat aangesloten wordt bij de meest gangbare betaalmethoden. Hiervoor kunnen geen kosten in rekening worden gebracht bij Concessieverlener.

- Met alle gangbare laadpassen moet betaald kunnen worden.

- De laadpaal is gebruiksvriendelijk en zonder instructie (anders dan de op de laadpaal aangebrachte gebruikersinstructie) te bedienen.

- Eventuele teksten op de laadpaal zijn in ieder geval in de Nederlandse taal. Op de laadpaal wordt ook verwezen naar een website (bij voorkeur middels een websitelink of QR code, te overleggen met concessieverlener) waarop de gebruiksinstructie in ten minste de Engelse taal is toegelicht.

- Concessiehouder plaatst bestickering op de laadpaal met instructie gebruik, objectnummer, logo concessiehouder, link naar website voor Laadtarief, maximaal en actueel laadvermogen, melding aan gebruiker welke prijs hij/zij betaalt in geval van gebruik van laadpas, storingsnummer en de uitnodiging aan gebruikers om een melding te maken indien een laadpaal in storing staat, schade heeft of verontreinigd is.

- Het maximale laadvermogen is minimaal 11 kwh.

- De actuele beschikbaarheid, actuele bezettingsstatus, actueel maximaal leverbare capaciteit per laadpunt en actuele laadtarief van de laaddiensten op de laadlocatie worden actief, realtime en kosteloos beschikbaar gesteld voor:

  - Alle gebruikers via de laadlocatie zelf

  - Via derde laaddienstverleners;  Internetpagina’s;

  - Overige algemeen beschikbare kanalen, die gebruikers van informatie voorzien;

  - Concessieverlener

- De Openbare laaddienst, de actuele beschikbaarheid en het actuele laadtarief moet in ieder geval terug te vinden zijn op gebruikelijke websites met openbare laadinfrastructuur, zoals Laadpalen.nl of Chargemap.com.

- De gegevens van laadpalen inclusief locatie, bezettingsstatus, laadtarief, stroomleverancier, het geleverde stroomproduct en het percentage duurzaam opgewekte stroom worden als herbruikbare datasets beschikbaar gesteld in open dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen aan

professionele gebruikers (na goedkeuring van concessieverlener).

- De online vindplaats van de betreffende gegevens moet kenbaar gemaakt worden op het nationale toegangspunt voor laadpuntendata, te weten Nationaal Dataportaal Wegverkeer.

- In geval van smart charging:

  - Concessiehouder voldoet aan de slim laden eisen die vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) Werkgroep Smart Charging worden gesteld.

  - Het moet voor de gebruiker simpel en duidelijk zijn om de nodige informatie over benodigde Kwh, tijdstip vertrek, etc. te doen.

  - De door de gebruiker ingestelde behoeften moeten worden nagekomen.

  - Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn dat het voertuig correct is aangesloten.

- Bij een storing in de data en/of stroomverbinding of apparatuur:

  - Moet de E-rijder zijn oplaadkabel kunnen verwijderen.

  - Bij storingen waarbij de E-rijder zijn voertuig niet kan loskoppelen moet dit binnen 2 uur na melding verholpen zijn.

  - Wordt de lopende transactie  beëindigd.

  - Worden de events lokaal opgeslagen voor tenminste 30 dagen.

  - Wordt het buiten gebruik zijn binnen 2 dagen vermeld op de gebruikelijke websites (Oplaadpunten.nl en Chargemap.com).

- Voor het verplaatsen van een laadpaal op verzoek van de concessieverlener moet een marktconforme prijs gerekend worden.

- Indien de concessiehouder een laadpaal wil verwijderen, verplaatsen of bijplaatsen, is daarvoor schriftelijke acceptatie van de concessieverlener vereist en zijn de kosten hiervoor voor de concessiehouder.

- Eisen aan de klachtenafhandeling,  informatieverstrekking en rapportages

- Concessiehouder richt een klantenlijn in waarop gebruikers hun klacht betreffende (de aanvraag van) de laaddienst kunnen indienen.

- De klantenlijn moet 24 uur per dag en alle dagen in het jaar bereikbaar zijn.

- Concessiehouder reageert binnen vijf werkdagen op de klacht van de gebruiker. Na afhandeling van de klacht, wordt de gebruiker standaard bevraagd op de mate van tevredenheid van de klachtenafhandeling.

- Concessiehouder maakt een overzicht van de bij concessiehouder alle binnengekomen klachten van gebruikers.

- Concessiehouder verstrekt binnen twee weken van elke maand een overzicht per carpoolplaats van:

  - De binnengekomen klachten en de status van de afhandeling

  - De uitval van de zonnepanelen met de oorzaken

  - De hoeveelheid opgewekte stroom.

  - De aan E-rijders geleverde stroom.

  - Het percentage van de tijd dat elke paal operationeel was ( norm 97,0%).

  - Het aantal dagen dat alle stekkers meer dan 4 uur bezet waren ten opzichte van de norm (maximaal 5 dagen/maand meer dan  4 uur bezet per etmaal).