## Overzicht Gebouwen
Objecten aanbesteding onderhoud werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Waalwijk
Omschrijving gebouw | Adres | Plaats | Soort gebouw | Oppervlakt [m²] | Opmerking
Bibliotheek WW | Wilhelminastraat 4 | Waalwijk | Bibliotheek | 2068
Cultureel centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | Waspik | Cultureel Centrum | 2142 | Cartotheek volgt in week 35 van 2022
Gemeentewerf WW | Prof. Van 't Hoffweg 13 | Waalwijk | Gebouw Buitendienst | 3372 | Cartotheek volgt in week 35 van 2022
Gymzaal Mesdaglaan SC | Mesdaglaan 4 | Sprang-Capelle | Sporthal / Gymzaal | 655 | Cartotheek volgt in week 35 van 2022
Gymzaal Wijnruitstraat | Wijnruitstraat 196 | Waalwijk | Sporthal / Gymzaal | 492
Jongerencentrum Tavenu | Taxandriaweg 13 | Waalwijk | Jongerencentrum | 1064
Kunstencentrum WW | Irenestraat 3 | Waalwijk | Creativiteitscentrum | 2789
Sportcentrum WP | Wilhelminastraat 2 | Waspik | Sporthal / Gymzaal | 2843
Sporthal de Slagen | De Gaard 2 | Waalwijk | Sporthal / Gymzaal | 4388
Sporthal de Zeine | Olympiaweg 12 | Waalwijk | Sporthal / Gymzaal | 2991
Sporthal Zidewinde | Julianalaan 3 | Sprang-Capelle | Sporthal / Gymzaal | 1662
Stadhuis WW | Taxandriaweg 6 | Waalwijk | Kantoorgebouw Gemeente | 10800
Theater De Leest | Vredesplein 12 | Waalwijk | Cultureel Centrum | 2873
Huis van Waalwijk | Raadhuisplein 2 | Waalwijk | Creativiteitscentrum | 2100
Restaurant 't Slot | Raadhuisplein 8 | Waalwijk | Horeca | 497 | Cartotheek volgt in week 35 van 2022
|  |  | Totaal | 40736 | m²

## Den Bolder
Cultureel centrum Den Bolder
Bijlage Installatiecartotheek werktuigbouwkundige installaties d.d. 19-07-2022 | [6 empty] | Cartotheek volgt in week 33 van 2022
Objectcode | Object | Adres | Postcode | Plaats | Bouwjaar | Nlsfb hoofd- groep | Hoofdgroep-omschrijving | Element omschrijving | Bouwjaar2 | Conditie | Gewenste maximale conditie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Capaciteit | Locatie | Element aanvullende informatie | Onderhoud volgens artikel | Onderhoudsfrequentie (beurten/jaar) | Inspectie frequentie (beurten/jaar)

## Gemeentewerf
Gemeentewerf WW
Bijlage Installatiecartotheek werktuigbouwkundige installaties d.d. 19-07-2022 | [6 empty] | Cartotheek volgt in week 33 van 2022
Objectcode | Object | Adres | Postcode | Plaats | Bouwjaar | Nlsfb hoofd- groep | Hoofdgroep-omschrijving | Element omschrijving | Bouwjaar2 | Conditie | Gewenste maximale conditie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Capaciteit | Locatie | Element aanvullende informatie | Onderhoud volgens artikel | Onderhoudsfrequentie (beurten/jaar) | Inspectie frequentie (beurten/jaar)

## Gymzaal Mesdaglaan SC
Gymzaal Mesdaglaan SC
Bijlage Installatiecartotheek werktuigbouwkundige installaties d.d. 19-07-2022 | [6 empty] | Cartotheek volgt in week 33 van 2022
Objectcode | Object | Adres | Postcode | Plaats | Bouwjaar | Nlsfb hoofd- groep | Hoofdgroep-omschrijving | Element omschrijving | Bouwjaar2 | Conditie | Gewenste maximale conditie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Capaciteit | Locatie | Element aanvullende informatie | Onderhoud volgens artikel | Onderhoudsfrequentie (beurten/jaar) | Inspectie frequentie (beurten/jaar)

## Restaurant 't Slot
Restaurant 't Slot
Bijlage Installatiecartotheek werktuigbouwkundige installaties d.d. 19-07-2022 | [6 empty] | Cartotheek volgt in week 33 van 2022
Objectcode | Object | Adres | Postcode | Plaats | Bouwjaar | Nlsfb hoofd- groep | Hoofdgroep-omschrijving | Element omschrijving | Bouwjaar2 | Conditie | Gewenste maximale conditie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Capaciteit | Locatie | Element aanvullende informatie | Onderhoud volgens artikel | Onderhoudsfrequentie (beurten/jaar) | Inspectie frequentie (beurten/jaar)

## Stadhuis
Stadhuis Waalwijk
Bijlage Installatiecartotheek werktuigbouwkundige installaties d.d. 19-07-2022
Objectcode | Object | Adres | Postcode | Plaats | Bouwjaar | Nlsfb hoofd- groep | Hoofdgroep-omschrijving | Element omschrijving | Bouwjaar2 | Conditie | Gewenste maximale conditie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Capaciteit | Locatie | Element aanvullende informatie | Onderhoud volgens artikel | Onderhoudsfrequentie (beurten/jaar)
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 51 | Warmteopwekking | Atmosferische gasketels, HR | 2010 | 2 | 2 | 2 | st | Remeha | Gas 210 - 6 leden | 200 kW | Technische ruimte 7e verdieping |  | 51.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 51 | Warmteopwekking | CV-appendages en leidingen | 2010 | 1 | 2 | 1 | pst | [5 empty] | 51.21.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 51 | Warmteopwekking | Warmtepomp, incl. toebehoren | 2021 | 4 | 2 | 1 | st | COMPAC | WWH-HT /0152 |  | Technische ruimte 7e verdieping |  | 51.51.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 52 | Afvoeren | Vuilwaterpomp | 2010 | 4 | 2 | 1 | st | KSB | Ama-Porter-S-545-SE |  | Kelder |  | 52.46.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Waterleidingnet, incl. appendages | 2010 | 1 | 2 | 1 | pst | [5 empty] | 53.00.00-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Waterontharder | 2010 | onbekend | 2 | 1 | st |  |  |  | Technische ruimte 7e verdieping |  | 53.10.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Hydrofoorunit | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Duijvelaar | HU-DPVE-2 |  | Begane grond |  | 53.20.20-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast 2e verdieping Noord/Oost |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast bij lift 7e verdieping |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast bij lift 6e verdieping |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast bij lift 5e verdieping |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast bij lift 4e verdieping |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-in 10L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 10 ltr | Pantry 2e verdieping Zuid |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-in 10L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 10 ltr | Pantry 1e verdieping Vergaderruimte |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-in 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Keuken 1e verdieping Na-zit |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast 1e verdieping Noord/Oost |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast begane grond Noord/Oost |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-in 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Pantry begane grond Zuid/West |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Wasruimte/Werkkast begane grond Zuid/West |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, close-up 15L | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop |  | 15 ltr | Werkkast trappenhuis begane grond |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, elektrisch | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop | Mono plus | 80 ltr | Keuken 2e verdieping |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, elektrisch | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop | Mono plus | 80 ltr | Keuken 2e verdieping |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 53 | Water | Boiler, elektrisch | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Daalderop | Mono plus | 80 ltr | Kleedruimte kelder |  | 53.21.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 54 | Gassen | Gasleidingnet compleet | 2010 | 1 | 2 | 1 | pst | [5 empty] | 54.00.00-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem | 2010 | 2 | 2 | 4 | st | Daikin | FTK25 |  | Raadzaal 1e verdieping |  | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Fuji | ROR30LCT |  | Technische ruimte 3e verdieping | Koudemiddel: 3,3 kg x R410a Kemkens K0626218/270110003 | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Fuji | ROR30LCT |  | Technische ruimte 3e verdieping | Koudemiddel: 3,3 kg x R410a Kemkens K0626218/270110003 | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Fuji | ROR30LCT |  | Technische ruimte 3e verdieping | Koudemiddel: 2,8 kg x R410a Kemkens K0626218/270110004 | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem, buitenunit | 2014 | 1 | 2 | 1 | st | Mitsubishi | PUHY-P250YJM-A |  | Dak, laag gedeelte | Koudemiddel: 2,8 kg x R410a Kemkens K0626218/270110004 | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem binnen | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Fuji | RSA 18L binnenunit |  | Patchruimte 2e verdieping |  | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem binnen | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Fuji | RSA 30L binnenunit |  | Patchruimte 1e verdieping |  | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Koeling, splitsysteem binnen | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Fuji | RSA 30L binnenunit |  | Patchruimte begane grond |  | 55.12.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Verdeler/verzamelaar koudedistributie | 2010 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | Technische ruimte 7e verdieping |  | 55.28.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Buffervat | 2010 | 1 | 2 | 1 | st | Gems |  | 300 ltr | Technische ruimte 7e verdieping |  | 55.31.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Klimaatplafond | 2010 | 1 | 2 | 1 | pst | Frenger / diverse types |  |  | Balie begane grond |  | 55.36.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 56 | Warmtedistributie | Verdeler/verzamelaar warmtedistributie | 2010 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Technische ruimte 7e verdieping |  | 56.10.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 56 | Warmtedistributie | Verdelers / verzamelaars (algemeen) incl. toebehoren | 2010 | 2 | 2 | 25 | st | Diverse types |  |  | Diverse locaties |  | 56.10.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 56 | Warmtedistributie | Expansievat | 2015 | 2 | 2 | 2 | st | Flexcon | Ketels gas 210/6/12/0,5 | 12 ltr | Technische ruimte 7e verdieping |  | 56.10.12-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 56 | Warmtedistributie | Expansievat bronnen | 2010 | 1 | 2 | 1 | st | Wellmate |  | 330 ltr | Technische ruimte kelder |  | 56.10.12-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 56 | Warmtedistributie | Expansieautomaat | 2009 | 1 | 2 | 1 | st | Flamco | Flamcomat GB300 | 300 ltr | Technische ruimte 7e verdieping |  | 56.10.31-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 56 | Warmtedistributie | Buffervat warmtedistributie | 2010 | 1 | 2 | 1 | st | Gems |  | 600 ltr | Technische ruimte 7e verdieping |  | 56.10.50-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 56 | Warmtedistributie | CV-installatie, slibstreamfilter/deelstroomfilter | 2009 | 1 | 2 | 1 | st | Lubron | DSF 15 | 5 m3/h | Technische ruimte 7e verdieping |  | 56.10.60-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Naverwarmer | 2010 | onbekend | 2 | 1 | st |  |  |  | Achter raadzaal 1e verdieping |  | 57.60.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Fancoil-unit | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | GEA | GF-82 UW-03 |  | Reproruimte begane grond |  | 57.60.30-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Fancoil-unit | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | GEA | GF-82 UW-03 |  | Reproruimte begane grond |  | 57.60.30-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Fancoil-unit |  | onbekend | 2 | 1 | st |  |  |  | Trappenhuis 2e verdieping |  | 57.60.30-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Fancoil-unit |  | onbekend | 2 | 1 | st |  |  |  | Trappenhuis 4e verdieping |  | 57.60.30-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV8 | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Inatherm | DRVF 335/30-4/3600m3 DV-8 |  | Dak, hoge gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV7 | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Inatherm | DRH 224/35-4 | 1520 m³/h | Dak, hoge gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV5 | 2009 | 4 | 2 | 1 | st | Inatherm | DRH 224/35-4 | 1520 m³/h | Dak, lage gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV2 | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Inatherm | DRV minivent2-4 | 670 m³/h | Dak, lage gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV1 | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Inatherm | DRV minivent2-4 | 670 m³/h | Dak, lage gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV4 | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Inatherm | DRV minivent2-4 | 670 m³/h | Dak, lage gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV3 | 2018 | 1 | 2 | 1 | st | Trox | DRV-ECS180 | 900m³/h | Dak, lage gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Dakventilator DV6 | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Inatherm | DRVF 250/28-4 | 1100 m³/h | Dak, lage gedeelte |  | 57.70.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Toevoerventilator | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Inatherm | IRE 250B | 900 m³/h | Technische ruimte 3e verdieping |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Axiaalventilator | 2010 | 2 | 2 | 4 | st | Rucon | RAX400-7 | 3500 m³/h | Technische ruimte 3e verdieping |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Kanaalventilator | 2010 | 2 | 2 | 2 | st | Rucon | IRE 400F | 1496 m³/h | Toiletruimte begane grond |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Kanaalventilator | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Rucon | IRE 60x35B | 2530 m³/h | Spoelkeuken 2e verdieping |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Kanaalventilator | 2010 | 2 | 2 | 2 | st | Rucon | IRE 60x35B | 2500 m³/h | Toiletruimte 2e verdieping |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Kanaalventilator | 2010 | 2 | 2 | 2 | st | Rucon | IRE 60x35B | 2530 m³/h | Toiletruimte begane grond |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Kanaalventilator | 2010 | 2 | 2 | 2 | st | Rucon | IRE 400F | 1515 m³/h | Toiletruimte eertse verdieping |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Kanaalventilator | 2010 | 2 | 2 | 2 | st | Rucon | IRE 60x35B | 1600 m³/h | Toiletruimte eertse verdieping |  | 57.70.10-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Stoombevochtiger (elektrisch) | 2010 | 1 | 2 | 1 | st | Condair / Defensor | MK 5 | 3 kg/h | Technische ruimte kelder |  | 57.70.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | LBK, zonder koeling (toevoer) | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Verhulst | VKT-04.04 | 7.000 m³/h | Technische ruimte 3e verdieping |  | 57.70.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | LBK, met koeling | 2009 | 1 | 2 | 1 | st | Verhulst | VKT 02.02 | 800 m³/h | Technische ruimte kelder |  | 57.70.11-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Stoombevochtiger (direct gestookt) | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Condair | GS 160 RS | 160 kg/h | Technische ruimte 7e verdieping |  | 57.70.11-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | LBK, warmtewiel, met koeling | 2009 | 2 | 2 | 1 | st | Verhulst | VKT-1106/1107 | 38.000 m³/h | Technische ruimte 7e verdieping |  | 57.70.11-b | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 57 | Luchtbehandeling | Koolstoffilter | 2010 | 4 | 2 | 2 | st | Camfill | 2600 CC-gas |  | Technische ruimte kelder |  | 57.70.12-a | 2
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2009 | 1 | 2 | 1 | st |  | RK1+7 |  | Technische ruimte 7e verdieping |  | 58.10.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2009 | 1 | 2 | 1 | st |  | RK1+0 |  | Begane grond |  | 58.10.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2009 | 1 | 2 | 1 | st |  | RK1+3 |  | Technische ruimte 3e verdieping |  | 58.10.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 65 | Beveiliging | Brandkleppen | 2010 | 1 | 2 | 139 | st | Trox | diverse types |  |  |  | 65.13.10-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 55 | Koude-opwekking en distributie | Platenwisselaar / bronwisselaar | 2010 | 2 | 2 | 1 | st | Sondex | S47-IS10-267-TMTL-57.00 | 530 kW | Begane grond |  | 90.51.41-a | 1
98620 | Stadhuis Waalwijk | Taxandriaweg 6 | 5141 PA | Waalwijk | 2010 | 90 | Terrein | Warmte / koude opslag | 2010 | 1 | 2 | 1 | st | GEBO |  |  |  |  | 90.51.54-a | 1

## Bibliotheek
Bibliotheek Waalwijk
Bijlage Installatiecartotheek werktuigbouwkundige installaties d.d. 19-07-2022
Objectcode | Object | Adres | Postcode | Plaats | Bouwjaar | Nlsfb hoofd- groep | Hoofdgroep-omschrijving | Element omschrijving | Bouwjaar2 | Conditie | Gewenste maximale conditie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Capaciteit | Locatie | Element aanvullende informatie | Onderhoud volgens artikel | Onderhoudsfrequentie (beurten/jaar) | Inspectie frequentie (beurten/jaar)
51 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 51 | W | cv-installatie | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | Remeha | Gas 3D-HR | 149 kW NBB | Stookruimte | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed. | 51.21.10-a | 1x p.j.
| Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 51 | W | Veiligheidsventiel | onbekend | 6 | 3 | 1 | stuks | Prescor | 200kW 3bar | 200 kW | Stookruimte | 1x per 4 jaar vervangen | 51.21.11-a | 1x p.4j.
51 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 51 | W | Circulatiepomp | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | Grundfos | UMS 36-20 F200 |  | Stookruimte |  | 51.51.10-a |  | 1x p.j.
51 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 52 | W | Circulatiepomp | 1993 | 3 | 3 | 3 | stuks | Grundfos | UPS 25-40 S 180 |  | Stookruimte |  | 52.46.10-a |  | 1x p.j.
51 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Circulatiepomp | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | Grundfos | UP 25-50 130 |  | Stookruimte |  | 53.00.00-a |  | 1x p.j.
| Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | [12 empty] | 53.10.10-a
51 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Drie-weg klep + motor | 1993 | 3 | 3 | 3 | stuks | onbekend | VXG44 |  | Stookruimte | 1x siemens motor en 2 x landis & gyr | 53.20.20-a | 1x p.j.
51 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | cv-installatie | 2007 | 3 | 3 | 1 | stuks | Reflex | 80/0,5 | 80 liter | Stookruimte |  | 53.21.10-a |  | 1x p.j.
51 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | cv-installatie | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | Reflex | 10/0,5 | 10 liter | Stookruimte |  | 53.21.10-a |  | 1x p.j.
| Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | [12 empty] | 53.21.10-a
53 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Warmwater | 1993 | 3 | 3 | 2 | stuks | Daalderop | Close-in 10ltr | 10 liter | Keuken | Inclusief appendages zoals inlaatcombinatie. | 53.21.10-a | 1x p.j.
53 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Warmwater | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | Daalderop | Close-up 10 ltr | 10 liter | Werkkast | Inclusief appendages zoals inlaatcombinatie. | 53.21.10-a | 1x p.j.
56 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | radiator | 1993 | 3 | 3 | 12 | stuks |  |  |  | diverse |  | 53.21.10-a |  | 1x p.j.
56 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Stralingspanelen | 1993 | 3 | 3 | 30 | stuks |  |  |  | diverse | inclusief appendages en regeling | 53.21.10-a | 1x p.j.
| Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | [12 empty] | 53.21.10-a
68 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Regelinstallatie | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | Landis & Gyr | GBS | 7 regelkringen | Stookruimte |  | 53.21.10-a | 1x p.j.
| Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | [12 empty] | 53.21.10-a
61 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Mechanische afzuigbox | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | onbekend | ventilator | 200 m3/h | Stookruimte | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz. | 53.21.10-a | 1x p.j.
61 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Mechanische afzuigbox | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks | onbekend | ventilator | 200 m3/h | onbekend | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz. | 53.21.10-a | 1x p.j.
| Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | [12 empty] | 53.21.10-a
53 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | drinkwater leidingnet | 1993 | 3 | 3 | 1 | post |  | Koper | Qn 1,5 |  | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke | 53.21.10-a | 1x p.j.
53 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Keerkleppen | 1993 | 3 | 3 | 8 | stuks |  | EA |  |  |  | 53.21.10-a | 1x p.j.
53 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 53 | W | Keerkleppen | 1993 | 3 | 3 | 1 | stuks |  | CA |  |  | CA keerklep ontbreekt deze direct te plaatsen. | 53.21.10-a | 1x p.j.
54 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 54 | W | leidingnet aardgas | 1993 | 3 | 3 | 1 | post |  | Dikwandig staal |  | Gaskast G16 | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke | 54.00.00-a | 1 | 1x p.j.
95 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 55 | W | Legionella beheersplan | onbekend | 6 | 1 | 1 | post |  | Zorgplicht |  |  | Legionella beheersplan, direct uitvoeren bij gunning | 55.12.10-a | 1 | 1x p.j.
95 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 55 | W | Gasleidingnet | onbekend | 6 | 1 | 1 | post | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar |  |  | Scios scope 7a inspectie, direct uitvoeren bij gunning | 55.12.10-a | 1 | 1x p.4j.
95 | Bibliotheek Waalwijk | Wilhelminastraat 4a | 5141 PA | Waalwijk | 1993 | 55 | W | Stookinstallatie | 2014 | 1 | 1 | 1 | post | Periodieke Keuring | PI | Volgende keuring 2018 | Stookruimte | Periodieke Inspectie | 55.12.10-a | 1 | 1x p.4j.

## Kunstencentrum
|  | Kunstencentrum |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Irenestraat 3, Waalwijk |  | Gebouwfunctie: | Bijeenkomstgebouw |  | Bouwjaar: | 2002
|  | Inspectiedatum: | 2017-10-24 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar:
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | Ketel 1 | Remeha | GAS 3002 ECO | Stookruimte | 235 kW nom. Vermogen | HR ketel | Centrale verwarming | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages, pomp, expansievat, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | Ketel 2 | Remeha | GAS 3002 | Stookruimte | 164 kW nom. Vermogen | VR ketel | Centrale verwarming | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages, pomp, expansievat, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | verdeler verzamelaar | 3 afgaande groepen |  | Stookruimte |  |  |  | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages
51 | W | Expansievat | Flexcon | 300ltr | Stookruimte | 300ltr | 1 bar |  | 2016 | 1 | stuks | 1 | 1 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Heater Radiatoren Terp | Menggroep | Grundfos UPS 40-120 en driewegklep | Stookruimte |  |  |  | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | Vloerverwarming groep CMD | Menggroep | Grundfos magna 1 32-80 F180 | Stookruimte |  |  |  | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | Groep Luchtbehandeling | Transportgroep | Grundfos Magna 3 50-60 F 240 | Stookruimte |  |  |  | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | Indirecte recirculatie heater | Novenco | VLA-43 / mengkast B23/uitblaasplenum 4 zijdig | Diversen ateliers | 17,4 kW | 1 1/4" | Verwarming | 2002 | 6 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages en regeling
56 | W | radiator/convector | Brugman |  | diverse |  | therm. handknop |  | 2002 | 38 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | Vloerverwarming | WTH | RUH-R | Diverse |  |  | Verwarming | 2002 | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
60 | W | Koelmachine | Daikin | VRV III Warmtepomp | Dak | 21,98 kg | R410A | Diversen | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
60 | W | Binnenunit | Daikin | FXSQ 25P | Diverse | zie buitendeel |  | verwarmen / koelen | 2002 | 4 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, filters, regeling, enz.
60 | W | Binnenunit | Daikin | FXSQ 20P | Diverse | zie buitendeel |  | verwarmen / koelen | 2002 | 15 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, filters, regeling, enz.
60 | W | Binnenunit | Daikin | FXSQ 80P | Diverse | zie buitendeel |  | verwarmen / koelen | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, filters, regeling, enz.
60 | W | Binnenunit | Daikin | FXUQ 71MA | Diverse | zie buitendeel |  | verwarmen / koelen | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, filters, regeling, enz.
68 | W | Regelinstallatie | QPL | Metasys | Technische ruimte | 27 regelkringen |  | Gebouwbeheersysteem | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief, veldapparatuur en bekabeling
61 | W | Luchtbehandelingskast | Verhulst | VKT 0606 Twincoil, naverwarmer, filter | Technische ruimte | 14.000 m3/h |  | Technische ruimte | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast | Verhulst | VKT 0604 Twincoil, filter | Technische ruimte | 12.500 m3/h |  | Technische ruimte | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Stoombevochtiger | Vapac | VP60 | Technische ruimte | 60kg/h 46 kW elec. |  | Algemeen | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inlucief appendages, regeling, condenspot, enz.
61 | W | Naverwarmer | Inatherm | PGV 700x400-2-2,5 | Balletzaal | 27 kW |  | Balletzaal | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Retourventilator | Xpelair | WX9 | Diverse Ateliers |  |  | Ventilatie | 2002 | 6 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Dakventilator | Rucon | TKS 300A | Dak | 200 m3/h |  | Diversen | 2002 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Pijp dakventilator | Rucon | PVR 125 | Dak | 175 m3/h |  | Toiletgroep en bergingen | 2002 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Boxventilator met filterunit | UT | onbekend | Klei atelier | 200 m3/h |  | Puntafzuiging kleiatelier | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, puntafzuigkappen, enz.
61 | W | Dakventilator | Rucon | DAe 225-4 | Dak | 1650 m3/h |  | Atrium afzuiging | 2002 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Dakventilator | Rucon | TKS 300C | Dak | 150 m3/h |  | Toiletgroep en bergingen 2e vd | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Brandkleppen | Barcol air |  | diversen |  |  |  | 2002 | 28 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Controleren op werking en klepstand.
61 | W | Luchtkanalen |  |  | diversen |  |  |  | 2002 | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief brandkleppen, roosters en appendages.
51 | W | Riolering leidingnet | onbekend |  | diversen |  |  |  | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages.
51 | W | Booster | WSS booster | 18 ltr
52 | W | Hemelwaterafvoer | UV systeem |  | diversen daken |  |  |  | 2002 | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Daken schoonmaken van blad en werking controleren.
53 | W | Elektrische boiler | Daalderop | boiler | Technische ruimte | 120 ltr. |  | Keuken | 2002 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages zoals inlaatcombinatie., recirculatiepomp
53 | W | Elektrische boiler | Daalderop | Close-in boiler | diversen | 10 ltr. |  | diversen | 2002 | 8 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages zoals inlaatcombinatie.
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper |  |  |  |  | 2002 | 1 | post | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
53 | W | Keerkleppen |  | EA |  |  |  |  | 2002 | 5 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Keerkleppen |  | CA |  |  |  |  | 2002 | 1 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Hydrofoor | Duijvelaar | Cube DPVME 2/5B | Technische ruimte | 580 kPa |  | Drukverhoging | 2015 | 1 | stuks | 1 | 1 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Subcontractor Duijvelaar
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal |  |  |  |  | 2002 | 1 | post | 1 | 1 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht |  |  |  |  | 2002 | 1 | post | 6 | 1 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan Bij aanvang uitvoeren
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar |  |  |  |  | 2002 | 1 | post | 6 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie Bij aanvang uitvoeren
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  | 2020 | 1 | post | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke Inspectie
95 | W | EPDB Keuring | Periodieke keuring | [5 empty] | 2002 | 1 | post | 6 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke keuring Bij aanvang uitvoeren

## Sportcentrum Waspik
|  | Sportcentrum Waspik |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Wilhelminastraat 2, Waspik |  | Gebouwfunctie: | Sportcentrum |  | Bouwjaar: | 1956
|  | Inspectiedatum: | 2016-08-29 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar: | 2005
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta 65 | Stookruimte |  |  | Turnhal | 2005 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta 45 | Stookruimte |  |  | Turnhal boilerketel | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta 45 | Stookruimte |  |  | LBK kleedkamer en kantine | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta 85 | Stookruimte |  |  | Radiatoren sportcentrum | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
68 | W | cv-installatie | Remeha | Cascaderegelaar | Stookruimte | 2 ketels |  | cascaderegelaar Turnhal | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Stookruimte | 50 ltr / 0,5 bar |  | Turnhal | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Stookruimte | 30 ltr / 0,5 bar |  | Boiler Turnhal | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Stookruimte | 30 ltr / 0,5 bar |  | LBK kleedkamer en kantine | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Stookruimte | 30 ltr / 0,5 bar |  | Radiatoren sportcentrum | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | UP 40-50 F250 | Stookruimte |  |  | Turnhal | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Circulatiepomp tapwater | Grundfos | tapwaterpomp | Stookruimte |  |  | Turnhal boiler | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Siemens | 2-wegklep | Luchtverwarmers sporthal |  |  |  | 2005 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
56 | W | cv-installatie Leidingnet |  | Dikwandig staal |  |  |  |  | 2005 | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, inregelafsluiters, ontluchters en dergelijke
56 | W | radiator |  | Paneel radiatoren | gangen en kleedkamers turnhal |  | therm. handknop | Turnhal | 2005 | 7 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | radiator |  | leden radiatoren | toiletruimtes en gang turnhal |  | handknop | Turnhal | 2005 | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Gasheater | GoGas | K 8406/ E-NL | Squashhal | 6 kW |  |  | 1986 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Warmwateropwekker | Sentry | EWN 65 NL inclusief buffervat |  | 61,6 kW / 450 ltr |  |  | 2006 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Luchtverwarmer direct | Schulte | Etastar Direct gestookt | Sporthal |  |  | Sporthal | 2005 | 3 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages, rookgasafvoeren en dergelijke.
61 | W | Luchtverwarmer direct | Mark | Direct gestookt | Sporthal |  |  | Sporthal | 2012 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages, rookgasafvoeren en dergelijke.
61 | W | Kopgevel ventilator |  |  | Sporthal |  |  | Luchtafvoer sporthal | 2005 | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Luchtbehandelingskast (toevoer) | Thermoair | UH 10 | Toestelberging sporthal | 3000 m3/h - 34,9kW |  | Luchtverwarming kleedkamer 1+2 | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
61 | W | Luchtbehandelingskast (toevoer) | Thermoair | VK 10 | Toestelberging sporthal | 2740 m3/h - 28,9kW |  | Luchtverwarming Kantine | 2009 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
61 | W | Afzuigbox | Thermoair |  | Plafond kantine | 3000 m3/h |  | Afzuig ventilatie kleedkamer 1+2 | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
61 | W | Afzuigbox | Thermoair |  | Plafond kantine | 2740 m3/h |  | Afzuig ventilatie kantine | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
68 | W | Schakelkast | Thermoair |  | Toestelberging sporthal | 2 regelkringen |  | luchtverwarming | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief veldcomponenten
61 | W | Luchtverwarmer indirect | Mark |  | Plafond Turnhal |  |  | Luchtverwarming | 2005 | 4 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief regeling, regelkleppen en veldcomponenten.
61 | W | Gevelventilator | Xpelair |  | Bezoekersruimte Turnhal |  |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Afzuigbox | IHB |  | Zolder kleedkamer Turnhal |  |  | Ventilatie kleedkamers | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Lucht ornamenten |  |  | plafond Turnhal |  |  |  | 2005 | 15 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Luchtkanalen stelsel |  |  | Turnhal |  |  |  | 2005 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | WTW unit | Bergshenhoek | WHR 91 | Techniekruimtes 1e verdieping |  |  | vergaderruimtes 1e verdieping | 2005 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Dakventilator |  |  | Dak turnhal |  |  |  |  | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Dakventilator | Bergschenhoek | WPV 19 | dak sportcentrum |  |  |  | 2005 | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Mengventiel |  |  | verlaagd plafond doucheruimtes |  |  |  | 2005 | 6 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Circulatiepomp | Grundfos | tapwaterpomp | Stookruimte |  |  | recirculatie sporthal | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper | [5 empty] | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal | [5 empty] | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht | [5 empty] | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan opstellen
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar | [5 empty] | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie direct uitvoeren
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  |  | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | EBI niet uitgevoerd, direct uitvoeren

## Sporthal de Slagen
|  | Sporthal de Slagen |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | De Gaard 2, Waalwijk |  | Gebouwfunctie: | Sportcentrum |  | Bouwjaar: | 2005
|  | Inspectiedatum: | 2016-05-02 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar: | 2014
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Remeha | Gas 3002 ECO 13 leden | Stookruimte | 354 kW |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 1 32-60-220 | Technische ruimte |  |  |  | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | UPE | Technische ruimte |  |  | luchtbehandelingskasten | 2005 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Warmtemeter | Techem | [5 empty] | 2005 | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Zonnecollector | Thermomax | Heatpipe MS 30 | Dak Technische ruimte |  |  |  | 2005 | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | UPS 25-60 | Technische ruimte |  |  | Zonnecollector | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Pneumatex | 50/1 | Technische ruimte | 50/1 |  | Zonnecollector | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Gasboiler | A.O. Smith | BFC 50N | Technische ruimte | 47,1 kW | 368 ltr | Warmwater kleedkamers | 2005 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | Indirecte verwarmde boiler | A.O. Smith | IT750 | Technische ruimte |  |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Circulatiepomp tapwater | Grundfos | tapwaterpomp | Technische ruimte |  |  | Warmwater kleedkamers | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
56 | W | radiator |  |  | diverse |  | therm. handknop |  | 2005 | 130 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | Stralingspanelen |  |  | diverse |  |  |  | 2005 | 18 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
56 | W | Stralingspanelen |  |  | diverse |  |  |  | 2014 | 6 | stuks | 2 | 2 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
56 | W | Vloerverwarming |  |  | Kantine |  |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
68 | W | Regelinstallatie | Priva HX | GBS | Technische ruimte | 14 motorgroepen |  | Gebouwbeheersysteem | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Technische ruimte | 300 ltr / 0,5 bar |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
61 | W | Luchtbehandelingskast | Holland Heating | Filter/ warmtewiel / Ventilator | Technische ruimte | 13.750 m3/h |  | Sporthal | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling,frequentie regelaars, kanalen systeem, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast | Holland Heating | Filter/ warmtewiel / Ventilator/naverwarmer | Technische ruimte | 2050 m3/h |  | VIP ruimte | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast | Holland Heating | Filter/ kruistroom / Ventilator/naverwarmer | Technische ruimte | 1500 m3/h |  | Kantoren en vergaderen | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast |  | Filter/ kruisstroom / Ventilator/naverwarmer | Plafond berging | 3000 m3/h |  | Kantine | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast | Holland Heating | Filter/ warmtewiel / Ventilator | Technische ruimte | 4500 m3/h |  | Sporthal uitbreiding | 2013 | 1 | stuks | 2 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling,frequentie regelaars, kanalen systeem, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast | Holland Heating | Filter/ warmtewiel / Ventilator | Technische ruimte | 1500 m3/h |  | Fitnes ruimte | 2013 | 1 | stuks | 2 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling,frequentie regelaars, kanalen systeem, enz.
61 | W | Dakventilator | Onbekend |  | Dak keuken | 2500 m3/h |  | Afzuigkap | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief regeling
61 | W | Dakventilator | Onbekend |  | Dak keuken VIP | ? m3/h |  | VIP ruimte | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief regeling
61 | W | Dakventilator | Onbekend |  | Dak toestelberging | ? m3/h |  | toestelberging | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief regeling
61 | W | Dakventilator | Onbekend |  | Dak toestelberging rechts | ? m3/h |  | toestelberging | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief regeling
53 | W | Mengventiel |  | Mechanisch mengventiel | plafond kleedkamers |  |  | douches | 2005 | 9 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Mengventiel |  | Mechanisch mengventiel | plafond kleedkamers |  |  | douches | 2014 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Douchesysteem | GBS | magneetafsluiters | plafond kleedkamers |  |  | douches | 2005 | 44 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
53 | W | Elektrische boiler | A.O smith |  | keuken | 120 ltr. |  | Keuken | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages zoals inllatcombinatie.
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper / kunstof |  |  |  |  | 2005 | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
53 | W | Keerkleppen |  | EA |  |  |  |  | 2005 | 32 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal / Kunstof met aluminium inlage |  |  |  |  | 2005 | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 3 |  |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke Inspectie

## Sporthal de Zeine
|  | Sporthal de Zeine |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Olympiaweg 12a, Waalwijk |  | Gebouwfunctie: | Sportcentrum |  | Bouwjaar: | 2014
|  | Inspectiedatum: | 2016-08-29 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar:
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta Pro 115 | Stookruimte |  |  |  | 2014 | 3 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 1 10-80-220 | Stookruimte |  |  |  | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 1 32-60-220 | Stookruimte |  |  |  | 2014 | 2 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 1 25-60-180 | Stookruimte |  |  |  | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Warmtewisselaar | Alfa Laval | 220dds | Stookruimte |  |  |  | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j.
53 | W | Warmwater buffer | Itho | MVB 1000 | Stookruimte | 1000 ltr. |  |  | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j.
53 | W | Circulatiepomp tapwater | Grundfos | tapwaterpomp | Stookruimte |  |  | Warmwater kleedkamers | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j.
56 | W | radiator | Stelrad | Accord Paneel radiatoren | diverse |  | therm. handknop |  | 2014 | 29 | stuks | 1 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | convector | Jaga | Tempo | diverse |  | therm. handknop |  | 2014 | 5 | stuks | 1 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j.
68 | W | Regelinstallatie | BR controls | GBS | Stookruimte | 12 motorgroepen |  | GBS sportcentrum | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Stookruimte | 120 ltr / 0,5 bar |  |  | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j.
61 | W | Luchtverwarmer direct | Demzo | Filter/ Indirecte verwarmer / Ventilator | Sporthal | 1500 m3/h |  | Sporthal | 2014 | 8 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages en dergelijke.
61 | W | Luchtbehandelingskast (toevoer) | Rozenberg | Liberty | Dak keuken | 1700 m3/h |  | Keuken | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages, regeling en dergelijke.
61 | W | Dakventilator | Rozenberg | Airbox 670 | Dak keuken |  |  | Afzuigkap | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief regeling
61 | W | Dakventilator | Rozenberg | DV 560-EC-D | Dak sporthal | 9000 m3/h |  | Sporthal | 2014 | 3 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Dakventilator | Rozenberg | DV 500-EC-D | Dak sporthal | 5100 m3/h |  | Sporthal | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Dakventilator | Rozenberg | KDV 400-6E | Dak kleedkamers | 1480 m3/h |  | Kleedkamers | 2014 | 6 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Daktoevoer voorziening | Rozenberg | KLV 630 | Dak sporthal |  |  | sporthal | 2014 | 3 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Daktoevoer voorziening | Rozenberg | KLV 450 | Dak sporthal |  |  | sporthal | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Dakventilator | Orcon | MPV 7 | Dak | 370 m3/h |  | Diverse | 2014 | 3 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Mengventiel |  | Mechanisch mengventiel | Keuken |  |  |  | 2014 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Mengventiel |  | Digitaal mengventiel | Plafond kleedkamers |  |  |  | 2014 | 6 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j.
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper / kunstof |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
53 | W | Keerkleppen |  | EA |  |  |  |  | 2014 | 20 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j.
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal / Kunstof met aluminium inlage |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 3 |  |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  | 2014 | 1 | post | 1 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke Inspectie

## Tavenu
|  | Tavenu |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Taxandriaweg 13 |  | Gebouwfunctie: | Bijeenkomstgebouw |  | Bouwjaar: | 1995
|  | Inspectiedatum: | 2017-10-17 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar: | v
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta pro 65 | Stookruimte | 65 kW |  | Centrale verwarming | 2015 | 4 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
53 | W | Warmtapwateropwekker | Nibe | PUB2 DS1- 160ltr | Stookruimte | Indirect gestookt |  | warmtapwater opwekking | 2013 | 1 | stuks | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages, regeling, beveiligingen en recirculatiepomp.
51 | W | Distributiepomp | Grundfos | Magna UPE 50-60/F | Stookruimte |  |  |  | 2015 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief regeling
56 | W | Indirecte heater | ALKO | LH CA 13 | N1.03 | 23 kW | 1" | Verwarming | 2012 | 2 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages en regeling
51 | W | cv-installatie | Reflex | 140/0,5 | Stookruimte |  |  | Expansie voorziening | 2007 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
56 | W | radiator/convector | Jaga/Henrad |  | diverse |  | therm. handknop |  | 1996 | 15 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | Vloerverwarming | WTH/therminon | Mengverdelers | Diverse |  |  |  | divers | 3 | stuk | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
56 | W | Luchtgordijn | ECO power | Thermoscreen | Entree |  | 1" |  | 1995 | 1 | stuk | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, filters en regeling
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | SUZ KA60 | Dak werkplaats | 2,06 kg | R410A | N2.07A | 2012 | 1 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
60 | W | Binnenunit | Mitsubischi | PEAD-RP60JA | N2.07A |  |  | Koelen en verwarmen | 2012 | 1 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief filter, kanalenwerk, roosters, enz.
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | SUZ KA60 | Dak werkplaats | 2,51 kg | R410A | N2.07B | 2012 | 1 | stuks | 2 | 2 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
60 | W | Binnenunit | Mitsubischi | PEAD-RP60JA | N2.07B |  |  | Koelen en verwarmen | 2012 | 1 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief filter, kanalenwerk, roosters, enz.
60 | W | DUO-Splitunit | Mitsubischi | MXZ-2B40 | Dak werkplaats | 3,48 kg | R410A | N2.05 en N2.06 | 2012 | 1 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
60 | W | Binnenunit | Mitsubischi | SUZ KD25 | N2.05 en N2.06 |  |  | Koelen en verwarmen | 2012 | 2 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief filter, kanalenwerk, roosters, enz.
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | SUZ KA40 | Dak werkplaats | 1,05 kg | R410A | sleutel werkplaats | 2009 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief filter, kanalenwerk, roosters, enz.
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | SUZ KA60 | Dak werkplaats | 2,0 kg | R410A | sleutel werkplaats | 2009 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief filter, kanalenwerk, roosters, enz.
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | MUZ-GA71VA | Dak grote zaal | 2,0 kg | R410A | kantoren | 2006 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief filter, kanalenwerk, roosters, enz.
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | MUZ-GA35VA | Dak grote zaal | 0,9 kg | R410A | kantoren | 2006 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief filter, kanalenwerk, roosters, enz.
61 | W | Dakventialtor | Inatherm | DRV 250-28 | Dak uitbreiding | 1750m3/h |  |  | 2011 | 1 | stuk | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief kanalenwerk, roosters, enz.
61 | W | Dakventialtor | Stork | VDA 450 | Dak grote zaal | 1750m3/h | Ø 355mm | Ventilatie kantoren | 1995 | 1 | stuk | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief kanalenwerk, roosters, enz.
61 | W | Dakventialtor | Stork | VDA 200-4EC | Dak grote zaal | 130m3/h | Ø 125mm | Sleutel werkplaats | 1995 | 1 | stuk | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief kanalenwerk, roosters, enz.
61 | W | boxventilator | Bergschenhoek | Rovent 5 | Dak lage gedeelte | 200 m3/h | Ø 125mm | Diverse | 1995 | 3 | stuk | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief kanalenwerk, roosters, enz.
61 | W | boxventilator | Bergschenhoek | Rovent 6 | Dak lage gedeelte | 350 m3/h | Ø 125mm | Diverse | 1995 | 3 | stuk | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief kanalenwerk, roosters, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast | NED air | NKD 10.10 | Dak werkplaats | 7500 m3/h |  | Grote zaal | 1995 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz., recirculatieklep, verwarmer
61 | W | Buisventilator | S&P | TD-160/100 N | Stookruimte | 160 m3/h |  | Afzuiging stookruimte | 2015 | 1 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
68 | W | Regelinstallatie | Priva | Blue ID | Technische ruimte | 11 regelkringen |  | Gebouwbeheersysteem | 2015 | 1 | stuks | 1 | 1 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief, veldapparatuur en bekabeling
61 | W | Brandkleppen | Solid air |  | diversen |  |  |  | 2012 | 8 | stuks | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Controleren
61 | W | Luchtkanalen |  |  | diversen |  |  |  | 1996/2012 | 1 | post | 2 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief brandkleppen en appendages.
51 | W | Riolering leidingnet | onbekend |  | diversen |  |  |  | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages.
51 | W | Vetvangput | onbekend | [5 empty] | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Controleren op werking. Reiniging
51 | W | Vuilwaterpomp | Grundfos |  | Souterain |  |  |  | 2011 | 1 | stuks | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j.
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper / kunstof |  |  |  |  | 1996 | 1 | post | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
53 | W | Keerkleppen |  | EA |  |  |  |  | 2016 | 12 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Keerkleppen |  | CA |  |  |  |  | 2016 | 2 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Keerkleppen |  | BA |  |  |  |  | 2016 | 1 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal |  |  |  |  | 1996 | 1 | post | 1 | 1 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht |  |  |  |  | 1996 | 1 | post | 6 | 1 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan bij aanvang opstelllen
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar |  | laatste keuring | 2016-11-14 |  | 2016 | 1 | post | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.5j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte | EBI keuring | 2015-09-15 |  | 2015 | 1 | post | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke Inspectie
95 | W | EPDB Keuring | Periodieke keuring | [5 empty] | 2006 | 1 | post | 6 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke keuring bij aanvang uitvoeren

## Theater de Leest
|  | Theater de Leest |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Vredesplein 12, Waalwijk |  | Gebouwfunctie: | Bijeenkomstgebouw |  | Bouwjaar: | 1996
|  | Inspectiedatum: | 2017-09-12 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar: | 2015
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Buderus | G_524 HR 523 LOW NOX HL | Stookruimte | 261,6 kW |  | Centrale verwarming | 1996 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
53 | W | Warmtapwateropwekker | Radson | NOX HRC 35 | Stookruimte | 30,3 kW |  | warmtapwater opwekking | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages regeling en indirecte voorraadvat 120ltr.
51 | W | verdeler verzamelaar | 5 afgaande groepen |  | Stookruimte |  |  |  | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | Radiatoren groep Oost | Menggroep | Grundfos magna 1 25-80 180, en driewegklep | Stookruimte |  |  |  | 2011 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | Vloerverwarming groep | Transportgroep | Grundfos magna 1 25-80 180 | Stookruimte |  |  |  | 2011 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
51 | W | Radiatoren groep West | Menggroep | Grundfos UPS 25-40 180, en driewegklep | Stookruimte
51 | W | Groep Luchtbehandeling | Transportgroep | Grundfos Magna 3 40-120F 250 | Stookruimte
51 | W | Groep onbekend | Transportgroep | Grundfos Magna 32-100 180 | Stookruimte | [22 empty] | Groep is uitgeschakeld.
51 | W | Indirecte heater | ALKO | LH CA 12A | werkplaats | 17,4 kW | 1/2" | Verwarming | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages en regeling
51 | W | cv-installatie | Flexcon | 200/0,5 | Stookruimte |  |  | Expansie voorziening | 2011 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | radiator/convector | Jaga/Henrad |  | diverse |  | therm. handknop |  | 2005 | 10 | stuks | 1 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | Vloerverwarming | Albrand | Mengverdelers | Diverse |  |  |  | 2005 | 5 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
60 | W | Koelmachine | CSH | LDA130 | Dak | 19 kg | R410A | Diversen | 2015 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
60 | W | Splitunit | Fuji | ROW-7A | Dak bg li entree | 0,65 kg | R22 | Kantoor 1e verdieping | 2001 | 1 | stuks | 5 | 1 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Let op, vervangingvoorstel uitwerken!
60 | W | DUO split | Fuji | RO-24EA2 | Dak bg li entree | 2x 1,05 kg | R407C | Kantoor 1e verdieping directie +mi. | 2001 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | MUZGA25VA | Dak bg li entree | 0,85 kg | R410a | Patchk. Directie kamer | 2006 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | PUH 1-6 KVA | Dak bg li entree | 2,2 kg | R22 | Bg bar li. Entree vr | 1999 | 1 | stuks | 5 | 1 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Let op, vervangingvoorstel uitwerken!
60 | W | Splitunit | Mitsubischi | PUH 1-6 KVA | Dak bg li entree | 2,2 kg | R22 | Bg bar li. Entree ar | 1998 | 1 | stuks | 5 | 1 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Let op, vervangingvoorstel uitwerken!
60 | W | Splitunit | Bristol | DX-koeler | Dak via 2e vd toneel | 2x 23 kg | R407c | LBK | 1997 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief appendages, vorstbeveiliging, regeling, enz.
68 | W | Regelinstallatie | Kieback & peter | GBS BaOpt Climotion | Technische ruimte | 11 regelkringen |  | Gebouwbeheersysteem BaOpt | 2015 | 1 | stuks | 1 | 1 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief, veldapparatuur en bekabeling
68 | W | Regelinstallatie | Priva | Priva HX | Diversen | 10 regelkringen |  | GBS Algemeen | 2011 | 4 | RK's | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief, veldapparatuur en bekabeling
61 | W | Boxventilator | Inatherm | IRE 315B | overige ruimte laden/lossen | 350 m3/h |  | Afzuiging vuilcontainers | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Filterbox | Inatherm | FLKF250 EU5 |  | 800 m3/h |  | Toevoer projector ruimte | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 2
61 | W | Naverwarmer IRE 250C | Inatherm | CV25-90 elektrisch 9000W |  | 9000W |  | Toevoer projector ruimte | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1
61 | W | Boxventilator | Inatherm | IRE 250C |  | 800 m3/h |  | Toevoer projector ruimte | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1
61 | W | Dakventilator | Inatherm | DRH Minivent 6 | Dak | 800 m3/h |  | Afzuiging projector ruimte | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1
61 | W | WTW unit | Itho | HRU ECO LE BAL (525-4260) |  | 300 m3/h |  | Regie ruimte | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1
61 | W | Dakventilator | Inatherm | DRVF 315/30-4/8 | Dak | 2100 m3/h |  | Afzuigkap keuken | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1
61 | W | Luchtbehandelingskast | Inatherm | VEX 270 | Technische ruimte | 8550 / 5275 m3/h |  | Nieuwbouw gedeelte | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, enz.
61 | W | Naverwarmer | Inatherm | HCW 270 water | Technische ruimte | 8550 / 5275 m3/h |  | Nieuwbouw gedeelte VEX 270 | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Kanaalkoeler | Inatherm | CCW 270 water | Technische ruimte | 8550 / 5275 m3/h |  | Nieuwbouw gedeelte VEX 270 | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Luchtbehandelingskast | Inatherm | VEX 280 | Technische ruimte | 15500 m3/h |  | Nieuwbouw gedeelte | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling BaOpt climotion, kanalen systeem, enz.
61 | W | Naverwarmer | Inatherm | HCW 280 water | Technische ruimte | 15500 m3/h |  | Nieuwbouw gedeelte VEX 280 | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Kanaalkoeler | Inatherm | CCW 280 water | Technische ruimte | 15500 m3/h |  | Nieuwbouw gedeelte VEX 280 | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Bouwkundig Plenum | BaOpt Climotion |  | Vlakke vloer zaal | 15500 m3/h |  | Nieuwbouw gedeelte VEX 280 | 2005 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Schoonmaken (stofvrij maken) van bouwkundig plenum.
61 | W | VAV klep vierkant | Inatherm |  | Schacht | 400x400 mm |  | BG en VD | 2005 | 2 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief regeling
61 | W | CAV/VAV klep rond | Inatherm |  | diversen |  |  |  | 2005 | 12 | stuks | 1 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief regeling
61 | W | Luchtbehandelingskast | Holland Heating | orderno. 25/2333 pos no 02 | Technische ruimte | 4000 m3/h | LCU132 | Repetitieruimte | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages , regeling, kanalen systeem, mengregeling hydraulisch, enz.
61 | W | Brandkleppen | Barcol air |  | diversen |  |  |  | 2005 | 20 | stuks | 1 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Controleren
61 | W | Luchtkanalen |  |  | diversen |  |  |  | 1996 | 1 | stuks | 2 | 2 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief brandkleppen en appendages.
61 | W | Rookluiken RWA installatie | Brakel atmos | Compressor CREEMERS SGC 310L 10B SB | technische ruimte
51 | W | Riolering leidingnet | onbekend |  | diversen |  |  |  | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages.
51 | W | Vetvangput | onbekend | [5 empty] | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Controleren op werking.
51 | W | Vuilwaterpomp | Duijvelaar | [5 empty] | 1996 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Subcontractor
53 | W | Elektrische boiler | Daalderop | boiler | Bergruimte magazijn | 120 ltr. |  | Keuken | 2015 | 1 | stuks | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages zoals inlaatcombinatie.
53 | W | Elektrische boiler | Daalderop | Close-in boiler | diversen | 10 ltr. |  | diversen | 1999 | 5 | stuks | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages zoals inlaatcombinatie.
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper / kunstof |  |  |  |  | 1996 | 1 | post | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
53 | W | Keerkleppen |  | EA |  |  |  |  | 2004 | 16 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Keerkleppen |  | CA |  |  |  |  | 2004 | 4 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Keerkleppen |  | BA |  |  |  |  | 2004 | 1 | stuks | 1 | 1 | 2 |  | 1x p.j.
53 | W | Hydrofoor | Duijvelaar | onbekend |  |  |  | Brandpomp | 2015 | 1 | stuks | 1 | 1 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | Subcontractor
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal |  |  |  |  | 1996 | 1 | post | 1 | 1 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 6 | 1 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar |  |  |  |  | 2014 | 1 | post | 6 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  | 2015 | 1 | post | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke Inspectie
95 | W | EPDB Keuring | Periodieke keuring | [5 empty] | 2015 | 1 | post | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke keuring

## Voormalig gemeentehuis Waalwijk
|  | Voormalig gemeentehuis Waalwijk |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Raadhuisplein 2 |  | Gebouwfunctie: | Kantoor |  | Bouwjaar: | 1980
|  | Inspectiedatum: | 2017-08-21 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar: | 1986
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta PRO cascade set 2x 90 en 2x 115 | Stookruimte | 382,4 kW |  |  | 2013 | 4 | stuks | 1 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | cv-installatie | onbekend | verdeler / verzamelaar | Technische ruimte | 2 afgaande groepen |  |  | 1986 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief afsluiters en appendages
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 3 50-60 F240 | Technische ruimte |  |  |  | 2013 | 1 | stuks | 1 | 2 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief koppelingen
51 | W | Circulatiepomp | Grundfos | UPS 40-60 F06 | Technische ruimte |  |  | luchtbehandelingskasten | 1986 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief koppelingen
56 | W | radiator |  |  | diverse |  | therm. handknop |  | 1986 | 130 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | Vloerverwarming |  |  | Kantine |  |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | inclusief appendages en regeling
68 | W | Regelinstallatie | Priva HX | GBS | Technische ruimte | 14 motorgroepen |  | Gebouwbeheersysteem | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
68 | W | Regelinstallatie | Remeha | MC4 | Stookruimte |  |  | cascaderegelaar | 2013 | 1 | stuks | 1 | 1 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief veldcomponenten
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Technische ruimte | 200 ltr / 1,5 bar |  |  | 2007 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
61 | W | Ventilatorbox | Buva | boxstream | zolderruimte | 350 m3/h |  | Toiletten | 2013 | 1 | stuks | 1 | 2 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief regeling, appendages, kanalen en roosters.
53 | W | Elektrische boiler | Itho Daalderop |  | keuken | 15 ltr |  | Keuken | 2013 | 3 | stuks | 2 | 2 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages zoals inlaatcombinatie.
53 | W | Hydrofoor | Duijvelaar | onbekend | technische ruimte |  |  |  | 1986 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper |  |  |  |  | 1986 | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
53 | W | Keerkleppen |  | EA |  |  |  |  | 2005 | 15 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal |  |  |  |  | 2013 | 1 | post | 1 | 1 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer, etc.
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht |  |  |  |  | 1986 | 1 | post | 6 | 1 |  |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar |  |  |  |  | 2013 | 1 | post | 1 | 1 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  | 2013 | 1 | post | 1 | 1 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Periodieke Inspectie

## Wijnruitstraat
|  | Wijnruitstraat |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Wijnruitstraat 196a |  | Gebouwfunctie: | Gymzaal |  | Bouwjaar: | ?
|  | Inspectiedatum: | 2016-08-26 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar: | ?
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Nefit | Ecomline HR 43 | Stookruimte |  |  |  | 2009 | 1 | stuks | 2 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | cv-installatie | Nefit | HR turbo 32 | Stookruimte |  |  |  | 1993 | 2 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | cv-installatie | Cenvax | WK305 | Stookruimte |  |  | Cascaderegelaar | 1999 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief bekabeling en overwerk timer
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Stookruimte | 80 ltr / 0,5 bar |  |  | 2009 | 1 | stuks | 2 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | stookruimte | 18 ltr / 0,5 bar |  |  | 2009 | 3 | stuks | 2 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Wilo | TOP-S40/4 | Stookruimte |  |  |  | 2001 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
56 | W | cv-installatie Leidingnet |  | Dikwandig staal |  |  |  |  | 1993 | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, inregelafsluiters, ontluchters en dergelijke
56 | W | cv-installatie distributie | Danfoss | AVDO | Stookruimte |  | 1" |  | 2001 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | radiator |  | Paneel radiator | Diverse |  | handknop |  |  | 14 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
56 | W | radiator |  | Leden radiator | gangen |  | handknop |  |  | 3 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Gasboiler | A.O. Smith | VB90 / 145726 Model BT 197A | Stookruimte | 380 ltr |  |  | 1990 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
53 | W | Mengventiel |  |  | Stookruimte |  |  |  |  | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper | [5 empty] | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal | [5 empty] | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht | [5 empty] | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan opstellen
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar | [5 empty] | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie direct uitvoeren
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  | 2015 | 1 | post | 3 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | EBI uitgevoerd 23-07-2015

## Zidewinde
|  | Zidewinde |  |  | Installatiecartotheek
|  | Adres: | Julianalaan 3, Sprang Capelle |  | Gebouwfunctie: | Gymzaal |  | Bouwjaar: | 1967
|  | Inspectiedatum: | 2016-08-26 |  |  |  |  | Verbouwingsjaar: | ?
NL SfB code | E / W / Sanitair | Installatie | Merk | Type | Ruimte | Capaciteit | Aansluiting | Functie | Bouwjaar | Aantal |  | Conditie | Gewenste conditie | Prioriteit | Onderhoudscontract | Frequentie OH | Frequentie inspectie | Conditie volgens NEN 2767 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opmerkingen
51 | W | cv-installatie | Remeha | Gas 210 ECO Gesloten toestel | Stookruimte | 200 kW |  | Sporthal/kleedkamers | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
51 | W | cv-installatie | Remeha | Quinta 25S | Technische ruimte kantine |  |  | Kantine en beheerderruimte | 2003 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
68 | W | cv-installatie | Siemens | Synco | Technische ruimte sporthal | 11 regelkringen |  | Hoofdregeling | 2004 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | 1x p.j. | [10 empty] | inclusief bekabeling en veldcomponenten
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Stookruimte | 50 ltr / 1 bar |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Flamco | Flexcon | Technische ruimte kantine | 18 ltr / 0,5 bar |  |  | 2003 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Biral | NRZ 30-1 | Technische ruimte sporthal |  |  |  | ? | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Biral | niet leesbaar | Technische ruimte sporthal |  |  |  | ? | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  |  | 1x p.j.
51 | W | cv-installatie | Siemens | 3-wegklep | Technische ruimte sporthal |  |  |  | 2004 | 3 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j.
56 | W | cv-installatie Leidingnet |  | Dikwandig staal |  |  |  |  | 1982 | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, inregelafsluiters, ontluchters en dergelijke
61 | W | Luchtverwarmer | Gizon | IGF 6205 | Sporthal | 60 kW |  |  | 1982 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Kopgevel ventilator |  | AWE 550/6 | Sporthal |  |  | Luchtafvoer sporthal | 1982 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Kleppensectie met servo motor |  |  | Sporthal in ventilatorbak |  |  | Luchttoevoer sporthal | 1982 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
61 | W | Luchtbehandelingskast (toevoer) | ALKO | GL335Z | Technische ruimte sporthal | 2300 m3/h |  | Luchtverwarming kleedkamers | 1982 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief Filter aanzuig rooster vanuit sporthal
61 | W | Luchtbehandelingskast (toevoer) | ALKO | GL4502 | Technische ruimte sporthal | 4000 m3/h |  | Luchtverwarming kleedkamers | 1982 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief Filter aanzuig rooster vanuit sporthal
61 | W | Luchtkanalen stelsel | [5 empty] | Luchtverwarming kleedkamers | 1982 | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Reinigen van uitblaasroosters en kanalenwerk
61 | W | Dakventilator | Itho | CAS 260/4 Wws | Dak kleedkamers | 450W |  |  | 2003 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
56 | W | radiator |  | Paneel radiatoren | kantine en beheerderruimte |  | therm. handknop |  | 2003 | 5 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Gasboiler | A.O. Smith | BT 65 N | Technische ruimte kantine | 178 ltr / 16,6 kW |  |  | 2003 | 1 | stuks | 3 | 3 | 1 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder aansluitset, overstortventiel, rookgasafvoeren ed.
53 | W | Mengventiel |  |  | Technische ruimte kantine |  |  |  | 2003 | 4 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Circulatiepomp | Grundfos | tapwaterpomp | Technische ruimte kantine |  |  |  | 2003 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  |  | 1x p.j.
53 | W | Elektrische boiler | Daalderop | 07 07 28 041 | scheidrechterruimte | 30 ltr / 2500W |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Is uitgeschakeld
53 | W | Elektrische boiler | Daalderop | Close-in boiler | scheidrechterruimte | 10 ltr / 300W |  |  | 2005 | 1 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Is uitgeschakeld
53 | W | drinkwater leidingnet |  | Koper | [5 empty] | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; terugstroombeveiligingen, stopkranen en dergelijke
51 | W | Rioolpomp (VWP) | onbekend | [6 empty] | 2 | stuks | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j.
54 | W | leidingnet aardgas |  | Dikwandig staal | [5 empty] | 1 | post | 3 | 3 | 2 |  | 1x p.j. | [11 empty] | Inclusief appendages waaronder; afsluiters, filters, gasreduceer en dergelijke
95 | W | Legionella beheersplan |  | Zorgplicht | [5 empty] | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.j. | [10 empty] | Legionella beheersplan opstellen
95 | W | Gasleidingnet | Scios scope 7a | Aardgastoevoerleiding, ontwerpdruk ≤ 0,5 bar | [5 empty] | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | Scios scope 7a inspectie direct uitvoeren
95 | W | Stookinstallatie | Periodieke Keuring | PI | Stookruimte |  |  |  |  | 1 | post | 6 | 3 |  |  |  | 1x p.4j. | [10 empty] | EBI uitgevoerd 12-02-2010CR direct uitvoeren