## Nota van Inlichtingen Onderhoud
Nota van Inlichtingen
Aanbesteding Onderhoud W-installaties
Kenmerk 2022-034305
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Juridisch | Aanbestedingsdocument kenmerk 2022-034305 4.2.8 pag.8 | Het door u gebruikte referentieformulier biedt de mogelijkheid om het formulier te laten ondertekenen door de referent. Als aannemer vragen wij onze opdrachtgevers doorgaans eenmalig om een goedwerkverklaring. Hiermee wordt voorkomen dat aannemers voor elke tender hun opdrachtgever opnieuw moeten belasten met het vragen naar een handtekening op een telkens weer ander referentieformulier. Voorts wordt door het tekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) verklaard dat de door de aanmelder verstrekte informatie accuraat en correct is en dat de aanmelder zich volledig bewust is van de consequenties van het afleggen van een valse verklaring. Kunt u bevestigen dat het indienen van een separate goedwerkverklaring volstaat? Wij verzoeken u dan ook een ‘algemene’ tevredenheidsverklaring van de referent te accepteren. Waarbij opgemerkt dat bij twijfel contact opgenomen kan worden met referent. | Het is niet noodzakelijk dat de referent Formulier B ondertekent, met dien verstande dat Aanbestedende Dienst gerechtigd is om tot verificatie bij referent over te gaan.
2 | Juridisch | Aanbestedingsdocument kenmerk 2022-034305 2.2 Pag. 6 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wij verzoeken u om geschillen te laten beslechten met de raad van arbitrage i.p.v. de rechtbank. | Niet akkoord.
3 | Contract | Aanbestedingsdocument kenmerk 2022-034305 2.2 Pag. 5 | Gestanddoeningstermijn inschrijving inclusief prijs voor een periode van minimaal 3 maanden na de datum waarop de inschrijvingen uiterlijk ingediend moeten worden. Gezien de huidige prijsontwikkelingen kunnen wij geen prijsvastheid garanderen tot einde werk. Wij verzoeken u om een aanpassing te doen zodanig dat prijsstijgingen ten gevolge van voornoemde omstandigheden na goede onderbouwing daarvan, kunnen worden verrekend. Akkoord? | De gestanddoeningstermijn wordt verkort tot 2 maanden.
4 | Inhoud | Technische onderhoudsomschrijvingen | Hoe wilt u de intervallen afgeprijsd zien, daar niet elke keuring jaarlijks plaatsvind? Kunt u zich vinden in het voorstel om deze jaarlijks voorafgaande aan het te inspecteren jaar middels een offerte aan te mogen bieden? | Niet akkoord, de tarieven voor de verschillende keuringen dienen in de prijs voor preventief onderhoud te worden meegenomen. Voor alle wettelijk verplichte inspecties en keuringen dient het theoretisch startjaar 2023 aangehouden te worden
5 | Inhoud | Technische onderhoudsomschrijvingen | Graag ontvangen wij een up to date overzicht van de wettelijke verplichtingen inclusief de intervallen. | De componenten zijn bekend (m.u.v. ontbrekende cartotheken). Per component is ook bekend welke wettelijke verplichtingen nodig zijn. Deze zijn te vertalen naar werkzaamheden per jaar. Voorbeeld: Scope 7 inspectie 1x per 2 jaar; dit is dan 0,5x per jaar voor een stookruimte.
6 | Inhoud | Technische onderhoudsomschrijvingen | Wanneer kunnen wij een up to date filterlijst van u ontvangen? | De installateur dient zelf, op basis van de specificaties in de installatie cartotheken, te bepalen welke filters er noodzakelijk zijn
7 | Inhoud | PvE 2.5 Werkzaamheden derden | Begrijpelijk, mogen wij er vanuit gaan dat de door derden eventueel benodigde wijzigingen, vervangingen, modificaties, aanpassingen, uitbreidingen en grootonderhoud worden bijgewerkt in de installatie cartotheek? | De installatie cartotheek dient door de Aannemer up-to-date bijgehouden te worden. Deze dienen 1x per jaar geactualiseerd en aan opdrachtgever aangeleverd te worden.
8 | Inhoud | PvE 2.24 Afhandeling storingen | Mogen wij er vanuit gaan dat dit alleen werktuigbouwkundige installatiedelen zijn in de gecontracteerde gebouwen? | Binnen en buiten de openingstijden van de onderhoudslocaties worden storingen aan delen van de werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties waarvoor geen preventieve onderhoudsactiviteiten worden verlangd en als zodanig niet zijn opgenomen in de installatiecartotheek.
9 | Inhoud | PvE 2.18 Monitoring en besturing op afstand | Wat is het platform A&S SI? | A&S ofwel AS-SI is een systeem integrator, een voorgeschreven onderaannemer, die onderhoud de regeltechnische installaties binnen het contract verzorgt.
10 | Inhoud | PvE 2.13 KPI's | Kunt u ons informeren wat de huidige storingsgraad is? | 80 tot 100 storingen op jaarbasis
11 | Inhoud | PvE2.1.2 Rapportages | Kunt u duidelijkheid geven welke conditie we moeten aanhouden in het rapporteren. Is het conditie 3 volgens PvE of is het de conditie volgens de assetlijst "gewenste conditie"? | De Aannemer is verplicht om het inrichten van een systeem om de conditie van de installaties kwantitatief (dus met een conditiescore) vast te stellen en in een minimale conditiescore 3 volgens de PvE te houden.
12 | Inhoud | PvE 2.2.1 Planning | Planning: mogen wij de huidige jaarplanning ontvangen en de planning voor de wettelijke verplichtingen van de komende jaren. Zodat wij weten welke wettelijke verplichtingen wij dienen af te prijzen. | Er is op dit moment geen planning beschikbaar. Zie voorts antwoord op vraag 4.
13 | Inhoud | PvE 1.4 Veiligheid en gezondheid | Is er een asbestvrijverklaring van alle panden welke wij in onderhoud krijgen en/of gaan krijgen | De meeste panden zijn van na 1992 en in de oudere panden zijn, voor zover bekend, geen asbesthoudende materialen aanwezig
14 | Inhoud | PvE V1.3.12 - vastleggen toestand | Gezien de aangenomen stelling in deze paragraaf, ontvangen wij graag de huidige toestand van bestaande bouw- en installatiedelen in een rapportage door middel van foto’s, vergezeld van een beschrijving van de huidige toestand. | Voor alle locaties zijn basis NEN2767 inspecties beschikbaar. Zie biljagen.
15 | Contract | Bijlage 1 / par 1.1.1 | 1. Inschrijver vraagt zich af waarom aanbestedende dienst ervoor heeft gekozen om de duur van de overeenkomst voor een periode van één (1) jaar aan te bieden met de intentie om dit maximaal zeven keer met telkens één (1) jaar te verlengen? Dit druist ons inziens in tegen de de duurzame ambitie die de aanbestedende dienst nastreeft. 2. Gaat u op basis van bijlage 5 Prestatiebeoordeling aan het einde van het 1e contractjaar de keuze maken om te verlengen? 3. Het is onze ervaring dat het een jaar duurt voordat opdrachtnemer de opdrachtgever, locaties, installaties goed kent en de KPI's goed ingericht zijn. Bent u bereid de contractttermijn te wijzigen in bijvoorbeeld 4 jaar + optie 4 x 1 jaar verlengen? | De intentie is om telkens te verlengen. In basis is dit een overeenkomst met een looptijd van 7 jaar (en misschien verlenging daarna), mits voldaan wordt aan de gevraagde prestaties. Dus een looptijd van 7 jaar, jaarlijks opzegbaar als niet voldaan wordt aan de, in de concretiseringsfase, overeen te komen prestaties.
16 | Proces | Aanbestedingsdocument par 2.3 Planning | Het kan zijn dat er n.a.v. de 1e nota van inlichtingen nog vragen bij ons rijzen. Bestaat de mogelijkheid deze vragen te stellen? Zo ja, binnen welke termijn? | Deze mogelijkheid bestaat helaas niet.
17 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, par. 4.2.8 Ervaringseisen | Mag inschrijver ook referentieopdrachten (contracten) opvoeren die nog lopen (dus nog niet zijn afgerond op moment van inschrijving)? | Dat is akkoord.
18 | Inhoud | Bijlage B Referentieverklaring | Wij vinden het vervelend om onze opdrachtgevers telkens lastig te moeten vallen met het ondertekenen van referentieformulieren. Volstaat het toevoegen van een tevredenheidsverklaring of de contactgegevens van de opdrachtgever om te referentie te verifieren? | Zie antwoord op vraag 1.
19 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, par. 5.1.2 K.1 | Inschrijver mag een plan van aanpak indienen van maximaal 1 pagina A4. Dit is erg weinig voor een plan van aanpak. Bent u bereid het aantal A4 te verhogen naar maximaal 4 A4? | Het maximale aantal pagina's voor het Plan van Aanpak wordt verhoogd naar 2 A4.
20 | Proces | Bijlage 5 - Prestatiebeoordeling | Hoe gaat u de prestatie beoordelen? Kunt u een definitie geven van "voldoende" en "onvoldoende"? | Of een prestatie 'voldoende' of 'onvoldoende' is, is ter beoordeling ter opdrachtgever. Het stoplichtensysteem geeft duidelijkheid op welke onderdelen deze beoordeling tot stand komt.
21 | Inhoud | Formulier C Prijzenblad | Opdrachtnemer maakt na gunning kosten om de implementatie te realiseren. Hiervoor is geen aparte post opgenomen. Wij stellen voor dat opdrachtgever het prijzenblad aanpast en een aparte post opneemt voor de implementatie. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, hoe dienen wij de kosten voor de implementatie op te nemen? Kosten die hieronder vallen zijn: - overdracht met de huidige onderhoudspartij - inventarisatie van de huidige installatiecarthotheken op compleetheid - vastleggen van de toestand van de installaties (PvE par. 1.3.12) - inrichten systemen opdrachtnemer - inrichten GBS, monitoring op afstand en mogelijk automatisch storingsmeldingen vanuit het GBS - implementatieoverleg(gen) met contractmanager van opdrachtgever | Al deze kosten dienen te zijn verdisconteerd in de genoemde posten van het prijzenblad of voor eigen rekening te komen.
22 | Inhoud | Bijlage 1 PvE, par. 1.1.1 | 1. Wat verstaat u onder steeksproefsgewijs kwantitief (dus met een conditiescore) vaststellen van de conditie van de installaties? Is dit geen dubbele handeling aangezien u in par. 2.1.2 vraagt dat aannemer jaarlijks, uiterlijk eind juli, die conditie moet vastleggen volgens de NEN 2767? 2. Dient deze NEN 2767 controle een jaarlijkse inspectie door een gecertificeerd inspecteur te zijn? 2. Wij zien in de meegestuurde carthotheek geen conditiescore staan. Is op dit moment de conditiescore bekend van de installaties? Zo ja, kunt u deze scores delen? | De conditierapportage wordt jaarlijks tijdens onderhoud door een onderhoudsmonteur opgesteld zoals in par.2.1.2 aangegeven staat. Dit is ook in par.1.1.1 als verplichtingen van de Aannemer opgenomen. De conditiescore wordt aangegeven in de installatiecartotheek (kolom "conditie").
23 | Inhoud | Bijlage 1 PvE, par. 1.3.12 | Bedoelt u met vastleggen van de toestand de conditiescore conform de NEN 2767? Zo ja, is het de bedoeling dat wij in het eerste contractjaar 2023 in januari en in juli een conditierapportage aanleveren? | Voor aanvang van de werkzaamheden, tijdens implementatie dient de Aannemer de toestand van de installaties cast te leggen. Dit mag middels een conditiescore, waarbij wij vragen om ook leidingen en kanalen (inclusief isolatie) op overeenkomstige wijze, naar eigen inzicht, te beoordelen (leidingen en kanalen vallen niet onder de NEN 2767)
24 | Inhoud | Bijlage 1, PvE, par. 2.1.3 en 2.1.4 | In par. 2.1.3 schrijft u KPI's voor en in par. 2.1.4 KSF-en (waar de KPI's een onderdeel van zijn) waarmee de dienstverlening wordt geoptimaliseerd. 1. Wat is de reden dat u zowel KPI's en KSF'en vraagt? Ons inziens staan er dubbelingen in (zijn een aantal KPI's en KSF-en hetzelfde). 2. Zoals de KSF-en nu omschreven zijn, zijn deze niet SMART en daarom niet te meten. Is het de bedoeling dat opdrachtgever en opdrachtnemer de KSF-en tijdens de implementatie samen inrichten? | De reden is dat de partners elkaar ook kwalitatief willen kunnen beoordelen op andere dan de goed meetbare (vaak technische) aspecten. De KSF-en bevatten, naast gedrag, ook het inrichten van de KPI- processen (in hoeverre vinden wij dat dat pro actief gebeurt). Beide zijn ons inziens complementair aan elkaar. Daarnaast zijn de begrenzingen in de concretiseringsfase nader overeen te komen. De kwalitatieve beoordeling wordt juist wel smart en kwantitatief gemaakt met de beschreven methode (rood, oranje, lichtgroen, groen).
25 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, K.2 | U vraagt inschrijvers een voorstel te doen voor het verlagen van de storingsgraad. Kunt u, om ons een beeld te vormen van het aantal storingen, een overzicht van het aantal storingen in de afgelopen jaren toekomen? | Zie antwoord op vraag 10.
26 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, par. 2,5 | Tijdens de schouw bleek dat bij één van de locaties het dak moeilijk bereikbaar is. Is dit bij meerdere locaties het geval. Zo ja, op welke locaties dient inschrijver hier rekening mee te houden? | In de basis zijn alle daken bereikbaar, al dan niet met het aanwezige klimmateriaal.
27 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, par. 4,2,8 | Bij kerncompetentie 4 vraagt u inschrijvers naar een referentie waarbij projectmatig complexe W-installaties zijn vervangen voor minimaal €150.000. Wat verstaat u onder 'complexe w-installatie'? | Eén installatie met een minimale omvang van €150.000,00 wordt gekwalificeerd als complex.
28 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, par. 4,2,8 | Betreft de minimale omvang van €150.000 voor het projectmatig organiseren van een vervanging voor één jaar of betreft dit één vervanging van een (onderdeel van een) complexe W-installatie? | Zie antwoord op vraag 27.
29 | Proces | Aanbestedingsdocument, par. 5.1.2. | Kunt u inschrijvers laten weten wat u verwacht van inschrijvers tijdens het interview? Is dit een dialooggesprek of verwacht u ook een presentatie van de ingediende kwaliteitsstukken? | Het interview is een dialooggesprek met twee afgevaardigden van Aanbestedende Dienst en vindt plaats, in afwijking van het eerder gestelde in de aanbestedingsstukken, op 2 november 2022.
30 | Inhoud | Installatiecartotheek | Bij de locaties: Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Gemeentewerf Waalwijk, Gymzaal Mesdaglaan en Restaurant 't Slot is voor de installaties geen onderhoudsfrequentie opgegeven. Bij Gemeentewerf Waalwijk worden bijvoorbeeld een aardgasleiding en CV-ketels genoemd. Niet duidelijk is of deze keuringsplichtig zijn. Graag voor deze locaties aanvullende gegevens als onderhoudsfrequentie en keuringsplichtig aanleveren. | De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. Afhankelijk van de brandstof bent u wettelijk verplicht elke 2 of 4 jaar de bestaande stookinstallatie te laten keuren. De meetgegevens worden vergeleken met de vastgestelde grenswaarden uit het EBI-rapport. De keuring van brandstoftoevoersystemen onderdeel is van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie. Dit betekent dat de frequenties van keuringen gelijk zijn aan die van de stookinstallatie. Startjaar is 2023.
31 | Inhoud | Installatiecartotheek | Van locatie Kunstcentrum ontbreekt het aantal van de booster installatie. Graag de ontbrekende gegevens verstrekken. | Zie antwoord op vraag 14.
32 | Inhoud | Installatiecartotheek | Bij locatie Theater de Leest ontbreken de aantallen bij enkele Grundfos pompen en bij de RWA installatie. Graag de ontbrekende gegevens verstrekken. | Zie antwoord op vraag 14.
33 | Inhoud | Bijlage 2 - technische onderhoudsomschrijvingen | Er is geen onderhoudsomschrijving van de werkzaamheden aan de puntafzuiging en spuitwasinstallatie (locatie Gemeentewerf Waalwijk). Graag alsnog verstrekken. | Deze maken geen onderdeel uit van de opdracht/overeenkomst
34 | Inhoud | Bijlage 2 - technische onderhoudsomschrijvingen | Bij elk installatiedeel staat dat er maandelijks gerapporteerd moet worden, terwijl de onderhoudsfrequenties voor de meeste items staan op 1x per jaar. Wij gaan er vanuit dat de installatie met een onderhoudsfrequentie 1 x per jaar, maar 1 keer per jaar gerapporteerd hoeven te worden. Graag bevestiging. | De installatie met een onderhoudsfrequentie 1 x per jaar, mag maar 1 keer per jaar naar de Opdrachtgever gerapporteerd te worden.
35 | Inhoud | Installatiecartotheek | "Bijj Sporthal de Slagen en Sporthal De Zeine staat de huidige conditie van het legionellabeheersplan op 1. Bij de overige locaties is dat 6. Kunt u de condities 1 en 6 toelichten? Bij enkele locaties staat in de installatielijst ook dat er een beheersplan opgesteld moet worden. Het is niet mogelijk om hiervoor zonder gegevens een prijs af te geven. Wij stellen voor om het opstellen van de legionellabeheersplannen niet af te prijzen en tijdens de implementatie samen af te stemmen. Gaat u hiermee akkoord?" | Akkoord.
36 | Juridisch | Bijlage 1 Programma van Eisen, par. 1.5.2. | "De opdrachtnemer dient een adequate AVB-verzekering te hebben met een dekking van minimaal € 1.000.000,-, maar zijn aansprakelijkheid is daarmee nog niet gelimiteerd. De aansprakelijkheid moet beperkt worden, omdat een onbeperkte aansprakelijkheid niet proportioneel is volgens voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit. De verzekering van de opdrachtnemer biedt een dekking van € 3.000.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële schade. Voorstel voor de beperking: 1. Is de opdrachtgever bereid om de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te beperken tot het door de opdrachtnemer uit zijn WA verzekering met een polisdekking van € 3.000.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële schade, te ontvangen bedrag? 2. Op welke andere wijze is de opdrachtgever anders bereid om de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te beperken?" | Akkoord met 1.
37 | Inhoud | Formulier C - Prijzenblad | In het prijzenblad wordt gevraagd om een uurtarief in te vullen bij 'Uurtarieven voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden (tariefgroep I) en tariefgroep II. Niet duidelijk is welk tarief en/of functionaris hier gevraagd wordt. Kunt u dit verduidelijken?
38 | Inhoud | Bijlage 2 - technische onderhoudsomschrijvingen | Er is geen beschrijving over de uit te voeren werkzaamheden aan de warmte- koude opslag installatie (locatie Stadhuis Waalwijk). Tevens ontbreken de nodige gegevens over deze installatie in de installatiecartotheek. Graag ontbrekende gegevens aanvullen. | We verwijzen u naar bijlage 1 "Technische onderhoudsomschrijvingen", bladzijde 17. (56.09.00-2)
39 | Inhoud | Bijlage 2 - technische onderhoudsomschrijvingen | Er staan een aantal voorraadtanks op de gemeentewerf Waalwijk. Er is geen beschrijving over de uit te voeren werkzaamheden. Kunt u omschrijven welke werkzaamheden wij moeten uitvoeren? | Deze maken geen onderdeel uit van de opdracht/overeenkomst
40 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, par. 5.1.1 | "All-in kosten: - wat verstaat u onder ""de kosten voor mogelijke vervanging""? - wat verstaat u onder afvoer- en demontagekosten? Kunt u een voorbeeld geven?" | Met deze paragraaf wordt beoogd te voorkomen dat in de factuur allerhande extra kosten worden opgevoerd die niet zijn afgeprijsd. De hier geciteerde kosten mogen niet worden opgevoerd tenzij dit door beide partijen is overeengekomen.
41 | Inhoud | Bijlage 1 Programma van Eisen, par. 2.1.2 Conditierapportage | "U geeft aan dat de conditiescore nadrukkelijk niet bepaald wordt op basis van de resterende levensduur. Hiermee wijkt u af van de NEN 2767 norm. Wij zien in de verschillende cartotheken installaties in conditie 4 of lager staan. 1. Zijn hiervoor al vervangingen opgenomen in een Meerjarenonderhoudsplan? 2. Kunt u de meerjarenonderhoudsplannen delen met inschrijvers? 3. Indien voor deze lagere condities geen vervangingen zijn opgenomen, dient inschrijver hiervoor tijdens vastleggen van de toestand van de installaties (PvE par. 1.3.12) een voorstel/offerte op te stellen op de installatie terug te brengen in conditie?" | Nee, hiermee wijken we niet af van de NEN 2767 die in basis twee methoden kent om de conditie te bepalen: de eerste is door inspectie en alle beschreven degradatiefactoren, zoals roest, storingen, functioneren; de tweede is een formule op basis van theoretische leeftijd. Dat laatste willen wij niet.
42 | Inhoud | MJOP | Er dient jaarlijks een rapportage MJOP opgesteld te worden . Is er nu een actueel MJOP? En zo ja, in welk programma is deze MJOP gemaakt? | Er is een actueel MJOP, gemaakt met behulp van Planon.
43 | Inhoud | Algemeen | U stelt dat het minimaal te realiseren conditiescore van 3 voor ieder onderdeel en verbetering van de gemiddelde conditiescore van alle installatiedelen.Wat is de conditiestatus van de installaties (de gegevens datering van 2012) zoals deze in het prijzenblad zijn opgenomen? Indien condities van installaties hoger is dan 3, dient de aannemer dan offerte uit te brengen voor vervanging/ herstel? | De Aannemer mag van de beschikbare gegevens over condities van de installaties uitgaan.
44 | Inhoud | Algemeen | wij gaan er vanuit dat de PI, scope 7, PED en EPBD regelgeving binnen dit bestek niet afgeprijsd hoeven te worden. Kan OG dit bevestigen | Alles dient afgeprijsd te worden, vertaald naar kosten per jaar (huidig prijspeil). Bijvoorbeeld: 1x per 4 jaar wordt dus per jaar 0,25 x meegerekend.
45 | Inhoud | EBI, scope 7a, PED en EPBD | Wij gaan er vanuit dat de conform deze regeling vereiste documenten (EBI, scope 7a etc) reeds aanwezig zijn en dat de de PI/Po activiteiten volgens meerjarige planning in orde zijn. Kan OG dit bevestigen. | Zie antwoord op vraag 10.
46 | Uitvoering | Dakveiligheid | wij voorzien dat we voor het uitvoeren van preventief onderhoud de daken van de objecten moeten betreden. Kan OG bevestigen dat er een DakRie is opgemaakt voor elk individueel object en dat deze gevolgd is door het nemen van de benodigde acties waarmee toegang tot de daken veilig is voor onze werknemers? | De daken zijn goed bereikbaar. Indien Inschrijver van mening is dat extra maatregelen nodig zijn, dan treden partijen in overleg.
47 | Inhoud | assetlijst | De assetlijst bevat elementen die niet volledig omschreven zijn,of geen actuele conditie en/of geen omvang bevatten waardoor de benodigde dienstverlening niet juist kan worden bepaald. Kan OG aangeven hoe hiermee dient te worden omgegaan. | Zie antwoord op vraag 14.
48 | Inhoud | onderhoudshanelingen | In de lijst met onderhoudshanelingen wordt onderstaande weergegeven. 55.21.25-210 KOUDE-OPWEKKING: COMPRESSIEKOELMACHINE .01 INSPECTEREN .02 REINIGEN .03 BEPROEVEN / FUNCTIONEEL TESTEN .04 BEPALEN CONDITIE - componenten conform NEN 2767 - leidingen naar eigen inzicht .05 RAPPORTEREN - conditie componenten en leidingen - verlopen keuringen - niet goed functioneren / bevindingen naar aanleiding van functioneel testen - omschrijven benodigde acties en omvang (kosten) - rapport maandelijks naar opdrachtgever ON meent dat lektesten ook uitgevoerd moet worden voor installaties met equivalent > 5 Ton. Kan OG bevestigen dat dit akkoord is. | De verplichting voor de periodieke lekcontrole geldt vanaf een vulling van 5 ton CO2-equivallenten aan f-gassen. In dit geval geld lekcontrolefrequentie om de 12 maanden en bij een naar behoren functionerend lekdetectiesysteem om de 24 maanden en moet door een gecertificeerd persoon uitgevoerd worden.
49 | Uitvoering | onderhoudshanelingen | .03 BEPROEVEN / FUNCTIONEEL TESTEN - van de schakel,- signalering- en beveiligingsapparatuur, incl. alarm doormeldingen - van het koudemiddelcircuit op lekdichtheid – niet juist alleen indien equivalent > 5 ton) - toetsen op maximaal toegestane CO2 equivalent – wat wordt hiermee bedoelt - herstellen: indien nodig, het kammen van de beschadige lamellen ON meent dat het 2e item alleen geldt voor installaties met equivalent > 5 Ton. Kan OG bevestigen dat dit akkoord is toetsen op maximaal toegestane CO2 equivalent ON herkent de grondslag van de vraag niet. Kan OG aangeven wat zij hiermee bedoelt en hoe deze toetsing uitgevoerd dient te worden. | ON meent dat het 2e item alleen geldt voor installaties met equivalent > 5 Ton. Kan OG bevestigen dat dit akkoord is- Akkoord. ON herkent de grondslag van de vraag niet. Kan OG aangeven wat zij hiermee bedoelt: dit wordt bepaald door het koudemiddel, feitelijk wordt hier gevraagd om te toetsen of (en hoe lang) dit nog voldoet aan de wet.
50 | Inhoud | Algemeen | Voor preventieve onderhoudshandeling stelt ON voor om te rapporteren aan de hand van in de maand uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Kan OG bevestigen dat dit akkoord is. | Akkoord.
51 | Inhoud | Algemeen | OG geeft aan dat ON maandelijks over alle asset moet rapporteren. ON gaat er vanuit dat dit storingsrapportage betreft. Kan OG bevestigen dat dit het juiste uitgangspunt is. | Ja, het gaat om de storingsrapportage
52 | Inhoud | Algemeen | In de lijst met onderhoudshandelingen pagina 36 wordt door OG gevraagd om maandelijks drukval te bepalen over filters. Kan OG aangeven of dit voor alle daarvoor in aanmerking komende installaties kan plaatsvinden middels monitoring op afstand. Indien dit niet het geval is dan brengt dit significante kosten met zich mee. Kan OG aangeven hoe ON hiermee om dient te gaan zodat er een level playing field ontstaat tussen aanbieders. | De maandelijks drukval dient te worden bepaald middels monitoring op afstand voor alle daarvoor in aanmerking komende installaties. Indien monitoring op afstand niet mogelijk is, dient de Aannemer op locatie maandelijkse controle uit te voeren.
53 | Inhoud | Algemeen | Kan OG bevestigen dat alle logboeken welke conform beste vereist zijn aanwezig en op orde zijn. | Dit kan achteraf geverifieerd worden.
54 | Inhoud | Algemeen | In het bestek worden tegenstrijdige uitgangspunten gehanteerd te weten onderhoud obv conditie sturing en vastgestelde handelingen per asset/element. Kan OG aangeven welke primair is of welke gewenst is. | Beiden zijn complementair aan elkaar. Primair willen we conditie afhankelijk onderhoud zien, maar uiteraard moet daarnaast voldoen worden aan wettelijke eisen en voorschriften van de fabrikant.
55 | Inhoud | installatieverantwoordelijke | Kan OG aangeven hoe het IV schap momenteel wordt ingevuld en met welke bevoegdheden. Tevens de vraag hoe is aanwijzing vanuit gemeente geregeld wordt voor ON in verband met het schakelen van installaties. | De installateur wordt IV-er. Schakelen van installaties uiteraard in overleg met opdrachtgever
56 | Inhoud | 5.1.2. K2 | Laatste bullit: OG geefat aan dat ON aantoonbaar moet maken dat er reductie van CO2 gerealiseerd wordt Kan OG aangeven de huidige gegevens hieromtrent aanleveren Kan OG aangeven wat dan de grondslag is en welke data nu al gemeten wordt. | Reductie CO2 kan ook inzichtelijk gemaakt worden door het screenen van de installatie en het optimaliseren van de instellingen
57 | Inhoud | 5.1.2. K1 | Conform bestek mag het kwaliteitsdeel van het plan van aanpak max 1 pagina zijn. ON verzoekt OG dit aan te passen naar 2 pagina’s ivm complexiteit gevraagde (goede implementatie, soepele overgang, constructieve samenwerking en heldere communicatie) | Zie antwoord op vraag 19.
58 | Proces | Klanttevredenheid | OG geeft aan klanttevreden heid te gebruken als beoordelingsmiddel voor de prestaties van de ON Is hiervoor binnen de gemeente Waalwijk al een al een proces beschikbaar daar de evaluatievoorbeelden volgens 2.1.4. onvoldoende beeld over de inhoudelijke wens van OG. | Daar is op dit moment nog geen proces voor ingericht
59 | Inhoud | Programma van eisen 1.1 | OG geeft aan een initiele looptijd te hanteren van 1 jaar met telkens verlenging van 1 jaar. Aangezien de opzet en implementatie van dit contract in het eerste jaar aanzienlijke eenmalige kosten met zich meebrengt stelt ON voor deze eerste termijn te verlengen tot 4 jaar waarbij voornoemde kosten geabsorbeerd kunnen worden in deze eerste contractperiode. Tevens geld dit voor meerjarige inspecties en certificering zoals EPBD etc Tevens stelt ON voor om de verlengingsperiodes daarna te stellen op 2 x 2 jaar. Is OG hiertoe bereid en zo niet hoe moet OG dan omgaan met voornoemde kosten in de aanbieding | Zie antwoord op vraag 15.
60 | Inhoud | Algemeen | Kan OG een storingen overzicht aanleveren welke als basis dient voor het verdere traject en inzicht geeft in huidig storingsgedrag. | Zie antwoord op vraag 10.
61 | Inhoud | Algemeen | OG wenst als KPI reductie van de storingsgraad op te nemen. Kan OG in dit kader een nadere definitie geven van “storing” zodat klimaat en/of andere klachten zonder directe technische aanleiding deze KPI niet verstoren. | Dit gaan we in de concretingsfase gezamenlijk bepalen.
62 | Inhoud | Gestanddoeningstermijn | Gestanddoeningstermijn 3 maanden: ON verzoekt de OG dit te verkorten tot 1 maand ivm de prijsontwikkelingen in de huidige markt. | Zie antwoord op vraag 3.
63 | Juridisch | AV 2012−49: | de Raad van Arbitrage is bevoegd om geschillen te beslechten. ON stelt voor om dit te wijzigen in de Nederlandse rechter. | Zie antwoord op vraag 2.
64 | Juridisch | 1.2.1.3 AV 2012−44: | conform artikel 44 is de aansprakelijkheid van de ON onbeperkt! Wij verzoeken de OG de aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichting te limiteren tot een bedrag welke binnen de verzekeringsgrenzen valt. | Zie antwoord op vraag 36.
65 | Inhoud | inschrijfleidraad pagina 4 | De gemeente Waalwijk wenst het contact met de inschrijver te laten verlopen via één contactpersoon. De persoonsgegevens dienen in het UEA-formulier (formulier A) te worden vermeld. Is de contactpersoon ook diegene die operationeel na verwerving het aanspreekpunt moet zijn? Of mag dat een contactpersoon voor de inschrijvingsfase zijn? | Dat hoeft niet dezelfde persoon te zijn.
66 | Juridisch | Bijlage 1 - Programma van Eisen art. 1.5.2 pag. 12 | De aansprakelijkheid van de aannemer wordt zowel in Bijlage 1 Programma van Eisen als in UAV 2012 niet beperkt of gelimiteerd. Is het mogelijk om de aansprakelijkheid te beperken tot alleen directe schade en te limiteren tot 1.000.000 per gebeurtenis met een maximum van 2 gebeurtenissen per jaar? | Zie antwoord op vraag 36.
67 | Proces | Bijlage 6 - UAV 2012 §6 Verplichtingen van de aannemer | In §6 Verplichtingen van de aannemer staat bij lid 3b dat de aannemer verplicht is om materieel ter beschikking te stellen. Wij hebben niet alle locaties vooraf kunnen schouwen en weten derhalve niet welk materieel benodigd is. Kunt u informatie verstrekken over het benodigde materieel voor het uitvoeren van de opdracht of kunnen we dit later in overleg met de gemeente verrekenen? | Dit kan later in overleg met de gemeente geverifieerd en verrekend worden mits een goede onderbouwing.
68 | Proces | Programma van eisen art. 1.3.12 pag. 10 | 1.3.12 Vastleggen van de toestand: Voor aanvang van de werkzaamheden, legt de Aannemer de toestand van bestaande bouwen installatiedelen vast door middel van visuele inspectie en foto’s, vergezeld van een beschrijving van de huidige toestand. Indien de toestand niet is vastgelegd, worden beschadigingen aan bestaand werk, die redelijkerwijs het gevolg kunnen zijn van de uitvoering van het werk, geacht te zijn veroorzaakt door of namens de Aannemer Zoals wij dit lezen heeft dit een raakvlak met de NEN2767. Kunt u een verduidelijking geven van deze regeling, dienen deze handelingen jaarlijks uitgevoerd te worden? | Zie antwoord op vraag 22.
69 |  |  | Wij vinden de looptijd van 1 jaar wel erg kort wat voor garanties kunnen er worden gegeven dat het contract wordt aangegaan voor langere tijd ? | Zie antwoord op vraag 15.
70 |  |  | In de Cartotheek wordt gesproken over PI keuringen, wij kunnen niet achterhalen wanneer deze uitgevoerd moeten worden waardoor het afgeven van een prijs lastig is. Kunt u aangeven hoe hiermee om te gaan ? | De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. Afhankelijk van de brandstof bent u wettelijk verplicht elke 2 of 4 jaar de bestaande stookinstallatie te laten keuren. De meetgegevens worden vergeleken met de vastgestelde grenswaarden uit het EBI-rapport.
71 |  |  | In de Cartotheek wordt gesproken over Scope 7A keuringen, wij kunnen niet achterhalen wanneer deze uitgevoerd moeten worden waardoor het afgeven van een prijs lastig is. Kunt u aangeven hoe hiermee om te gaan ? | De keuring van brandstoftoevoersystemen onderdeel is van de keuringsverplichting voor de stookinstallatie. Dit betekent dat de frequenties van keuringen gelijk zijn aan die van de stookinstallatie.
72 |  |  | In de Cartotheek wordt gesproken over legionellabeheersplannen, wat wordt er van ons als opdrachtnemer verwacht ? dit omdat het voor ons niet duidelijk is wat er in de legionella beheersplannen is opgenomen en voor verantwoording van de aannemer is ? | Zie antwoord op vraag 35.
73 |  |  | Er dient jaarlijks een conditie score te worden aangeleverd volgens het programma van eisen mogen wij ervan uitgaan dat er een recente MJOP is opgesteld of dient alles opnieuw opgenomen te worden ? tevens de vraag of het mogelijk is als deze aanwezig is om deze aan te leveren. | Zie antwoord op vraag 41.
74 |  |  | De Cartotheek was niet compleet waardoor er nu losse documenten zijn toegevoegd in een compleet ander format, is het mogelijk om één complete Cartotheek aan te leveren zodat alles in het zelfde format is | Het aanleveren van cartotheken in eenzelfde formaat is op dit moment niet mogelijk
75 |  |  | U schrijft in het PvE, par. 2.1.8 dat de regeltechnische installaties middels een platform van A&S SI op centraal punt benaderd moeten worden. Wij hebben contact gehad met A&S en volgens hun informatie is alleen het Stadhuis aangesloten op het platform en remote (op afstand) benaderbaar. Voor de overige locaties is er geen verbinding gerealiseerd. 1. Kunt u bevestigen dat wij alleen een prijs voor het op afstand benaderen (middels A&S) van het Stadhuis hoeven mee te nemen? 2. Wat is voor u de toegevoegde waarde van het platform A&S? 3. Indien wij deze remote verbinding rechtstreeks op één centraal punt op onze eigen server kunnen maken, mogen wij hiervoor dan een (alternatieve) aanbieding opnemen? | 1) De Opdrachtgever wil de prijs voor afstand beheer op twee locaties ontvangen: Stadhuis (BR Controls) en Sporthal de Zeine (BR Controls). 2) De Opdrachtgever wil graag samen met A&S System Integrator werken. Dit garandeert een hoog kwaliteitsniveau in advies, ontwerp, realisatie, en onderhoud van de totale oplossing van verschillende systemen / fabrikanten / producten als een systeem. 3) De Opdrachtnemer mag een alternatieve aanbieding voor een remote verbinding opnemen, maar hij moeten wel weten dat de Opdrachtgever op de manier, die opgenomen is in Programma van Eisen, willen werken (dus via A&S Systeem Integrator).
76 |  |  | Opmerking uit eigen beweging Aanbestedende Dienst | De sluitingstermijn inschrijving staat in het Aanbestedingsdocument op 21 oktober 2022. Hierin staat abusievelijk niet gespecificeerd tot welke tijd de inschrijving kan worden ingediend. In TenderNed staat dit wel genoemd, te weten om 10.00 uur. Dit is de uiterste termijn voor het indienen van inschrijvingen.