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1. MATERIELE SCHADE
1.1 Algemeen

VMBO ’t Venster is onderdeel van De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam.
Quadraam is voortgekomen uit de onderwijsorganisaties AREVO en SVOL. AREVO was verantwoordelijk voor tien scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem en de Overbetuwe. SVOL had drie scholen in de Liemers onder haar hoede.

In 1952 werd aan de Thomas a Kempislaan 82 de Wethouder Bakkerschool voor openbaar b.l.o. gebouwd. De architect was H. van Biesen, destijds technisch hoofdambtenaar bij  gemeentewerken. 
De laatste bewoner van de school was de Praktijkschool Vijverberg. In de zomervakantie van 2006 verhuisde de Praktijkschool naar Arnhem Zuid.

In september 2006 werd een start gemaakt met een volledig nieuw ontwerp. De gemeente Arnhem was van mening dat (een deel van) de voormalige wethouder Bakkerschool behouden moest blijven.  De hoofdvleugel van het jaren '50 gebouw wordt letterlijk opgenomen in  een nieuw te bouwen school. De achtervleugel en gymzaal werden gesloopt. 

Ook een deel van de hoofdvleugel onder het torentje werd gesloopt om zo een ruime hoofdingang te kunnen creëren. In 2009 werd de nieuwe school VMBO 't Venster opgeleverd.
Op deze locatie wordt onderwijs gegeven om VMBO niveau voornamelijk theoretische lessen.
Er zijn circa 870 leerlingen en circa 160 medewerkers aanwezig op deze locatie.
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Bedrijfslocatie
VMBO ’t Venster is gelegen in de wijk “Klarendaal” aan de noordzijde van de Gemeente Arnhem.
Het gebouw is geheel vrijstaand. In de directe omgeving bevinden zich woningen. De bereikbaarheid van het gebouw is goed.

Er zijn geen directe belendingen.
1.3 Bouwaard
[image: image21.jpg]


Het gebouw bestaand uit 4 bouwlagen is overwegend opgetrokken uit staal en beton met gevels van metselwerk. Toegepast gevel isolatie is minerale wol. De daken deel rond van vorm en deels plat zijn van geprofileerde staalplaat voorzien van steenwol isolatie. Een deel van de daken is voorzien van een “Sedum” dak. De overige delen hebben een bitumen dakbedekking. De verdiepingsvloeren zijn van beton.
Het nieuwe gebouw is over de oudbouw heen gebouwd waardoor een deel van de oorspronkelijke gebouw behouden is. De oudbouw heeft metselwerk gevels met glas en een schuin houten dak gedekt met pannen.

De overkapping aan de achterzijde (parkeren) bestaat uit een houten constructie met houten dak voorzien van “Sedum” dakbedekking.

100 % Class III : Light Non-Combustible (L.N.C.). Zie constructie tabel in de bijlage
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Bedrijfsactiviteiten
VMBO ’t Venster verzorgd opleidingen voor:

· Media, vormgeving en ICT 

· Economie en ondernemen

· Horeca, bakkerij en recreatie

· Dienstverlening en producten: leerroute sport, dienstverlening en veiligheid

· Dienstverlening en producten: leerroute podium

· Dienstverlening en producten: leerroute uiterlijke verzorging
In het algemeen vinden alleen theoretische lessen plaats. Daarnaast zijn er enkele lokalen ingericht voor handenarbeid. 
Op souterrain niveau bevinden zich  gym- en sportzalen en kleedlokalen. De sportaccommodatie wordt ook gebruik door derden (avond en weekenden). Daarnaast bevindt zich een fietsenstalling en open parkeergarage. Tevens bevinden zich diverse technische ruimten.

Op de begane grond bevindt zich een grafische medialokaal waarbij een groot aantal “Apple” computers aanwezig zijn. Op de begane grond bevindt zich  tevens een opleidingslokaal (keuken) voor horecaopleidingen Naast elektrische kookapperatuur zijn ook gasgestookte fornuizen aanwezig. De gastoevoer is voorzien van een B-klep (ventilatie dient aan te staan om gasafname te kunnen krijgen). Afvoerkanalen worden jaarlijks gereinigd.
Voor entertainment opleidingen is er een muziek en podium lokaal aanwezig op de begane grond. Meerdere muziekinstrumenten en licht- en geluidinstallaties zijn aanwezig.

Op de verdiepingen bevinden zich voornamelijk theorielokalen. Tevens een lokaal waarin ook les gegeven kan worden in persoonlijke verzorging (koken, wassen etc.) en een lokaal voor uiterlijke verzorging.
1.5 Management aspecten
· Er geldt een strikt rookverbod in de gebouwen en op het terrein.
· Onderhoud aan gebouwen en installaties is contractueel uitbesteed aan gekwalificeerde bedrijven (derden). 
· Een keuring van de elektrische installatie conform de NEN 3140 vindt 1 x per 4 jaar plaats. Thermografisch onderzoek maakt onderdeel uit van de keuring.

· Afvalverwerking vindt op veilige wijze plaats.

· In het algemeen is de orde en netheid op een goed niveau.

· Een goede BHV-organisatie en actueel ontruimingsplan is aanwezig.
· Er is een goed risicobewustzijn binnen de organisatie. Het management staat open voor verbeterpunten.
1.6 Beveiligingen.
1.6.1 Brand
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Ee deel van het gehele gebouw (ca. 40%) is voorzien van een gecertificeerde automatische sprinklerbeveiliging aangesloten op een reinwater kelder met een pomp elektrisch en 1 diesel) aangelegd op basis van de Nederlandse voorschriften. 
Onttwerpcriteria NIII; 5 mm/min; sproeivlak 216 m2. 
De installatie wordt 1 x per 2 weken door de installatie gecontroleerd en getest. 
De sprinkler installatie wordt halfjaarlijks geïnspecteerd door een erkende inspectie-instelling. 
· De overige delen van het gebouw is voorzien van een gecertificeerd automatisch brandmeldsysteem conform de NEN 2535 deels op basis van volledige bewaking en deels op basis van vluchtwegbeveiliging.
· Brandalarmen worden rechtstreeks doorgemeld naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.

· Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie (slow-whoop en handbrandmelders).

· Er zijn voldoende kleine blusmiddelen aanwezig waaronder handbrandblussers en enkele slanghaspels. De blusmiddelen zijn goed bereikbaar.

· Bluswater kan worden betrokken uit hydranten in de openbare weg en uit open water (circa 150 m afstand).
· Beperkte brandwerende scheidingen zijn aanwezig (30-60 minuten). Branddeuren worden automatisch gesloten door het brandmeldsysteem (kleefmageneten).
· Het gebouw is voorzien van bliksembeveiliging.

1.6.2 Security

· Inbraakpreventie is gebaseerd op organisatorische en elektronische maatregelen.

· Het elektronische inbraak / inbraak alarm systeem bestaat uit deurcontacten op alle buitendeuren en passief infrarood detectie (Anti Mask).

· Alarmen worden doorgegeven aan de meldkamer van een particuliere beveiligingsorganisatie.

· Alarm opvolging vindt plaats door een particuliere beveiligingsorganisatie.

· De beheerder maakt een sluitronde.

· De ramen van het medialokaal op de begane grond zijn aan de binnenzijde voorzien van stalen rolluiken.

· Het terrein is niet omgeven door een hekwerk.

· Sociale controle vindt plaats vanuit de omgeving (bewoners van woningen en appartementen).

1.7 Verzekerde bedragen en schadeschatting
	Line
	Section
	Value
	Currency
	Value Source
	EML (%)
	MPL (%)
	LE Source

	Property
	Buildings
	16,762,000
	EUR
	Aon polis
	40
	100
	Aon Risk Control

	Property
	Equipment
	5,537,000
	EUR
	Aon polis
	40
	100
	Aon Risk Control

	Property
	Total
	22,299,000
	
	
	
	
	


	Section
	EML (%)
	MPL (%)

	Material Damage
	40
	100

	Business Interruption
	N.A.
	N.A.

	Combined (Property)
	40
	100


	Name
	Definition
	Scenario

	EML (%)
	EML=Estimated Maximum Loss (CEA, 1999)

The Estimated Maximum Loss is that which could reasonably be sustained from the contingencies under consideration, as a result of a single incident considered to be within the realms of probability taking into account all factors likely to increase or lessen the extent of the loss, but excluding such coincidences and catastrophes which may be possible but remain unlikely.
	De schadeverwachting volgens de EML definitie wordt geschat op 40 % van de totaal verzekerde waarde, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
· Brand ontstaan in het niet gesprinklerde gedeelte.

· Aanwezige automatisch branddetectiesysteem.
· Solide onbrandbare constructie.

· Adequate interventie van de professionele brandweer.
Indien de brand ontstaat in het gesprinklerde gedeelte zal de brand beperkt worden tot circa 5%. 

Schade blijft beperkt tot het maximale sproeivlak van de sprinklerinstallatie met bijkomende rook & roetschade.

	MPL (%)
	MPL = Maximum Possible Loss (CEA 1999)

The Maximum Possible Loss is that which may occur when, the most unfavourable circumstances being more or less exceptionally combined, the fire is only stopped by impassable obstacles or lack of substance.
	De schadeverwachting volgens de MPL definitie wordt geschat op 100 % van de totaal verzekerde waarde, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

· Ontbreken van perfecte brandscheidingen

· Aanwezig vuurbelasting.


2. Tekening/foto's
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Figure 1
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Figure 2
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Figure 3
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Figure 4
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Figure 5
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Figure 6
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Figure 7
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Figure 8
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Figure 9
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Figure 10
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Figure 11
	[image: image18.jpg]



Figure 12


	Standard Classification

	Introduction
The objective of the Standard Classification Building Construction is to categorize major types of construction primarily on their relative fire hazard and resistance. The classification, into six classes, offers a view of the building's fire resistance, combustibility, and contribution to fire spread and its additional fuel loading to the contents of the building. 

The majority of buildings fit in one of the six classes. In exceptional cases where a construction type does not fit neatly into one of the six classes, its characteristics are expressed by a combination of the two nearest classes 

(E.g. class III/IV). The six classes are defined below, including examples of type of constructions fitting in the particular category.

	CLASSIFICATION
	EXAMPLES

	Class I: Fire Resistive (F.R.)
Completely non-combustible building construction of which the walls and roof(s) including the load-bearing construction will withstand a fire to be expected - under MPL circumstances - within the building for at least two hours without structural failure. 

If applicable, building insulation is non-combustible. In principle all (storey) floors and partition walls are non-com​bustible and have fire resis​tance ratings of not less than two hours. 


	Brick and/or (cellular) concrete walls. Roofs of reinforced (cast) concrete or prefab (cellular) concrete slabs. Cast-in-place or pre-stressed concrete columns and beams or laminated timber columns and beams having at least a two hours fire rating. Where pre-stressed concrete elements or protected steel-frame construction is used, a sufficient thick concrete cover over respectively the preloaded cables and the structural steel is applied to ach​ieve at least two hours fire rating. Where steel tension rods are fitted, these are protected to withstand a fire for at least two hours without structural failure. (Storey) floors and partition walls are concrete or brick. A limited quantity of combustible and/or less fire resistive material in floors, partition walls, ceilings etc. is allowed if this will have no effect on the overall fire resistance of the building.



	Class II: Non-Combustible (N.C.)
Building construction according to class I, howe​ver with a load-bearing construction which will not withstand a fire to be expected - under MPL circumstances - within the building for two hours.

Combustible insulation material on top of the roof(s) is permitted in those cases where a fire originating on the roof cannot in any way spread into the building concerned or to any adjacent roofs/buildings.


	Walls and roofs according to class I, however a load-bearing construction of exposed steel (or fire resistively encased) or laminated timber, of less than two hours fire resistance.



	Class III : Light Non-Combustible (L.N.C.)
A (almost entirely) non-combustible construction of which the building materials do not (or hardly) contribute to fire spread. It does not contri​bute significantly to a fire originating in the contents of the building. The construction will not withstand fire temperatures for more than a few minutes without damage or structural failure. 

In principle all (storey) floors and partition walls are non-combustible. 

A limited quantity of combustible material in floors, partition walls, ceilings etc. are allowed, only if it has hardly any effect on fire spread in the building.


	Walls of brick, (cellular) concrete, steel/aluminium panels with non-com​bustible insulation. 

A roof of corrugated asbestos, steel/aluminium sheets or plain wood wool-cement etc. Roofs insulated with non-combustible insulation on top or underneath the roof do fall in this category. 

(Exposed) steel load-bearing construction.

	Class IV: Masonry (M)
A building construction of which the walls are non-combustible and the roof is made of combusti​ble material. Also a non-combustible roof with com​bus​tible insulation having fire behaviour at least comparable to a plain combustible roof falls in this category. (Storey) floors, partition walls, etc. may be of wood. Where in view of overall combustibility and fire spread, the configuration of combustible building interior is a dominating factor to an extent comparable with class VI construction, the building construction is classified as class VI.


	Walls of brick, cellular concrete or (non-combustible insulated) steel/alu​minium sheets. A roof made of timber or steel/aluminium sheets provided on top with combustible insulation material. (Exposed) steel or timber load-bearing construction. Also one or more wooden floors/mezzanines can be present. 

In this classification the combustible roof and possible wooden floors are the major differences in comparison with class III.

	Class V: Light/Combustible (M/C)
Building construction according to class IV, however in which in the walls unexposed (in cavity or intermediate layer in steel/aluminium sandwich panels) combustible insulation is present.


	Similar to class IV, however in which the walls have also combustible elements, but shielded off by non-combustible cladding or wall panel.



	Class VI: Frame (F)

All other type of building construction, such as (almost) entirely wooden buildings or those buildings in which exposed combustible insulation contri​butes to a rapid fire spread comparable to completely wooden buildings.


	Entirely wooden frame buildings and interior. Within this category are also buildings of which walls and roof are insulated with exposed combustible material, like in cold stores, in spite of their actual building con​struction.




Contact information
	Ad Durinck RSE
Aon Risk Solutions  |  Aon Broking  |  Property & Risk Control

+31 10 448 7147
ad.durinck@aon.nl


About Aon

Aon Netherlands, leading adviser in risk management, employee benefits and insurances contributes to the realisation of its clients ambitions. Aon has 12 offices in The Netherlands with 1600 employees. The company is part of the Aon Corporation, Chicago, USA. The world-wide Aon network comprises approximately 600 offices in more than 120 countries, and has in excess of 36,000 employees. This makes Aon one of the largest financial service providers in the world. The Aon Corporation is specialised in provision of financial and insurance services and is quoted on the New York Stock Exchange (NYSE). 

More information: www.aon.nl

This report is intended solely for the principal. Observations are the result of practices and conditions observed during our visits and information made available to us. Observations do not intend to refer to or to guarantee full compliance with local or governmental regulations that may be applicable to such practices and conditions, nor do observations signify or imply that no other risks exist. No liability respective of third parties is assumed by virtue of this report.

Aon Nederland cv does not provide legal, tax or accounting advice. These issues should be reviewed with appropriate counsel before final decisions are made.

© 2015 Aon Nederland cv

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Aon Nederland cv.
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