Samenvatting inspectie Technovium 3 maart 2020

| Number |  | Status | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-03-01 | Deuren in brandcompartimenten | New/Under Review | High |
| 2020-03-02 | Vlamdover acetyleenfles | New/Under Review | High |
| 2020-03-03 | Beveilig de parkeergarage met sprinkler | New/Under Review | High |
| 2020-03-04 | Uitbereiding brandmeldinstallatie | New/Under Review | High |
| 2020-03-05 | ATEX - EVD | New/Under Review | High |
| 2020-03-06 | MER & SER ruimten | New/Under Review | Medium |
| 2020-03-07 | Brandbare isolatiematerialen vervangen | New/Under Review | Medium |
| 2020-03-08 | Verlengsnoeren | New/Under Review | Medium |
| 2020-03-09 | Brandgevaarlijke werkzaamheden | New/Under Review | Medium |
| 2020-03-10 | Ontbrekende risicoinformatie | Gekregen op 8 mei per e-mail | Medium |
| 2020-03-11 | Buitendienst stelling procedure | New/Under Review | Medium |

Aanvullende vragen inspecteur

Geel = eerste respons Henk van Hagen

Blauw = reactie op geel van inspecteur

Groen = aanvullende reactie ROCN, gemaild op 14 december naar AON

Oranje = aanvullende reactie ROCN, gemaild op 19 februari naar AON

Hieronder de mailwisseling

Zonnepanelen

Het gebruikte isolatiemateriaal op het dak is

- Bijlage 20.0006 - Notitie PV-panelen In het document staat niets over het type isolatiemateriaal dus zit er voor nu niet anders op dan uit te gaan van het zeer brandbare polystyreen isolatiemateriaal, zoals dat zichtbaar is bij de dakdoorvoer. Des te belangrijker aanbeveling 09 en 07 aandacht te geven.

Het is niet bekend welk isolatiemateriaal er gebruikt is, wij hebben hiervoor contact gehad met Croes. Wel hebben wij een document gevonden met berekening brandwerendheid bovenbouw Technovium (zie bijlage). Mogelijk moeten we een bedrijf uitnodigen om dit helder te krijgen.

Opbouw dak:

Stalen onderconstructie

Dampremmer

14 cm EPS isolatie

Onderlaag P-EPS Base

Toplaag 370k24 (gemineraliseerd bitumen)

Een bijlage van een foto van de insnijding is opgestuurd:

Een kopie van de daklastberekening;

- Bijlage 0529-REV-19 (dakisolatie Rc=3,5 m2K/W) Goed om te lezen dat er een dakbelasting berekening is gemaakt en de panelen als permanente daklast zijn opgevoerd.

De berekening van de kabeldiameter en aansluiting op de gebouw gebonden installatie:

- Bijlage Kabeldikte en bijlage Specificatie Omvormers De  ontvangen kabeldikte document is van de AC wisselspanning, dat ziet er goed. Van belang is dat er ook een voldoende dikke kabel op het dak ligt voor de DC gelijkspanning zijde.

Toegepaste DC bekabeling: Zie bijlage voor toegepaste bekabeling + certificering

Aanvullend

Een kopie van het uitgangspuntendocument van de sprinklerinstallatie en het laatste keuringsrapport

Als bijlage inspectie (R2B) en onderhoud (Aqua+) van de sprinkler, het afkeurpunt zal worden opgepakt met een gezamenlijke actie ROC, Kopman, Aqua+ en Mactwin; Het ontvangen rapport van de sprinkler is van oktober 2019 en er zou in april 2020 weer een herinspectie plaatsvinden. Nu kan het zijn dat het rapport op 8 mei toen deze mail aan mij verstuurd is nog niet bij de contactpersoon binnen was. Ik hoop wel dat de Nee conclusie inmiddels weer omgezet in een Ja conclusie. Houd iemand van ROC dit in de gaten?

Rapport van 29 november 2020 is bijgevoegd.

Een kopie van het uitgangspuntendocument van de brandmeldinstallatie en het laatste keuringsrapport

- Bijlage onderhoud rapportage van Mactwin van de BMI.  Aangezien de BMI niet gecertificeerd is wordt er geen inspectie uitgevoerd door R2B. Duidelijk.

Een kopie van het explosieveiligheidsdocument;

deze is niet voorhanden . Dat is vreemd want het lijkt me vanuit de arbeidsomstandigheden gezien een verplichting.  Met al dat stof en niet veilige wandcontactdozen in de ruimte waar de motafzuiging staat maak ik me echt zorgen om de veiligheid (zie aanbeveling 05). Vanuit de brandverzekering in eerste instantie maar ik kom er niet helemaal onderuit te melden dat dit ook echt gevolgen kan hebben voor de persoonsveiligheid van leraren en leerlingen.

Een kopie van de brandgevaarlijke werkzaamheden vergunning zoals het ROC van Nijmegen die gebruikt;

er is geen kopie brandgevaarlijke werkzaamheden Heeft AON die inmiddels verstrekt? Anders zijn die van ons ook te gebruiken, je vindt ze hier:

https://corporatesolutions.swissre.com/dam/jcr:dc8b43f6-412c-4e30-b32a-2e902e77a648/hot-work-permit-dutch.pdf

en een toelichting in de kit:

https://corporatesolutions.swissre.com/dam/jcr:ad9e11fd-b30c-4847-bb10-9ed2072e71d3/hot-work-permit-kit-dutch.pdf

Mocht je belangstelling hebben in hard copy versies dan verneem ik het graag en laat ik er een paar sturen.

Inzicht in de buiten bedrijfstelling procedure van de sprinkler;

Er is geen standaard procedure (zie bijlage Aqua). De training gaat opgenomen worden in de RIE 2020 van Heijendaal. De training zal later dit jaar aangeboden worden aan de medewerkers van beveiliging en facilitaire dienst van de locatie. Top, mag ik dan aannemen dat aanbeveling 11 hierin is/wordt meegenomen?