## Vragen_en_antwoorden_356715_ins
Ref. nr. | Vraag | Antwoord
1 | Aangezien wij geen detail tekeningen hebben kunt u per fase de materiaalstaat ter beschikking stellen waar wij in de aanbieding rekening mee moeten houden? Uit de ter beschikbaar gestelde tekeningen (bijlage C: PvE) is geen juiste materiaalstaat uit te trekken. | Er is inmiddels een materiaallijst per fase opgesteld
2 | Hierbij verzoeken wij u om de eerste mogelijkheid voor het stellen van vragen met 1 week uit te stellen tot 29 april. Dit ivm de korte tijd tussen publicatie en indienen vragen. | Al beantwoord in NvI 0.
3 | Onze vragen mbt deze aanvraag zijn conform uitnodiging paragraaf. 4.7 gesteld via de berichtenmodule. | Dit is akkoord, zie beanwoorden vragen in deze lijst.
4 | Betalingstermijnen komen niet overeen zoals ook is gedeeld in document: bijlage G: Format gunningscriterium 4. Welke is de juiste? | De betalingstermijn zoals benoemd in de bijlage G. De eerste termijn is dus 10%.
5 | Is er een coördinatie overeenkomst tussen de verschillende aannemers op Groenpoort van toepassing en kan deze worden verstrekt? | Er is geen coordinatieovereenkomst tussen de aannemers van toepassing. De werkzaamheden vinden plaats onder regie van de civiele aannemer van OVO. Op initiatief van de civiele aannemer wordt gekomen tot een integrale planning die voorziet in de werkzaamheden die in totaliteit door zowel de civiele aannemer als de betreffende nutspartijen, waaronder de combi-aannemer, volgordelijk en gefaseerd uitgevoerd dienen te worden.
6 | Onder welke contractvorm wordt tijdens de ontwerpfase gewerkt aangezien UAV2012 alleen in realisatie voorziet? | Zoals aangegeven in art. 2.3 van de bouwteamovereenkomst, is de DNR 2011 uitdrukkelijk niet van toepassing. De aansprakelijkheid is dan ook niet beperkt conform art 15 DNR 2011. “De UAV 2012 gelden met de in de overeenkomst aangegeven afwijkingen en aanvullingen daarop (ook ten aanzien van het ontwerp)”
7 | U geeft aan dat inschrijver in staat is gesteld kennis te nemen en vragen te stellen over het VO. Op welke manier kan inschrijver volgens u kennis nemen en vragen stellen over het VO? Naar ons inziens is NVI1 en NVI2 hiervoor niet toereikend. | Het VO is in de vorm van het Programma van Eisen (PvE)(zie ook vraag 33)) bijgevoegd bij de aanbestedingsstukken. Hierover kunnen in de vragenrondes vragen worden gesteld die zullen worden beantwoord middels Nota's van Inlichtingen.
8 | Kunt u onderbouwen waarom u in punt 5.1 afwijkt van de UAV2012? | Deze afwijking is nodig vanwege het bij de aanbestedingsstukken gevoegde PvE/VO. Inschrijver dient het PvE/VO te controleren en verder uit te werken in DO en UO en de verantwoordelijkheid voor de inhoud over te nemen. Aangezien het PvE/VO niet door Inschrijver is voorgeschreven, dient op dit punt te worden afgeweken van UAV 2012 paragraaf 5 lid 2.
9 | Op welke manier wordt het onderhoud geïndexeerd? | Zie vraag 103
10 | U vraag hier aanneemsom incl. preventief onderhoud tot 2030. Eerder geeft u aan dat preventief onderhoud op offertebasis is en wordt getoetst op marktconformiteit. Wat is leidend voor de inschrijfsom? | In de aanneemsom dient het volgende te zijn opgenomen; "dit punt betreft het preventief onderhoud van het distributienet. Daarbij zet Opdrachtnemer een FMECA en een MJOP tot 2040 op waarna hij deze jaarlijks bijgewerkt. Op basis hiervan besluit DEVOG welke aanvullende (vervangings-) maatregelen er nodig zijn". Aanvullend aanvullende (vervangings-) maatregelen vallen buiten de aanneemsom. Hiervoor stelt Opdrachtnemer een marktconforme offerte op voor het uitvoeren de werkzaamheden, waarna Opdrachtgever na beoordeling en goedkeuring hiervoor opdracht verleend. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de marktconformiteit van de offerte te laten toetsen. Mocht de offerte niet marktconform zijn dan staat het de Opdrachtgever vrij om het werk door derden uit te laten voeren.
11 | zin 2 staat; 'van opdrachtgever vragen wij'…....Bedoelt u hier: 'van opdrachtnemer vragen wij…..'? | Eens, de zin is nu; "Van Opdrachtgever vragen we om een planning op te stellen voor fase 1." en moet zijn; "Van Opdrachtnemer vragen we om een planning op te stellen voor fase 1."
12 | Punt e; bedoelt u hier partij A i.p.v. B? | Dat is correct. Hier wordt partij A bedoeld de Energiecentrale realiseert.
13 | Is het gezien de deelprojecten voor aanleg van het warmtesysteem niet mogelijk dat OG een overkoepelende CAR verzekering afsluit voor het gehele project? | Opdrachtnemer dient zelf de CAR verzekering zelf af te sluiten.
14 | Van welke looptijd voor de CAR verzekering moet inschrijver uit gaan? | Conform de indicatieve planning
15 | U geeft aan dat inschrijver de opdrachtgever moet ontzorgen en gerealiseerd wordt naar tevredenheid van de opdrachtgever. Hoe wordt de tevredenheid bij opdrachtgever getoetst? | Het voldoen aan de kerncompetentie kan worden getoetst door navraag te doen bij de referent.
16 | De inschrijving dient gestand te worden gedaan tot minimaal 60 kalenderdagen. Moet dit niet maximaal 60 kalenderdagen zijn? | Nee, minimaal 60 kalenderdagen is correct. Een langere gestanddoeningstermijn is toegestaan, maar deze moet minimaal de genoemde 60 kalenderdagen betreffen.
17 | Hoe moeten wij de rol van RvC bij gunning zien en wat kan voor RvC een mogelijk voorbehoud zijn om opdracht niet te gunnen? | Alle technische, financiële, juridische en strategische voorbehouden die in conflict kunnen staan met de ondernemingsbelangen.
18 | Wat is de reden dat de geschiktheidseisen (referentieprojecten) pas worden beoordeeld bij indiening? Hiermee loopt inschrijver een risico op uitsluiting als aanbesteder referenties niet voldoende acht. Kan de beoordeling van referenties naar voren worden gehaald? | Een eerdere controle van de geschiktheidseisen is bij deze openbare procedure niet mogelijk aangezien er geen eerder indienmoment is. Bij inschrijving dienen inschrijvers de gevraagde stukken in, waarna wordt gecontroleerd of aan de geschiktheidseisen wordt voldaan. Wanneer dit het geval is, wordt de inschrijving daarna inhoudelijk beoordeeld.
19 | Punt 5: Kunt u een projectstructuur aanleveren met daarin de invloedslijnen en mandateringen van de verschillende partijen? | Zie antwoord op vraag 50
20 | Punt 5: Wat is de rol van OVO in het project en in mate dient inschrijver verantwoording af te leggen aan OVO? | De ontwikkeling en realisatie van Groenpoort geschiedt onder regie en verantwoordelijkheid van OVO. De werkzaamheden vinden plaats onder regie van de civiele aannemer die in opdracht van OVO het gebied gefaseerd bouwrijp maakt. Op initiatief van deze civiele aannemer wordt gekomen tot een integrale planning die voorziet in de werkzaamheden die in totaliteit door zowel de civiele aannemer als de betreffende nutspartijen, waaronder de combi-aannemer en Opdrachtnemer, volgordelijk en gefaseerd uitgevoerd dienen te worden. In opdracht van OVO ziet de directievoerder van OVO toe op de tijdige uitvoering werkzaamheden door de civiele aannemer.
21 | Punt 5: Kunt u een projectstructuur met de communicatielijnen verstrekken waarin alle betrokken partijen zijn weergeven? | Zie antwoord op vraag 50
22 | Punt 5: u geeft aan dat inschrijving min of meer zelfstandig gaat uitvoeren, maar wel onder leiding van de civiele aannemer. Wat verstaat u onder 'min of meer' ? | Zie vraag 50
23 | U geeft aan dat de overeenkomst eenzijdig kan worden verlengd. Inschrijver ziet graag dat dit tweezijdig wordt besloten. Kunt u dit herzien? | Aanbestedende dienst handhaaft de eenzijdige verlengingsoptie, aangezien deze een integraal onderdeel vormt van de opdracht.
24 | U geeft aan dat de overeenkomst met maximaal 2x 5 jaar kan worden verlengd. heeft deze verlenging betrekking op de gehele overeenkomst of op alleen het onderhoud? | De verlenging heeft betrekking op de gehele overeenkomst.
25 | Hoeveel jaren moeten wij meenemen voor het bijstellen van de MJOP en FMECA? | Deze vraag heeft betrekking op paragraaf 3.3. De MJOP en FMECA zal opgesteld moeten worden tot 2040, zoals benoemd onder punt 4 van paragraaf 3.3
26 | Punt 4: Voor preventief onderhoud wordt per jaar een offerte voor de werkzaamheden opgevraagd. Betekent dit dat de kosten voor het preventief onderhoud geen deel uitmaken van de aanbieding? En hoe zit dit met correctief en vervangingsonderhoud? | Zie het antwoord op vraag 10.
27 | Punt 4; offerte onderhoudsplan. U zegt dat de offerte op marktconformiteit wordt getoetst. Onder welke voorwaarde wordt de offerte getoetst en wat verstaat u onder marktconformiteit? | Dit betreft de werkzaamheden voor aanvullende (vervangings-) maatregelen die niet onder het preventief onderhoud vallen. Uitgangspunt is dat deze werkzaamheden door Opdrachtnemer van het preventief onderhoud distributienet uitgevoerd worden middels een in te dienen offerte, mits deze offerte marktconform is opgesteld. Deze toets op marktconformiteit zal door de Opdrachtgever gedaan worden op basis van kengetallen en vergelijkbare prijsopgave.
28 | Deel 3 omvat aansluitingen die op afroep per woonblok moeten worden uitgevoerd. Zit er nog een minimum aan het aantal woningen die per keer worden aangesloten? En dient er een starttarief/opkomsttarief te worden afgeprijsd in de stukprijs? | Uitgangspunt voor de prijsvorming is 4 to 6 woningen per dag/keer. Uitzondering daargelaten (zowel meer of minder per dag/keer). Het startarief/opkomsttarief dient onderdeel te zijn van de prijs voor het realiseren van de aansluitingen.
29 | U geeft aan dat ongeveer 50% van de opdracht in fase 1 wordt gerealiseerd. Kunnen wij ervan uit gaan dat dit werk aaneengesloten uitgevoerd kan worden? | Bijlage B1 indicatieve planning vormt hierin het uitgangspunt. Uit de planning blijkt dat het werk redelijk aaneengesloten uitgevoerd kan worden. OVO en DEVOG behouden zich daarbij wel het recht voor om, mede op basis van bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de woningmarkt, de fasering en de volgordelijkheid aan te passen. Voorafgaand aan dit besluit van OVO en/of DEVOG treden opdrachtgever en opdrachtnemer hierover in overleg." Ter achtergrond; OVO zet het bestek in de markt dat voorziet in het bouwrijp maken van de 1e fase Groenpoort. Dit bestek voorziet in het gefaseerd c.q. volgordelijk en aaneengesloten uitvoeren van de hiermee gepaard gaande werkzaamheden.
30 | Bijlage 1 t/m 9 zijn niet bijgevoegd aan de documenten. Zou u de documenten kunnen verstrekken? | Deze bijlagen bij de aannemingsovereenkomst zijn voor een deel al onderdeel van de aanbestedingsstukken (bijlagen 1, 2, 8 en 9), voor het overige worden deze na de procedure aangevraagd/opgesteld aan de hand van de door Inschrijver ingediende stukken.
31 | U geeft aan dat meer- en minderwerk pas verrekend wordt bij oplevering. Indien de bouw vertraging oploopt om dat de behoefte van woningaanbod afneemt kan het project tot 2027 duren. Kan eventueel meer- en minderwerk worden verrekend per fasering? | Dat is akkoord
32 | 7.2 Aannemer neemt planning in acht. Onderstaande planning komt niet overeen met de planning gedeeld in het beschrijvende document (Bijlage B1 indicatieve planning). Welke is leidend? | De planning van Bijlage B1 indicatieve planning is leidend.
33 | Word het Voorlopig ontwerp voor de warmte en koude infrastructuur (VO) ook beschikbaargesteld voor ons om in te zien? Zoja het document beschikbaar stellen. | Het VO van de warmte- en koudeinfrastructuur is onderdeel van/verwerven met het PvE. Er is dus geen separaat VO van de warmte en koude infrastructuur.
34 | Wie is verantwoordelijk gesteld voor de toetsing op kwaliteit van de mantelbuizen die door de woning aannemer wordt aangebracht en de kwaliteit van de meterkast? | Opdrachtgever is verantwoordelijk voor deze toetsing.
35 | Er dienen extra beschermingsmaategelen genomen te worden aan de koude en wartme aanvoer + retour wegens het later graven van de watergangen boven de uitgevoerde zinkers. Dienen de eventuele maatregelen in de aanbesteding te worden afgeprijst? | Ja, dit valt binnen de opdracht/aanneemsom. Zie ook paraagraaf 4.1.4 van Bijlage C Programma van Eisen 1.1
36 | Geschiet de werkzaamheden aan het warmte- en koudenet als eerste van alle nutspartijen? Dit wegens dat alle Nuts huisaansluiting kabels en leidingen over de warmte- en koudenet gelegd dient te worden om aangesloten te kunnen worden? | Gelet op de ervaringen die zijn opgedaan in de deelplannen Buurtstede en Veenderij is de verwachting gerechtvaardigd dat de distributieleidingen van het warmtenet ten opzichte van de overigen nutsbedrijven als eerste worden gelegd. Mede via tussenkomst van de civiele aannemer worden hierover tussen de deelnemende partijen nadere afspraken over gemaakt.
37 | Klopt het dat de planning van bijlage B1: Indicatieve planning een beter beeld geeft over de werkelijkheid dan de planning in bijlage B2 P21-0829-038 Planning Groenpoort V1.0 en daarbij Bijlage B1 een juiste input geeft voor het opstellen zoals gevraagd in GC1 Plan van Aanpak van de planning? | Bijlage B1 is leidend en dient gebruikt te worden voor GC1.
38 | Heeft u voor de aanbesteding een risico analyse uitgevoerd? Zoja, kunt u deze met ons delen? | Er is voor deze aanbesteding geen risico-analyse uitgevoerd.
39 | U geeft aan bij het beoordelingstabel dat er wordt getoetst aan de hand van het aansluiten bij uw doelstellingen. Wat zijn precies SMART uw doelstelling(en)? | De bedoelde doelstellingen zijn; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gunningscriteria.
40 | In tabel 'Beoordeling inschrijving Distributienet' staat Gunningscriterium 4: Aanneemsom + onderhoudsplan. Klopt het dat onderhoudsplan onderhoudskosten dient te zijn? (naar aanleiding van GC 2) | Klopt, de tekst was "Aanneemsom +onderhoudsplan" maar moet zijn "Aanneemsom +onderhoud".
41 | Welke SMART informatie wilt u precies herleiden uit een CV per teamlid? | Dat op basis van de CV van het betreffende teamlid duidelijkis dat deze persoon geschikt is voor zijn of haar rol binnen het team.
42 | Voor het bijvoegen van de planning aan gunningscriteria Plan van Aanpak is hier nog een maximale grote van pagina formaat en aantal vast gesteld, bijvoorbeeld 2x A3 of 1x A0? Waarbij onze voorkeur uitgaat naar 1x A0. | Nee, er is bewust gekozen om geen pagina formaat nog aantal vast te stellen voor dit gunningscriterium.
43 | Voor het opstellen van de planning dient opdrachtnemer zich nog te houden aan een software pakket voor het opstellen van de planning? Denkend hierbij aan MS Excel of Project? En dient de planning bijgevoegd te worden middels het software pakket of als PDF? | De planning dient in PDF te worden bijgevoegd verder zijn er geen vorm vereisten of software vereisten.
44 | U vraagt om in het plan van aanpak een planning aan te leveren van alleen de uitvoering in fase 1. Kan ik hieruit op maken dat de planning alleen de informatie moet bevatten van de realisatiefase subdistributie en realisatie woningblokaansluitingen per blok van fase 1 en wij fase 0 en 2 buiten beschouwing houden? | Hierin is wat inconsistentie ontstaan. We vragen u om een planning te maken van F0 tot en met F1 (A t/m D) inclusief de woningaansluiting van F1 (deel F3) waarbij de eisen van de planning zijn genoemd in 9.2.3, deze gaan iets verder dan enkel de uitvoering. Fase 2 hoeft u dus nog niet mee te nemen in de planning, conform de huidige planning zal alles worden opgeleverd voor eind 2027.
45 | Tijdens de realisatie zijn meerdere partijen met bouwactiviteiten doende. Hoe ziet de Opdrachtgever het risico als een leiding wordt beschadigd als deze is aangelegd en in bedrijf genomen? Daarnaast is zal er ook een lange tijd zijn tussen de de realisatie van het distributienet en de huisaansluitingen hier zal soortgelijk risico op beschadiging door derden plaatsvinden Hoe ziet de opdrachgever wie het risco draagt op beschadiging van derden? Hierbij willen wij ook onder de aandacht brengen de aanleg van de leidingen voordat de watergang is gerealiseerd, programma van eisen artikel 4.1.3, dit geeft ook een risico van beschadigen bij de aanleg van de watergang ondanks de beschermings maatregelen. Wie draagt volgens de Opdrachtgever hier het risico? | In beginsel geldt dat degene die de schade veroorzaakt, deze vergoed. Tot de (deel-)oplevering is het aan Opdrachtnemer om de veroorzaker te achterhalen en de schade te claimen. De Opdrachtnemer draagt dit risico dus tot het deel is opgeleverd. Na oplevering is het aan Opdrachtgever om de veroorzaker te achterhalen en de schade te claimen. Dan draagt Opdrachtgever het dit risico.
46 | Door de oorlog in Oekraïne kunnen de kosten voor bouwmaterialen (zoals leidingmateriaal) en -werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een (goede) inschatting kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) een niet in te schatten risico nemen – wat overigens tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers zal leiden – of dat (b) opdrachtgever te veel betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor heeft gedaan, vragen wij u de volgende opties in overweging te nemen. - Optie 1: de inschrijvers hoeven geen rekening te houden met prijsstijgingen. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, komt het verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in aanmerking. Zie in dit kader ook het ‘Handelingskader Coronavirus voor GWW-contracten’ van RWS d.d. 25 januari 2022, op grond waarvan een inschrijver voor zijn aanbieding geen rekening hoeft te houden met maatregelen – hiermee wordt het corona virus uit de risico- en concurrentiesfeer gehaald. - Optie 2: opdrachtgever stelt als uitgangspunt voor alle inschrijvers een eenheidsprijs vast voor de leverantie van leidingmateriaal. Na inkoop van deze producten wordt het verschil tussen de voorgeschreven eenheidsprijs en de op basis van offertes aantoonbare werkelijke prijs verrekend. Voor beide opties geldt dat de verrekening na gunning kan plaatsvinden via de crisis-bepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij verzoeken u deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. Zie internetpagina: https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/24136/gevolgen-russische-invasie-in-oekra%C3%AFne-voor-de-bouwsector Volgens ons gaan deze opties beide uit van de belangen van zowel de opdrachtgever als de inschrijvers. Graag vernemen wij of de opdrachtgever van een van deze opties gebruik wilt maken. En zo ja, van welke optie. Of wellicht ziet u nog een andere goede optie voor de omgang met deze problematiek? | Hiervoor is de bijlage I "prijsontwikkelingen uitzonderlijke situaties" bijgevoegd. Het document gaat uitsluitend over uitzonderlijke situaties, 'act of God'. Bijvoorbeeld natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie of oorlogen. In dat geval zullen prijsstijgingen van uitsluitend materialen als gevolg daarvan conform die index verrekend worden. Wijzigingen in de planning zullen ook conform dezelfde index verrekend worden, echter valt arbeid er dan ook onder. Bij een gelijk blijvende planning, maar toenemende materiaalprijzen als gevolg van normale omstandigheden, is de kostenstijging dus voor risico van de opdrachtnemer.
47 | Huidige tijdspad van de aanbesteding is nu zo ingericht dat de tijdstippen van de vragen stellen ongunstig is om goed een aanbieding te kunnen maken. Het eerste tijdstip van indienen van de vragen komt te vroeg om volledig het contract en het ontwerp te hebben doorgrond. Het tweede tijdstip komt zeer laat voor de defintieve inschrijving. Dit kan betekenen pas bij de tweede vragenronde er cruciale vragen gesteld zijn die bij de beantwoording grote consequentie hebben op de aanbieding waardoor er te weining tijd is om dit nog te kunnen verwerken voor de inschrijving. Daarom vragen wij om de inschrijfdatum met 2 weken te verzetten. Dus naar 24 juni uiterlijke inschrijving en dan 30 juni de presentatie? | Niet akkoord, wij houden vast aan de oorspronkelijke planning.
48 | Bankgarantie: Kunt u een model van deze bankgarantie aanleveren? | Deze is bijgevoegd, zie bijlage II.
49 | Staat vermeld "...Het minimum verzekerde bedrag onder deze verzekering bedraagt € 2.500.000,- (twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis per jaar.." Moet dit per gebreurtenis en niet per jaar? | Het gaat om het minimum verzekerde bedrag per gebeurtenis én per jaar. Gebeurtenissen die langer duren dan een jaar kennen dus een hogere aansprakelijkheid.
50 | In artikel 9.2.2 staat vermeld"…. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de Opdracht min of meer dient zelfstandig gaat Ontwikkelen. Gezien het grote aantal betrokken is communicatie met diverse partijen hiervoor van cruciaal belang. In het Plan van Aanpak willen we dat u hier invulling aan geeft. Hoofdvraag hierin is, hoe zorgt Opdrachtnemer ervoor dat alle partijen tijdig geïnformeerd worden zodat het proces efficiënt en in goede samenhang verloopt... "Kunt u nader welke Rol en mandaat de opdrachtnemer hierin heeft en wat de contractrelaties met deze partijen zijn? Mede ook omdat in artikel 9.2.3 staat vermeld "... Aangezien de Opdrachtnemer volgend is op de civiel aannemer bouwrijp maken van OVO .." en in bijlage C Programma van eisen staat vermeld onder hoofdstuk 6.1 ".... Het is de bedoeling dat het warmtenet na het riool wordt aangelegd en ook de fasering van het riool volgt. Ook de aanleg van het riool gebeurt in het gebied niet in een keer maar in verschillende fases. De volgorde van de fasering wordt aangegeven met F1A t/m F2C, zie bijlage XIV. De coördinatie hiervan ligt als eerste bij de civiele aannemer die in opdracht van OVO, en in samenspraak met de nutspartijen, het (gefaseerd) bouwrijp maken van het gebied verzorgd. ..." Wij maken hieruit op dat de opdrachtnemer volgend is op de planning van de civiele aannemer en de civiele aannemer dit coördineert met de opdrachtnemer van het warmtenet. Vraag wordt een coördinatie overenkomst gesloten met de civiele aannemer? Of hoe ziet de opdrachtegever de rol en rechstverhoudingen tussen de verschillende partijen? Kunt u specifieker zijn welke rol wordt verwacht van de opdrachtnemer van dit contract en wat en met welk doel er gecommuniceerd moet worden? | Doel van de aanbesteding is om een partij te selecteren die zelfstandig, met sturing van Opdrachtgever, de opdracht uitvoert. De opdrachtnemer is dus verantwoordelijk voor de uitvoering; planning, communicatie (zie paragraaf 9.2.2), inkoop, afstemming, realisatie, etc. Opdrachtnemer informeert hierover Opdrachtgever zodat deze in staat is het project te sturen. Opdrachtgever wil sturen op knelpunten, opties en afwegingen die gedurende het project ontstaan. De ontwikkeling en realisatie van Groenpoort geschiedt onder regie en verantwoordelijkheid van OVO. Gemeente heeft Opdrachtgever gevraagd het warmte- en koudenet aan te leggen. Opdrachtgever is dus het aanspreekpunt voor Opdrachtnemer. Wel dient Opdrachtnemer samen te werken met de civiele aannemer van OVO, zie onderstaand. De werkzaamheden In Groenpoort vinden plaats onder coordinatie van de civiele aannemer die in opdracht van OVO het gebied gefaseerd bouwrijp maakt. Op initiatief van deze civiele aannemer wordt gekomen tot een integrale planning die voorziet in de werkzaamheden die in totaliteit door zowel de civiele aannemer als de betreffende nutspartijen, waaronder de combi-aannemer, volgordelijk en gefaseerd uitgevoerd dienen te worden. In opdracht van OVO ziet de directievoerder van OVO toe op de tijdige uitvoering werkzaamheden door de civiele aannemer. Tijdens bouwvergaderingen wordt de voortgang en planning van de werkzaamheden tussen partijen en elkaar afgestemd zodat tot tijdige bouwrijpe oplevering van het betreffende gebied wordt gekomen.
51 | staat vermeld: ….. Van Opdrachtgever vragen we om een planning op te stellen voor fase 1… moet Opdrachtgever hier niet Opdrachtnemer te zijn? | Zie antwoord vraag 11
52 | In de tabel onder 9.1 staat bij gunningscriterium 4 "aanneemsom inclusief onderhoudskosten tot en met 2040:. Op pagina 27 staat bij paragraaf 9.5 aanneemsom inclusief preventief onderhoud tot en met 2030. Welk jaartal (2030 of 2040) is juist? | We sluiten aan bij paragraaf 3.2 en 4.3 dus onderhoud tot en met 2030 met de optie om 2x 5 jaar te verlengen dus tot 2040. De tekst van paragraaf 9.1 "Aanneemsom inclusief onderhoudskosten tot en met 2040" wordt "Aanneemsom inclusief onderhoudskosten tot en met 2030"
53 | Voor alle gunningscriteria is een maximaal aantal en formaat pagina`s aangegeven, behalve voor de planning. Is het correct dat dit vrij voor opdrachtnemer te kiezen is? Zo nee, welk formaat en aantal is toegestaan? | zie vraag 42
54 | De score voor de aanneemsom is een puntenaantal afkomstig uit de formule. Is dit een score op hele, afgeronde, punten of een niet afgerond getal? (waardoor er behoudens een gelijke inschrijfsom nooit een gelijk puntenaantal zal komen). | De score voor het gunningscriterium Prijs zal rekenkundig worden afgerond op hele getallen. Bij een gelijke totaalscore geldt de volgorde zoals beschreven in paragraaf 10.1.
55 | Overeenkomst loopt van 2022 tot en met 2030. Opdrachtgever mag kan na deze periode maximaal tweemaal vijf jaar verlengen en de opdrachtnemer is verplicht hieraan mee te werken. Voorstel is om dit aan te vullen dat er wederzijdse overeenstemming moet worden bereikt. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord, de eenzijdige verlengingsoptie is een integraal onderdeel van de opdracht en blijft daarom gehandhaafd.
56 | Begrip warmtenet klopt niet: "Het leidingtracé dat de Energiecentrale verbindt met de Afnemers van midden temperatuur (MT)-warmte (circa 7°C)." Moet voor de genoemde temperatuur 70°C gelezen worden? | Ja, de tekst "midden temperatuur (MT)-warmte (circa 7°C)" wordt "midden temperatuur (MT)-warmte (circa 70°C)"
57 | Op tekening staat bij de aansluitbeugel 'directielevering', dit strookt niet met de methode van stelpostverrekening per beugel (conform Bijlage C Programma van Eisen 1.1 par.3.2) Kunt u aangeven wat juist is? | Er is inderdaad gedurende het project gekozen om te werken met een stelpostverrekening in plaats van directielevering. U dient dus uit te gaan van de stelpostverekening conform paragraaf 10.3 van het Beschrijvend document.
58 | In de planning staat dat het ontwerp start in de week 30-2022. Dit is in de periode dat de bouwvakantie is. Onze vraag is is om dit na de bouwvak te laten starten? Als u toch wil starten tijden deze bouwvakantie , is de opdrachtgever ook bereikbaar/beschikbaar om vragen over het ontwerp en de voorbereiding om deze te kunnen behandelen/antwoorden? | Opdrachtgever is beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden. Wat ons betreft is het akkoord om na de bouwvak te starten mits de beoogde opleverdatums niet in gevaar komen. N.b. de uiterlijke startdatum is dan maandag 22 augustus 2022.
59 | Is tijdens het ontwerp ook het defintief inrichtingsplan bekend? Als dit niet zo is hoe wordt hier dan mee omgegaan als blijkt dat het ontwerp van het warmtenet niet meer past in het defintief inrichtingsplan? Kunnen deze aanpassingen worden verrekend op bais van meer/minder werk? | De open begrotitng wordt gebruikt om wijzingen bij het UO/DO ten opzichte van de inschrijving te verrekenen.
60 | Hierstaat de doorlooptijd van het ontwerp genoemd van 8 weken is dit inclusief de goedkeuring door OG? En zo ja hoeveel tijd heeft OG nodig voor de goedkeuring? | OG heeft in principe 1 week tijd nodig voor goedkeuring. Voorafgaande heldere communcatie en het goed meenemen van Opdrachtgever in het ontwerptraject is hiervoor randvoorwaardelijk.
61 | Tussen inkoop en realisatie van het werk zit een ruimte van 11 weken (incusief kerstvakantie) Heeft OG hiervoor speciale redenen om het ontwerp en inkoop zo vroeg te starten? Dit kan toch ook 11 weken later starten? De eerste uitvoering start immers 13 februari 2023? | Inkoop mag op risico (o.a. prijsstijgingen en te late leveringen) van opdrachtnemer later worden gestart.
62 | De in het programmam van eisen gekozen diameters van de leidingen blijken bij de leveranciers niet altijd beschikbaar te zijn. E.a.a. is afhankelijk van de fabrikaat keuze. Als wij kiezen voor een fabrikaat gaat OG de consequneties van de veschillende diameters dan opnieuw het net doorrekenen? | Opdrachtgever zal in afstemming met Opdrachtnemer bepalen of het noodzakelijk om de diameters opnieuw te bereken. Indien het noodzakelijk is zal Opdrachtgever de diameters opnieuw laten doorrekenen.
63 | Zit er in de afleversets die geplaatst worden na opdracht B een gescheiden systeem met warmtewisselaar? Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een warmtewisselaar kan bij schade in de woonhuizen water uit het hoofdsysteem lopen waardoor onderhoud vereist is. De vraag of het dus hydraulisch gezien een gescheiden systeem is? | Ja, afleversets zullen voorzien worden met een warmtewisselaar om het distributienet en de woninginstallatie hydraulisch te scheiden.
64 | Tracé meters opgegeven in tabellen voor aansluitleidingen warmte en koeling komen niet overeen met het opgegeven tracé totaal lengte zoals vermeld in bladzijde 41 bijlage 7.7 materiaallijst. Kunt u aangeven wat de juist is? | Beide zijn juist maar hebben een ander doel; in tabel 2 en 3 staat de materiaallijst incl. inpandige leidingen t/m aansluitbeugel. In bijlage 7.7 zijn die inpandige leidingen niet meegenomen.
65 | Er dient een prijs te worden van de huisaansluitingen op basis van de beschikbaar gestelde informatie over lengtes hiervan. Zijn lengte verschillen t.o.v. deze tracé lengte tabellen verrekenbaar na afloop van de werkzaamheden? | De open begrotitng wordt gebruikt om wijzingen bij het UO/DO ten opzichte van de inschrijving te verrekenen.
66 | Hier staat vermeld"… In tabel 2 is een overzicht gegeven van de leidinglengtes van het Warmtenet voor de Hoofddistributieleidingen, Subdistributieleidingen en Aansluitleidingen. Dit dient ter indicatie op voorlopig ontwerp niveau. Door de opdrachtnemer worden bij een definitief ontwerp de uiteindelijke leidinglengtes verkregen..." Betekend dit dan voor de inschrijvng gerekend kan worden met de opgegeven lengtes en dat na het Do het verschil verrekend kan worden? | De open begrotitng wordt gebruikt om wijzingen bij het UO/DO ten opzichte van de inschrijving te verrekenen.
67 | In de tabel 2 staan lengtes genoemd voor het gehele warmte net, kunt u deze ook per fase opgeven? | Zie vraag 1
68 | Hier staat vermeld"… In tabel 2 is een overzicht gegeven van de leidinglengtes van het Warmtenet voor de Hoofddistributieleidingen, Subdistributieleidingen en Aansluitleidingen. Dit dient ter indicatie op voorlopig ontwerp niveau. Door de opdrachtnemer worden bij een definitief ontwerp de uiteindelijke leidinglengtes verkregen..." Kan bij een vaststelling van de werkelijke leidinglengtes dit invloed hebben op de leiding diameter? | Uitgangspunt is dat de vaststelling van de werkelijke leidinglengtes geen invloed hebben op de leidingdiameter.
69 | staat vemeld…"Een beperkte verdichting of verdunning van het aantal te bouwen woningen (meergezinswoningen en grondgebonden woningen) is hierbij mogelijk.." met welke toename of mindering van aantal of percentage aansluitingen moeten wij mee rekenen? Dit ook om met een gelijke scope een goed vergelijk te houden met de overige inschrijvers. | Als basisuitgangspunt fungeert het door de gemeente en OVO vastgestelde stedenbouwkundig plan Groenpoort om ca. 970 woningen in . Dit plan voorziet in ca. 970 woningen. Het bestemmingsplan voorziet in maximaal 1.000 woningen. Hiermee is de maximale bandbreedte aangegeven.
70 | Staat vermeld"...Vooraf dient de Opdrachtnemer dit af te stemmen met de directievoerder van OVO…" Gaat deze afstemming over planning , ruimte beslag of nog andere zaken? | Deze afstemming vindt zo gewenst en noodzakelijk in de breedste zin plaats. De directievoerder werkt in die hoedanigheid in opdracht van OVO die de regie voert van de ontwikkeling en realisatie van Groenpoort.
71 | Tracé meters opgegeven in tabellen voor aansluitleidingen warmte en koeling vanaf gevel tot beugel zijn onjuist met de werkelijkheid een meterkast kan maximaal 3 meter van de voordeur af zijn gesitueerd en gaat ook nog horizontaal onder de vloer met een getrokken bocht naar buiten. Kan deze lengte worden aangepast naar werkelijkheid en achteraf verrekend worden? | De open begroting wordt gebruikt om wijzingen bij het UO/DO ten opzichte van de inschrijving te verrekenen.
72 | In derde alinea is een verwijzing naar 'deze bijlage 2' opgenomen, dit impliceert dat er ook een 'bijlage 1' is. Kunt u dit ontbrekende document toevoegen? | Dit beteft een schrijffout de naam bijlage 2 in gaandeweg veranderd tot bijlage C. Dit is één het hetzelfde document.
73 | Bij DUO buis is een overgang naar singlebuis nodig ter plaatsen van afsluiters. Is afwijken van sleufbreedte ter plaatse van afsluiters toegestaan? Tevens ontvangen wij graag detaitekeningen van de afsluiters in een DUO leiding, kunt u deze verstrekken? | Ja, afwijken van de sleufbreedte is toegestaan omdat wordt aangenomen dat deze overgang buiten het aangewezen nutstracé valt. Van de opdrachtnemer wordt gevraagd zelf met een voorstel te komen hoe afsluiters in een DUO-buis geplaatst kunnen worden. Voorstel van opdrachtgever is om de DUO buis onder 45 graden te positioneren. Dus dat de leidingen in de DUO buis schuin liggen t.o.v. het verticale vlak.
74 | Conform PvE is opdrachtnemer verantwoordelijk voor o.a. stroom en water tbv de bouwplaats. Is er ten tijde van de uitvoering al een werkend elektranetwerk beschikbaar waar deze bouwplaatsvoorzieningen dmv bouwaansluitingen op gerealiseerd kunnen worden? | Zie paragraaf 4.8.1 van het Bijlage C Programma van Eisen 1.1 .
75 | Zijn geprojecteerde locatie afsluiters verplicht (in duobuis deel)? Maakbaarheid irt beschikbare sleufbreedte kan mogelijk niet worden gerealiseerd. Als blijkt dat dit niet in de sleufbreedte past zal de locatie van de afsluiter moeten worden gewijzigd. Is deze aanpassing dan verrekenbaar? | Ja, de geprojecteerde locaties zijn verplicht. I.r.t. de maakbaarheid, zie antwoord vraag 73.
76 | Is er continu online informatie beschikbaar voor ON over de actuele drukhuishouding in het net (n.b. dit betreft een relatie met Perceel A)? | Er zal in de Energiecentrale van Opdracht A een drukverschil meting geplaatst worden tussen aanvoer en retour van zowel warmte als koude. Deze informatie kan in overleg beschikbaar worden gesteld voor opdrachtnemer van opdracht B.
77 | Verwijzing naar waterkwaliteit par. 4.3.18 moet oi 4.2.18 zijn. Is er een Specsheet van het toe te passen demiwater beschikbaar? | Nee, deze dient te voldoen aan de richtlijnen voor ingebruikname van Kema of AGFW (ISSO 7 5.12.1)
78 | Zijn er nog specifieke eisen t.a.v.welke kleur streep er dient te staan op het aan te leggen PE koelleiding systeem ? | Het moet zondermeer duidelijk zijn dat de koelleidingen geen drinkwaterleidingen zijn. Teksten als drinkwater of kleurstrepen voor drinkwater zijn dus niet toegestaan.
79 | Kan OG de specificatie van de te verwachten waterkwaliteit aangeven waarop de levensduur van de diverse afsluiters gebaseerd moet worden? | Zie vraag 77
80 | Staat vermeld"...Het beheer en onderhoud van het Distributienet begint na de inbedrijfstelling en valt onder verantwoording van de opdrachtnemer en hierbij zijn de volgende aspecten van belang (niet uitputtend)…"wordt hier ook bedoeld dat dit voor risico is van opdrachtnemer of is dit alleen verantwoordelijkheid? | Het beheer en onderhoud dat binnen de opdracht valt zoals omschreven, is de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en komt daarmee eveneens voor zijn risico.
81 | Wat wordt met OEM bedoeld bij punt 2? Is dit Original Equipment Manufacturer? | Ja, OEM staat voor Original Equipement Manufacturer.
82 | Staat vermeld ".. Veel van de werkzaamheden zullen plaats vinden in Veenendaal, hier mag op zondag niet gewerkt worden. ."Geldt het niet mogen werken op zondag ook voor storingen e.d.? | Aanleggen en bouwen op zondag is o.b.v. gemeentelijke regelgeving niet toegestaan, tenzij hiertoe op verzoek alsnog goedkeuring door de gemeente aan wordt verleend. In afwijking hierop kunnen storingen wel op zondag verholpen worden.
83 | Staat vermeld ".. Veel van de werkzaamheden zullen plaats vinden in Veenendaal, hier mag op zondag niet gewerkt worden. ." Ons lijkt het niet redelijk als er sprake is van een boete volgens artikel 7.5. van de Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort - Opdracht B voor elke kalenderdag. Om dat opdrachtnemer wordt ontnomen van het mogen uitvoeren van werkzaamheden op zondag maar wel een boete verschuldigd is. Ons voorstel is om de boete op per werkdag te rekenen. Mede omdat waarschijnlijk er ook chistelijke feestdagen zijn die niet op de zondag vallen. Gaat u akkoord met ons voorstel? | Op de dagen dat er, conform artikel 7.5. van de Bijlage M Aannemingsovereenkomst Distributienet Groenpoort - Opdracht B, niet gewerkt mag worden zal er geen boete worden geheven.
84 | Is er een bemalingsadvies of zijn de richtlijnen en voorschriften van vergunningverlener aanwezig? Zoniet waar dienen wij van uit te gaan bij de aanbieding? | Er is geen bemalingsadvies aanwezig, wel een geohydrologische quickscan, (zie Bijlage L Haalbaarheidsstudie bodemenergie, Groenpoort). Ter informatie wordt aangegeven dat het deelplan Groenpoort integraal wordt opgehoogd zodat wordt gekomen tot een gemiddelde drooglegging van tussen de 1.00m en 1.10m. De bouwrijpe bouwkavels wordt ca. 30cm onder het definitieve peil van woonrijp maken door de civiele aannemer aan OVO opgeleverd.
85 | Hier wordt gesproken over het waarschijnlijk en noodzakelijk zijn voor het toepassen van bronbemaling. De inschattting voor het toepassen van de bronbemaling is arbitrair en lastig om hier de juiste inschatting te maken. Wij weten uit ervaring dat dit nauwelijks te voorspellen is. Om gelijke scope en uitgangspunten van de inschrijving te houden stellen wij voor of om een stelpost op te nemen of verrekenbaar na afloop op basis van werkelijke hoeveelheden. Gaat u hiermee akkoord? | Zie vraag 84.
86 | Herstel binnen 8 uur, vanaf welk moment begint de teller te lopen? Vanaf het moment dat de melding bij ON binnenkomt? Of op het moment dat ON ter plaatse komt? Of vanaf het moment dat het daadwerkelijke (voorlopig) herstel begint? Hoe moet worden gerekend met niet mogen werken op zondag? | Start vanaf het moment dat de melding bij de opdrachtnemer binnenkomt. Voor wat betreft storingen, zie vraag 87.
87 | Bij uitgangspunten wordt uitgegaan dat storingen binnen 8 uur hersteld moeten worden. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen tussen 07:00/17:30. Hoe om te gaan met storingen die buiten dit tijdvak gemeld worden. | Deze werkzaamheden betreffen uitsluitend planbare werkzaamheden. Storingwerkzaamheden mogen te alle tijde worden uitgevoerd.
88 | Het aantal woningen in bijlage I komt niet overeen met de gegeven aantallen in par. 3.4.5 tabel 1. Daarnaast klopt het type woningen die in bijlage I zijn aangegeven niet. Een voorbeeld hiervan is dat het niet duidelijk is wat een hoekwoning is. In het PvE staat het aantal woningen per fase niet benoemd kunt u deze alsnog verstrekken? Wij hebben een bijlage toegevoegd met de tellingen en de verschillen hierin aangegeven. | Tabel 1 in paragraaf 3.4.5. is leidend. In totaal worden er in Groenpoort circa 970 woningen gebouwd uitgangspunt is dat er 929 woningen worden aangesloten op het warmtenet. Daarbij maakt opdrachtgever maakt geen onderscheid tussen hoek- en tussenwoning.
89 | Dient ON nog raakvlakken met de aannemer van Perceel A mee te nemen? Bijvoorbeeld de leidingaanleg tbv WKO-systeem in zelfde tracé. Waar moet wij rekening mee houden? | Nee, opdrachtnemer dient geen raakvlakken mee te nemen in de werkzaamheden. Communicatie en afstemming met deze partij valt wel binnen de opdracht.
90 | Aan de hand van deze tekening is het lastig om een schatting te maken hoeveel meter leiding er nodig is per diameter. Kan er een Autocad tekening toegevoegd worden, zodat er duidleijk gemeten kan worden hoeveel meter leiding er nodig is per fase of kan het aantal meter leiding per fase worden gegeven? | Zie vraag 1
91 | Niet duidelijk waar de detail-knelpunten in het plan exact zitten. Kunt u een gemaatvoerde overzichtstekening met de aangegeven knelpunten verstrekken? Graag ook met duidelijke weergave van de verschillende kleuren. De huidige kleurstelling werkt verwarrend. | Het knelpunt is in dit geval het gehele traject omdat er geen DUO-buis kan worden toegepast ivm de geringe ruimte in de ondergrond. Daarom stellen we een ander sleufprofiel voor zoals in figuur 4 op pagina 16. Tevens zijn de AutoCAD bestanden toegevoegd om het verschil in diameters en kleuren te verduidelijken.
92 | De getoonde drukvalplots zien niet leesbaar, wij nemen aan dat deze ook niet relevant zijn voor opdrachtnemer. Klopt onze aanname? | Nee, het drukvalplot is bedoeld om de resulterende druk bij opwekker en afnemers te tonen bij een maximale belasting. Het drukvalplot is een gevolg van de gevraagde vermogens, temperatuur, flow snelheid, en gebruikte diameters en buisruwheid.
93 | Legenda bij opgenomen tekeningen klopt niet met tekeningen, onduidelijk in welke type distributieleiding de afsluiters vallen. Kunt u de VO tekening in autoCAD ter beschikking stellen met de relevante details om tot een juiste aanbieding te komen? | De legenda klopt wel in bijlage XIII. grijze stip = afsluiter in aansluitleidingen. witte stip = afsluiter in subdistributie leiding. AutoCAD tekeningen zijn bijgevoegd, zie bijlage IIIa en IIIb
94 | In de tekening is niet per huis een afsluiter aangegeven. Klopt het dat er alleen een afsluiter transport-Tstuk wordt bevestigd voor een hele straat of moet er bij elk huis een afsluiter komen, maar is dit niet zichtbaar op de tekening? | De afsluiters zijn zo geplaatst (woning afsluiter & transport) dat per fase de woningen kunnen worden aangesloten op het warmtenet zonder het hele systeem daarvoor droog gelegd hoeft te worden. Daardoor heeft niet elke woning een eigen afsluiter nodig.
95 | Staat vermeld "...3.1 Systeemontwerp met BOD…" Vraag wat betekend BOD? | Base Of Design
96 | Binnen opdracht B horen de volgende onderdelen: Invoerbochten en gebouwinvoeren van de woningen. Wordt hier bedoeld het aanbrengen van de mantelbuizen voor de warmte en koelleidingen vanaf buiten naar de toekomstige meterkast? Dient de ON deze aan te brengen of de eventuele bouwer voorafgaand aan de huisaansluitingen aanleg? Waar moet wij rekening mee houden? | Nee, opdrachtnemer is niet verantwoordelijk om deze aan te brengen. Opdrachtgever zal middels de aansluitvoorwaarden de woningaannemer verplicht stellen om mantelbuizen aan te brengen vanaf de meterkast tot buiten de gevel. Definitieve maatvoering van mantelbuizen zal met Opdrachtnemer overlegd worden.
97 | Binnen opdracht B horen de volgende onderdelen: Mantelbuizen aansluitleidingen onder muurtje erfscheiding indien nodig. Dient de ON deze aan te brengen of de eventuele bouwer voorafgaand aan de huisaansluitingen aanleg? | Nee, opdrachtnemer is niet verantwoordelijk om deze aan te brengen. Opdrachtgever zal middels de aansluitvoorwaarden de woningaannemer verplicht stellen om mantelbuizen aan te brengen onder de muur op de erfafscheiding. Definitieve maatvoering van mantelbuizen zal met Opdrachtnemer overlegd worden.
98 | Hier staat vermeld "….Een beperkte verdichting of verdunning van het aantal te bouwen woningen (meergezinswoningen en grondgebonden woningen) is hiervan het gevolg. Dit uitgangspunt is bij de aanleg van het Distributienet nog niet bekend maar wel meegenomen in het ontwerp. ..." met welke toename of mindering van aantal of percentage aansluitingen moeten wij mee rekenen? Dit ook om met een gelijke scope een goed vergelijk te houden met de overige inschrijvers. | Als basisuitgangspunt fungeert het door de gemeente en OVO vastgestelde stedenbouwkundig plan Groenpoort om ca. 970 woningen in . Dit plan voorziet in ca. 970 woningen. Het bestemmingsplan voorziet in maximaal 1.000 woningen. Hiermee is de maximale bandbreedte aangegeven.
99 | In het programmma van eisen wordt uitgebreid ingegaan wat er in de definitief ontwerp wordt verlangd, daarbij wordt ook het uitvoeringsontwerp wel genoemd maar niet verder gespecificeerd wat hier wordt verlangd. Naar de inhoud wat verlangd van de het Do te kijken lijkt dit ook gelijk het Uo te zijn. Klopt dit of welke nadere eisen stelt Opdrachtgever aan het Uo? | Het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) omvat tekeningen en berekeningen van wat er precies moet worden gebouwd, tekeningen zoals ontwerp-, bestel- en detailtekeningen.
100 | De betalingstermijn in bijlage G en Bijlage M spreken elkaar tegen. Kunnen wij ervanuit gaan dat de termijn in bijlage G de juiste is? | De betalingstermijn zoals benoemd in de bijlage G. De eerste termijn is dus 10%.
101 | Op diverse delen van het tracé is afvoer van dakwater via het trottoir voorzien. Hoe verhouden deze lokaties zich met de geprojecteerde afsluiters in het net? Ivm verhoogde kans op vervuiling en uitspoeling van deze afsluiterlokaties irt onderhoud en storingen is juiste situering essentieel. | Hier is geen specifieke aandacht aan besteed.
102 | De genoemde onderhoudsverplichting komt in de aannemingsovereenkomst onvoldoende concreet naar voren. Komt hier een aparte overeenkomst voor, waar de zgn SLA onderdeel van wordt? | In paragraaf 6.2 is concrete beschrijving gegeven van het Onderhoud. Op basis van deze beschrijving zal door Opdrachtnemer een SLA opgesteld moeten worden die onderdeel wordt van het contract.
103 | Is er een specifieke indexatiemethode voorzien om prijsstijgingen in de onderhoudsfase te verrekenen? Is deze indexatieclausule opgenomen als onderdeel van de onderhoudsovereenkomst? | Ja, deze is beschreven in het Beschrijvend Document onder paragraaf 9.5 pagina 27.
104 | De genoemde planningsdata komen niet overeen met de planning van Bijlage B1 indicatieve planning bijvoorbeel start realisatie Start realisatie fase F0, F1a, F1b en F1c: eind oktober 2022; in de planning staat start 13 februari 2023? Welke planning is correct? | Bijlage B1 indicatieve planning is leidend.
105 | Staat vermeld ".. Bij overschrijding van de deelopleverdata zoals beschreven in Artikel 7.4 maakt Opdrachtgever in afwijking van paragraaf 42 UAV 2012 aanspraak op een korting van EUR 5.000,- per kalenderdag, met een maximum van EUR 100.000. Verder geldt dat naast de korting, Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd is aanspraak te maken jegens Aannemer op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade..." Geldt de genoemde korting per deeloplevering of is het mamximum € 100.000,-, voor het gehele werk? En de nog te lijde schade is deze beperkt tot alleen directe schade? Zal de schade beperkt met een maximum bedrag? Zo ja welk maximum bedrag? | De genoemde korting en het maximum bedrag geldt per deelfase. De nog te lijden schade eis is beperkt tot directe schade met een bedrag van nogmaals € 100.000.
106 | staat vermeld".. In aanvulling op paragraaf 42 UAV 2012 geldt dat indien Aannemer gedurende de uitvoering van het Werk in verzuim raakt in de nakoming van de beloften uit het door Aannemer tijdens de aanbestedingsprocedure overgelegde Plan van Aanpak, Opdrachtgever aanspraak kan maken op een éénmalige en direct opeisbare boete van EUR 50.000. .." Geldt dit ook als het verzuim buiten de invloed en schuld van de opdrachnemer is? | Nee, dan geldt dit niet.
107 | Staat vermeld "… Aannemer dient de realisatie van het Werk af te stemmen met de directievoerder namens OVO in het kader van de ontwikkeling van Groenpoort en diens aanwijzingen in principe op te volgen…" Als het opvolgen van deze aanwijzingen redelijkerwijze niet kon voorzien, of niet tijdig kan op inspelen, of strijdig is met de planning van het dit contract hoe moet hier dan mee worden omgegaan? Zeker in realatie met de boete bepalingen is dit belangrijk. Is hier een door Opdrachtgever hierachie vast te stellen welke preveleert? En waar wij rekening mee dienen te houden ofwel gevolg aan te geven, met het opvolgen van aanwijzingen? | Er is geen coordinatieovereenkomst tussen de aannemers van toepassing. De werkzaamheden vinden plaats onder regie van de civiele aannemer van OVO. Op initiatief van de civiele aannemer wordt gekomen tot een integrale planning die voorziet in de werkzaamheden die in totaliteit door zowel de civiele aannemer als de betreffende nutspartijen, waaronder de combi-aannemer, volgordelijk en gefaseerd uitgevoerd dienen te worden. Eventuele strijdigheden worden onderling afgestemd in de betreffende bouwvergaderingen met opdrachtnemer, de directievoerder van OVO en de civiele aannemer die in opdracht van OVO het bouwrijp maken regisseert en coordineert.
108 | Dit artikel bepaalt dat de opdrachtnemer alle (wettelijke) aansprakelijkheid van de opdrachtgever moet overnemen. Juridisch gezien kan dit niet. Bovendien: wij zijn verzekerd uitsluitend m.b.t. onze eigen wettelijke aansprakelijkheid.wilt u het contract hierop aan te passen? | Hiermee wordt bedoeld dat aannemer de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade (aan spullen en personen) dient mee te verzekeren onder de CAR. Waar nodig, zal dit verduidelijkt worden in de overeenkomsten.
109 | Het eigen risico behoort voor rekening te komen van de aansprakelijke partij. Dit is niet per definitie de Aannemer. Opdrachtgever is meeverzekerd maar niet begunstigd. Uitkeringen worden gedaan aan de schadelijdende partij als volgt: - Schade aan het werk aan Aannemer (hij financieert eerst zelf het herstel) - Idem eigendommen ODG aan ODG als hijzelf herstelt, aan Aannemer indien hij herstelt - Schade aan derden aan betreffende derden Verzekeraars zijn niet bereid met onze opdrachtgevers de communiceren omtrent wanbetaling en opzegging. Wel kunnen we (jaarlijks) bewijs leveren van het bestaan van verzekeringen en nakoming van betalingsverplichtingen. Gaat u akkoord met bovenstaande? | Dit is niet akkoord. Eigen risico komt voor rekening van aannemer en opdrachtgever dient als begunstigde te worden aangemerkt. Wel zal artikel 15 lid 6 zo worden aangepast dat aannemer op verzoek van opdrachtgever bewijs dient te leveren van het bestaan van de verzekeringen en nakoming van de betalingsverplichtingen.
110 | Bijlage 6 Model-garantieverklaring: kunt u een voorbeeld hiervan verstrekken? | Model garantieverklaring is als bijlage IV toegevoegd.
111 | Tijdens de realisatiefase dient opdrachtnemer de werkzaamheden af te stemmen met de directievoerder namens OVO. Met welke partijen dient er tijdens de onderhoudsfase afstemming plaats te vinden? | Tijdens de onderhoudsfase zal afstemming enkel met opdrachtgever plaats vinden. Opdrachtgever zal werkzaamheden indien nodig verder afstemmen met de desbetreffende stakeholders.
112 | In artikel 3.1 van de Aannemingsovereenkomst is opgenomen dat paragraaf 47 UAV en artikel 7:753 BW zijn uitgesloten op de overeenkomst. Hiermee ligt het gehele risico voor kostenverhogende omstandigheden, waaronder onverwachte en onvoorzienbare prijsstijgingen, bij de Aannemer. Dit is in de visie van Inschrijver niet acceptabel en is tevens strijdig met de Aanbestedingswet en Voorschriften 3.9A en 3.9C van de Gids Proportionaliteit, temeer nu deze afwijking ongemotiveerd is. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst derhalve om de laatste zin van artikel 3.1 van de Aannemingsovereenkomst te laten vervallen. Wilt u het contract hierop aanpassen? | Contractuele uitsluiting van zowel artikel 7:753 Burgerlijk Wetboek als § 47 UAV is juridisch acceptabel. Daarbij opmerkend dat de oorlog in Oekraine inmiddens niet meer onvoorzien is. Zie ook het antwoord op vraag 46.
113 | Bij kerncompetentie 4 Ervaring met zelfstandige aannemerij voor het aanleggen warmte- en koudste wordt gevraagd om als bouwteamlid te hebben deelgenomen. Als zelfstandig aannemerij hoeft niet per definitie een bouwteam constructie te zijn. Kan de voorwaarde bouwteam vervallen? | De zin "Dit betekend het opzetten, aansturen van het totaal project en nam hier aan deel als bouwteamlid" wordt "Dit betekend het opzetten, aansturen van het totaal project".
114 | Hier staat vermeld de bankgarantie dat deze tot en met de oplevering van het Uo moet worden afgegeven. In de contactdocumenten wordt geen nader oplevermoment of datum genoemd van het Uo. Kunt u het moment en/of datum nader specificeren? | De Bankgarantie geldt tot het moment dat opdrachtgever akkoord geeft op het uitvoeringsgereed ontwerp zodat gestart kan worden met de inkoopfase.
115 | Zit er in de afleversets die geplaatst worden na opdracht B een gescheiden systeem met warmtewisselaar? Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een warmtewisselaar kan bij schade in de woonhuizen water uit het hoofdsysteem lopen waardoor onderhoud vereist is. De vraag of het dus hydraulisch gezien een gescheiden systeem is? | Ja, afleversets zullen voorzien worden met een warmtewisselaar om het distributienet en de woninginstallatie hydraulisch te scheiden.