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[bookmark: _Toc119489192]Leveren van instrumentatie (debietmeters)
Voor het vervangen van verouderde instrumenten, levert de contractant de vervangende instrumenten. Op verzoek van opdrachtgever worden deze ook geplaatst en aangesloten.

De huidige debietmeters die bij WSHD in gebruik zijn, zijn van het fabricaat E+H. Zij zijn een integraal onderdeel van de installaties waarin ze zijn opgenomen, en de (besturings) processen zijn hierop afgestemd. In het APvE is E+H als fabricaat voor debietmeters opgenomen.

Debietmeters worden toegepast op een rioolwaterzuivering (RWZI) en/of rioolgemaal (RG) waar deze geschikt is voor het meten van een procesgrootheid in rioolwater of gereinigd rioolwater. Ook worden er debietmeters toegepast op de slibverwerking installaties (SVI) voor het meten van een procesgrootheid in de slib leiding en verschillende hulpstoffen, zoals (verdund) polymeer, ijzerchloride / Aluminiumchloride (PAX) en bedrijf/proces water.




Varianten:
· 1 op 1 vervanging (compacte uitvoering) geen WTB aanpassing (A)
· 1 op 1 vervanging (separate uitvoering uitvoering) geen WTB aanpassing (B)

· 1 op 1 vervanging (compacte uitvoering) wel WTB aanpassing (C)
· 1 op 1 vervanging (separate uitvoering uitvoering) wel WTB aanpassing (D)
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Voorbeelden van compacte uitvoering.

Compacte uitvoering betekend dat de meetversterker op de meetbuis is gemonteerd.

Uitvoeringsvorm:
· W400/500 met vaste flens/overschuifflens DN100 t/m DN1200
· H300 met In/uitwendige draad ½’ ¾’1’ 1½’ 2’
· een PTFE uitvoering heeft altijd de voorkeur.
· Zie tabel voor de uitvoering.

Scope van de werkzaamheden staan uit:
· Het leveren van nieuwe debietmeter (meetversterker op meetbuis).
· Het leveren van RVS identificatie plaatje (3cmx5,5cm).
· het uitlezen van de parameters uit de bestaande meetversterker.
· Elektrische afkoppelen bestaande kabels uit de meetversterker.
· Het mechanisch uitbouwen bestaande debietmeter.
· Het mechanische inbouwen van de nieuwe debietmeter.
· Elektrisch aansluiten van de meetversterker (voeding en signaalkabels).
· Het inbedrijfstellen van de nieuwe debietmeter, met daarbij het invoeren bestaande parameters en finetunen.
· De oude “asset” verwijderen uit de WSHD boomstructuur W@M portal
· De nieuwe “asset” toevoegen aan de WSHD boomstructuur W@M portal n de Netelion Cloud omgeving van WSHD,
· Het maken van een servicerapport, welke geüpload moet worden naar de W@M portal.

Bij de werkzaamheden t.b.v. het vervangen en monteren van de debietmeter dient er alle benodigde hijsgereedschap geleverd en gebruikt te worden, en moet dit als zodanig in de calculatie worden mee genomen. Prijs is ook inclusief nieuwe bouten-moeren, pakkingen (gebruik van EPDM-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring) t.b.v. flens verbinden. Bij het monteren van debietmeter waarbij het inbouw schuif stuk opgelost wordt moet de pees worden vervangen.

T.b.v. de E werkzaamheden levert de contractant klein aansluitmateriaal en levert hij 3 stuks resopal tagplaatjes.
Afmeting 4cmx10cm, zwarte letters op witte achtergrond, 4 regels.
Regel 1: tagcodering
Regel 2: Omschrijving
Regel 3: locatie schakelkast en voedingsautomaat


[bookmark: _Toc119489194]1 op 1 vervanging (separate uitvoering uitvoering) geen WTB aanpassing (B)

[image: ][image: ]
Voorbeeld van separate uitvoering.

Separate uitvoering betekend dat de meetversterker los gemonteerd zit op de muur in de nabijheid (+/-10 meter) van de meetbuis.

Uitvoeringsvorm:
· W400/500 met vaste flens/overschuifflens DN100 t/m DN1200
· een PTFE uitvoering heeft altijd de voorkeur.
· Zie tabel voor de uitvoering.

Scope van de werkzaamheden staan uit:
· Het leveren van een nieuwe debietmeter (meetversterker en meetbuis).
· Het leveren van RVS identificatie plaatje (3cmx5,5cm).
· het uitlezen van de parameters uit de bestaande meetversterker.
· Elektrische afkoppelen bestaande kabels uit de meetversterker en meetbuis.
· Het mechanisch uitbouwen bestaande debietmeter.
· Het mechanisch verwijderen van bestaande meetversterker
· Het mechanische inbouwen van de nieuwe meetbuis.
· Het mechanisch monteren van de nieuwe meetversterker.
· Elektrisch aansluiten van de meetversterker (voeding en signaalkabels).
· Elektrisch aansluiten van de kabels tussen meetbuis en meetversterker.
· Het inbedrijfstellen van de nieuwe debietmeter, met daarbij het invoeren bestaande parameters en finetunen.
· De oude “asset” verwijderen uit de WSHD boomstructuur W@M portal
· De nieuwe “asset” toevoegen aan de WSHD boomstructuur W@M portal en de Netelion Cloud omgeving van WSHD
· Het maken van een servicerapport, welke geüpload moet worden naar de W@M portal.


Bij de werkzaamheden t.b.v. het vervangen en monteren van de debietmeter dient er alle benodigde hijsgereedschap geleverd en gebruikt te worden, en moet dit als zodanig in de calculatie worden mee genomen. Prijs is ook inclusief nieuwe bouten-moeren, pakkingen (gebruik van EPDM-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring) t.b.v. flens verbinden. Bij het monteren van debietmeter waarbij het inbouw schuif stuk opgelost wordt moet de pees worden vervangen.

T.b.v. de E werkzaamheden levert de contractant klein aansluitmateriaal en levert hij 2 stuks resolpal tagplaatjes.
Afmeting 4cmx10cm, zwarte letters op witte achtergrond, 3 regels.
Regel 1: tagcodering
Regel 2: Omschrijving
Regel 3: locatie schakelkast en voedingsautomaat








[bookmark: _Toc119489195]1 op 1 vervanging (compacte uitvoering) wel WTB aanpassing (C)
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Uitvoeringsvorm: 
H300 met inwendige draad ½’ ¾’1’ 1½’ 2’

Materiaal leiding werk kan zijn van RVS, HDPE, en PVC.
In de calculatie dient hier rekening mee worden gehouden.













Voorbeeld van compacte uitvoering.

Uitvoeringsvorm:
· in/uitwendige draad ½’ ¾’1’ 1½’ 2’
· een PTFE uitvoering heeft altijd de voorkeur.
· Zie tabel voor de uitvoering.

Scope van de werkzaamheden staan uit:
· Het leveren van nieuwe debietmeter (meetversterker op meetbuis).
· Het leveren van RVS identificatie plaatje (3cmx5,5cm).
· het uitlezen van de parameters uit de bestaande meetversterker.
· Elektrische afkoppelen bestaande kabels uit de meetversterker.
· Het mechanisch uitbouwen bestaande debietmeter.
· Het mechanisch aanpassen van het leiding werk(inkorten/verlengen)
· Het mechanische inbouwen van de nieuwe debietmeter.
· Elektrisch aansluiten van de meetversterker (voeding en signaalkabels).
· Het inbedrijfstellen van de nieuwe debietmeter, met daarbij het invoeren bestaande parameters en finetunen.
· De oude “asset” verwijderen uit de WSHD boomstructuur W@M portal
· De nieuwe “asset” toevoegen aan de WSHD boomstructuur W@M portal en de Netelion Cloud omgeving van WSHD
· Het maken van een servicerapport, welke geüpload moet worden naar de W@M portal.


Bij een debietmeter vanaf DN100 (25kg) dient er hijsgereedschap gebruikt te worden, en moet dit als zodanig in de calculatie worden mee genomen. Prijs is ook inclusief nieuwe bouten-moeren, pakkingen t.b.v. fles verbinden. Bij het de(monteren) van debietmeter waarbij het inbouw schuif stuk opgelost wordt moet de pees worden vervangen.

Materiaal leidingwerk kan zijn van RVS, HDPE, en PVC. In de calculatie dient hier rekening mee worden gehouden

T.b.v. de E werkzaamheden levert de contractant klein aansluitmateriaal en levert hij 2 stuks resopal tagplaatjes.
Afmeting 4cmx10cm, zwarte letters op witte achtergrond, 3 regels.
Regel 1: tagcodering
Regel 2: Omschrijving
Regel 3: locatie schakelkast en voedingsautomaat


[bookmark: _Toc119489196]1 op 1 vervanging (separate uitvoering uitvoering) wel WTB aanpassing (D)
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Voorbeeld van oude situatie                             Voorbeeld van nieuwe situatie (separate uitvoering).

Separate uitvoering betekend dat de meetversterker los gemonteerd zit op de muur in de nabijheid (+/-10 meter) van de meetbuis.

Uitvoeringsvorm:
· W400/500 met vaste fles/Overschuifflens DN100 t/m DN1200
Uitgangspunt is dat bij deze variant een debietmeter wordt toegepast die onafhankelijk is van inbouw voorschriften, een zogenaamde 0DN variant.
· een PTFE uitvoering heeft altijd de voorkeur.
· Zie tabel voor de uitvoering.

Scope van de werkzaamheden staan uit:
· Het leveren van nieuwe debietmeter (meetversterker en meetbuis).
· Het leveren van RVS identificatie plaatje (3cmx5,5cm).
· het uitlezen van de parameters uit de bestaande meetversterker.
· Elektrische afkoppelen bestaande kabels uit de meetversterker en meetbuis.
· Het mechanisch uitbouwen bestaande debietmeter.
· Het mechanisch verwijderen van bestaande meetversterker

Om de nieuwe meetbuis te kunnen plaatsen dient er eerst een bestaand stuk leiding verwijderd te worden. Waar het leiding deel verwijderd is komt daarvoor in de plaats de nieuwe meetbuis met een nieuw inbouw schuif stuk. Optioneel het vervangen van de afsluiter.

· Het mechanische inbouwen van de nieuwe meetbuis.
· Het mechanisch monteren van de nieuwe meetversterker.
· Elektrisch aansluiten van de meetversterker (voeding en signaalkabels).
· Elektrisch aansluiten van de kabels tussen meetbuis en meetversterker.
· Het inbedrijfstellen van de nieuwe debietmeter, met daarbij het invoeren bestaande parameters en finetunen.
· De oude “asset” verwijderen uit de WSHD boomstructuur W@M portal
· De nieuwe “asset” toevoegen aan de WSHD boomstructuur W@M portal en de Netelion Cloud omgeving van WSHD
· Het maken van een servicerapport, welke geüpload moet worden naar de W@M portal.


Bij de werkzaamheden t.b.v. het vervangen en monteren van de debietmeter dient er alle benodigde hijsgereedschap geleverd en gebruikt te worden, en moet dit als zodanig in de calculatie worden mee genomen. Prijs is ook inclusief nieuwe bouten-moeren, pakkingen (gebruik van EPDM-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring) t.b.v. flens verbinden. Bij het monteren van debietmeter waarbij het inbouw schuif stuk opgelost wordt moet de pees worden vervangen.

T.b.v. de E werkzaamheden levert de contractant klein aansluitmateriaal en levert hij 2 stuks resopal tagplaatjes.
Afmeting 4cmx10cm, zwarte letters op witte achtergrond, 3 regels.
Regel 1: tagcodering
Regel 2: Omschrijving
Regel 3: locatie schakelkast en voedingsautomaat




	Applicatie
	 
	 
	 
	 

	Gemalen
	 
	 
	 
	 

	 
	Algemeen droog/nat/ingegraven
	 
	x
	 

	 
	Vier uitgangen (richtingscontact)
	 
	x
	 

	RWZI Waterlijn
	 
	 
	 
	 

	 
	Algemeen/Influent
	x
	x
	 

	 
	ATEX
	x
	x
	 

	RWZI Sliblijn
	 
	 
	 
	 

	 
	Algemeen
	x
	x
	 

	 
	ATEX
	x
	x
	 

	 
	Na indikking 8%> drogestof
	x
	x
	 

	RWZI Hulpstoffen
	 
	 
	 
	 

	 
	FeCL3
	 
	 
	x

	 
	Polymeer (verdund)
	 
	 
	x

	 
	Proces-bedrijfs water
	 
	 
	x

	 
	Specificaties:
	 
	 
	 

	 
	Meetbuis:
	 
	 
	 

	 
	model
	vaste flens/Overschuifflens
	vaste flens/overzet flens
	vaste flens/overzet flens

	 
	Proces aansluiting
	PN10/16, koolstofstaal,EN1092-1 
	PN10/16, koolstofstaal,EN1092-1 
	PN40, RVS 316L,EN1092-1 

	 
	elektroden
	Alloy C22
	Alloy C22
	Alloy C22

	 
	Liners
	PTFE 1e voorkeur
PTFE, HR of PU liner

	PTFE 1e voorkeur
PTFE, HR of PU liner
	PTFE 1e voorkeur
PTFE, HR of PU liner

	 
	Behuizing sensor
	Aluminuim gecoat
	Aluminuim gecoat
	Aluminuim gecoat

	 
	uitvoering sensor(bij separate uitvoering)
	digitaal/analoog
	digitaal/analoog
	digitaal

	 
	Bescherming
	IP65                                               IP68, onderwater, direct ondergronds ISO 12944 optie
	IP65                                               IP68, onderwater, direct ondergronds ISO 12944 optie
	IP65

	 
	Inbouwvoorschrift
	Standaard
	0DN reduced, 0DN full bore
	Standaard

	 
	nauwkeurigheid
	1%
	1%
	1%

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Meetversterker
	 
	 
	 

	 
	aantal Uitgangen
	3 uitgangen
	4 uitgangen
	4 uitgangen

	 
	uitgang configureerbaar (mA/puls/freq/schakel)
	(mA.actief/passief Hart/puls/freq/schakel)
	(mA.actief/passief Hart/puls/freq/schakel)
	(mA.actief/passief Hart/puls/freq/schakel)

	 
	Voeding
	230V AC / 24V=
	230V AC / 24V=
	230V AC / 24V=

	 
	Digitale communicatie 
	Modbus TCP/IP
Profibus (DP/PA), Ethernet IP, Foundation Fieldbus, etc)

	Modbus TCP/IP
Profibus (DP/PA), Ethernet IP, Foundation Fieldbus, etc)
	Modbus TCP/IP
Profibus (DP/PA), Ethernet IP, Foundation Fieldbus, etc)

	 
	Connectie
	monitoring via de cloud
	monitoring via de cloud
	monitoring via de cloud

	 
	Uitvoering meetversterker
	Compact of remote
	Compact of remote
	Compact

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ATEX
	Ja
	Ja
	Nee

	 
	Behuizing meetversterker
	Aluminium gecoat
	Aluminium gecoat
	Aluminium gecoat

	 
	Bescherming
	IP65,                                           IP68, onderwater, ondergorndse uitvoering ISO 12944 optie
	IP65,                                             IP68,
 onderwater, ondergrondse uitvoering ISO 12944 optie
	IP65

	 
	Bedieningstaal display
	Nederlands
	Nederlands
	Nederlands

	 
	uitvoering display
	verlicht met 4 regels
	verlicht met 4 regels
	verlicht met 4 regels

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Algemeen
	 
	 
	 

	 
	Tag codering
	RVS label  (tag/omschrijving/activa)
	RVS label  (tag/omschrijving/activa)
	RVS label  (tag/omschrijving/activa)



[bookmark: _Toc119489197]Leveren van instrumentatie (Meetversterkers+sensoren)
Voor het vervangen van verouderde instrumenten levert de contractant de vervangende instrumenten. Op verzoek van opdrachtgever kan deze ook geplaatst en aangesloten worden.

De huidige meetversterkers en sensoren die bij WSHD in gebruik zijn, zijn van het fabricaat E+H. Zij zijn een integraal onderdeel van de installaties waarin ze zijn opgenomen, en de (besturings) processen zijn hierop afgestemd. In het APvE is E+H als fabricaat voor meetversterkers en sensoren opgenomen.

Meetversterkers en sensoren worden toegepast op een rioolwaterzuivering (RWZI) waar deze geschikt zijn voor het meten van verschillende procesgrootheden in rioolwater of gereinigd rioolwater.
 
Ook worden er meetversterkers en sensoren toegepast op de slibverwerking installatie (SVI) voor het meten van een procesgrootheid in de slib leiding of het meten van de procesgrootheid van de te doseren hulpstoffen.


Varianten:

· 1 op 1 vervanging meet versterker + sensor geen WTB aanpassing (E)
· 1 op 1 vervanging meet versterker + sensor wel WTB aanpassing (F)









































[bookmark: _Toc119489198]1 op 1 vervanging meet versterker + sensor geen WTB aanpassing (E)
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Oude situatie			                    Nieuwe situatie

Uitvoeringsvorm:
· Zie tabel voor de uitvoering.


De bestaande regenkap is te gebruiken voor de nieuwe meetversterker.

Scope van de werkzaamheden staan uit:
· Het leveren van nieuwe meetversterker en sensor.
· Het leveren van RVS identificatie plaatje (3cmx5,5cm).
· het uitlezen van de parameters uit de bestaande meetversterker.
· Elektrische afkoppelen bestaande kabels uit de meetversterker en meetbuis.
· Het mechanisch demonteren van meetversterker en sensor.
· Het mechanisch monteren van de nieuwe meetversterker en sensor.
· Elektrisch aansluiten van de meetversterker (voeding en signaalkabels).
· Elektrisch aansluiten van de kabel tussen meetversterker en sensor.
· Het inbedrijfstellen van de nieuwe meting, met daarbij het invoeren bestaande parameters en finetunen.
· De oude “asset” verwijderen uit de WSHD boomstructuur W@M portal
· De nieuwe “asset” toevoegen aan de WSHD boomstructuur W@M portal
· Het maken van een servicerapport, welke geüpload moet worden naar de W@M portal.


T.b.v. de E werkzaamheden levert de contractant klein aansluitmateriaal en levert hij 1 stuks resopal tagplaatjes.
Afmeting 4cmx10cm, zwarte letters op witte achtergrond, 3 regels.
Regel 1: tagcodering
Regel 2: Omschrijving
Regel 3: locatie schakelkast en voedingsautomaat
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Oude situatie				Nieuwe situatie
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Oude situatie Ophanging sensor    Nieuwe situatie ophanging sensor

Uitvoeringsvorm:
· Zie tabel voor de uitvoering.


Scope van de werkzaamheden staan uit:
· Het leveren van nieuwe meetversterker en sensor, regenkap en sensor ophanging.
· Het leveren van RVS identificatie plaatje (3cmx5,5cm).
· het uitlezen van de parameters uit de bestaande meetversterker.
· Elektrische afkoppelen bestaande kabels uit de meetversterker en meetbuis.
· Het mechanisch demonteren van meetversterker en sensor, regenkap en sensor ophanging.
· Het mechanisch monteren van de nieuwe meetversterker en sensor, regenkap en sensorophanging.
· Elektrisch aansluiten van de meetversterker (voeding en signaalkabels).
· Elektrisch aansluiten van de kabel tussen meetversterker en sensor.
· Het inbedrijfstellen van de nieuwe meting, met daarbij het invoeren bestaande parameters en finetunen.
· De oude “asset” verwijderen uit de WSHD boomstructuur W@M portal
· De nieuwe “asset” toevoegen aan de WSHD boomstructuur W@M portal
· Het maken van een servicerapport, welke geüpload moet worden naar de W@M portal.

T.b.v. de E werkzaamheden levert de contractant klein aansluitmateriaal en levert hij 1 stuks resopal tagplaatjes.
Afmeting 4cmx10cm, zwarte letters op witte achtergrond, 3 regels.
Regel 1: tagcodering
Regel 2: Omschrijving
Regel 3: locatie schakelkast en voedingsautomaat
	Applicaties
	 
	 
	 

	RWZI Waterlijn
	 
	 
	 

	 
	Omloop AET
	 
	x

	 
	(De)-Nitrificatie
	 
	x

	 
	Gaswassers
	 
	x

	RWZI Sliblijn
	Slib toevoer
	 
	x

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	Specificaties:
	 

	
	
	Meetversterker:
	E+H

	
	
	 
	CM442

	
	
	Behuizing
	Multiparameter + meerkanaals

	
	
	Bescherming
	IP66-67

	
	
	Kabel wartel
	Metrisch

	
	
	 
	 

	
	
	Uitvoering
	Multiparameter + meerkanaals

	
	
	Communicatie
	Modbus TCP/IP - webserver

	
	
	Uigang
	2 uitgangen mA  0/4-20mA

	
	
	Bedienings taal display
	Nederlands

	
	
	Sensor ingang
	digitale connectie (plug and play)

	
	
	Display
	Met verlichting

	
	
	 
	 

	
	
	Sensoren
	 

	
	
	Zuurstof
	E+H

	
	
	 
	COS61D

	
	
	 
	RVS behuizing

	
	
	 
	digitaal signaal overdracht

	
	
	 
	0-20 mg/l

	
	
	 
	 

	
	
	Redox
	E+H

	
	
	 
	CPS12E

	
	
	 
	redox glassensor

	
	
	 
	digitaal signaal overdracht

	
	
	 
	-1500mV - +1500mV

	
	
	 
	IP68

	
	
	 
	 

	
	
	Ph
	E+H

	
	
	 
	CPS11E

	
	
	 
	PH glassensor

	
	
	 
	digitaal signaal overdracht

	
	
	 
	0 -14

	
	
	 
	IP68

	
	
	 
	 

	
	
	Geleidbaarheid
	E+H

	
	
	 
	CPS11E

	
	
	 
	RVS behuizing

	
	
	 
	digitaal signaal overdracht

	
	
	 
	0.10 to 200 µS/cm

	
	
	 
	 

	
	
	Drogestof
	E+H

	
	
	 
	CUS51D

	
	
	 
	RVS behuizing

	
	
	 
	digitaal signaal overdracht

	
	
	 
	0-300g/l

	
	
	Algemeen
	 

	
	


	Tag codering
	RVS label(tag/omschrijving/activa)
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Voorbeeld resopal plaatje				Voorbeeld RVS identificatie plaatje



[image: ]
Maatschets regenkap t.b.v. meetversterker


























[bookmark: _Toc119489200]Prijzenblad leveren instrumenten
	A. 1 op 1 vervanging (compacte uitvoering) geen WTB aanpassing

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	½”
	¾ ”
	  1”
	1 ½ ”
	  2”
	2 ½ ”
	  3” 
	3 ½ ”

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	DN50
	DN100
	DN125
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350

	prijs
	€0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	DN400
	DN500
	DN600
	DN700
	DN800
	DN900
	DN1000
	DN1000

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	




	B. 1 op 1 vervanging (separate uitvoering) geen WTB aanpassing

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	½”
	¾ ”
	  1”
	1 ½ ”
	  2”
	2 ½ ”
	  3” 
	3 ½ ”

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	DN50
	DN100
	DN125
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350

	prijs
	€0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	DN400
	DN500
	DN600
	DN700
	DN800
	DN900
	DN1000
	DN1000

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	




	C. 1 op 1 vervanging (compacte uitvoering) wel WTB aanpassing

	Uitvoering
	
	
	
	
	
	
	
	

	RVS
	½”
	¾ ”
	  1”
	1 ½ ”
	  2”
	2 ½ ”
	  3” 
	3 ½ ”

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	
	
	
	
	
	
	
	

	HDPE
	½”
	¾ ”
	  1”
	1 ½ ”
	  2”
	2 ½ ”
	  3” 
	3 ½ ”

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	
	
	
	
	
	
	
	

	PVC
	½”
	¾ ”
	  1”
	1 ½ ”
	  2”
	2 ½ ”
	  3” 
	3 ½ ”

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	




	D. 1 op 1 vervanging (separate uitvoering) wel WTB aanpassing


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	½”
	¾ ”
	  1”
	1 ½ ”
	  2”
	2 ½ ”
	  3” 
	3 ½ ”

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	DN50
	DN100
	DN125
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350

	prijs
	€0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering
	DN400
	DN500
	DN600
	DN700
	DN800
	DN900
	DN1000
	DN1000

	prijs
	
	
	
	
	
	
	
	



	E. 1 op 1 vervanging meet versterker + sensor geen WTB aanpassing 

	Uitvoering 
	Zuurstof 
	Redox 
	Drogestof 
	slibsiegel 

	prijs 
	€ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	F. 1 op 1 vervanging meet versterker + sensor wel WTB aanpassing 

	Uitvoering 
	Zuurstof 
	Redox 
	Drogestof 
	slipspiegel 

	prijs 
	€ 
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