Bijlage W.32

Eisen elektrotechnische tekeningen

# Elektrotechnisch inspectierap

ALGEMEEN

Het elektrotechnisch tekeningenpakket dat door de Opdrachtgever aan de Aannemer is verstrekt moet worden gecontroleerd in het werk. Het elektrotechnisch tekeningenpakket moet een exacte weergave zijn van de elektrotechnische installatie zoals op het moment van inspectie is aangetroffen. Indien dit niet het geval is, moet de Aannemer de tekeningen overeenkomstig corrigeren.

OMVANG EN SPECIFICATIES TEKENINGEN

Van alle elektrotechnische installaties moeten schema’s en tekeningen aanwezig zijn conform onderstaande tabel:

| Installatieomvang 1) |  | Blok- schema energie-distribu- tie | Installatie- Schema | Installatie- tekening | Stroom- kring- schema | Indeling eindgroepen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | één schakel- en verdeelinrichtingen | Nee | Ja | ja | ja 2) | ja |
| 2 | twee of meerdere schakel- en verdeelinrichtingen | Ja | Ja | ja | ja 2) | ja |
| 3 | één of meerdere veiligheidsketens |  |  |  | ja |  |
| 1) Een elektrotechnische installatie kan één of meer van de genoemde onderdelen bevatten 2) Dit heeft betrekking op eventueel aanwezige hulpstroomkringen |  |  |  |  |  |  |

Blokschema energiedistributie

Van elke elektrotechnische installatie met meer dan één schakel- en verdeelinrichting moet een blokschema zijn. Het blokschema moet bestaan uit een logische schematische weergave van (voor zover aanwezig) de energietransformatoren, generatoren, energie-omzetters, hoofdschakel- en verdeelinrichting, overige schakel- en verdeelinrichtingen, de belangrijke verbruikers en hun onderlinge koppelingen.

In blokschema’s moet zijn aangegeven:

-	de stroomsoort, de spanning en de frequentie voor zover deze afwijkt van 50Hz;

-	het toegepaste stroomstelsel;

-	de plaats waar bij een TN-C stelsels de PEN-leiding wordt gescheiden in afzonderlijke nul en PE-leiding;

-	van koppelingen tussen energietransformatoren, generatoren, schakel- en

verdeelinrichtingen en belangrijke gebruikers: type leiding, aantal aders, doorsnede en de lengte in meters;

-	van energietransformatoren: het nominale vermogen, de primaire- en secundaire nominale spanning, de schakeling, het klokgetal en de kortsluitspanning;

-	van generatoren en energie omzetters: het nominale vermogen, de nominale netspanning, de schakelingen en de verschillende kortsluitimpedanties van generatoren en energie-omzetters;

-	van instelbare beveiligingstoestellen tegen kortsluitstroom: de aanspreektijd en de

aanspreekstroom

-	van vermogensschakelaars met niet instelbare elektromagnetische kortsluitbeveiliging: de nominale stroom;

-	van houders van smeltpatronen/toegepaste smeltpatronen: de nominale stroom;

-	van vermogensschakelaars: het nominale uitschakelvermogen;

-	van instelbare beveiligingstoestellen tegen aardfoutstroom: de aanspreekstroom;

-	van aardlekschakelaars: de nominale stroom de nominale aanspreekstroom en het type;

-	van schakelaars met een nominale stroom groter dan 16A: de nominale stroom;

-	van kabels en leidingen: het type, aantal kernen, nominale kerndoorsneden, bestemming van de kernen.

Installatieschema’s

Van elke schakel- en verdeelinrichting moeten afzonderlijk installatieschema’s aanwezig zijn, met ten minste aangegeven:

-	alle gegevens genoemd bij het blokschema;

-	de nominale stroom en het type van aanwezige smeltpatronen;

-	de nominale stroom van installatieautomaten;

-	de aanspreekstroom van aardlekbeveiligingen;

-	de nominale stroom van contactdozen voor zover deze stroom meer dan 16A 	bedraagt;

-	van elke eindgroep het aantal aansluitpunten voor armaturen, contactdozen, vaste

motoren en vaste verbruikende toestellen en de aansluitwaarde per eindgroep in kVA, alsmede de verdeling hiervan over de fasen;

-	bij toepassing van afzonderlijk aangesloten condensatorbanken: het totaal aan reactief vermogen met specificatie van het vermogen per afzonderlijke condensatorbank alsmede de mate van regeerbaarheid;

-	de grootste belasting in kVA die per schakel- en verdeelinrichting en in de gehele

elektrotechnische installatie kan worden verwacht;

-	voor vaste motoren, de aard van aanzetinrichting en voorzieningen ten behoeve van toeren- of vermogensregeling;

-	de aardingsvoorzieningen;

-	de hoogste toelaatbare aardverspreidingsweerstand;

-	kastaanzichten op schaal getekend dan wel voorzien van maatvoering;

Installatietekeningen

Van elke elektrotechnische installatie moeten installatietekeningen aanwezig zijn, waarop ten minste aangegeven:

-	een (actuele) basisplattegrond van elke bouwlaag van het gebouw;

-	De van toepassing zijnde versie van de NEN1010 en eventueel andere voorschriften;

-	Indien de ruimte valt onder één van de categorieën bijzondere ruimten zoals aangeven in deel 7 van de NEN 1010, of anderzijds, een nadere aanduiding hiervan (eventueel in tabelvorm);

-	per ruimte: voor zover er sprake van toepassing is van andere normen dan de NEN 1010, een aanduiding hiervan.

De plaats van:

-	schakel- en verdeelinrichtingen;

-	energietransformatoren, generatoren, energie-omzetters en schakel- en	verdeelinrichtingen;

-	schakelaars;

-	aardrails en vereffeningspunten;

-	vreemd geleidende delen;

-	aansluitpunten voor verlichting;

-	contactdozen;

-	vaste opgestelde en/of bevestigde elektrische toestellen;

-	vast opgesteld en/of bevestigd elektrisch materieel;

-	de plaats van aardelektrode(s) en van de hoofdaardrail of de hoofdaardklem;

-	het hoofdtracé van de leidingen tussen schakel- en verdeelinrichtingen onderling en tussen schakel- en verdeelinrichtingen en energietransformatoren, generatoren, energieomzetters en schakelaars;

-	het tracé van gemeenschappelijke leidingwegen;

-	het tracé van railkoker systemen;

-	per aansluitpunt een vermelding van de schakel- en verdeelinrichting en de eindgroep;

-	de soort of benaming van door elektromotoren aangedreven werktuigen en vaste 	elektrische toestellen.

Stroomkringschema’s

Van bijzondere schakelingen zoals sturingen van verlichting, waarvan de werking niet direct blijkt uit het installatieschema moeten stroomkringschema’s aanwezig zijn.

In stroomkringschema’s moeten ten minste zijn aangegeven de gegevens, nodig voor de verklaring van de werking van de elektrotechnische installatie en de aansluitklemmen met bijhorende coderingen.