## Werkblad 1 - Vragen_en_antwoord
Vraag | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Constatering MJOP ter info, bestek is leading
1 | Piet Hein werktuigbouwkundig |  51.50.10-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type VWA-pomp; afvalwater zonder fecaliën. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
2 |  |  51.50.10-b Opgave ontbreekt van fabricaat en type VWA-pomp; fecaliën houdend afvalwater. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
3 |  |  52.51.10-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type elektrische boiler. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing. Bestek aanhouden
4 |  |  53.31.11-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type staand closet en laaghangend spoelwaterreservoir. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
5 |  |  53.33.12-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type fonteinbak en wastafelmengkraan (zelfsluitend). | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
6 |  |  54.13.10-a De droge blusleidingen dienen gekeurd te worden, echter geen tekening ontvangen en aantallen onbekend. | Geen tekeningen voor handen, opname ter plaatse en prijs per stuk aangeven/ aanbieden
7 |  |  54.13.10-b De brandblustoestellen dienen geïnspecteerd en gekeurd te worden, echter geen tekening ontvangen en aantallen onbekend. | Geen tekeningen voor handen, opname ter plaatse en prijs per stuk aangeven
8 |  |  60.41.13-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type ribbenbuisradiator. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien migelijk prefereert de duurzaamste oplossing. Bestaande fabricaat is Schultze.
9 |  |  61.11.11-a Ventilatieroosters reinigen, echter geen tekening ontvangen en aantallen onbekend. | 1 rooster sectie bestaande uit een 4-tal delen. Zie foto.
10 |  |  61.13.29-a Er dienen twee LBK’s (niet de LAK’s???) geïnspecteerd en eventueel hersteld te worden, uitsluiten en op basis van nacalculatie? | Reparaties uitvoeren op basis van nacalculatie, eea na overleg en goedkeuring (kosten en uitvoeringsmethodiek) directie uit te voeren
11 |  |  61.20.09-a De huidige regelinstallaties van twee technische ruimtes (LBK A-2 en LBK C-2) dienen vervangen te worden, echter geen tekening en/of schema’s ontvangen, onduidelijk is hoe hier mee om te gaan. Denk daarbij ook aan de fasering; dient de parkeergarage in bedrijf te blijven e.d.??? | Uitgangspunt is dat de garage ten alle tijden in bedrijf kan blijven. Is een beperkte uit bedrijfstelling noodzakelijk dan dient dit afgestemd en met vooraf gaande goedkeuring vanuit de directie verricht te worden. Opdrachtgever ontvangt graag na gunning voorstel voor fasering en uitvoering ter goedkeuring ter controle en goedkeuring. Tekening zijn mogelijk in de regelkast aanwezig. Huidige installatie is Honeywell type XCL5010.
12 |  |  61.20.09-b Er dienen snaren van de LAK’s vervangen te worden, en niet van de LBK’s is dit juist??? | Betreft vervanging snaren Lak's.
13 |  |  61.20.19-a Kanaaldeel vervangen voor nieuw kanaaldeel in ruimte LBK-A3, wat hiervoor aanhouden/opnemen??? | Vervanging conform bestaand.
14 |  |  61.32.19-a Brandwerend afwerken van ventilatiekanalen, echter geen tekeningen en/of opgave ontvangen, wat hier voor aanhouden/opnemen??? | Verrekenbare post aangeven per update situatie
15 |  |  61.43.10-a Ventilator box vervangen echter opgave ontbreekt van fabricaat en type. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
16 |  |  61.43.10-b Stuwdrukventilatoren vervangen, het MJOP geeft enerzijds aan; de met corrosie aangetaste delen met een corrosie werende verf te behandelen maar ook vervangen van de stuwdrukventilatoren, wat is juist. Echter geen tekeningen en/of opgave ontvangen, wat hier voor aanhouden, aantallen ontbreekt, wat hiervoor aan te houden/opnemen??? | Vervanging betreft 40 stuks stuwventilatoren.
17 |  |  61.51.11-a Brandwerende roosters in brandwerende scheiding toepassen. Onduidelijk (geen opgave) of het hier gaat om vervanging en/of nieuw te leveren en monteren, ook de opgave van fabricaat, type en afmetingen ontbreekt. Wat hiervoor aan te houden/opnemen??? | Betreft bestaande rooster die uitgevoerd moeten worden in een brandwerende versie. Aantal 2 stuks. Afm ca. 350x350 mm.
18 |  | N.B. Geen luchtmetingen e.d. gevraagd in bestek, bij P18 ROC/HES wel. Wat aanhouden??? | Bestek is leidend. Dus als er geen luchtmeting staat in het bestek voor Piet Hein dan wordt dit niet gevraagd.
19 | Piet Hein Elektrotechnisch |  Onduidelijk wat wij dienen te doen met het document ‘’ bijlage_ foto’s IEI2019014 Foto's_Parkeergarage_Piet_Heingarage_Amsterdam’’. Is dit al hersteld, of dienen dit op te nemen in de aanbieding? | Ja opnemen in aanbieding
20 |  |  70.11.10-a Wij dienen de overvolle kabelgoten op te schonen rekening houdend met het vervangen van de bestaande goot, voor een bredere uitvoering. Niet bekend wat er verwijderd dient te worden. Indien de goot opgeschoond is, dienen wij dan een nieuwe bredere goot op te nemen? | Kabelgoot bij plaatsen als deze te vol zit. Als kabelgoot al is opgeschoond, dan behoeft er geen verdere actie
21 |  |  70.11.11-a Bestaande accu cellen van het NSA dienen vervangen te worden. Vermogen accu’s onbekend. | Betreft 2st startaccu's voor Kohler power system Detroit Diesel Series 60 230kVA Incl. olietank.
22 |  |  70.43.11-a Wij dienen de doorvoeren in de rooksluizen brandwerend af te werken, dit voor de gehele parkeergarage. Aantallen en locaties onduidelijk. Staan niet omschreven op tekening. | Bestek gaat uit van 45 stuks. Nulmeting brandveiligheid BJH toevoegen tbv locaties.
23 |  |  70.81.52-a Armaturen in beheerdersloge dienen vervangen te worden conform bestaand. Bestaande type armaturen onbekend. Geen armaturenlijst aanwezig. | Uitvoeren in led conform bestaande lichtopbrengst.
24 |  |  80.11.10-a Bestaande lift dient gereviseerd te worden. Status bestaande lift installatie niet bekend. | Onbekend welke status bedoeld wordt. Revisie in samenspraak en volgens voorwaarden leverancer/fabrikant.
25 | P18 Werktuigbouwkundig |  51.13.30-a Controle en inspectie van vuilwaterpompen en afvoergoten, echter geen tekening en geen gegevens en wat dies meer zijn ontvangen. | Stelpost opgeven, tijdens uitvoering middels open begroting ter controle aanbieden aan directie
26 |  |  52.51.10-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type elektrische boiler. (beheerdersruimte-15 liter) | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
27 |  |  52.51.10-b Opgave ontbreekt van fabricaat en type elektrische boiler. (uitstortgootsteen-30 liter) | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
28 |  |  53.31.11-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type staand closet en laaghangend spoelwaterreservoir. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
29 |  |  53.31.22-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type urinoir en drukspoeler. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
30 |  |  53.33.22-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type fonteinbak en wastafelmengkraan (zelfsluitend). | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
31 |  |  53.34.22-a Opgave ontbreekt van fabricaat en type uitstortgootsteen en gootsteenkraan. | Gemeente Amsterdam schrijft geen fabrikaten voor. Uitvoeren minimaal als bestaand. Indien mogelijk prefereert de duurzaamste oplossing.
32 |  |  54.13.10-a De droge blusleidingen dienen gekeurd te worden, echter geen tekening ontvangen en aantallen onbekend. | Zie Branvdeiligheidrapport BJH
33 |  |  61.11.11-a Ventilatieroosters reinigen, echter geen tekening ontvangen en aantallen onbekend. | Betreft ca. 84m2 aan zuidzijde.
34 |  |  61.13.10-a Het verrichten van diverse luchtmetingen, waaronder alle luchttoevoer en afvoerroosters, plenumafzuig, overstortvoorzieningen, totaal metingen van alle ventilatoren en een luchtdichtheids meting van het systeem. Echter geen informatie o.i.d. ontvangen en ook geen tekeningen. Wat inprijzen?? | Stelpost aanhouden van 1500,-
35 |  |  61.41.39-a Het leveren en monteren van een splitsysteem. Echter geen informatie, fabricaat en/of type o.i.d. ontvangen en ook geen tekeningen. Wat afprijzen? | Bestreft vervanging van het staande splitsysteem. Gemeente Amsterdam schrijft geen fabricaat. Uitgangspunten als bestaand en indien mogelijk prevaleert een de duurzaamste oplossing.
36 | P18 Elektrotechnisch |  70.11.30-a vervangen van de bestaande LUTO borden parkeergarage. Onduidelijk om hoeveel stuks dit gaat. Op tekening “Elektrotechnische Licht- en kracht installatie kelder bouwdeel A staan deze borden ingetekend. Op tekening “Elektrotechnisch Lichtinstallatie kelder” staan deze borden niet ingetekend. | Stelpost opgeven, tijdens uitvoering middels open begroting ter contraole aanbieden aan directie
37 |  |  70.43.11-a Wij dienen de doorvoeren brandwerend af te werken, dit voor de gehele parkeergarage. Aantallen en locaties onduidelijk. Staan niet omschreven op tekening. | Verrkenbare post aangevven per update van 1 situatie
38 |  |  70.81.51-a/b Wij dienen alle verlichtings- en noodarmaturen in de parkeergarage te vervangen. Uitvoering conform bestaand. Bestaande type armaturen onbekend. Geen armaturenlijst aanwezig. | Vervangen armaturen naar Led armaturen. Lichtberekening en verlichtingsplan opstellen uitgangspunten Basisspecificatie parkeer garages 7.0 van Parkeren.
39 | Piet Hein sanitair | Sanitair moet volgens bestek, Stabu-code 53, vervangen worden terwijl het MJOP aangeeft dat de conditie uitstekend is. Wat dienen we in te prijzen, bestek of MJOP? | Bestek aanhouden
40 | Rangorde | In de documenten welke wij hebben ontvangen zien wij veel discrepanties tussen bestek en MJOP. Welk document dienen wij aan te houden voor bepaling van de kostprijs? | Bestek aanhouden
41 | Discrepanties | In de documenten welke wij hebben ontvangen zien wij veel discrepanties tussen bestek en MJOP. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? | Bestek aanhouden
42 | Piet Hein brandwerende roosters | In het bestek onder Stabu-code 61.51.11-a is er sprake van het leveren en monteren van brandwerende roosters. Gaarne ontvangen wij een opgave van het aantal en de daarbij behorende maatvoering, fabrikant en type. | Verrekenbare post aangevven per update van 1 situatie
43 | Piet Hein ventilatieroosters | In het bestek onder Stabu-code 61.11.11-a is er sprake van het reinigen van de ventilatieroosters ter plaatse van de gehele garage. Gaarne ontvangen wij een tekening van het ventilatie systeem om de aantallen te kunnen bepalen. | Betreft ca. 84m2 aan zuidzijde.
44 | Piet Hein droge blus leiding | De droge blusleiding dient gekeurd te worden en er dient een beproevingsrapport gemaakt te worden. Kunt U ons de plattegrond tekening toesturen waarop de dbl getekend staat . | Verrekenbare post aangeven per update situatie
45 | Piet Hein regelinstallaties | In het MJOP onder code 5822.90 (pag. 67) is er sprake van dat de regelinstallatie van TR LBK A-2 en TR LBK C-2 vervangen dient te worden. MJOP (pag. 29) geeft aan dat dit voor 2029 gepland is, terwijl het bestek aangeeft onder Stabu-code 61.20.09-a dat de bestaande regelinstallatie vervangen dient te worden in 2022. Wat is juist? Indien de gehele regelinstallatie vervangen dient te worden kunt u dan aangeven wat er vervangen dient te worden, alleen de componenten zoals gemeld op pagina 12 van het MJOP zoals regelaars, motorbeveiliging en switches, of ook nieuwe regelkasten en bekabeling? In het bestek is er sprake van het vervangen van de gehele regelinstallatie, maar dit is wel erg summier beschreven voor een zeer ingrijpend proces en dient derhalve nader beschreven te worden. Ook hier zijn er discrepanties tussen bestek en MJOP. | Bestek aanhouden, waarbij enkel de componenten zoals vermeld vervangen moeten worden.
46 | Piet Hein bekabeling | In het bestek geeft u aan dat de bekabeling welk ondergeschikt is voor weder gebruik verwijderd dient te worden. Wij kunnen op voorhand niet bepalen welke bekabeling wel of niet geschikt is voor weder gebruik. Kunt u ons een stelpost opgeven voor de eventuele vervanging van de bestaande bekabeling? | Stelpost aanhouden van 4500,-
47 | Piet Hein kabelwegen | U geeft aan dat wij de overvolle kabelwegen dienen op te schonen, rekening houdend met het vervangen van de bestaande goot voor een bredere uitvoering. Wij hebben geen inzage hoeveel dit betreft. Kunt u ons een stelpost opgeven voor de uitvoering van deze werkzaamheden? | Stelpost aanhouden van 4500,-
48 | P18 Droge blusleiding | De droge blusleiding dient gekeurd te worden en er dient een beproevingsrapport gemaakt te worden. Kunt U ons de plattegrond tekening toesturen waarop de dbl getekend staat . | Geen tekeningen voor handen, opname ter plaatse en prijs per stuk aangeven/ aanbieden
49 | P18 warmwatervoorzieningen | In het bestek onder Stabu-code 52.51.10-b is er sprake van een boiler van 30 liter, MJOP zegt 50 liter, wat is juist? | Voor de prijsvorming 10 liter hanteren
50 | P18 Elektrotechniek verlichting | Kunt u ons aangeven waar wij de overbruggingsschakelaar ten behoeve van de DALI schakeling dienen te monteren? | Verlichting uitvoeren conform voorwaarden in de basisspecificatie parkeergarages 7.0 van Parkeren. Bijlage toevoegen bij deze nota. Dali is geen voorwaarde maar een oplossingsrichting. Zie basisspecificatie voor nadere voorwaarden. Niet benoemde locatie dient u in samenspraak met de directie nader te bepalen.
51 | P18 Elektrotechniek verlichting | U geeft aan dat de verlichtingsarmaturen volgens een DALI verlichtingssysteem uitgevoerd dient te worden. Kunt u ons aangeven welke lichtniveaus wij dienen aan te houden bij diverse scenario’s (aanwezigheid/ niet aanwezig etc.)? | Verlichting uitvoeren conform voorwaarden in de basisspecificatie parkeergarages 7.0 van Parkeren.
52 | P18 Elektrotechniek verlichting | U geeft aan dat de verlichtingsarmaturen volgens een DALI verlichtingssysteem uitgevoerd dient te worden. Kunt u het aantal schakelzones betreffende DALI sturingen aangeven? | Verlichting uitvoeren conform voorwaarden in de basisspecificatie parkeergarages 7.0 van Parkeren.
53 | P18 Elektrotechniek verlichting | U geeft aan dat de verlichtingsarmaturen volgens een DALI verlichtingssysteem uitgevoerd dient te worden. De huidige installatie is niet DALI uitgevoerd en de armaturen worden conform schema’s geschakeld vanuit de receptie. De leidingwegen welke vanaf de centrale kabelgoot naar de armaturen gelegd zijn, zijn ingestort. Wij kunnen hierdoor niet achterhalen of wij de benodigde bekabeling voor de DALI sturingen door de bestaande ingestorte leidingwegen kunnen trekken. Hoe dienen wij hier mee om te gaan? | Verlichting uitvoeren conform voorwaarden in de basisspecificatie parkeergarages 7.0 van Parkeren.