## NEN1010
[12 empty] | Datum |  | : 10-05-2022
[12 empty] | Documentversie |  | : 2022-01
[12 empty] | Gemaakt door |  | : F van Hasenbroek
INSPECTIERAPPORT NEN1010
Gemeente Haarlemmermeer
Objectnaam: |  |  | OVL | 063
Bedrijf: |  | Firma A
ALGEMEEN
Firma A heeft een inspectie uitgevoerd op (een deel van) een elektrische installatie voor laagspanning. Het doel van deze inspecties is het aantonen van een veilige elektrische installatie.
De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van NEN1010/3140. Daarnaast is bij de inspectie rekening gehouden met de eisen en wensen van de Gemeente Haarlemmermeer.
Met het inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet, voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s), aantoonbaar gemaakt.
Opdrachtgever
Bedrijfsnaam |  |  | Firma B |  |  |  | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Uw referentie | [6 empty] | Inspectieplannr.
Installatieverantwoordelijke
Bedrijfsnaam |  |  | Gemeente |  |  |  | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Inspectiebedrijf
Bedrijfsnaam |  |  | Firma C |  |  |  | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Inspecteur | [6 empty] | Opsteller rapport
OBJECT
Objectgegevens
Objectnaam |  |  | OVL-063 |  |  |  | Plaats object
Adres object | [6 empty] | Nader adres
Eigenaar / Bedrijf | [6 empty] | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Foto van de locatie kast
Foto's van de kast e.d, buiten en binnenzijde (Originele foto's als bijlage meesturen in ZIP file).
INSTALLATIEGEGEVENS
Uitgangspunten en omvang inspectie
| Soort inspectie | [6 empty] | Toegepaste normen
|  | Periodieke inspectie | [5 empty] | x | NEN 3140
|  | Herkeuring | [5 empty] | x | NEN 1010
| x | NEN1010 inspectie
| Inspectiedata | [6 empty] | Rapportagedatum
| Aaneengesloten periode, te weten: | [6 empty] | Rapportage is opgesteld op:
| Omvang inspectie | [6 empty] | Uitsluitingen
|  | De inspectie is geheel uitgevoerd | [5 empty] | groep 1,2 4 waren al correct
| x | De inspectie is gedeeltelijk uitgevoerd, reden:
alleen groep 03
Kenmerken elektrische Installatie
| Stelsel |  |  | Spanning |  |  |  | Frequentie |  |  | Draaiveld
| x | TT |  |  | 230V ~ (1 fase) |  |  | x | 50 Hz |  |  | Rechts
|  | TN |  | x | 400/230V ~ (3 fase) |  |  |  | N.v.t. |  |  | Links
|  | TN-S | [8 empty] | x | N.v.t.
|  | TN-C | [5 empty] | Data wijzigingen
| Datum eerste aanleg | [6 empty] | x | 1e wijziging / uitbreiding: |  |  | groep 3
2e wijziging / uitbreiding:
| Toepassing van de installatie | [6 empty] | Bijzondere kenmerken van de installatie
| x | Openbare verlichting | [5 empty] | x | N.v.t.
|  | Wandcontactdozen + verlichting van de kast | [6 empty] | Bevat vochtige ruimten
|  | Kracht | [6 empty] | Bevat explosiegevaarlijke ruimten
|  | Besturing / automatisering | [6 empty] | Bevat medisch gebruikte ruimten
Bijzondere invloeden van of naar de omgeving
Gevaarlijk met verkeer
Onderhoud van de elektrische installatie
| Mate van onderhoud | [6 empty] | Onderhoudspartij
| Aan de instalaltie wordt: | [6 empty] | Het onderhoud wordt verricht door:
|  | Geen onderhoud verricht | [6 empty] | De eigenaar van het object / de objecten
|  | Correctief onderhoud verricht | [6 empty] | Derden, nl: Onbekend
|  | Preventief onderhoud verricht | [5 empty] | x | inspectie gedaan 1-2019 door …
| x | Onbekend
Gebruikte meetinstrumenten
Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van de volgende meetinstrumenten:
| Merk & type | [6 empty] | Serienummer |  |  |  | Datum Kalibratie
| Fluke 1577 | [6 empty] | 35270022 |  |  |  | 2020-05-15
Gebruikte documentatie
| Aanwezigheid van documentatie | [6 empty] | Actualiteit
| Tijdens de inspectie waren beschikbaar: | [6 empty] | De documentatie is:
|  | Grondschema(s) | [5 empty] | x | (Nagenoeg) volledig bijgewerkt
| x | Installatieschema(s) | [6 empty] | Matig bijgewerkt
| x | Installatietekening(en) | [6 empty] | Niet of slecht bijgewerkt, reden:
| x | Stroomkringschema(s)
Bedieningsvoorschrift(en)
Geen documentatie beschikbaar
Gebruikte documentatie
Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen:
| Nummer |  |  | Omschrijving |  |  |  | Laatste datum |  |  |  | Bijgewerkt (J/N)
| 123789 |  |  | OV tekening |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | J
Visuele inspectie verdeelinrichting
| Inspectiepunten | [12 empty] | Voldoet | Voldoet Niet * | N.v.t. | Toelichting [code]
| a) De gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok | [12 empty] | x
| b) De aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden | [13 empty] | C |  | 1
| c) De keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies | [12 empty] | x
| d) De keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen | [12 empty] | x
| e) De aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen | [12 empty] | x
| f) De keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden | [12 empty] | x
| g) De juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen | [12 empty] | x
| h) De verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen | [12 empty] | x
| i ) De aanwezigheid van schema’s en tekeningen, waarschuwingsborden of andere vergelijkbare informatie | [12 empty] | x
| j) De aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke | [12 empty] | x
| k) De deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders | [12 empty] | x
| l ) De aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen | [12 empty] | x
| m) De bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud | [12 empty] | x
* Vul in:
A = Levensgevaarlijk B = Brandgevaarlijk / technisch onacceptabel C = Niet volgens norm (maar niet levens- of brandgevaarlijk)
Metingen en beproevingen
| Inspectiepunten | [12 empty] | Voldoet | Voldoet Niet 1) | N.v.t. | Toelichting [code]
| a) Het ononderbroken zijn van geleiders | [12 empty] | x
| b) Isolatieweerstand van de elektrische installatie | [13 empty] | C |  | 1
| c) Bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding | [12 empty] | x
| d) Isolatieweerstand van vloeren en wanden | [12 empty] | x
| e) Automatische uitschakeling van de voeding | [12 empty] | x
| f) Aanvullende bescherming | [12 empty] | x
| g) Bepaling van de polariteit | [12 empty] | x
| h) Controle op de fasevolgorde | [12 empty] | x
| i) Functionele en operationele beproevingen | [12 empty] | x
| j) Spanningsverlies | [12 empty] | x
1) Vul in:
A = Levensgevaarlijk B = Brandgevaarlijk / technisch onacceptabel C = Niet volgens norm (maar niet levens- of brandgevaarlijk)
Toelichting op de geconstateerde gebreken
| Code |  | Omschrijving
| 1 |  | zie meetstaat lichtmasten groep 2 voldoet niet
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Conclusie
Oordeel over de elektrische installatie
Voor zover geïnspecteerd, geldt dat de installatie:
Geheel in orde is
Vrijwel geheel in orde is
| x | Ten dele in orde is
Niet in orde is
| Consequentie voor het gebruik van de installatie | [6 empty] | Aanbevelingen
| kans op storing in groep 2 | [6 empty] | Groep 2 verder uitzoeken
Inspectiefrequentie
| Frequentieonderbouwing | [6 empty] | Inspectieadvies
|  | Bijlage I van de NEN 3140 | [5 empty] | elke 5 jaar conform 3140
| x | Overleg met de opdrachtgever
Overleg met de installatieverantwoordelijke
Ondertekening
| Plaats van ondertekening | [6 empty] | Datum van ondertekening
Handtekening inspecteur (Firma C)
MEETSTAAT OV-KAST
Verdeelinrichting: |  | OVL-063 |  |  | Merk/type: | Bosma & Bronkhorst 10RI-3FN HM | [5 empty] | Materiaal: | Metaal/Halyester
Unom: 400V |  | Kortsluitvasheid: |  |  | Ik = 10kA |  |  |  | Zs: | 0.65 | Ω | Beschermingsgraad:
Groep | Leidingen |  |  | Beveiligingen |  |  |  | Afgenomen Vermogen in Ampere | [5 empty] | Opm.
Naam/nr. | Type |  | Ø L/N/PE | Type |  | Inom / Kar. |  | L1 |  | L2 |  | L3
1 | EO-YMeKhas |  | 10 mm2 | Automaat |  | 10A / B kar. |  | 3.5 |  | 2.8 |  | 1.5
2 | EO-YMeKhas |  | 10 mm2 | Smeltveiligheid |  | 10A traag |  | 3.4 |  | 4.7 |  | 5.2
3
4
5
6
7
8
9
10
Groep |  | Isolatieweerstand [MΩ] 500 Volt meting alle verbruikers loskoppelen!
Belasting | J/N | PE - N | PE - L1 |  | PE - L2 |  | PE - L3 | N - L1 |  | N - L2 |  | N - L3 | L1 - L2 | L1 - L3 |  | L2 - L3
1 | J | 0.2 | 0.18 |  | 0.21 |  | 0.22 | 0.2 |  | 0.17 |  | 0.19 | 0.22 | 0.21 |  | 0.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Groep |  | 1000 Volt test (5 min) alle verbruikers loskoppelen! | [7 empty] | Opmerking
Belasting | J/N | L1 - PE/N/L2/L3 |  | L2 - PE/N/L3/L1 |  | L3 - PE/N/L1/L2 |  | N - PE/L1/L2/L3
1 | J | false |  | ok |  | ok |  | ok |  | zie bijlage
2 |  | ok |  | ok |  | false |  | false |  | zie bijlage
3
4
5
6
7
8
9
10
Groep | Circuitimpedanties en Kortsluitstromen Zi [Ω] / Ik [A] | [5 empty] | Circuitimpedanties en Kortsluitstromen Zs [Ω] / Ik [A] |  |  |  |  | Opmerking
Naam/nr. | N - L1 |  | N - L2 |  | N - L3 |  | PE - L1 | PE - L2 |  | PE - L3
502f1 | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Groep | Aardlekbeveiliging | [6 empty] | Opmerking
Naam/nr. | Type |  | I Δn gemeten |  | uitschakeltijd tv |  | Testknop
|  |  | [mA] |  | [ms] |  | in orde
1 | B16 |  | 22 |  | 35 |  | ok
2
3
EXTRA MEETSTAAT KLANT
Meter
kWh meter nummer:
EAN:
Meterstand:
Groep | Bedrijfsspanning in Volt | [5 empty] | Belastingsstroom in Ampere
Nr. / Naam | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 | L2 |  | L3
1
2
3
4
Groep | Vermogen in Watt | [5 empty] | Power Factor
Nr. / Naam | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 | L2 |  | L3
1
2
3
4
MEETSTAAT LICHTMASTEN
Groep | Mastnummer |  | Circuitimpedanties en Kortsluitstromen Zi [Ω] / Ik [A] |  |  |  |  | Circuitimpedanties en Kortsluitstromen Zs [Ω] / Ik [A]
Nr. / Naam |  |  | N - L1 |  | N - L2 |  | N - L3 | PE - L1 |  | PE - L2 |  | PE - L3 | Opmerking
1 | 1 |  | 3,18 / 58A |  | 3,77 / 60A |  | 3,65 / 61A | 3,02 / 76A |  | 3,03 / 72A |  | 2,97 / 65A
2 | 2 |  | 4,9 / 58A |  | 3,77 / 60A |  | 3,65 / 61A | 3,02 / 76A |  | 3,03 / 72A |  | 2,97 / 65A | fout minimaal 3,8 Ohm
2 | 3
2 | 4
2 | 5
2 | 6
2 | 7
2 | 8
2 | 9
2 | 10
2 | 11
2 | 12
2 | 13
2 | 14
2 | 15
2 | 16
2 | 17
2 | 18
2 | 19
2 | 20
2 | 21
2 | 22
2 | 23
2 | 24
2 | 25
2 | 26
2 | 27
2 | 28
2 | 29
2 | 30
2 | 31
2 | 32
2 | 33
2 | 34
2 | 35
2 | 36
2 | 37
2 | 38
2 | 39
2 | 40
2 | 41
2 | 42
2 | 43
2 | 44
2 | 45
2 | 46
2 | 47
2 | 48
2 | 49
2 | 50
2 | 51
2 | 52
2 | 53
2 | 54
2 | 55
2 | 56
2 | 57
2 | 58
2 | 59
2 | 60
2 | 61
2 | 62

## NEN3140
[12 empty] | Datum |  | : 10-05-2022
[12 empty] | Documentversie |  | : 2022-01
[12 empty] | Gemaakt door |  | : F van Hasenbroek
INSPECTIERAPPORT NEN3140
Gemeente Haarlemmermeer
Objectnaam: |  |  | OVL | 065
Bedrijf: |  | Firma B
ALGEMEEN
Firma B heeft een inspectie uitgevoerd op (een deel van) een elektrische installatie voor laagspanning. Het doel van deze inspecties is het aantonen van een veilige elektrische installatie.
De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van NEN1010/3140. Daarnaast is bij de inspectie rekening gehouden met de eisen en wensen van de Gemeente Haarlemmermeer.
Met het inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet, voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s), aantoonbaar gemaakt.
Opdrachtgever
Bedrijfsnaam |  |  | Firma B |  |  |  | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Uw referentie | [6 empty] | Inspectieplannr.
Installatieverantwoordelijke
Bedrijfsnaam |  |  | Gemeente |  |  |  | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Inspectiebedrijf
Bedrijfsnaam |  |  | Firma C |  |  |  | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Inspecteur | [6 empty] | Opsteller rapport
OBJECT
Objectgegevens
Objectnaam |  |  | OVL-065 |  |  |  | Plaats object
Adres object | [6 empty] | Nader adres
Eigenaar / Bedrijf | [6 empty] | Contactpersoon
Adres | [6 empty] | Functie
Postcode | [6 empty] | Telefoonnr.
Plaats | [6 empty] | Email adres
Foto van de locatie kast
Foto's van de kast e.d, buiten en binnenzijde (Originele foto's als bijlage meesturen in ZIP file).
INSTALLATIEGEGEVENS
Uitgangspunten en omvang inspectie
| Soort inspectie | [6 empty] | Toegepaste normen
|  | Periodieke inspectie | [5 empty] | x | NEN 3140
|  | Herkeuring | [5 empty] | x | NEN 1010
| x | NEN3140 inspectie
| Inspectiedata | [6 empty] | Rapportagedatum
| Aaneengesloten periode, te weten: | [6 empty] | Rapportage is opgesteld op:
| Omvang inspectie | [6 empty] | Uitsluitingen
|  | De inspectie is geheel uitgevoerd | [5 empty] | groep 1,2 4 waren al correct
| x | De inspectie is gedeeltelijk uitgevoerd, reden:
alleen groep 03
Kenmerken elektrische Installatie
| Stelsel |  |  | Spanning |  |  |  | Frequentie |  |  | Draaiveld
| x | TT |  |  | 230V ~ (1 fase) |  |  | x | 50 Hz |  |  | Rechts
|  | TN |  | x | 400/230V ~ (3 fase) |  |  |  | N.v.t. |  |  | Links
|  | TN-S | [8 empty] | x | N.v.t.
|  | TN-C | [5 empty] | Data wijzigingen
| Datum eerste aanleg | [6 empty] | x | 1e wijziging / uitbreiding: |  |  | groep 3
2e wijziging / uitbreiding:
| Toepassing van de installatie | [6 empty] | Bijzondere kenmerken van de installatie
| x | Openbare verlichting | [5 empty] | x | N.v.t.
|  | Wandcontactdozen + verlichting van de kast | [6 empty] | Bevat vochtige ruimten
|  | Kracht | [6 empty] | Bevat explosiegevaarlijke ruimten
|  | Besturing / automatisering | [6 empty] | Bevat medisch gebruikte ruimten
Bijzondere invloeden van of naar de omgeving
Gevaarlijk met verkeer
Onderhoud van de elektrische installatie
| Mate van onderhoud | [6 empty] | Onderhoudspartij
| Aan de instalaltie wordt: | [6 empty] | Het onderhoud wordt verricht door:
|  | Geen onderhoud verricht | [6 empty] | De eigenaar van het object / de objecten
|  | Correctief onderhoud verricht | [6 empty] | Derden, nl: Onbekend
|  | Preventief onderhoud verricht | [5 empty] | x | inspectie gedaan 1-2019 door …
| x | Onbekend
Gebruikte meetinstrumenten
Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van de volgende meetinstrumenten:
| Merk & type | [6 empty] | Serienummer |  |  |  | Datum Kalibratie
| Fluke 1577 | [6 empty] | 35270022 |  |  |  | 2020-05-15
Gebruikte documentatie
| Aanwezigheid van documentatie | [6 empty] | Actualiteit
| Tijdens de inspectie waren beschikbaar: | [6 empty] | De documentatie is:
|  | Grondschema(s) | [5 empty] | x | (Nagenoeg) volledig bijgewerkt
| x | Installatieschema(s) | [6 empty] | Matig bijgewerkt
| x | Installatietekening(en) | [6 empty] | Niet of slecht bijgewerkt, reden:
| x | Stroomkringschema(s)
Bedieningsvoorschrift(en)
Geen documentatie beschikbaar
Gebruikte documentatie
Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen:
| Nummer |  |  | Omschrijving |  |  |  | Laatste datum |  |  |  | Bijgewerkt (J/N)
| 123789 |  |  | OV tekening |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | J
Visuele inspectie verdeelinrichting
| Inspectiepunten | [12 empty] | Voldoet | Voldoet Niet * | N.v.t. | Toelichting [code]
| a) De gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok | [12 empty] | x
| b) De aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden | [13 empty] | C |  | 1
| c) De keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies | [12 empty] | x
| d) De keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen | [12 empty] | x
| e) De aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen | [12 empty] | x
| f) De keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden | [12 empty] | x
| g) De juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen | [12 empty] | x
| h) De verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen | [12 empty] | x
| i ) De aanwezigheid van schema’s en tekeningen, waarschuwingsborden of andere vergelijkbare informatie | [12 empty] | x
| j) De aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke | [12 empty] | x
| k) De deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders | [12 empty] | x
| l ) De aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen | [12 empty] | x
| m) De bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud | [12 empty] | x
* Vul in:
A = Levensgevaarlijk B = Brandgevaarlijk / technisch onacceptabel C = Niet volgens norm (maar niet levens- of brandgevaarlijk)
Metingen en beproevingen
| Inspectiepunten | [12 empty] | Voldoet | Voldoet Niet 1) | N.v.t. | Toelichting [code]
| a) Het ononderbroken zijn van geleiders | [12 empty] | x
| b) Isolatieweerstand van de elektrische installatie | [13 empty] | C |  | 1
| c) Bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding | [12 empty] | x
| d) Isolatieweerstand van vloeren en wanden | [12 empty] | x
| e) Automatische uitschakeling van de voeding | [12 empty] | x
| f) Aanvullende bescherming | [12 empty] | x
| g) Bepaling van de polariteit | [12 empty] | x
| h) Controle op de fasevolgorde | [12 empty] | x
| i) Functionele en operationele beproevingen | [12 empty] | x
| j) Spanningsverlies | [12 empty] | x
1) Vul in:
A = Levensgevaarlijk B = Brandgevaarlijk / technisch onacceptabel C = Niet volgens norm (maar niet levens- of brandgevaarlijk)
Toelichting op de geconstateerde gebreken
| Code |  | Omschrijving
| 1 |  | zie meetstaat lichtmasten groep 2 voldoet niet
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Conclusie
Oordeel over de elektrische installatie
Voor zover geïnspecteerd, geldt dat de installatie:
Geheel in orde is
Vrijwel geheel in orde is
| x | Ten dele in orde is
Niet in orde is
| Consequentie voor het gebruik van de installatie | [6 empty] | Aanbevelingen
| kans op storing in groep 2 | [6 empty] | Groep 2 verder uitzoeken
Inspectiefrequentie
| Frequentieonderbouwing | [6 empty] | Inspectieadvies
|  | Bijlage I van de NEN 3140 | [5 empty] | elke 5 jaar conform 3140
| x | Overleg met de opdrachtgever
Overleg met de installatieverantwoordelijke
Ondertekening
| Plaats van ondertekening | [6 empty] | Datum van ondertekening
Handtekening inspecteur (Firma C)
MEETSTAAT OV-KAST
Verdeelinrichting: |  | OVL-065 |  |  | Merk/type: | Bosma & Bronkhorst 10RI-3FN HM | [5 empty] | Materiaal: | Metaal/Halyester
Unom: 400V |  | Kortsluitvasheid: |  |  | Ik = 10kA |  |  |  | Zs: | 0.65 | Ω | Beschermingsgraad:
Groep | Leidingen |  |  | Beveiligingen |  |  |  | Afgenomen Vermogen in Ampere | [5 empty] | Opm.
Naam/nr. | Type |  | Ø L/N/PE | Type |  | Inom / Kar. |  | L1 |  | L2 |  | L3
1 | EO-YMeKhas |  | 10 mm2 | Automaat |  | 10A / B kar. |  | 3.5 |  | 2.8 |  | 1.5
2 | EO-YMeKhas |  | 10 mm2 | Smeltveiligheid |  | 10A traag |  | 3.4 |  | 4.7 |  | 5.2
3
4
5
6
7
8
9
10
Groep |  | Isolatieweerstand [MΩ] 500 Volt meting alle verbruikers loskoppelen!
Belasting | J/N | PE - N | PE - L1 |  | PE - L2 |  | PE - L3 | N - L1 |  | N - L2 |  | N - L3 | L1 - L2 | L1 - L3 |  | L2 - L3
1 | J | 0.2 | 0.18 |  | 0.21 |  | 0.22 | 0.2 |  | 0.17 |  | 0.19 | 0.22 | 0.21 |  | 0.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Groep | Circuitimpedanties en Kortsluitstromen Zi [Ω] / Ik [A] | [5 empty] | Circuitimpedanties en Kortsluitstromen Zs [Ω] / Ik [A] |  |  |  |  | Opmerking
Naam/nr. | N - L1 |  | N - L2 |  | N - L3 |  | PE - L1 | PE - L2 |  | PE - L3
502f1 | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A | 3,18 / 58A |  | 3,18 / 58A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Groep | Aardlekbeveiliging | [6 empty] | Opmerking
Naam/nr. | Type |  | I Δn gemeten |  | uitschakeltijd tv |  | Testknop
|  |  | [mA] |  | [ms] |  | in orde
1 | B16 |  | 22 |  | 35 |  | ok
2
3