## PvE
Programma van Eisen Bulk gassen Erasmus MC
Het niet voldoen aan een van de onderstaande eisen betekent, dat u wordt uitgesloten van deze aanbesteding. Het programma van eisen en het geaccordeerde programma van wensen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst
| nr. | Omschrijving | Inschrijver moet bijlage aanleveren
A. Assortiment
| Bulk_A1 | Inschrijver kan alle gassen, die het Prijsinvulformulier Bulkgassen genoemd staan, in de in het Prijsinvulformulier Bulkgassen vermelde kwaliteit in bulk leveren. NB: Er mag alleen een technisch gas geoffreerd en geleverd worden, wanneer het fysiek onmogelijk is om een tank, die gevuld moet worden met medisch gas, te vullen met een technisch gas.
| Bulk_A2 | Inschrijver levert op aanvraag productieinformatie en specificaties van de aangeboden producten
B. Logistiek en Voorraadbeheer
| Bulk_B1 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de gassen in het gecontracteerde assortiment. In geval van onverhoopt niet voldoende kunnen leveren om de continuiteit te waarborgen dient Inschrijver zorg te dragen voor de beschikbaarheid van een alternatief, dat alleen na toestemming van de ziekenhuisapotheker geleverd mag worden.
| Bulk_B2 | De inschrijver stelt voldoende apparatuur voor bulkgassen (tanks + verdampers tot de eerste afsluiter) ter beschikking om een adequate bevoorrading van de locaties en continuïteit te garanderen (zie tabblad bulktanks voor de huidige situatie aanwezige tanks). Bij ongewijzigde configuratie dient alle cryogene buitenopslag aantoonbaar te voldoen aan PGS 9:2014 v1.0 (april 2014). Inschrijver dient hiertoe een document aan te leveren bij Opdrachtgever waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van deze versie van PGS 9 wordt voldaan. Inschrijver mag een andere configuratie van tanks aanbieden, maar dient dan een document aan te leveren, waaruit blijkt dat die configuratie aan de nieuwe PGS 9:2021 voldoet. Tevens zal Inschrijver dan volle medewerking aan een eventuele vergunningsaanvraag moeten verlenen. Mocht blijken bij de nieuwe vergunningsaanvraag, dat de configuratie toch niet aan PGS 9:2021 voldoet, dan zal Inschrijver op eigen kosten binnen de termijn die de vergunningsverlener daarvoor stelt, de situatie in lijn brengen met PGS 9:2021 | JA, wanneer afwijkende configuratie van tanks wordt geoffreerd
| Bulk_B3 | De door Inschrijver te plaatsen apparatuur voor bulkgassen past op de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde tankbordessen.
| Bulk_B4 | Apparatuur voor bulkgassen (tanks + verdampers tot de eerste afsluiter) wordt op bruikleen ter beschikking gesteld door de inschrijver en is eigendom van de inschrijver.
| Bulk_B5 | Alle bulktanks zijn voorzien van telemetrie (=elektronisch alarmsysteem dat het niveau van de gas in de opslagtank bewaakt) en aangesloten aan het Gebouw beheer systeem van het Erasmus MC, zodat het Erasmus MC ook zelf de vullingsgraad van de tanks kan inzien.
| Bulk_B6 | Levering van bulkgassen geschiedt op initiatief van inschrijver op basis van telemetrie gegevens. Evt extra levering op afroep van EMC is mogelijk. Bestelling- en alarmniveau in de opslagtanks worden vastgesteld in overleg met het Erasmus MC. Een spoed-levering op afroep van Erasmus MC is mogelijk en levering vindt plaats binnen 24 uur na afroep
C. Kwaliteit, veiligheid en milieu
| Bulk_C1 | De Inschrijver voldoet aan alle vereiste wet - & regelgeving die van toepassing op de te leveren goederen en diensten cq. de Inschrijver voldoet aan de relevante vigerende wet- en regelgeving binnen Nederland en beschikt over de actuele en noodzakelijke vergunningen in het kader van opslag, transport en distributie van industriële en laboratoriumgassen en ziet toe dat de voorschriften worden nageleefd. LET OP; in de gunningsfase kan Opdrachtgever om inzicht cq. opgave van bovenstaande verzoeken.
| Bulk_C2 | Inschrijver voldoet aan alle in de sector relevante NEN-kwaliteitsnormen, die betrekking hebben op de gecontracteerde diensten en producten
| Bulk_C3 | Inschrijver beschikt als producent van medische gassen, over een farmaceutische productievergunning (leverancier verstrekt kopie) en een farmaceutische groothandelsvergunning. Indien Inschrijver medische gassen inkoopt bij een fabrikant: • garandeert de Inschrijver dat de fabrikant voldoet aan de eisen gesteld in de EU-GMP Annex 6: ‘Manufacture of Medicinal Gases’ en beschikt over een farmaceutische productvergunning (GMP). • dient de Inschrijver te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het GDP richtsnoer. | JA
| Bulk_C4 | De kwaliteit van de te leveren medische gassen voldoet aan de eisen van de vigerende Europese Pharmacopee als er een monografie voor het betreffende gas bestaat.
| Bulk_C5 | Inschrijver garandeert de houdbaarheid en zuiverheid van de geleverde gassen
| Bulk_C6 | Inschrijver beschikt over (digitale) actuele veiligheidsbladen & productinformatiebladen en deze direct opvraagbaar en online ter beschikking voor Opdrachtgever.
| Bulk_C7 | De apparatuur voor opslag van bulkgassen voldoet aan alle meest recente vereisten m.b.t. veiligheid volgens de vigerende wet- & regelgeving. U dient toe te lichten, in het implementatieplan, op welke wijze u dit geborgd heeft. | JA
| Bulk_C8 | Opdrachtgever in bijvoorbeeld de rol apotheker of verantwoordelijke gassen heeft het recht tot een periodieke audit (o.a. productie- & verpakkingsproces) en Inschrijver verleent daar alle medewerking aan. Audit via Auditors van KNMP/NVZA met hieruit volgend het predicaat 'goedgekeurde leverancier KNMP/NVZA' voldoet ook.
| Bulk_C9 | Bij twijfel over kwaliteit van het gas wordt direct de ziekenhuisapotheek geinformeerd en eventueel besluit de inschrijver om over te gaan tot recall van de batch. In geval van recall wordt de apotheek spoedig geïnformeerd en er worden acties door de inschrijver ondernomen om zo spoedig mogelijk de voorraad van de betreffende charge te vervangen.
| Bulk_C10 | Inschrijver is verantwoordelijk voor al het onderhoud en evt reparaties aan de apparatuur voor bulkgassen. Alle kosten voor onderhoud zijn verwerkt in het Prijsinvulformulier (bijlage 3b) van het bulkgas. In geval van correctief onderhoud of werkzaamheden aan de apparatuur wordt de apotheker vooraf geïnformeerd. De apotheker geeft apparatuur vrij voordat deze (weer) in gebruik wordt genomen. Apotheek krijgt 1x jaar door de Inschrijver een rapportage van onderhoud en werkzaamheden verricht aan de apparatuur
| Bulk_C11 | Per levering van bulkgassen levert inschrijver een pakbon mee met de datum, tank hoeveelheid geleverd gas en de producent van het gas. In geval van zuurstof en CO2 (koolstofdioxide) in bulk wordt ook per levering een analysecertificaat herleidbaar aan de specifieke charge geleverd, met specificaties, analyseresultaten en getekend door een QP.
| Bulk_C12 | Inschrijver stelt op verzoek een risico analyse (bij voorkeur HAZOP) ter beschikking voor de cryogene installaties. Deze HAZOP moet periodiek – eens in de 5 jaar – geactualiseerd worden door Inschrijver. Op verzoek laat Inschrijver zien aan Opdrachtgever dat de actiepunten van deze HAZOP (op basis van prioriteit) zijn afgehandeld.
| Bulk_C13 | Op verzoek van Opdrachtgever verleent Inschrijver medewerking aan veiligheidsstudies in opdracht van Opdrachtgever die een relatie hebben met de cryogene buitenopslag.
| Bulk_C14 | Inschrijveris op de hoogte van de regels van PGS-9 en stelt de eigenaar onmiddellijk op de hoogte als er in de dagelijkse operatie een afwijking wordt geconstateerd.
| Bulk_C15 | Inschrijver stelt veiligheidsvoorschriften op voor alle activiteiten rondom de cryogene buitenopslag (bijvoorbeeld laden bulkvaten, vullen kleine stikstofvaten etc) en stelt deze op verzoek ter beschikking aan Opdrachtgever. Inschrijver legt daarin ook vast welke opleiding/training en supervisie nodig is voor deze activiteiten.
| Bulk_C16 | Inschrijver en Opdrachtgever lopen eenmaal per tertiaal een ronde waarin zij gezamenlijk het voldoen aan PGS-9 controleren en afspraken maken voor vervolg als er zaken niet op orde zijn. Tijdens deze ronde wordt ook de actualiteit van HAZOP en uitvoering HAZOP acties besproken evenals gerapporteerde (bijna) incidenten.
| Bulk_C17 | Inschrijver informeert medewerkers die voor Opdrachtgever de werkzaamheden uitvoeren regelmatig over veiligheidszaken in betrekking tot bulkopslag cryogene gassen (bijvoorbeeld d.m.v. een maandelijkse toolbox). Tijdens de tertiaal ronde wordt verslag gedaan van deze veiligheid informatie verstrekking.
| Bulk_C18 | Inschrijver rapporteert alle (bijna)incidenten die op het terrein van Opdrachtgever plaatsvinden aan Opdrachtgever en onderzoekt de incidenten waarbij emissies zijn vrijgekomen, persoonlijk letsel is ontstaan en bijna incidenten met een hoog potentieel.
| Bulk_C19 | Inschrijver legt opleiding en ervaring vast van de medewerkers die voor Opdrachtgever de werkzaamheden uitvoeren.
| Bulk_C20 | Inschrijver zorgt dat alle nieuwe medewerkers voldoende zijn geïnformeerd over de specifiek risico’s op het terrein van Opdrachtgever voordat zij te werk worden gesteld. Inschrijver legt schriftelijk vast op welke wijze deze inductie plaatsvindt en vraagt Opdrachtgever om reactie.
| Bulk_C21 | Inschrijver beschikt over een klachtenprocedure.
| Bulk_C22 | Fouten en klachten worden uiterlijk binnen een werkdag in behandeling genomen en zo spoedig mogelijk afgehandeld en gerapporteerd. Terugkoppeling van prognose van afhandeling binnen een werkdag; status van klachtafhandeling wordt regelmatig schriftelijk gerapporteeerd.
| Bulk_C23 | Het transport voldoet gedurende de contractperiode aan de actuele regelgeving van milieuzone Stad Rotterdam.
| Bulk_C24 | Levering van de bulkgassen vindt in minimaal 80% van de gevallen tijdens kantooruren plaats: maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 16:00.
| Bulk_C25 | Inschrijver sluit bij zijn offerte het Sustainability report over 2021 toe dat gecontroleerd is door een accountant, dan wel het jaarverslag waarin het sustainability verslag is geintegreerd. Voorts beantwoordt Inschrijver in een document van maximaal 2 A4 (Arial 10) de volgende vragen: 1. Heeft u KPI's geformuleerd op de gebieden Milieu (Environment), Social en Governance van duurzaamheid?? 2. Welke KPI's heeft u geformuleerd en geef een beschrijving daarvan. Geef aan of deze KPI's en doelen gebaseerd zijn op de Science based targets van het Science based targets Initiative. 3. Op welke wijze monitort u die KPI's? | JA
| Bulk_C26 | Inschrijver houdt zich aan de huisregels van het Erasmus MC en in het bijzonder aan die huisregels zoals vermeld in bijlagen 8 en 10.
D. Facturering en managementinformatie
| Bulk_D1 | Inschrijver factureert onder vermelding van de door Opdrachtgever op te geven jaarinkoopordernummers: * een vast bedrag per maand voor de kosten voor het beschikbaarstellen van de opslaginstallaties, zoals vermeld op het prijsinvulformulier. * de kosten voor het geleverde gas, zoals vermeld op het prijsinvulformulier, per levering of per maand. * maandelijks de verrekening van de energiekosten, zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.4.3.
| Bulk_D2 | Inschrijver specificeert de geleverde gassen op de factuur als volgt: * een regel per aangevulde tank: leverdatum, pakbonnummer, specificatie van het gas (artikelnummer en omschrijving), aantal geleverde eenheden (m3 of kg), prijs per eenheid excl. BTW, totaal regelbedrag excl. BTW Uit de factuur of de managementinformatie is te herleiden welke tank de gefactureerde levering betreft
| Bulk_D3 | Alleen de daadwerkelijk geleverde producten en diensten worden in rekening gebracht. Alleen in het contract genoemde producten en diensten worden geleverd. De levering van diensten en producten dienen te kloppen met de bestellingen. Foutieve facturen worden direct hersteld en digitaal bevestigd.
| Bulk_D4 | Inschrijver levert managementrapportages, die inzicht geven in de kosten en afname per gas en per tank op eigen initiatief in Excel maandelijks aan voor de 15de van de nieuwe maand en wanneer opdrachtgever daarom vraagt. Inschrijver is bereid het format aan te passen op de wensen van opdrachtgever en desgewenst ook de onderliggende detailgegevens aan te leveren. De bedragen in de managementrapportages sluiten aan bij de gefactureerde bedragen.
E. Communicatie
| Bulk_E1 | Communicatie tussen Opdrachtgever en Inschrijver geschiedt te allen tijde in de Nederlandse taal.
| Bulk_E2 | De Inschrijver wijst een vaste accountmanager toe waarmee het Erasmus MC ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen.
| Bulk_E3 | De vaste accountmanager heeft een proactieve houding en is er op gericht om Opdrachtgever te ontzorgen. Wanneer de accountmanager voor langere tijd afwezig is, verstrekt hij/zij Opdrachtgever de contactgegevens van de persoon die hem/haar tijdens die periode vervangt.
| Bulk_E4 | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de Inschrijver een vast aanspreekpunt te zijn; deze is tijdens kantooruren rechtstreeks benaderbaar voor het Erasmus MC.
| Bulk_E5 | De Inschrijver maakt de afspraken voor het kwartaaloverleg met Opdrachtgever en handelt de acties die van het overleg komen voor de afgesproken deadlines af. De Inschrijver maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen digitaal een kopie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC.
| Bulk_E6 | Inschrijver rapporteert diverse Key Performance Indicators (KPI's) maandelijks aan het Erasmus MC (wo in ieder geval kosten van de geleverde gassen en diensten, leverbetrouwbaarheid, doorlooptijd, aantal meldingen, aantal klachten, aantal gerealiseerde verbeteringen etc). De inhoud van de maandrapportage wordt in gezamenlijkheid vastgesteld. Projecten en deadlines m.b.t. continue verbetering worden onderling afgesproken.
| Bulk_E7 | Inschrijver informeert Opdrachtgever onmiddellijk (Altijd eerst telefonisch én per e-mail, met afgesproken contactpersonen) zodra zich (structurele) problemen voordoen die van invloed kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor akkoord:
Datum ondertekening:
Handtekening:
Functionaris:

## gegevens bulktanks Erasmus MC
Constellatie installaties t.b.v. opslag en distributie van bulkgassen | omschrijving | locatie | Bordesnummer | extern nummer | opmerking | volume tank in liters INDICATIEF voor de situatie op het moment van start implementatie
tank 1 | Zuurstof, medisch | Terrein P26 naast gebouw Rg | ZM_Z_SV__5401 | nnb | noodbron | 12000
tank 2 | Zuurstof tank technisch t.b.v. Pharmafilter | Terrein P26 naast gebouw Rg | ZM_Z_SV__5401 | N2-1295 |  | 9600
tank 3 | Stikstof tank | Terrein tussen gebouw Bd en Be | ZM_BD_BE_5401 | N2-0007 |  | 6320
tank 4 | Stikstof tank | Terrein tussen gebouw Bd en Be | ZM_BD_BE_5401 | N2-0006 |  | 20356
tank 5 | Stikstof tank tbv gasvormig stikstof | Terrein P23 tussen gebouw Cf en Fh | ZM_CF_FH_5401 | N2-0027 |  | 6385
tank 6 | Stikstof tank tbv Cryo | Terrein P23 tussen gebouw Cf en Fh | ZM_CF_FH_5401 | N2-0031 |  | 20357
tank 7 | Zuurstof tank medisch | Terrein P23 tussen gebouw Fg en Fh | ZM_FG_FH_5401 | nnb | hoofdbron | 32000
tank 8 | Zuurstof tank medisch | Terrein P23 tussen gebouw Fg en Fh | ZM_FG_FH_5401 | N2-0030 | reserve bron | 6504
tank 9 | Koolzuur tank technisch | Terrein P23 tussen gebouw Fg en Fh | ZM_FG_FH_5401 | N2-0028 |  | 3200
tank 10 | Koolzuur tank medisch | Terrein P23 tussen gebouw Fg en Fh | ZM_FG_FH_5401 | N2-1294 |  | 6000
Op onderstaande plattegrond van het Erasmus MC zijn de bordessen van de tanks met een rood kader aangegeven