| Inventarisatie- en keuzedocument brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie |  |
| --- | --- |
| <Foto object> |  |
| <Objectnr.><Objectnaam> <Gebouwnr.><Gebouwomschrijving> |  |
| Versie | <Versienr.> |
| Datum | <Datum> |
| Status | <Concept/Definitief> |

In dit document zijn tekstblokken opgenomen, als toelichting op het te hanteren format. Bij de indiening van het document moeten de tekstblokken worden verwijderd.

Algemeen:

Alle blauw gemarkeerde onderdelen moeten door de Opdrachtnemer worden ingevuld teneinde te komen tot een accepteerbaar document.

Belangrijk:

Dit document betreft geen advies aan de Opdrachtgever, maar een vastlegging van de geïnventariseerde gegevens en de keuzes en besluiten die hieromtrent zijn gemaakt.

| Colofon |  |
| --- | --- |
| Opdrachtgever | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
|  | Rijksvastgoedbedrijf |
|  | Directie Transacties en Projecten |
|  | Korte Voorhout 7 |
|  | Postbus 16169 |
|  | 2500 BD Den Haag |
| Projectnummer | <Projectnummer Opdrachtgever> |
| Opdrachtnummer | <Opdrachtnummer> |
| Opdrachtnemer | <Naam Opdrachtnemer> |
|  | <Adres Opdrachtnemer> |
|  | <Postcode Opdrachtnemer><Plaats Opdrachtnemer> |
| Opgesteld door | <Naam opsteller><Functie opsteller> |
| Gecontroleerd door | <Naam controleur><Functie controleur> |
| Vrijgave door | <Naam vrijgave><Functie vrijgave> |

Samenvatting

Aanleiding

Het Ministerie van Defensie heeft een uitgebreide vastgoedportefeuille met zeer diverse gebouwfuncties. Een gedeelte van deze vastgoedportefeuille is voorzien van juridisch verplichte brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Om te voldoen aan de juridische eisen is (het eerder) vervangen noodzakelijk.

Naast de juridisch verplichte brandmeldinstallaties is er binnen Defensie ook een aanzienlijk aantal beleidsmatig vereiste brandmeldinstallaties. Dit zijn de voorzieningen die benodigd zijn voor het beschermen van essentieel operationeel materieel, waarbij schadelastbeperking van groot belang is. Hiervoor is eveneens in samenhang met de juridisch verplichte installaties vervroegde vervanging nodig. Het betreft in dit geval een interne verplichting binnen Defensie.

Afwegingskader

De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie valt op basis van leeftijd en/of uitvoering <wel/niet> binnen de scope van het vervangingsprogramma van Defensie.

Toelichting:

Overnemen uit hoofdstuk 3.

Op basis van de juridische grondslagen is <een/geen> brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist. Deze moet zijn uitgevoerd met een bewakingsomvang <volledige/gedeeltelijke/ruimte/niet-automatische/object> bewaking in combinatie met een <luid alarm A/luid alarm B/stil alarm> ontruimingsalarminstallatie <ter plaatse van samenvallende vluchtroutes>.

Op grond van de beleidsmatige grondslagen is <een/geen> brandmeldinstallatie vereist. Deze moet zijn uitgevoerd met een bewakingsomvang <volledige/ gedeeltelijke/ruimte/niet-automatische/object> bewaking. Bij aanwezigheid van een brandmeldinstallatie wordt tevens voorzien in een <luid alarm A/luid alarm B/stil alarm> ontruimingsalarminstallatie.

Toelichting:

Overnemen uit hoofdstuk 4.

Besluitvorming opdrachtgever

<Niet van toepassing / besluiten opdrachtgever verwoorden>.

Uitvoeringsbesluit

Op basis van het afwegingskader en de besluitvorming door de opdrachtgever is ervoor gekozen om de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in gebouw <gebouwnaam>, gesitueerd op <objectnaam> <niet> te vervangen <overeenkomstig de vastgestelde uitvoering en omvang>.

Fabricaatkeuze

Gelet op de nog resterende brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties op het object, welke vallen buiten de scope van het vervangingsprogramma, is gekozen voor een <fabricaat BMI/OAI> <type BMI/OAI> brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Inhoud

1.	Inleiding	6

1.1.	Aanleiding	6

1.2.	Doel van dit document	6

1.3.	Brondocumenten	6

2.	Inventarisatie huidige situatie	7

2.1.	Algemeen	7

2.2.	Object- en gebouwgegevens	7

2.3.	Brandmeldinstallatie gebouw	7

2.3.1.	Installatiegegevens	7

2.3.2.	Documentatie	7

2.3.3.	Bewakingsomvang	8

2.3.4.	Detectievormen	8

2.3.5.	Sturingen	9

2.3.6.	Doormelding	10

2.4.	Ontruimingsalarminstallatie gebouw	10

2.4.1.	Installatiegegevens	10

2.4.2.	Documentatie	11

2.4.3.	Uitvoering ontruimingsalarminstallatie	11

2.4.4.	Geluidsniveaus	11

2.5.	Overige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties object	12

2.6.	Gebruiks- en uitvoeringsaspecten	12

2.6.1.	Explosieveiligheid	12

2.6.2.	Verontreinigingen	12

2.6.3.	Monumentale status	12

2.6.4.	Randvoorwaarden uitvoering	12

3.	Afwegingskader	13

3.1.	Algemeen	13

3.2.	Toetsing scope vervangingsprogramma	13

3.3.	Brandmeldinstallatie	13

3.3.1.	Juridische grondslagen	13

3.3.2.	Beleidsmatige grondslagen	14

3.3.3.	Bewakingsomvang	16

3.3.4.	Bijzondere vormen van detectie	16

3.3.5.	Doormelding	18

3.4.	Ontruimingsalarminstallatie	18

4.	Besluitvorming opdrachtgever	19

4.1.	Inleiding	19

4.2.	Besluiten	19

4.2.1.	Ten aanzien van scope vervangingsprogramma	19

4.2.2.	Ten aanzien van vastgoedportefeuille Defensie	19

4.2.3.	Ten aanzien van maatwerk beleidsmatige grondslagen	19

4.3.	Uitvoeringsbesluit	19

4.4.	Aandachtspunten voor uitvoering	19

4.5.	Gesignaleerde risico’s	19

Bijlage 1: overige fabricaten/types op object	21

Inleiding

Aanleiding

Het Ministerie van Defensie heeft een uitgebreide vastgoedportefeuille met zeer diverse gebouwfuncties. Een gedeelte van deze vastgoedportefeuille is voorzien van juridisch verplichte brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Om te voldoen aan de juridische eisen is (het eerder) vervangen noodzakelijk.

Naast de juridisch verplichte brandmeldinstallaties is er binnen Defensie ook een aanzienlijk aantal beleidsmatig vereiste brandmeldinstallaties. Dit zijn de voorzieningen die benodigd zijn voor het beschermen van essentieel operationeel materieel, waarbij schadelastbeperking van groot belang is. Hiervoor is eveneens in samenhang met de juridisch verplichte installaties vervroegde vervanging nodig. Het betreft in dit geval een interne verplichting binnen Defensie.

Doel van dit document

Dit inventarisatie- en keuzedocument heeft als doel om inzicht te geven in de omvang en uitvoering van de bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in het beschouwde gebouw en de situatie zoals deze gerealiseerd zal gaan worden op basis van de van toepassing zijnde juridische en beleidsmatige grondslagen en de eventuele besluitvorming door de Opdrachtgever hieromtrent.

Brondocumenten

Toelichting:

Onder referentie wordt verstaan het kenmerk en/of de datum van het betreffende document. Denk hierbij ook aan van toepassing zijnde aanvullings- en correctiebladen.

De volgende documenten zijn als basis gebruikt voor dit document:

| Brondocument |  | Referentie |
| --- | --- | --- |
| Vraagspecificatie |  |  |
| Annexen |  |  |
| Grondslagbepaling en Defensieonderdeel specifieke bepalingen |  |  |
|  | NEN 2535 - Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen |  |
|  | NEN 2575-1 - Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 1: Algemeen |  |
|  | NEN 2575-2 - Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A |  |
|  | NEN 2575-3 - Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B |  |
|  | NPR 2576 - Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor transmissiewegen |  |
|  | Omgevingsvergunning voor het aspect bouwen |  |
|  | Omgevingsvergunning voor het aspect milieu |  |
|  | Explosieveiligheidsdocument |  |
|  | Aanwijzing archiefruimten in het kader van de Archiefwet |  |
|  | Aanwijzing in het kader van de Erfgoedwet |  |

Tabel 1

Inventarisatie huidige situatie

Algemeen

In dit hoofdstuk is de huidige omvang en uitvoering van de bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie inzichtelijk gemaakt.

Object- en gebouwgegevens

In onderstaande tabel zijn de relevante gegevens van het object en het gebouw weergegeven:

| Onderdeel |  |
| --- | --- |
| Objectgegevens | <Objectnaam> |
|  | <Objectadres> |
|  | <Objectpostcode/-plaats> |
| Gebouwgegevens | <Gebouwnaam> |
|  | <Gebouwfunctie> |
|  | <Aantal> bouwlagen |
|  | <Totale gebruiksoppervlakte> m2 gebruiksoppervlakte |
| Gebruiksfunctie | <Gebruiksfunctie van het gebouw volgens Bouwbesluit 2012> |
| Person of Contact (POC) | <Naam contactpersoon> |

Tabel 2

Brandmeldinstallatie gebouw

Installatiegegevens

De bestaande brandmeldinstallatie is als volgt samengesteld:

| Onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrikant |  |  |  |
| Type centrale |  |  |  |
| Locatie centrale | <Bouwdeel> |  |  |
|  | <Soort ruimte> |  |  |
|  | <Ruimte nummer> |  |  |
| Systeemintegratie | Ontruimingsalarminstallatie |  |  |
|  | Bluscommandocentrale |  |  |
| Statusinformatie | Recent onderhouden (< 1 jaar) | Ja | Nee |
|  | Recent geïnspecteerd (< 1 jaar) | Ja | Nee |
|  | Buiten gebruik gesteld | Ja | Nee |
|  | Type installatie uitgefaseerd | Ja | Nee |

Tabel 3

Documentatie

Toelichting:

Onder referentie wordt verstaan het kenmerk en/of de datum van het betreffende document.

Van de bestaande brandmeldinstallatie is de volgende documentatie beschikbaar:

| Document |  | Referentie |
| --- | --- | --- |
|  | Logboek |  |
|  | Blokschema |  |
|  | Stuurfunctiematrix |  |
|  | Projectietekeningen |  |
|  | Aanzichten van panelen |  |
|  | Melderverdeelstaat / lusvolgorde |  |
|  | Programma van Eisen + eventuele Nota’s van Aanvullingen |  |
|  | Rapport van Oplevering |  |
|  | Rapport van Onderhoud |  |
|  | Verslagen van uitgevoerde proefbranden |  |
|  | Certificaten/conformiteitsverklaringen componenten |  |
|  | Productcertificaat van Levering |  |
|  | Productcertificaat van Installatie |  |
|  | Productcertificaat van Onderhoud |  |
|  | Inspectierapport met conclusie |  |
|  | Inspectiecertificaat |  |

Toelichting:

Onder referentie wordt verstaan het kenmerk en/of de datum van het betreffende document.

Tabel 4

Bewakingsomvang

De bestaande brandmeldinstallatie is uitgevoerd met de volgende bewakingsomvang:

| Uitvoering | Opmerkingen |
| --- | --- |
| Volledige bewaking |  |
| Gedeeltelijke bewaking |  |
| Ruimtebewaking (in relatie tot vluchten) |  |
| Niet-automatische bewaking |  |
| Ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte) |  |
| Objectbewaking |  |
| Toelichting ruimtebewaking: |  |
| Toelichting objectbewaking: |  |

Tabel 5

Detectievormen

In de bestaande brandmeldinstallatie zijn de volgende vormen van detectie toegepast in de genoemde aantallen:

| Type detectie | Aantal | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Handbrandmelder | <Aantal> |  |
| Optische rookmelder | <Aantal> |  |
| Multicriteria/multisensor melder | <Aantal> |  |
| Thermisch maximaal melder | <Aantal> |  |
| Thermisch differentiaal melder | <Aantal> |  |
| Verwarmde sokkel | <Aantal> |  |
| ASD-systeem | <Aantal> |  |
| Vlammenmelder | <Aantal> |  |
| Sensorkabel | <Aantal> |  |
| Lineaire optische melders | <Aantal> |  |
| Overig, namelijk: | <Aantal> |  |

Tabel 6

Detectievormen, waarbij gebruik is gemaakt van ioniserende of anderszins schadelijke straling, zijn nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

| Type detectie | Aantal | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Ionisatiemelder | <Aantal> |  |
| Overig, namelijk: | <Aantal> |  |

Tabel 7

Sturingen

De bestaande brandmeldinstallatie voert de sturingen uit genoemd in onderstaande tabel, waarbij de reactie van de uitgevoerde sturing is bepaald aan de hand van functionele testen.

Toelichting:

Onder reactie wordt verstaan de wijziging in toestand van de aangestuurde installatie als gevolg van een brandmelding. Dit moet middels functionele testen worden vastgesteld.

Voorbeelden:

- Een ontruimings-alarminstallatie wordt geactiveerd.

- Een schuifdeur-automaat wordt vrijgegeven of open gestuurd.

- Luchtbehandelings-installaties worden afgeschakeld of op …% geschakeld.

| Soort sturing | Handbrand-melder | Automatische brandmelder | Reactie Omschrijving van de reactie van de aangestuurde installatie als gevolg van een brandmelding. Hieruit moet blijken of de sturing functioneert, niet functioneert of ontbreekt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ontruimingsalarminstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Sprinklerinstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Blusschuiminstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Blusgasinstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| RWA-installatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Overdrukinstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Kleefmagneetinstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Brandwerende deuren |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Brandwerende rolschermen |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Brandwerende rolluiken |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Beveiligingsinstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Tourniquet |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Schuifdeurautomaat |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Luchtbehandeling – toevoer |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Luchtbehandeling – afvoer |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Luchtbehandeling – recirculatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Brandweerlift |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Personenlift |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Goederenlift |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Noodstroomvoorziening |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Noodverlichtingsinstallatie |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Brandweerpaneel |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Nevenpaneel |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Bedieningspaneel |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Flitslicht brandweeringang |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Brandweeringang |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Sleutelkluis |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Bluswatervoorziening |  |  | <Omschrijving reactie> |
| Anders, namelijk: |  |  | <Omschrijving reactie> |

Tabel 8

Afwijkingen tussen bovenstaande tabel en de op locatie aanwezige documentatie zijn in onderstaande tabel geregistreerd.

Toelichting:

Onder afwijkingen worden de sturingen verstaan die niet overeenkomstig het ontwerp (PvE/detailontwerp) functioneren

| Sturing | Geconstateerde afwijking Beschrijving geconstateerde afwijking inclusief het deel van de koppeling met de te sturen installatie wat niet voldoet |
| --- | --- |
| <Benoem sturing> | <Omschrijving geconstateerde afwijking> |
| <Benoem sturing> | <Omschrijving geconstateerde afwijking> |
| <Benoem sturing> | <Omschrijving geconstateerde afwijking> |
| <Benoem sturing> | <Omschrijving geconstateerde afwijking> |
| <Benoem sturing> | <Omschrijving geconstateerde afwijking> |

Tabel 9

Doormelding

Toelichting:

Het betreft de huidige doormelding van brand- en storingsmeldingen, inclusief de verificatie van de correcte ontvangst van de meldingen.

De doormelding van brand- en storingsmeldingen vindt als volgt plaats:

| Ontvangststation | Brand - Primair | Brand -Secundair | Storing | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regionale alarmcentrale (RAC) |  |  |  |  |
| Particuliere alarmcentrale (PAC) |  |  |  |  |
| AC Korps Marine Brandweer |  |  |  |  |
| Meldkamer brandweer CLSK |  |  |  |  |
| Centrale meldkamer DBBO |  |  |  |  |
| Wachtpost DBBO |  |  |  |  |
| Overig, namelijk: |  |  |  |  |

Toelichting:

Afhankelijk van situatie ter plaatse alinea 2 of 3 verwijderen.

Tabel 10

Op het object is <een/geen> Stanley Concentrator systeem aanwezig. Doormelding van de in tabel 10 bedoelde brand- en storingsmeldingen vindt plaats op <contactbasis (doormeldapparatuur) / contactbasis (inputmodule) / softwarebasis (glasvezelnetwerk)>.

Ten behoeve van de doormelding op contactbasis zijn <aantal> contacten benodigd; in de aangetroffen situatie zijn <aantal> contacten beschikbaar.

De overige centrales binnen het glasvezelnetwerk zijn van het fabricaat <fabricaat> en type <productlijn>. Ten behoeve van de netwerkfunctionaliteit zal hierop aangesloten moeten worden.

Ontruimingsalarminstallatie gebouw

Installatiegegevens

Toelichting:

De optie “niet van toepassing” geldt uitsluitend voor deze tabel bij een volledig geïntegreerde ontruimingsalarm-installatie

De bestaande ontruimingsalarminstallatie is als volgt samengesteld:

| Onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrikant |  |  |  |
| Type centrale |  |  |  |
| Locatie centrale | <Bouwdeel> |  |  |
|  | <Soort ruimte> |  |  |
|  | <Ruimte nummer> |  |  |
| Statusinformatie | Recent onderhouden (< 1 jaar) | Ja | Nee |
|  | Recent geïnspecteerd (< 1 jaar) | Ja | Nee |
|  | Buiten gebruik gesteld | Ja | Nee |
|  | Type installatie uitgefaseerd | Ja | Nee |
| Niet van toepassing (bij integratie in de brandmeldinstallatie). |  |  |  |

Tabel 11

Documentatie

Van de bestaande ontruimingsalarminstallatie is de volgende documentatie beschikbaar:

Toelichting:

Onder referentie wordt verstaan het kenmerk en/of de datum van het betreffende document

Bij een volledig geïntegreerde ontruimingsalarm-installatie kan voor een deel van de documenten de referentie vermeld bij de brandmeldinstallatie worden overgenomen

| Document |  | Referentie |
| --- | --- | --- |
|  | Logboek |  |
|  | Blokschema |  |
|  | Projectietekeningen |  |
|  | Aanzichten van panelen |  |
|  | Programma van Eisen + eventuele Nota’s van Aanvullingen |  |
|  | Rapport van Oplevering |  |
|  | Rapport van Onderhoud |  |
|  | Rapporten van uitgevoerde geluidsmetingen |  |
|  | Certificaten/conformiteitsverklaringen componenten |  |
|  | Productcertificaat van Levering |  |
|  | Productcertificaat van Installatie |  |
|  | Productcertificaat van Onderhoud |  |
|  | Inspectierapport met conclusie |  |
|  | Inspectiecertificaat |  |

Tabel 12

Uitvoering ontruimingsalarminstallatie

De bestaande ontruimingsalarminstallatie is als volgt uitgevoerd:

| Uitvoering | Opmerkingen |
| --- | --- |
| Luid alarm type A ontruimingsalarminstallatie |  |
| Luid alarm type B ontruimingsalarminstallatie |  |
| Slow-whoop signaalgevers ter plaatse van samenvallende vluchtroutes in de zin van artikel 6.20, lid 5, van het Bouwbesluit 2012 |  |
| Stil alarm ontruimingsalarminstallatie - optische signaalgevers |  |
| Anders, namelijk: |  |
| Toelichting optische signaalgevers: |  |

Tabel 13

Geluidsniveaus

Ruimten waar een omgevingsgeluidsniveau heerst van 59 dB(A) of meer vereisen specifieke aandacht bij de projectie van luid alarm ontruimingsalarminstallaties. In het beschouwde gebouw betreft het de volgende ruimten:

| Ruimte | Indicatie omgevingsgeluidsniveau |
| --- | --- |
| <Omschrijving ruimte> | <Indicatie geluidsniveau> dB(A) |
| <Omschrijving ruimte> | <Indicatie geluidsniveau> dB(A) |
| <Omschrijving ruimte> | <Indicatie geluidsniveau> dB(A) |

Tabel 14

Overige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties object

Als bijlage bij dit inventarisatie- en keuzedocument is een overzicht toegevoegd van de overige op het object aanwezige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, welke vallen buiten de scope van het vervangingsprogramma. Een samenvatting is opgenomen in onderstaande tabel:

| Fabricaat | Type | Aantal |
| --- | --- | --- |
| <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Aantal BMI/OAI’s> stuks |
| <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Aantal BMI/OAI’s> stuks |
| <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Aantal BMI/OAI’s> stuks |
| <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Aantal BMI/OAI’s> stuks |
| <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Aantal BMI/OAI’s> stuks |

Tabel 15

Gebruiks- en uitvoeringsaspecten

Toelichting:

Tweede alinea verwijderen indien geen explosieveiligheids-document van toepassing is

Explosieveiligheid

Voor het gebouw is <een/geen> explosieveiligheidsdocument <beschikbaar/niet van toepassing>.

Uit het explosieveiligheidsdocument komt naar voren dat <wel/geen> aanvullende eisen ten aanzien van explosieveiligheid van toepassing zijn. De ruimten waarop deze aanvullende eisen betrekking hebben zijn:

- <Omschrijving ruimte>;

- <Omschrijving ruimte>;

Toelichting:

Tweede zin en opsomming verwijderen indien niet van toepassing

<Omschrijving ruimte>.

Op (delen van) het gebouw is de MP 40-21 <niet> van toepassing. De ruimten waarop de MP 40-21 van toepassing is, zijn:

- <Omschrijving ruimte>;

- <Omschrijving ruimte>;

- <Omschrijving ruimte>.

Verontreinigingen

Toelichting:

Tweede alinea verwijderen indien het gebouw van na 1994 is

Asbestverontreiniging

Het gebouw dateert <wel/niet> van voor 1994. Uitgangspunt is dan ook dat asbest <wel/niet> aanwezig kan zijn. Van het gebouw is <een/geen> asbestinventarisatierapportage (AIR) voorhanden.

De beschikbare asbestinventarisatierapportage is <onvoldoende/voldoende> actueel en/of biedt <onvoldoende/voldoende> informatie in relatie tot de vereiste werkzaamheden.

Overige verontreinigingen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het <wel/niet> noodzakelijk om bewerkingen uit te voeren op bouwconstructieonderdelen, welke zijn voorzien van een verflaag of coating en waarbij de bewerking een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn daarmee <wel/niet> van toepassing.

Toelichting:

Tweede zin verwijderen indien niet van toepassing

Monumentale status

Op het gebouw is <wel/geen> aanwijzing in het kader van de Erfgoedwet van toepassing. De vervanging van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie valt <wel/niet> binnen de aanraakbaarheid van de aanwijzing. Aanvullende maatregelen ter bescherming van het gebouw zijn daarmee <wel/niet> van toepassing.

Toelichting:

Beschrijf hier welke beperkingen of aandachtspunten er op de realisatie van toepassing zijn

Randvoorwaarden uitvoering

<Beschrijving van de randvoorwaarden voor uitvoering, zoals toegankelijkheid, geluidsbeperkende maatregelen, e.d.>

Afwegingskader

Algemeen

In dit hoofdstuk is bepaald wat de vereiste bewakingsomvang en uitvoering van de te realiseren brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet zijn.

Als basis hiervoor zijn de in hoofdstuk 1 vermelde brondocumenten gehanteerd en de in hoofdstuk 2 geïnventariseerde gegevens omtrent de huidige situatie.

Toetsing scope vervangingsprogramma

Voordat het afwegingskader op basis van de juridische en beleidsmatige grondslagen kan worden doorlopen, moet worden vastgesteld of de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie in het gebouw valt binnen de scope van het vervangingsprogramma:

Toelichting:

Het gaat hierbij om het moment van opleveren aan de Opdrachtgever, welke plaats moet hebben gevonden op uiterlijk 31-12-2009

Criteria voor scope vervangingsprogramma

Aanleg bestaande brandmeldinstallatie vóór 2010

Aanleg bestaande ontruimingsalarminstallatie vóór 2010

De aanleg van de bestaande brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie dateert van na 2010 en valt daarmee buiten de scope van het vervangingsprogramma

Tabel 16

Aanvullend moet worden vastgesteld of voor de bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie nog componenten leverbaar zijn:

Toelichting:

Alleen invullen als daadwerkelijk de technische ondersteuning vanuit de fabrikant is beëindigd

| Criteria voor besluitvorming opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Type brandmeldinstallatie uitgefaseerd per | <Jaartal einde ondersteuning > |
| Type ontruimingsalarminstallatie uitgefaseerd per | <Jaartal einde ondersteuning > |
| Opmerking: Indien de bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op basis van leeftijd niet binnen de scope van het vervangingsprogramma valt, maar er wel sprake is van een uitgefaseerde brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie, is nader overleg met de opdrachtgever vereist. |  |

Tabel 17

Eventuele besluitvorming van de opdrachtgever ten aanzien van de scope van het vervangingsprogramma is omschreven in hoofdstuk 4.

Brandmeldinstallatie

Juridische grondslagen

Toelichting:

De criteria behorende bij het aspect veilig vluchten moeten worden gerelateerd aan de gebruiksfunctie, zoals bedoeld in tabel 1 van het Bouwbesluit 2012

In onderstaande tabel is de toetsing aan de juridische grondslagen verwoord:

| Aspect | Criterium | Bron / referentie |
| --- | --- | --- |
| Veilig vluchten | Hoogte hoogste vloer boven meetniveau |  |
|  | > 1,5 m1 |  |
|  | > 4,1 m1 |  |
|  | > 5,0 m1 |  |
|  | > 20,0 m1 |  |
|  | Gebruiksoppervlakte |  |
|  | > 200 m2 |  |
|  | > 250 m2 |  |
|  | > 500 m2 |  |
|  | > 750 m2 |  |
|  | > 1.000 m2 |  |
|  | > 1.500 m2 |  |
|  | > 2.500 m2 |  |
|  | Samenvallende vluchtroutes |  |
|  | Samenvallende vluchtroutes in de zin van artikel 6.20, lid 5, van het Bouwbesluit 2012 |  |
|  | Toelichting hoogte en oppervlaktecriterium: |  |
| Gelijkwaardigheid | Brandmeldinstallatie conform de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen vereist in het kader van gelijkwaardige veiligheid (Bouwbesluit 2012, artikel 1.3) |  |
| Bescherming milieu | PGS 15-opslagvoorziening overeenkomstig de omgevings- vergunning voor het aspect milieu, waarvoor een brand- meldinstallatie is vereist |  |
| Schadebeperking archief | Archiefruimte in de zin van artikel 30, lid 6, van de Archief- regeling |  |

Toelichting:

Onder bron / referentie wordt verstaan de basis waarop de conformiteit met een criterium is vastgesteld, bijvoorbeeld tekeningen of iets dergelijks.

In geval van de aspecten gelijkwaardigheid, bescherming milieu en schadebeperking archief dient dit een vergunning, besluit of aanwijzing van het bevoegd gezag te zijn.

Tabel 18

Op basis van de hiervoor beschreven juridische grondslagen is inspectiecertificering <met onderstaande inspectiefrequentie> <niet> van toepassing.

Inspectiefrequentie

Jaarlijks

Driejaarlijks

Tabel 19

Beleidsmatige grondslagen

Toelichting:

Toepassing van beleidsmatige grondslagen moet worden onderbouwd middels een verwijzing naar een bron (persoon) of referentie (document)

In onderstaande tabel is de toetsing aan de beleidsmatige grondslagen verwoord:

| Aspect | Criterium | Bron / referentie |
| --- | --- | --- |
| Operationele bedrijfsvoering | Vervangingswaarde goederen en/of materieel > € 10 miljoen |  |
|  | Inzetbaarheid direct in gevaar door onvervangbaar goederen en/of materieel |  |
|  | Inzetbaarheid direct in gevaar bij wegvallen proces(sen) |  |
| Brandbeveiligingsconcept legeringsgebouwen | Gebouw betreft legeringsgebouw |  |
| Maatwerk | Aanwijzing in het kader van maatwerk |  |

Toelichting:

Maatwerk is uitsluitend voorbehouden aan de Opdrachtgever en vereist derhalve vooraf afstemming.

Tabel 20

Bewakingsomvang

Op grond van de hiervoor vastgestelde grondslagen moet de brandmeldinstallatie worden uitgevoerd met de volgende bewakingsomvang:

Toelichting:

In deze tabel wordt de resultante van de juridische en beleidsmatige grondslagen vermeld, met een verwijzing (bron/referentie) naar de maatgevende eis

| Onderdeel | Uitvoering | Bron / referentie |
| --- | --- | --- |
| Brandmeldinstallatie | Volledige bewaking |  |
|  | Gedeeltelijke bewaking |  |
|  | Ruimtebewaking (in relatie tot vluchten) |  |
|  | Niet-automatische bewaking |  |
|  | Ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte) |  |
|  | Objectbewaking |  |
| Toelichting ruimtebewaking: |  |  |
| Toelichting objectbewaking: |  |  |

Tabel 21

Bijzondere vormen van detectie

Om invulling te geven aan de prestatie-eisen uit de van toepassing zijnde normen is een bijzondere vorm van branddetectie, of aanvullende voorzieningen ten behoeve van branddetectie, vereist, zoals vermeld en toegelicht in onderstaande tabel:

Toelichting:

Onder bron / referentie kan een normatieve verwijzing worden verstaan, maar bijvoorbeeld ook een aanvullende eis vanuit het document Grondslagbepaling en Defensieonderdeel specifieke voorwaarden

|  | Locatie | Bron / referentie |
| --- | --- | --- |
| Multicriteria melder |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Thermische melder - maximaal |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Thermische melder - differentiaal |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Verwarmde sokkel |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| ASD-systeem |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Vlammenmelder |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Sensorkabel |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Lineaire optische melder |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Overig, namelijk: |  |  |
|  | Motivatie: |  |
| Niet van toepassing |  |  |

Tabel 22

Doormelding

Toelichting:

In deze tabel wordt de gewenste situatie met betrekking tot doormelding van brand- en storingsmeldingen weergegeven, e.e.a. overeenkomstig bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 en/of het document Grondslagbepaling en Defensieonderdeel specifieke voorwaarden.

Wanneer de huidige situatie niet afwijkt, de 2e zin van de 2e alinea verwijderen.

De doormelding van brand- en storingsmeldingen moet als volgt plaats gaan vinden:

| Soort doormelding | Ontvangststation | Bron / referentie |
| --- | --- | --- |
| Brand - primair | Regionale alarmcentrale (RAC) |  |
|  | Particuliere alarmcentrale (PAC) |  |
|  | AC Korps Marine Brandweer |  |
|  | Meldkamer brandweer CLSK |  |
|  | Centrale meldkamer DBBO |  |
|  | Wachtpost DBBO |  |
|  | Overig, namelijk: |  |
| Brand - secundair | Regionale alarmcentrale (RAC) |  |
|  | Particuliere alarmcentrale (PAC) |  |
|  | AC Korps Marine Brandweer |  |
|  | Meldkamer brandweer CLSK |  |
|  | Centrale meldkamer DBBO |  |
|  | Wachtpost DBBO |  |
|  | Overig, namelijk: |  |
| Storing | Regionale alarmcentrale (RAC) |  |
|  | Particuliere alarmcentrale (PAC) |  |
|  | AC Korps Marine Brandweer |  |
|  | Meldkamer brandweer CLSK |  |
|  | Centrale meldkamer DBBO |  |
|  | Wachtpost DBBO |  |
|  | Overig, namelijk: |  |

Tabel 23

De huidige doormelding van brand- en storingsmeldingen wijkt <niet> af van de hierboven vermelde indeling. Gezien de scope van het vervangingsprogramma wordt de huidige doormelding gehandhaafd.

Ontruimingsalarminstallatie

Op grond van het gebruik, de oppervlakte van het gebouw alsmede de beoogde bezetting moet worden voorzien in een ontruimingsalarminstallatie overeenkomstig onderstaande tabel:

| Onderdeel | Uitvoering | Bron / referentie |
| --- | --- | --- |
| Ontruimingsalarm-installatie | Luid alarm type A ontruimingsalarminstallatie |  |
|  | Luid alarm type B ontruimingsalarminstallatie |  |
|  | Slow-whoop signaalgevers ter plaatse van samenvallende vluchtroutes in de zin van artikel 6.20, lid 5, van het Bouwbesluit 2012 |  |
|  | Stil alarm ontruimingsalarm- installatie - optische signaalgevers |  |
|  | Anders, namelijk: |  |
| Toelichting optische signaalgevers: |  |  |

Tabel 24

Toelichting:

In dit hoofdstuk wordt de eventuele besluitvorming van de opdrachtgever vastgelegd. Afstemming hieromtrent zal voor indiening van het document plaats moeten vinden.

Besluitvorming opdrachtgever

Inleiding

Gedurende de voorbereiding en uitvoering van de het vervangingsprogramma kan de situatie zich voordoen dat besluitvorming door de opdrachtgever noodzakelijk is. Deze besluiten zijn vastgelegd in het vervolg van dit hoofdstuk. Tevens is voor alle beschouwde brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties een uitvoeringsbesluit geformuleerd.

Besluiten

Ten aanzien van scope vervangingsprogramma

<Niet van toepassing / besluitvorming opdrachtgever met betrekking tot paragraaf 3.2 opnemen>.

Ten aanzien van vastgoedportefeuille Defensie

<Niet van toepassing / besluitvorming opdrachtgever opnemen>.

Ten aanzien van maatwerk beleidsmatige grondslagen

<Niet van toepassing / besluitvorming opdrachtgever met betrekking tot paragraaf 3.3.2 opnemen>.

Uitvoeringsbesluit

Op basis van het afwegingskader <en de besluitvorming door de opdrachtgever> is ervoor gekozen om de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in gebouw <gebouwnaam>, gesitueerd op <objectnaam> <niet> te vervangen <overeenkomstig de in hoofdstuk 3 vastgestelde uitvoering en omvang>.

<Aanleiding voor de vervanging is de leeftijd van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (<2010) en/of de uitfasering van het bestaande type installatie.>

Fabricaatkeuze

Gelet op de nog resterende brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties op het object, welke vallen buiten de scope van het vervangingsprogramma, is gekozen voor een <fabricaat BMI/OAI> <type BMI/OAI> brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Aandachtspunten voor uitvoering

Ten aanzien van de realisatie van de installatie moet <wel/geen> rekening worden gehouden met de aanwezigheid van asbest (zie ook paragraaf 2.6.2). Voor wat betreft de aanwezigheid van overige verontreinigingen zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen <wel/niet> van toepassing.

Op het gebouw is <wel/geen> aanwijzing in het kader van de Erfgoedwet van toepassing. Aanvullende maatregelen ter bescherming van het gebouw zijn <wel/niet> van toepassing (zie ook paragraaf 2.6.3).

Vanuit de gebruiker zijn <wel/geen> randvoorwaarden gesteld ten aanzien van de realisatie, zie hiervoor paragraaf 2.6.4.

Gesignaleerde risico’s

Uit de uitgevoerde inventarisatie zijn de volgende risico’s naar voren gekomen, welke worden toegevoegd aan het risicodossier:

| Risico | Beheersmaatregel |
| --- | --- |
| <Omschrijving risico> | <Omschrijving beheersmaatregel> |
| <Omschrijving risico> | <Omschrijving beheersmaatregel> |
| <Omschrijving risico> | <Omschrijving beheersmaatregel> |

Tabel 25

- Bijlage 1: overige fabricaten/types op object

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de toegepaste fabricaten/types brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de gebouwen welke niet tot de scope van het vervangingsprogramma behoren:

Toelichting:

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de overige op het object aanwezige gebouwen en de daarin aanwezige brandmeldinstallaties (fabricaat/type).

Voor wat betreft het bouwjaar gaat het om het moment van opleveren aan de Opdrachtgever, voor zover te achterhalen.

Het gebruik van aanvullende opmerkingen in de laatste kolom dient vooraf te worden afgestemd met de opdrachtgever.

| Gebouw | Fabricaat | Type | Bouwjaar | Opm. * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| <Gebouwnr.> | <Fabricaat BMI/OAI> | <Type BMI/OAI> | <Bouwjaar> | <Opm.> |
| * Referenties opmerkingen: - Buiten gebruik gesteld - Uitgefaseerd / “End-of-Life” afgekondigd - Onderhoud > 1 jaar geleden uitgevoerd - Onderhouds- of inspectierapport met afwijkingen - Niet geschikt voor netwerkconfiguratie - <…> D Doormeldapparatuur S Inputmodule (Stanley Concentrators systeem o.g.) G Glasvezelnetwerk |  |  |  |  |

Tabel 26