## Ketelruimte 1
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | Walburg College Zwijndrecht
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Middelbare school
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Norderstedtplein
Huisnummer | 6
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 3332 GK
Plaats | Zwijndrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2022-01-17
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2 | Gasketel 3
Aantal | 1 | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha | Remeha
Type | Quinta Pro 115 | Quinta Pro 115 | Quinta Pro 115
Capaciteit | 115 | 115 | 115
Bouwjaar | 2013 | 2013 | 2013
Ketelnummer
Stookconfiguratie | Type C | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed | Goed
Ketelafsluiters type | CIM VAL | CIM VAL | CIM VAL
DN | 32 | 32 | 32
Drukveiligheid type | TUV SV | TUV SV | TUV SV
DN | 32 | 32 | 32
Druk | 3 | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof | Kunststof
CV Leiding | Dunwandig | Dunwandig | Dunwandig
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Remeha geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanweizg
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2
Fabrikant | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 200 | 200 | L
Voordruk | 0.5 | 0.5 | Bar
Aansluitgroep | Op het systeem | Op het systeem
Opmerking
Pompen
Groepen | Groep 1 Leshuis | Groep 2 Directie en admin | Groep 3 Transportleidingen
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos | Grundfos | Grundfos
Type | UPS 25-80 | UPS 25-80 | UPS 25-80
Schakeling
Voeding | 230 (1x) | 230 (1x) | 230 (1x)
Groepspomp
Fabrikant | Biral | Biral | Biral
Type | Redline L800-5 | Redline Lx504 | Redline L401
Schakeling
Voeding | 400 (3x) | 400 (3x) | 400 (3x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Groepen | Groep 1 Leshuis | Groep 2 Directie en admin | Groep 3 Transportleidingen
Fabrikant | TA | TA | TA
Diameter | 32 | 32 | 32
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant | Siemens | Siemens
Type | Acgatis SKD32 | Acgatis SQS35
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant
Type | Platenradiatoren
Afsluiter | Danfoss Thermostaatkranen | Radiatorkranen
Hoeveelheid | Alle ruimte zie tab plattegrond
Koeling
Fabrikant | Airview
Type | BUDE18DCI
Hoeveelheid | 7
Huidige staat | Goed
Opmerking
Fabrikant
Type | SPK1308
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | goed
Opmerking
Ventilatie
Luchtbehandelingskast
Fabrikant | System air
Type | Topvex SR06 EL-L9KW
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | Goed
Opmerking
Afzuiginstallaties
Fabrikant | Holland Heating
Type | D-CDV 115
Hoeveelheid | 1
Huidige staat
Opmerking
Fabrikant | Holland Heating
Type | D-CDV 135
Hoeveelheid | 6
Huidige staat
Opmerking
Fabrikant | Holland Heating
Type | D-CDV 150
Hoeveelheid | 1
Huidige staat
Opmerking
Centrifugaalventilator
Fabrikant | Colasit Holland B.V.
Type | Cmveco 200/180
Hoeveelheid | 2
Huidige staat
Opmerking
Het schoolgebouw kan worden opgesplits in een aantal delen. In de tab 'plattegrond' is deze verdeling te vinden. Het school bestaat uit twee verschillende ketelruimtes. In ketelruimte 1 staan er drie gasketels van Remeha Quinta Pro 115. In ketelruimte 2 hangen er twee Remeha Quinta pro 115 en 90.
In de klasloklaen hangen er platenradiatoren type 33 of 22 met thermostaatkranen. Voor de ventilatie zijn er een aantal LBK.
Verder hangen er een aantal close in boilers en zijn er verschillende ruimtes airco units en is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.
'geen plattegrond'

## Ketelruimte 2
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta pro 115 | Quinta pro 90
Capaciteit | 115 | 90
Bouwjaar | 2016 | 2016
Ketelnummer | beh aaa 25
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters type | Comap | Comap
DN | 32 | 32
Drukveiligheid type | Flamco Prescor | Flamco Prescor
DN | 20 | 20
Druk | 3 | 3 | Bar
Trechter en afvoer | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof
CV Leiding
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Remeha geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Flamco
Type | Flexcon
Inhoud | 80 | L
Voordruk | 0.5 | Bar
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Groepen
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UPML 25-105 | UPML 25-105
Schakeling
Voeding | 230 (1x) | 230 (1x)
Groepspomp | Groep 1
Fabrikant | Grundfos
Type | Magna 1 50-60F
Schakeling
Voeding | 230 (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Groepen
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Radiatoren zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid

## Ruimtes
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Alle leslokalen |  | Platenradiatoren | [10 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte | Close in | Daalderop | 07.11.49.253 | 120 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Algemene ruimte | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | Thermostaatkraan | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL buizen

## Plattegrond
Plattegrond toevoegen en tab '1e verdieping aanpassen'

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel