## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Bosweide
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Grevelingenhof
Huisnummer | 1
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2987 EB
Plaats | Ridderkerk
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-01
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta Pro 115 | Quinta Pro 115
Capaciteit | 115 | 115
Bouwjaar | 2015 | 2015
Ketelnummer
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja
Type | CIM Val | CIM Val
DN | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | SVE CW617n | SVE CW617n
DN | 3.4 | 3.4 | Inch
Druk | 3 | 3 | Bar
Trechter en afvoer | Nee | Nee
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Kunstof | Kunstof
Opmerking | Cascade Systeem
Ketelruimte wordt gebruikt als bergingsruimte en de leidingen zijn niet geisoleerd
Regeling
Fabrikant | Remeha
Type | Celcia MC4
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Slang
Fabrikant | Rubbere slang
Type
Overige functies
Opmerking | Kraantje lekt er ligt een emmer onder
Luchtafscheiding
Soort | Spirovent Senior
Fabrikant | Spirotech
Type
Diameter | DN 65
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
| Expansie 1 | Expansie 2 | Expansie 3
Soort
Fabrikant | Flamco | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 80 | 80 | 80 | L
Voordruk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Bar
Aansluitgroep | Systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfoss | Grundfoss
Type | UPML | UPML
Schakeling | Geregeld door remeha | Geregeld door remeha
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Groepspomp
Fabrikant | Biral
Type | ModulA 65-8 340 RED
Schakeling | Geregeld door groep
Voeding | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep | Niet aanwezig
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant | Zehnder
Type | DAP 260/2 EC + WS
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | goed
Opmerking
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee gasketels van Remeha Quinta Pro 115. De CV leidingen zijn van dikwandig staal. De leidingen zijn niet geïsoleerd. Het schoolgebouw bestaat uit 1 groep. IN totaal zijn er 17 lesloklaen. Tekeningen zijn niet up to date. Lokalen 15,16 en 17 bevinden zich in een andere gebouw en zijn niet aangesloten op de zelfde warmteopwekker als de andere lokalen. De verdelingen van de lokalen zijn te vinden in Excel 'Plattegrond'.
In de lokalen 1 t/m 14 hangen platenradiatoren type 33 met Heimeier thermosstaatkranen en en handgeschakelde kranen type MNC. In lokalen 15,16 en 17 zijn er geen radiatoren aanwezig.
Verder hangt er in de keuken een close in boiler. Tot slot is het gehele gebouw voorzien van TL buizen behalve lokalen 15,16 en 17 die hebben led verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [17 empty] | Ventilatie |  |  |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Type | Afzuiging | Luchten | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Heimeier | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | 1 | Platenradiatoren | 44 | Heimeier | 1 | Thermostaatkraan | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 2 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Heimeier | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 3 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Heimeier | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 2 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 4 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Heimeier | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 3 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 5 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Heimeier | 2 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 4 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 6 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Heimeier | 3 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 5 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 7 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Heimeier | 4 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 6 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 8 | 2 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 7 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 9 | 2 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 8 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 10 | 2 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | 1 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 9 | Hand | [6 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 11 | 2 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | [12 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 12 | 2 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | [12 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 13 | 2 | Platenradiatoren | 33 | MNC | 1 | Hand | [12 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
[19 empty] | Hand |  |  | Klapramen | Klapramen | TL Buizen
Ruimte 15 | [23 empty] | LED
Ruimte 16 | [23 empty] | LED
Ruimte 17 | [23 empty] | LED
Note on A19: Jibril Qorane: Lokaal 15 t/m 17 bevinden zich in de nieuwbouwgedeelte
Note on C19: Jibril Qorane: Er bevinden geen radiatoren in de nieuwbouwgedeelte maar vloerverwarming

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | 07.02.26.631 | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming | [6 empty] | Koeling | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Afzuiging | Toevoer | Type | Type
Ruimte 1 | Platenradiatoren | 22 | Thermostaatkraan | 1 | Danfoss
Ruimte 2
Ruimte 3
Ruimte 4
Ruimte 5
Ruimte 6
Ruimte 7
Ruimte 8
Ruimte 9
Ruimte 10

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel