## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen | [5 empty] | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Noord
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Bilderdijklaan
Huisnummer | 2
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2985 XB
Plaats | Ridderkerk
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-09
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2 | Gasketel 3 | Gasketel 4 | Gasketel 5
Fabrikant | Remeha | Remeha | Remeha | Remeha | Remeha
Type | Quinta pro 65 | Quinta pro 45 | Quinta pro 85 | Quinta pro 30 | Quinta pro 45
Capaciteit | 65 | 45 | 85 | 30 | 45
Bouwjaar | 2003 | 2002 | 2008 | 2002 | 2002
Ketelnummer | Niet waarneembaar | Niet waarneembaar | Niet waarneembaar | Niet waarneembaar | Niet waarneembaar
Stookconfiguratie | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Type | CIM | CIM | CIM | CIM | CIM
DN | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Drukveiligheid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Type | Pentec | Pentec | Pentec | Pentec | Pentec
DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Druk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Aluminium | Kunststof | Aluminium | Kunststof | Kunststof
CV Leiding | Dikwandig | Dikwandig | Dikwandig | Dikwandig | Dikwandig
Opmerking |  | Ketel 2 heeft een lekkage |  | Ook voor warmwater
Regeling
Fabrikant | Remeha
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2 groep nieuwbouw | Expansie 3 Groep bestaande bouw
Fabrikant | Flamco | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 12 | 50 | 110 | L
Voordruk | 0.5 | 1 | 0.5 | Bar
Aansluitgroep | Op alle ketels een expansie dus 5x
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | zitten in de ketels
Type
Schakeling
Voeding
Groepspomp | groep nieuwbouw | Groep bestaande bouw
Fabrikant | grundfos | grundfos
Type | magna 3 50-60f | UPS 65-120f
Schakeling
Voeding | 230 V(1x) | 230 V(1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
| groep nieuwbouw | Groep bestaande bouw
Fabrikant | TA STAD | TA STAD
Diameter | 32 | 32
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | LG
Type | P09RK
Hoeveelheid | 2
Huidige staat | Goed
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant
Type | 2
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking | Niet zichtbaar
In het gebouw zijn er vijf warmteopwekkers. Vijf gasketels van Remeha Quinta Pro 30,45,45,65 en 85. De CV leidingen zijn van dikwandig staal. Het schoolgebouw bestaat uit twee groepen. Groep nieuwbouw en groep bestaande bouw. In totaal zijn er 15 leslokalen. De verdelingen van de lokalen zijn te vinden in Excel 'Plattegrond'.
In de lokalen hangen platenradiatoren type 22 met Danfoss thermostaatkranen. Er hangen ook in twee ruimtes LG Airco units.
Verder hangt er in de keuken een close in boiler en is het gehele gebouw voorzien van TL buizen.
Wat ons wel opviel was dat de CV leidingen een gele kleur heeft wat natuurlijk niet kan.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 2 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 3 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 4 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 5 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 6 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 7 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 8 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 9 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 10 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 11 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 12 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 13 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 14 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 15 | 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop |  | 10 L | 3

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Algemene ruimte | Radiatoren | 22 | Danfoss | Radiatorenkraan | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-buizen
Algemene ruimte | Radiatoren | 11 | Econ | Radiatorenkraan | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-buizen

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel