## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Twee Wieken 2
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Roerdompstraat
Huisnummer | 3
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 3334 AG
Plaats | Zwijndrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-09
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta Pro 115 | Quinta Pro 115
Capaciteit | 115 | 115
Bouwjaar | 2011 | 2011
Ketelnummer | BUG-AAA-96
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja
Type | CIM VAL | CIM VAL
DN | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | Flamco Prescor | Flamco Prescor
DN | 20 | 20
Druk | 3 | 3 | Bar
Trechter en afvoer | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Kunststof | Kunststof
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof
CV Leiding | Dikwandig
Opmerking | CV ruimte wordt gebruikt als opbergruimte
Regeling
Fabrikant | HCS
Type | 2410
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Reflex
Type | N
Inhoud | 200 | L
Voordruk | 1 | Bar
Aansluitgroep | Op het systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp | Ketel 1 | Ketel 2
Fabrikant | Geisoleerd dus niet zichtbaar | Geisoleerd dus niet zichtbaar
Type
Schakeling
Voeding
Groepspomp | Groep 1
Fabrikant | Grundfos
Type | UPS 65-120f
Schakeling
Voeding | 400 (3x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | Niet aanweizg
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen | Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep | Niet aanwezig
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee gasketels van Remeha Quinta pro 115. De CV leidingen zijn van dikwandig staal. Het schoolgebouw bestaat uit een groep.
In alle leslokalen hangen platenradiatoren type 11 en 22. Met Danfoss thermostaatkranen en Heimeier radiatorenkranen. De verdeling is te vinden in tab 'Lokalen'. De toevoer van verse lucht gaat via de klapramen in de verschillende ruimtes.
Verder hangt er een colse in boiler van 10L en is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 2 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 3 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 4 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 5 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 6 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 7 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 8 | 3 | Platenradiatoren | 11 | Danfoss | 3 | Thermostaat | 1 | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop |  | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Algemene ruimte | Platenradiatoren | 22 | Heimeier | 1 | Radiatorenkraan | Type A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel