## Ketelruimte 1
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | Gemini College Ridderkerk
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Middelbare school
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Pr. Margrietstraat
Huisnummer | 163
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2983 ED
Plaats | Ridderkerk
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-06
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Warmteopwekkers Ketelruimte 1
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Gas 3000 | Gas 3000
Capaciteit | 529 | 536
Bouwjaar | 1997 | 1997
Ketelnummer | ADH857 | ADH858
Stookconfiguratie | Type B | Type B
Uitwendige staat | Prima | Prima
Ketelafsluiters | Ja | Ja
Type | KSB | KSB
DN | 100 | 100
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | Flamco Prescore | Flamco Prescore
DN | 32 | 32
Druk | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | JA
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Ruimte | Ruimte
Gasleiding | DN 50 | DN 50
Filter gasleiding | Econ | Econ
Afsluiter | Promap | Promap
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Onbekend
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Slang
Fabrikant | Rubbere slang
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpot
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
| Expansie 1 ketel | Expansie 2 ketel | Expansie
Soort
Fabrikant | Reflex | Reflex | Reflex
Type | N18 | N18 | Reflexomat | RC/RSC500
Inhoud | 18 | 18 | 500 | L
Voordruk | 1 | 1 | geen | Bar
Aansluitgroep | 100 | 100 | Systeem
Opmerking |  |  | Reflex consol basic C V1.00
Pompen
Ketelpomp
Ketelnummer | Ketel 1 | Ketel 2
Fabrikant | Grundfoss | Grundfoss
Type | UPC 65-120 | UPS 65-60/2F
Schakeling | Geregeld door ketel | Geregeld door ketel
Voeding | 400 V (3x) | 400 V (3X)
| Groep 1 Aanvoer Radiatoren. Administratie/kluisruimte/ Saturnus 5 t/m 8 | Groep 2 Aanvoer Radiatoren Kleine beer/ Saturnus 1 t/m 4 | Groep 3 Aanvoer Radiatoren Aula | Groep 4 Aanvoer LBK's | Groep 5 Aanvoer Radiatoren Groep/vloerverwarming | Groep 6 Aanvoer Groep/Avondgebruik
Groepspomp
Fabrikant | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss | Grundfoss
Type | UPE 50-120F | UPE 50-120F | UPS 2-2580 | UPC 50-120 | MAGNA 1 50-120F | UPS 25-55G
Schakeling
Voeding | 400 (3x) | 400 (3x) | 230 (1x) | 400 (3x) | 230 (1x) | 230 (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
| Groep 1 Aanvoer Radiatoren. Administratie/kluisruimte/ Saturnus 5 t/m 8 | Groep 2 Aanvoer Radiatoren Kleine beer/ Saturnus 1 t/m 4 | Groep 3 Aanvoer Radiatoren Aula | Groep 4 Aanvoer LBK's | Groep 5 Aanvoer Radiatoren Groep/vloerverwarming | Groep 6 Aanvoer Groep/Avondgebruik
Fabrikant | Niet zichtbaar
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
| Groep 1 Aanvoer Radiatoren. Administratie/kluisruimte/ Saturnus 5 t/m 8 | Groep 2 Aanvoer Radiatoren Kleine beer/ Saturnus 1 t/m 4 | Groep 3 Aanvoer Radiatoren Aula | Groep 4 Aanvoer LBK's | Groep 5 Aanvoer Radiatoren Groep/vloerverwarming | Groep 6 Aanvoer Groep/Avondgebruik | Ketel 1 | Ketel 2
Fabrikant | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA
Diameter | DN 50 | DN 50 | DN 32 | DN 80 | DN 65 | DN 40 | DN 100 | DN 100
Aantal | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
| Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6
Driewegklep
Fabrikant klep | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar |  | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Type
Opmerking | Centrale Afsluiting | Centrale Afsluiting | Centrale Afsluiting |  | Centrale Afsluiting | Centrale Afsluiting
Diameter | DN 50 | DN 50 | DN 20 |  | DN 50 | DN 25
Motor Fabrikant | Belimo | Belimo | Belimo |  | Belimo | Belimo
Type | NV24-MFT | NV24-MFT | NV24-MFT |  | NV24-MFT | NV24-MFT
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Het schoolgebouw kan worden opgesplits in een aantal delen. In de tab 'plattegrond' is deze verdeling te vinden. Het school gebouw is als volgt verdeelt: Aula, Himalaya, Pacific, Vesuvius en Sahara. Het schoolgebouw bestaat ook uit vier verschillende ketelruimtes. In ketelruimte 1 staan er twee gasketels van Remeha Gas 3000. In ketelruimte 2 hangen er zes Nefit topline HR100. In ketelruimte 3 hangen er drie Remeha quinta 65. In ketelruimte 4 hangt er een Nefit topline HR 70. De uitwendige staat van deze ketel is slecht. Aan de onderkant van de ketel is er een lekkage.
Lokalen P5 t/m P13 en A4 t/m A21 is er vloerverwarming. In de resterende ruimtes hangen er platenradiatoren type 33 of 22 met thermostaatkranen. Voor de ventilatie zijn er een aantal LBK de precieze verdeling van de ventilatiesytemen zijn te vinden onder tab 'ventilatie'.
Verder hangen er een aantal close in boilers en zijn er in verschillende ruimtes Airco units en is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Ketelruimte 2
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers Ketelruimte 2
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2 | Gasketel 3 | Gasketel 4 | Gasketel 5 | Gasketel 6
Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fabrikant | Nefit | Nefit | Nefit | Nefit | Nefit | Nefit
Type | Topline HR100 | Topline HR100 | Topline HR100 | Topline HR100 | Topline HR100 | Topline HR100
Capaciteit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Bouwjaar | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006
Ketelnummer | ADG 264 | ADG 265 | ADG 266 | ADG 267 | ADG 268 | ADG 269
Stookconfiguratie | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling
Type | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling
DN | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling
Drukveiligheid | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling
Type | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling
DN | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling | Cascade opstelling
Druk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Kunstof | Kunstof | Kunstof | Kunstof | Kunstof | Kunstof
Gasleiding | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65
Filter gasleiding | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Afsluiter | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Opmerking | Cascade opstelling
Regeling
Fabrikant | Nefit geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Slang
Fabrikant | Rubbere slang
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2 | Expansie 3 | Expansie 4
Fabrikant | Flamco | Flamco | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 110 | 110 | 110 | 110
Voordruk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Ketelpomp | Ketel 1 | Ketel 2 | Ketel 3 | Ketel 4 | Ketel 5 | Ketel 6
Ketelnummer
Fabrikant | Cascade installatie niet zichtbaar
Type
Schakeling
Voeding
| Hoofd | Groep 1 Aanvoer groep luchtverhitter | Groep 2 Fase 3 | Groep 3 Noord | Groep 4 Zuid
Groepspomp
Fabrikant | Biral | DAP | Biral | Biral | Biral
Type | BP80-1 | VA55/130 | BZ55-1 | BZ60-1 | BZ55-1
Schakeling
Voeding | 400 (3x) | 230 (1x) | Onbekend | Onbekend | Onbekend
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
| Groep 1 Aanvoer groep luchtverhitter | Groep 2 Fase 3 | Groep 3 Noord | Groep 4 Zuid
Fabrikant
Diameter
Aantal
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
| Groep 1 Aanvoer groep luchtverhitter | Groep 2 Fase 3 | Groep 3 Noord | Groep 4 Zuid
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Diameter | DN40 | DN40 | DN40 | DN40
Motor Fabrikant | Landis & GYR | Landis & STAEFA | Landis & STAEFA | Landis & STAEFA
Type | SQS35 | SQK33 | SQK33 | SQK33
LWK
Fabrikant | Holland heating
Type | 5/2009 dd
F | 10600 | m3
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking

## Ketelruimte 3
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2 | Gasketel 3
Aantal | 1 | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha | Remeha
Type | Quinta 65 | Quinta 65 | Quinta 65
Capaciteit | 65 | 65 | 65
Bouwjaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Ketelnummer | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Stookconfiguratie | Type B | Type B | Type B
Uitwendige staat | Goed | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Type | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
DN | 20 | 20 | 20
Drukveiligheid | Ja | Ja | Ja
Type | Flamco Prescore | Flamco Prescore | Flamco Prescore
DN | 15 | 15 | 15
Druk | 3 | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Aluminium | Aluminium | Aluminium
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Remeha geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Slang
Fabrikant | Rubbere slang
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2 | Expansie 3
Fabrikant | Flamco | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 80 | 80 | 80 | L
Voordruk |  |  |  | Bar
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
| Groep verwarming | Groep LBK | Hoofdcirculatie
Groepspomp
Fabrikant | Biral | Biral | Biral
Type | Redline L 403 | Redline L 403 | Redline L 403
Schakeling
Voeding | 400 V (3x) | 400 V (3x) | 400 V (3x)
Tapwater pomp
Fabrikant | Grundfos
Type | UP 20-15
Schakeling
Voeding | 230 V (1x)
Bypass ventiel
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | ECON | 3x
Diameter | 32
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Type | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Opmerking
Motor Fabrikant | Siemens | Landis & GYR
Type | Acvatix SQS65 | SQS65

## Ketelruimte 4
Verwarming
Waarde | Resultaat
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1
Aantal | 1
Fabrikant | Nefit
Type | Topline HR 70
Capaciteit | 70
Bouwjaar | 2005
Ketelnummer | Niet zichtbaar
Stookconfiguratie | Type C
Uitwendige staat | Slecht
Ketelafsluiters | Niet aanwezig
Type
DN
Drukveiligheid | Ja
Type | Niet zichtbaar
DN | 15
Druk | 3
Trechter en afvoer | Ja
Rookgasafvoer | Aluminium
Luchttoevoer | Kunstof
Opmerking | Aan de onderkant van de ketel is er een lekkage. De uitwendige staat van de ketel is slecht
Regeling
Fabrikant | Nefit geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving | Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Flamco
Type | Flexcon
Inhoud | 50 | L
Voordruk | 1 | Bar
Aansluitgroep | Systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos
Type | UPER 25-80
Schakeling
Voeding | 230 (1x)
Groepspomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Tapwater pomp
Fabrikant | Grundfos
Type | Up 20 - 15 N 150
Schakeling
Voeding | 230 (1x)
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | ECON | 2x
Diameter | 32
Instelling
Opmerking
Tabwater buffer
Fabrikant | Niet zichtbaar
Type | KV
Inhoud | 400 | L
Bouwjaar | 1997
Opmerking

## Ventilatie
Ventilatie
Luchtbehandelingskast 1
Fabrikant | Niet waarneembaar
Type | Niet waarneembaar
Bouwjaar | 97
Hoeveelheid | 1
Opmerking | LBK voor de vloerverwarming gedeelte amazone en pacific
Luchtbehandelingskast 2
Fabrikant | Holland heating
Type | 5/2009
Bouwjaar | 1975
Hoeveelheid | 1
Opmerking | luchthoeveelheid 10.600 m3/h. LBK voor de Vesuvius gedeelte, Himalaya gedeelte en gedeelte van de pacific
Luchtbehandelingskast 3
Fabrikant
Type
Bouwjaar
Hoeveelheid
Opmerking
Luchtbehandelingskast 4
Fabrikant | Niet waarneembaar
Type | Niet waarneembaar
Bouwjaar | Niet waarneembaar
Hoeveelheid | 1
Opmerking | LBK voor de aula gedeelte
Dakventilatoren
Fabrikant | Stork Air VDA 225 / 4 EC-VCB
S&P HCTT / 4-316-B
Rovent, leverancier Berschenhoek bv
Stork Air VDA 355 - 4D
Gebhardt Ventilatoren
System Air TFSK 200 IP 44
Opmerking | Er zitten nog een aantal dakventilatoren die niet zichtbaar waren.
Koeling
Fabrikant | Mitsubishi
Type | ID 1591495
Huidige staat | Goed
Opmerking

## Lokalen Begane grond
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte P1 | 1 | Ledenradiator |  | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Ledenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte P2 | 1 | Ledenradiator |  | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Ledenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P3 | 1 | Ledenradiator |  | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Ledenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P4 | 1 | Ledenradiator |  | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Ledenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P5 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P6 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P7 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P8 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P9 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P10 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P11 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P12 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P13 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P14 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P15 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P16 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P17 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P18 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P19 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P20A | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P20B | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P21 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P22 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte P23 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H1 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H2 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H3 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H4 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H5 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H6 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H7 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H8 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H9 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H10 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H11 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H12 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H13 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte H14 | 1 | Platenradiator | 33 | Danfoss | 1 | Radiatorkraan | 1 | Platenradiator | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen

## Lokalen 1e verdieping
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte A1 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan | [6 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A2 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan | [6 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A3 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan | [6 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A4 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A5 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A6 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A7 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A8 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A9 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A10 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A11 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A12 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A13 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A14 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A15 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A16 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A17 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A18 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A19 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A20 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte A21 | 1 | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V1 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V2 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V3 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V4 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V5 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V6 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V7 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V8 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V9 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V10 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V11 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V12 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V13 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V14 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V15 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V16 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V17 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V18 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V19 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V20 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V21 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V22 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V23 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V24 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte V25 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte S1 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte S2 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte S3 | 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte S4a | 1 | Ledenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte S4b | 1 | Ledenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte S5 | 1 | Ledenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen
Ruimte S6 | 1 | Ledenradiator | 33 |  | 1 | Radiatorkraan |  | Platenradiator | 33 |  | 1 | Themostaatkraan | Type C | Mechanische afzuiging | Klapramen | TL-buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | 07.02.26.631 | 150 L | 1
Ruimte Schoonmaak | Close in | Daalderop | 07.02.26.632 | 80 L | 1
Ruimte Schoonmaak | Close in | Daalderop | 07.02.26.633 | 80 L | 1
Ruimte Schoonmaak | Close in | Daalderop | 07.02.26.634 | 80 L | 1
Ruimte Schoonmaak | Close in | Daalderop | 07.02.26.635 | 80 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Koeling | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type | Type
Ruimte 1 | Platenradiator | 33 |  | 1 |  | Radiatorkraan |  |  |  | TL Buizen

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel