## Ketelruimte 1
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | OZHW Groen College
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Middelbare school
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Dierensteinweg
Huisnummer | 2
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2991 XJ
Plaats | Barendrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2022-01-31
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Gas 210 eco | Gas 210 eco
Capaciteit | 181 | 181
Bouwjaar | 2006 | 2006
Ketelnummer | ADY 433 | ADY 434
Stookconfiguratie | Type c | Type c
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters
Type | Econ | Econ
DN | 32 | 32
Drukveiligheid
Type | Flexcon | Flexcon
DN | 20 | 20
Druk | 3 bar | 3 bar
Trechter en afvoer | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminum | Aluminum
Luchttoevoer | Aluminum | Aluminum
CV Leiding | Dikwandig | Dikwandig
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Regelkast
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Flexcon
Type | Flex r 80s
Soort
Diameter | 80
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2 | Expansie 2
Fabrikant | Flamco | Reflex | Reflex
Type | Niet leesbaar | N | N
Inhoud | 200 | 18 | 18 | L
Voordruk | 1 | 0.5 | 0.5 | Bar
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UPS32-80 | UPS32-80
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Groepspomp | Groep aanvoer ventilatie gymzaal | Noord oost | Zuid west | Receptie | Techniekhal | ventilatie bog
Fabrikant | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos
Type | TP40-30/4 | TP50-60/4 | TP50-60/4 | Magna 32-60 | Magna 40-100 | UPS 25-60
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UP20-30 | UP20-30
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Tapwater boiler
Fabrikant | AO Smith
Type | BFC50N
Afsluiters | VSH
Inregelafsluiter
Fabrikant | Econ | Ta
Diameter | 50
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep | Groep aanvoer ventilatie gymzaal | Noord oost | Zuid west | Receptie | Techniekhal | ventilatie bog
Fabrikant klep |  | Siemens | Siemens |  | Siemens
Type |  | VXG44.32-16 | VXG44.32-16 |  | VXG44.32-16
Opmerking
Motor Fabrikant |  | Siemens | Siemens |  | Siemens
Type |  | Akvatiq SQS65 | Akvatiq SQS65 |  | Akvatiq SQS65
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | Geen toegang tot het dak
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant | Geen toegang tot het dak
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Het schoolgebouw bestaat uit vier verschillende ketelruimtes. In ketelruimte 1 staan er twee remeha gas 210 eco. In ketelruimte 2 hangen er twee Remeha Quinta 85. In ketelruimte 3 hangt er een remeha quinta 65. In ketelruimte 4 staan er twee remeha Gas 210 Eco. Gasketel twee in ketelruimte 4 is kapot.
Het schoolgebouw is voorzien van platenradiatoren en een aantal delen zijn voorzien van vloerverwarming. Voor de ventilatie zijn er een aantal LBK, wij hadden geen toegang tot het dak waardoor dit niet waarneembaar was.
Verder hangen er een aantal close in boilers en is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Ketelruimte 2
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta 85 | Quinta 85
Capaciteit | 85 | 85
Bouwjaar | 2006 | 2006
Ketelnummer | ADY440 | ADY441
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters
Type | CIM VAL | CIM VAL
DN | 32 | 32
Drukveiligheid
Type | Flamco | Flamco
DN | 15 | 15
Druk | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminum | Aluminum
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof
CV Leiding | Dikwandig | Dikwandig
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Regelkast
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Flexcon
Type | Flex r 65f
Soort
Diameter | 65
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Flamco
Type | Flexcon
Inhoud | 200
Voordruk | 0.5
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UPS25-80 | UPS25-80
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Groepspomp | Groep vloerverwarming AVO | Groep CV ventilatie AVO
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | Magna 50-120 | UPS40-60/2
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Inregelafsluiter
Fabrikant | TA | TA
Diameter | 50 | 50
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep | Groep vloerverwarming AVO | Groep CV ventilatie AVO
Fabrikant klep | Siemens
Type | VXG44.40-25
Opmerking
Motor Fabrikant | Siemens
Type | Akvatiq SQS65
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid

## Ketelruimte 3
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1
Aantal
Fabrikant | Remeha
Type | Quinta 65
Capaciteit | 65
Bouwjaar | 2010
Ketelnummer
Stookconfiguratie | Type C
Uitwendige staat | Goed
Ketelafsluiters
Type | CIM VAL
DN | 32
Drukveiligheid
Type | Flamco
DN | 15
Druk | 3
Trechter en afvoer | Ja
Rookgasafvoer | Aluminum
Luchttoevoer | Kunststof
CV Leiding | Dikwandig
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Regelkast
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Flamco
Type | Flexcon
Inhoud | 35
Voordruk | 0.5
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos
Type | UPS 25-70 130
Schakeling
Voeding | 230 V (1x)
Groepspomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding

## Ketelruimte 4
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Gas210 Eco | Gas210 Eco
Capaciteit | 160 | 120
Bouwjaar | 2006 | 2006
Ketelnummer | ADD AAA 69 | ADD AAA 70
Stookconfiguratie | Type B | Type B
Uitwendige staat | Goed | Kapot
Ketelafsluiters
Type | VSH | VSH
DN | 32 | 32
Drukveiligheid
Type | Flamco | Flamco
DN | 15 | 15
Druk | 3 bar | 3 bar
Trechter en afvoer | Op de grond | Op de grond
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer
CV Leiding | Dikwandig | Dikwandig
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Regelkast
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Reflex
Type | N600
Inhoud | 600
Voordruk | 1.5
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Fabrikant | Grundfos
Type | TP40-606/2
Schakeling
Voeding
Groepspomp | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5
Fabrikant | Dab | Dab | Dab | Grundfos | Grundfos
Type | VA65/130 | VA65/130 | VA65/130 | Magna 3 65-100f | UPS 25-60
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Inregelafsluiter
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5
Fabrikant klep | Honeywel VNM 30-24 | Honeywel VNM 40-24 | Honeywel VNM 40-24 | Honeywel VNM 40-24 | Honey centra
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Vloerverwarming
Type
Afsluiter
Hoeveelheid

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [5 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimtes |  | Platenradiatoren |  |  |  |  | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Buitendeel |  | Vloerverwarming

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | 07.02.26.631 | 50 L | Aantal boilers onduidelijk

## Plattegrond
Geen plattegrond

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel