## Handleiding (hidden)
Invulaanwijzing inventarislijst volgens opnamesjabloon
Op het tabblad "Inventarislijst" vind u het in te vullen formulier voor de opname van de aanwezige installaties. De informatie vergaard met dit formulier wordt gebruikt om de van toepassing zijnde onderhoudsactiveiten toe te wijzen aan de aanwezige installaties, het is daarom van belang het formulier volledig en correct (n.b. eenheden/specificaties etc.) in te vullen.
Deze lijst dient ingevuld te worden op basis van de NL-SfB code welke afgelezen kan worden uit het tabblad "Opnamesjabloon". Bij het invullen van de NL-SfB code verschijnen de omschrijving en kenmerken automatisch. Het opnamesjabloon biedt ook (waar nodig) een korte toelichting op het in te vullen kenmerk.
Als er geen geschikte NL-SfB code gevonden is, kan code 0 gebruikt worden. Het opmerkingenveld kan dan gebruikt worden op het onderdeel te beschrijven.
Als decompositie (opdeling van de assets) geldt als regel dat het geheel aan componenten dat in een vervangingscyclus als geheel wordt vervangen als één asset wordt beschouwd. Dit geld ook als onderdelen van de asset bij een storing al reeds zijn vervangen. Bijvoorbeeld:
- ketel met besturingskast en voorzetbrander
- verdeler/verzamelaar met appendages, pompen, etc.
Losse inrichting, assets die geen onderhoud behoeven en/of assets waarvan de vervanging niet wordt begroot in een MJOB behoren niet tot de scope van dit opnamesjabloon.
Bij elk van de installaties wordt een aantal gegevens gevraagd:
- bouwjaar
- aantal
- fabricaat
- type
- enkele installatie-specifieke kenmerken zoals capaciteit, vermogen, afmetingen, etc.
Voor elk van de specifieke kenmerken horen 2 kolommen. In de eerste kolom staat de kenmerkvraag en in de 2e kolom dient het antwoord ingevuld te worden. Belangrijk hierbij is om rekening te houden met de gegeven opties (bij meerkeuzevragen) en aangegeven eenheden (bij open vragen).
Indien een gevraagde waarde onbekend is, dient deze naar schatting ingevuld te worden. In het veld "Opmerkingen" kunt u aangeven dat de waarde een inschatting is.
Indien een installatie uit onderdelen van verschillende jaartallen bestaat, dient het vroegste (oudste) jaartal ingevuld te worden.
Als er van een installatie verschillende typen aanwezig zijn, dienen deze op een aparte regel ingevoerd te worden.
Mocht er een installatie aanwezig zijn die niet al op deze lijst staat, gelieve deze toe te voegen in eenzelfde format. Dat wil zeggen:
- Rekening houdend met hierboven beschreven decompositie;
- Voor elk element graag bouwjaar, aantal, fabricaat en type invullen;
- Voor elk element graag de benodigde kenmerken aanleveren aan de hand waarvan de vervangingswaarde bepaald kan worden (bijvoorbeeld capaciteit, vermogen, debiet, etc.);
- Voor elk element graag de benodigde kenmerken invullen aan de hand waarvan de benodigde onderhoudsactiviteiten toegewezen kunnen worden (bijvoorbeeld hoeveelheid koelmiddel, type aandrijving, etc.).

## Notities (hidden)
Aandachtspunten aanvullen basisbestanden
- Bij het toevoegen van een activiteit aan het activiteitenoverzicht dient er handmatig een regel aan de inhoudsopgave toegevoegd te worden
- Toevoegen van activiteiten dient met grote zorg te gebeuren, met aandacht voor de hulpkolommen
- Assets worden ingevoerd op basis van NL-SfB codering. Koppeling tussen deze codering en uit te voeren activiteiten middels het opnamesjabloon
- Frequentie activiteit dient ingevoerd te worden op het activiteitenoverzicht
- NL-SfB codes welke worden toegevoegd aan het opnamesjabloon dienen te corresponderen met blad 'NLSfB'. Hier kunnen ook nieuwe codes gemaakt worden, de laatste twee cijfers zijn vrij in te vullen
Aandachtspunten invullen inventarislijst
- Assets in te vullen op inventarislijst op basis van NL-SfB codering. Op het opnamesjabloon zijn de mogelijke invoeren te zien.
- Formules worden middels de tabel vanzelf doorgekopieerd. Deze niet overschrijven, tekortkomingen dienen in het opnamesjabloon aangepast te worden.
Maken activiteitenboekje
- Voor het maken van het activiteitenboekje dient de inventarislijst juist ingevuld te zijn.
- Inhoudsopgave dient gefilterd te worden op de hulpkolom, alles behalve '0' moet meegenomen worden.
- Activiteitenoverzicht dient gefilterd te worden op kolom 'weergeven', alles behalve '0' moet meegenomen worden.

## Inventarislijst
Formulier Gu4-1 Standaard formulier Inventarislijst met prijzen en frequentie Activiteiten per Asset
Opdrachtgever | CVO-nwf
Project: | Onderhoud en werken aan werktuigbouwkundige installaties
Versie: | def_publicatie
Betreft: | Invulformulier deelprijzen per activiteit per asset. De prijs "Totaal PPO" overnemen in Bijlage II Inschrijfprijs
Totaal PPO | 0
Locatie nummer | Locatie | Adres | Plaats | Oppervlak (m2 BVO) | Index | NLSfB | Korte omschrijving | Groep | Locatie in gebouw | Opmerkingen | Aantal | Bouwjaar | Fabrikaat | Type | Kenmerkvraag 4 | Kenmerk 4 | Kenmerkvraag 5 | Kenmerk 5 | Kenmerkvraag 6 | Kenmerk 6 | Kenmerkvraag 7 | Kenmerk 7 | Kenmerkvraag 8 | Kenmerk 8 | Kenmerkvraag 9 | Kenmerk 9 | Kenmerkvraag 10 | Kenmerk 10 | PPO code 1 | Freq 1 | Prijs 1 | PPO code 2 | Freq 2 | Prijs 2 | PPO code 3 | Freq 3 | Prijs 3 | PPO code 4 | Freq 4 | Prijs 4 | Totaal 1 | Totaal 2 | Totaal 3 | Totaal 4 | Totaal
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.1 | 31.35.00 | Toegang kantel- overheaddeur | Ramen en deuren | Terrein/Gevel |  | 3 | 2008 | Crawford | 242 | Aandrijving | Elektrisch | Hoogte [m] | 3 | Breedte [m] | 3.5 | Vluchtweg | Nee | Afstandsbed. [stuks] | - |  |  |  |  | TG050-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.10 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 6e verdieping |  | 1 | 2009 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.100 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 6e verdieping |  | 1 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 kg | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.101 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 6e verdieping |  | 2 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 Liter | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.102 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 5e verdieping |  | 1 | 2012 | Feucom | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 2 kg | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.103 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 4e verdieping |  | 2 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 Liter | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.104 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 3e verdieping |  | 2 | 2015 | Jockey | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 kg | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.105 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e verdieping |  | 1 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 Liter | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.106 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e verdieping |  | 1 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 2 kg | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.107 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 kg | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.108 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 2 kg | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.109 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 15 | 2015 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 Liter | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.11 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 3e verdieping |  | 5 | 2009 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.110 | 61.14.00 | Noodstroom; No-Breaksysteem (accu batterijen c.q. UPS) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2009 | Eaton | 9355-15-NL-10 64x7Ah | Type accubatterijen | - | Accubatterijen [stuks] | - | Tot. vermogen [kVA] | - | [8 empty] | NSS100-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.111 | 61.15.10 | PV-paneel | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Dak |  | 103 | 2019 | - | - | Piekvermogen [Wp] | - | [12 empty] | E180-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.112 | 61.15.20 | PV-omvormer | Centrale elektrotechnische voorzieningen | TR 6e verdieping |  | 4 | 2019 | Solar Edge | SE16K | Vermogen [kW] | - | [12 empty] | E180-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.113 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 6e verdieping |  | 1 | 2008 | EATON | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 3 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.114 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 5e verdieping | LK3A | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 20 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.115 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 5e verdieping | LK3G | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | 18 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.116 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 4e verdieping | LK2F | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 28 | Krachtgroepen [stuks] | 3 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.117 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 3e verdieping | LK2C | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 22 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.118 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 3e verdieping | LK2B | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 14 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.119 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 3e verdieping | LK2A | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 21 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.12 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 2e verdieping |  | 1 | 2008 | Daalderop | Duo koper | Inhoud [L] | 30 | Vermogen [kW] | 2.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.120 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 3e verdieping | LK2G | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 16 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.121 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKOB | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 250 | Lichtgroepen [stuks] | 62 | Krachtgroepen [stuks] | 8 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.122 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKOC | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 2x 250 | Lichtgroepen [stuks] | 35 | Krachtgroepen [stuks] | 18 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.123 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKO | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 120 | Lichtgroepen [stuks] | 13 | Krachtgroepen [stuks] | 8 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.124 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKOJ | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 2x 250 | Lichtgroepen [stuks] | 33 | Krachtgroepen [stuks] | 25 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.125 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKOG | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 250 | Lichtgroepen [stuks] | 52 | Krachtgroepen [stuks] | 10 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | 1 |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.126 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKON (Niet bereikbaar!) | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | - | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.127 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | Server ruimte | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 4 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.128 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2008 | Weber | Metaal | Inom [A] | 2500 | Lichtgroepen [stuks] | 6 | Krachtgroepen [stuks] | 26 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.129 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | TR 6e verdieping | LK02 Incl 2x Kwh meters | 1 | 2019 | EATON | Metaal | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | 4 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.13 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 2e verdieping |  | 1 | 1994 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.130 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | LK1F | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | 40 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.131 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | LK1E | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 160 | Lichtgroepen [stuks] | 50 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.132 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | LK1C | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 14 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.133 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | LK1B | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 12 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.134 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | LK1A | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 12 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.135 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | LK1G | 1 | 2008 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 15 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.14 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 2e verdieping |  | 1 | 2009 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.15 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e verdieping |  | 1 | 2010 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.150 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 6e verdieping |  | 2 | 2015 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.151 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 5e verdieping |  | 3 | 2015 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.152 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 5e verdieping |  | 9 | 2008 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.153 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 4e verdieping |  | 13 | 2015 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.154 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 3e verdieping |  | 17 | 2015 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.155 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 3e verdieping |  | 1 | 2008 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.156 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e verdieping |  | 7 | 2015 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.157 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e verdieping |  | 24 | 2015 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.158 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 20 | 2015 | Etap | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.159 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 5e verdieping |  | 9 | 2015 | - | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.16 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e verdieping |  | 6 | 2009 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.160 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 4e verdieping |  | 9 | 2015 | - | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.161 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 3e verdieping |  | 12 | 2015 | - | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.162 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e verdieping |  | 7 | 2015 | - | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.163 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e verdieping |  | 15 | 2015 | - | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.164 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 15 | 2015 | - | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.17 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 2 | 2019 | Daalderop | Duo koper | Inhoud [L] | 120 | Vermogen [kW] | 8.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.172 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | TR 6e verdieping |  | 1 | 2008 | Somfy | Animeo IB+ | Bedieneenheden [stuks] | - | Aut. sturing (zon) | - | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.173 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | Terrein |  | 96 | 2008 | - | - | Bedieneenheden [stuks] | - | Aut. sturing (zon) | - | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.18 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 2 | 2009 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.19 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 1 | 2016 | Daalderop | Mono koper plus | Inhoud [L] | 120 | Vermogen [kW] | 8.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.198 | 90.63.00 | Lichtmast | Terrein | Terrein |  | 6 | 2008 | - | - | Uitvoering | - | Lichtbrontype | - | Vermogen per eenheid [W] | - | Armaturen op mast [stuks] | - | [6 empty] | SIG100-A | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.199 | 90.63.00 | Lichtmast | Terrein | Terrein |  | 5 | 2008 | - | - | Uitvoering | - | Lichtbrontype | - | Vermogen per eenheid [W] | - | Armaturen op mast [stuks] | - | [6 empty] | SIG100-A | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.2 | 37.26.00 | Dakluik | Ramen en deuren | Dak | Dakluik | 2 | 2008 | onbekend | - | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] | - | Breedte [m] | - | Vluchtweg | Nee | [6 empty] | BRND180-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.20 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 1 | 2009 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.200 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 22 | 2008 | - | - | Lichtbrontype | - | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.201 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 5 | 2006 | - | - | Lichtbrontype | - | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.202 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Terrein |  | 15 | 2008 | - | - | Lichtbrontype | - | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.203 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water | Algemeen |  | 1 | 2008 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 220 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.204 | 54.10.10 | Gasinstallatie leidingnet | Gassen | Algemeen |  | 1 | 2008 | - | - | [14 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.205 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Algemeen |  | 1 | 2008 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.21 | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | Begane grond | Verdeler/verzamelaar. CV | 1 | 2008 | - | - | Groepen [stuks] | 7 | Pompen [stuks] | 1 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.22 | 56.29.20 | Open bron (WKO) | Verwarming | Terrrein |  | 1 | 2008 | Haitjema (leverancier) | - | Soort bron | - | Max. debiet [m3/h] | - | Diepte [m] | - | [8 empty] | VW120-A | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.23 | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | Begane grond | Verdeler/verzamelaar. GKW | 1 | 2008 | - | - | Groepen [stuks] | 7 | Pompen [stuks] | 1 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.24 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2017 | Fujitsu | AOYR14LEC | STEK logboek | - | Koelvermogen (tot.) [kW] | 1.105 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 1.115 | Binnenunits [stuks] | 1 | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.25 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2017 | Daikin | RXS42L21B | STEK logboek | - | Koelvermogen (tot.) [kW] | 4.2 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 1.3 | Binnenunits [stuks] | 1 | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.26 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Terrein/Gevel |  | 1 | 2008 | Mitsubishi | - | STEK logboek | - | Koelvermogen (tot.) [kW] | - | Soort koudemiddel | - | Hoeveelheid koudem. [kg] | - | Binnenunits [stuks] | 1 | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.27 | 55.21.10 | Koudwateraggregaat 5-50 ton CO2 | Koeling | Begane grond |  | 1 | 2008 | Horros | SWC 135D SK | STEK logboek | - | Koelvermogen (tot.) [kW] | 112.2 | Soort koudemiddel | R407C | Hoeveelheid koudem. [kg] | 2x8 | [6 empty] | VW110-A1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.3 | 52.36.10 | Waterpomp afvalwater | Afvoeren | 1e verdieping |  | 1 | 2014 | Sanibroyeur | Sanidouche | Bediening | Elektrisch | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [8 empty] | WTR200-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.4 | 52.36.10 | Waterpomp afvalwater | Afvoeren | Begane grond |  | 1 | 2008 | DAB | FEKA VS 100MNA | Bediening | Elektrisch | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | 11,3 m | [8 empty] | WTR200-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.43 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Technische ruimte 6e verd. |  | 1 | 2008 | Remeha | Quinta 85 | Vermogen [kW] | 85 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.44 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Begane grond |  | 1 | 2008 | Remeha | Quinta 85 | Vermogen [kW] | 85 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.45 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Begane grond |  | 3 | 2008 | Remeha | Quinta 115 | Vermogen [kW] | 115 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.46 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Begane grond |  | 1 | - | Remeha | - | Vermogen [kW] | - | Warmwatervoorziening | - | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.47 | 56.51.10 | Tegen Stroom Apparaat (warmtewisselaar) | Verwarming | Technische ruimte 6e verd. |  | 1 | 2008 | - | - | Vermogen [kW] | - | Max. debiet (primair) [m3/h] | - | Max. debiet (secundair) [m3/h] | - | [8 empty] | VW130-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.48 | 56.51.10 | Tegen Stroom Apparaat (warmtewisselaar) | Verwarming | Begane grond | Warmtewisselaar bron | 1 | 2008 | - | - | Vermogen [kW] | - | Max. debiet (primair) [m3/h] | - | Max. debiet (secundair) [m3/h] | - | [8 empty] | VW130-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.49 | 56.84.00 | Vloerverwarming | Verwarming | Ruimte 305 |  | 1 | 2008 | WTH | - | Uitvoering | 7 groepen | Vloeroppervlak [m2] | - | Naregeling | - | Aantal naregelingen [stuks] | - | [6 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.5 | 52.30.10 | Scheidingsinstallatie | Afvoeren | Algemeen | Gips- bezinkselafscheider | 3 | 2022 | ESEP | NG1BG | [14 empty] | WTR120-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.50 | 56.84.00 | Vloerverwarming | Verwarming | Ruimte 202 |  | 1 | 2008 | WTH | - | Uitvoering | 8 groepen | Vloeroppervlak [m2] | - | Naregeling | - | Aantal naregelingen [stuks] | - | [6 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.51 | 56.84.00 | Vloerverwarming | Verwarming | 1e verdieping |  | 1 | 2008 | WTH | - | Uitvoering | 15 groepen | Vloeroppervlak [m2] | - | Naregeling | - | Aantal naregelingen [stuks] | - | [6 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.6 | 53.16.00 | Hydrofoorinstallatie (drukverhoging) | Water | Begane grond |  | 1 | 2008 | Duijvelaar | HU3 DPVE4-30DPC DOL | Pompen [stuks] | - | Vermogen (totaal) [kW] | - | Opvoerhoogte (max) [kPa] | - | [8 empty] | WTR020-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.7 | 53.20.20 | Waterpomp warmtapwater | Water | Technische ruimte 6e verd. |  | 1 | 2014 | Grundfos | UP 20-30 N150 | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [10 empty] | WTR100-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.75 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 6 | 2008 | Gebhardt | RDA21-1822-EC | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.76 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2008 | Rucon | type plaatjes niet te lezen | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.77 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Technische ruimte 6e verd. | Themaruimte | 1 | 2008 | ALKO | AT4 12x12 | Max. debiet [m3/h] | - | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | - | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.78 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Technische ruimte 6e verd. | Praktijkruimte | 1 | 2008 | ALKO | AT4 32x16/32x16 | Max. debiet [m3/h] | - | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | - | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.79 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Technische ruimte 6e verd. | Sportzalen | 1 | 2008 | ALKO | AT4 16x12/16x12 | Max. debiet [m3/h] | - | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | - | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.8 | 53.20.20 | Waterpomp warmtapwater | Water | Begane grond |  | 1 | 2017 | Grundfos | UP 20-40 180 | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [10 empty] | WTR100-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.80 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Technische ruimte 6e verd. | Studiehuis | 1 | 2008 | ALKO | AT4 41x16/41x16 | Max. debiet [m3/h] | - | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | - | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.81 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Technische ruimte 6e verd. | Praktijkkeuken | 1 | 2008 | ALKO | - | Max. debiet [m3/h] | - | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | - | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.82 | 57.60.20 | Naverwarmer | Luchtbehandeling | Algemeen | Aantal inschatting | 60 | 2008 | VEAB/Flecoil | o.a. CWW250 | Vermogen [kW] | - | [12 empty] | LBH025-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.83 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | 3e verdieping |  | 1 | 2019 | Brink | Renovent Sky | Max. debiet [m3/h] | - | Koeling | Nee | Bevochtiging | Nee | Type warmteterugwinning | Kruisstroom | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.84 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | 4e verdieping |  | 1 | 2015 | - | - | Lengte [m1] | 48 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.85 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | 1e verdieping |  | 1 | 2015 | - | - | Lengte [m1] | 16 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.86 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 1 | 2015 | - | - | Lengte [m1] | 10 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.87 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Technische ruimte 6e verd. | RK1 | 1 | 2008 | Priva | Compri HX | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.88 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Begane grond | RK2 | 1 | 2008 | Priva | Compri HX | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.89 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Begane grond | RK3 | 1 | 2008 | Priva | Compri HX | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.9 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e verdieping |  | 1 | 2007 | Daalderop | 07.14.38.053 | Inhoud [L] | 120 | Vermogen [kW] | 8.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.90 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Algemeen |  | 1 | 2008 | Priva | Compri HX | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.94 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 5e verdieping |  | 1 | 2008 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | - | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.95 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 4e verdieping |  | 1 | 2008 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | - | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.96 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 3e verdieping |  | 5 | 2008 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | - | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.97 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e verdieping |  | 1 | 2008 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | - | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.98 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 7 | 2008 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | - | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.99 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 5 | 2008 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | - | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zamenhof | Robert Kochstraat 6 | Leeuwarden | 10994 | 1.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 20 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.1 | 31.35.00 | Toegang kantel- overheaddeur | Ramen en deuren | Begane grond- Gymzaal |  | 1 | 2016 | Crawford | - | Aandrijving | - | Hoogte [m] | 3 | Breedte [m] | 3 | Vluchtweg | Nee | Afstandsbed. [stuks] | - |  |  |  |  | TG050-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.10 | 53.20.20 | Waterpomp warmtapwater | Water | Begane grond |  | 1 | 2012 | Grundfos | UP 20-45 N 150 | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [10 empty] | WTR100-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.100 | 58.12.30 | Regeling (thermostaat, WRT) | Meet- en regelinstallaties | Begane grond Gymzaal TR | Modulerende cascaderegelaar | 1 | 2012 | Remeha | Celcia MC4 | [14 empty] | RGL010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.101 | 58.12.30 | Regeling (thermostaat, WRT) | Meet- en regelinstallaties | Stookruimte | Modulerende cascaderegelaar ketel | 2 | 2016 | Nefit | MBC5 | [14 empty] | RGL010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.102 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Algemeen |  | 1 | 2016 | Priva | Blue ID | Aantal IO's | ca. 5x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.103 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Dak LBK |  | 1 | 2016 | Priva | BlueID | Aantal IO's | ca 43x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.108 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 1 | 2014 | Saval | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.109 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 2 | 2001 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.11 | 53.22.00 | Gasgeiser | Verwarming | Begane grond | Gasgeiser | 1 | 2012 | Sentry | Type niet leesbaar | Vermogen [kW] | - | Type toestel | Doorstroomtoestel | [10 empty] | WTR010-A | 1 |  | WTR010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.110 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 2 | 2014 | Wi-Safety | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.111 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e etage |  | 1 | 2014 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.112 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e etage |  | 4 | 2001 | Saval | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.113 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e etage |  | 3 | 2001 | Wi-Safety | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.114 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 4 | 2001 | Saval | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.115 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 2 | 2014 | Wi-Safety | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.116 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2001 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.117 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Kelder |  | 1 | 2002 | Pro-Line | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.118 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 5 | 2011 | S&K | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.119 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 3 | 2021 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.12 | 53.21.20 | Indirect gestookte boiler | Verwarming | Begane grond |  | 1 | 2012 | - | - | Inhoud [L] | - | Vermogen [kW] | - | [10 empty] | WTR040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.120 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 1 | 2011 | S&K | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.121 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 2 | 2008 | Alfa fire | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.122 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 1 | 2015 | Gloria | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.123 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 1 | 2015 | Gloria | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 2 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.124 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e etage |  | 2 | 2017 | Fuecom | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.125 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e etage |  | 1 | 2011 | S&K | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.126 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e etage |  | 1 | 2011 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 2 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.127 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2015 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.128 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2012 | Ajax | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 9 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.129 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 6 | 2016 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.13 | 53.10.00 |  |  | Begane grond Gymzaal TR | Douche sturing | 1 | 2012 | Webeasy | Conweb Tap 12 B |  |  |  | 2 |  | 2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.130 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2011 | S&K | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.131 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Kelder |  | 4 | 2020 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.132 | 61.15.10 | PV-paneel | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Dak |  | 392 | 2018 | - | - | Piekvermogen [Wp] | - | [12 empty] | E180-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.133 | 61.15.20 | PV-omvormer | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Dak |  | 4 | 2018 | Solar Edge | SE25K | Vermogen [kW] | 25 | [12 empty] | E180-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.134 | 61.25.00 | Bliksemafleiding installatie conform NEN1014 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Dak |  | 1 | 2005 | - | - | Oppervlakte daknet [m2] | c.a. 2000 | Vangstaven [stuks] | - | Aardelektrodes [stuks] | 5 | [8 empty] | E020-A | 0.2 |  | E021-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.135 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage | 2L2 | 1 | 2006 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 19 | Krachtgroepen [stuks] | 5 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.136 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage- 308 |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 4 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.137 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage- 309 |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 4 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.138 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage- 303B |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 3 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 12 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.139 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage- 302 |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 4 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.14 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 2e etage- 312 |  | 1 | 2006 | Daalderop | Close up | Inhoud [L] | 15 Liter | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.140 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage- 311 |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 4 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.141 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage- 301 |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 4 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.142 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage- Toiletten | 2L1 | 1 | 2006 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 9 | Krachtgroepen [stuks] | 4 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.143 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage-334 |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 8 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.144 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e etage | 2L3 | 1 | 2006 | ABB | Kunststof | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | 54 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.145 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e etage | 1L2 | 1 | 1992 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 21 | Krachtgroepen [stuks] | 4 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.146 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e etage | 1L1 | 1 | 1992 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 13 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.147 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e etage- 241 |  | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 8 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.148 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e etage | 1L3 | 1 | 2006 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | 57 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.149 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | 0L2 | 1 | 1992 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | 30 | Krachtgroepen [stuks] | 4 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.15 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 2e etage |  | 1 | 2014 | Daalderop | Close up | Inhoud [L] | 10 Liter | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.150 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond-103 |  | 1 | 2006 | Eaton | - | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 18 | Krachtgroepen [stuks] | 5 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.151 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | 0L2-1 | 1 | 1992 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 5 | Krachtgroepen [stuks] | 5 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 4 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.152 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | 0L3 | 1 | 2006 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 10 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 3 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.153 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond- Aula | 0L6 | 1 | 1992 | Eldon | 0L6 | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.154 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2021 | Holec Halyester | Kunststof | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | 4 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.155 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | 0L3 | 1 | 2006 | Hager | Univers | Inom [A] | 80 | Lichtgroepen [stuks] | 43 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.156 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | 0L1 | 1 | 1992 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 9 | Krachtgroepen [stuks] | 3 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.157 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond- 137 | LG | 1 | 1992 | Merlin Gerin | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 9 | Krachtgroepen [stuks] | 3 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.158 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kelder | HKL | 1 | 2021 | Hager | Univers | Inom [A] | 1250 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | 17 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.159 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kelder |  | 1 | 2021 | Merlin Gerin | Metaal | Inom [A] | 250 | Lichtgroepen [stuks] | 16 | Krachtgroepen [stuks] | 16 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.16 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e etage |  | 1 | 1995 | Daalderop | Close up | Inhoud [L] | 10 Liter | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.160 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kelder |  | 1 | 2006 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 3 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.161 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kelder | met Jung Relaisstation 8-voudig | 1 | 2006 | ABB | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 5 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 3 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.162 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kelder | Muziekstudio Niet bereikbaar | 1 | 2006 | ABB | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 15 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.164 | 63.10.00 | Centraal bedienpaneel (tbv verlichting ed.) | Verlichting | Begane grond |  | 1 | 1995 | Lodema | - | Aantal aansturingen | 16 | Aantal signaleringen | 9 |  | Overwerktimers | [8 empty] | SIG050-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.17 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e etage- 215 |  | 1 | 2007 | Daalderop | Mono plus koper | Inhoud [L] | 30 Liter | Vermogen [kW] | 2.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.174 | 63.21.00 | Verlichtingsarmatuur | Verlichting | Begane grond |  | 3 | 2016 | n.v.t. | pl | Type lichtbron | - | Vermogen [W] | - | Type sensor | - | Communicatieprotocol | - | Kleurtemperatuur [K] | - |  |  |  |  | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.175 | 63.21.00 | Verlichtingsarmatuur | Verlichting | Begane grond |  | 11 | 2016 | n.v.t. | Hanglampen | Type lichtbron | - | Vermogen [W] | - | Type sensor | - | Communicatieprotocol | - | Kleurtemperatuur [K] | - |  |  |  |  | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.177 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e etage |  | 40 | 1995 | Van lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.178 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e etage |  | 41 | 1995 | Van lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.179 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 55 | 1995 | Van lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.18 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e etage- 217 |  | 1 | 2007 | Daalderop | Close up | Inhoud [L] | 15 Liter | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.180 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 55 | 2016 | Famostar | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.181 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e etage |  | 1 | 2016 | Ecolight | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.182 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e etage |  | 11 | 2016 | Van lien | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.183 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e etage |  | 11 | 2016 | Van lien | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.184 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Kelder |  | 3 | 2016 | Ecolight | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.185 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 9 | 2016 | Van lien | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.186 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 2 | 2016 | Taurac | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.187 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 6 | 2006 | Hertek | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.188 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 3 | 2006 | Chub | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.189 | 63.54.00 | Noodverlichtingsinstallatie centrale eenheid (centr. opg. accu's) | Verlichting | 1e etage |  | 1 | 2015 | Geze | MBZ300 | Lichtbron | - | Locatie voedingseenheid | 2 | Aantal accucellen (batterijen) | - | Totaal opgesteld vermogen in VA | - | [6 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.19 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 1 | 2007 | Daalderop | Close up | Inhoud [L] | 10 Liter | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.190 | 63.54.00 | Noodverlichtingsinstallatie centrale eenheid (centr. opg. accu's) | Verlichting | Begane grond-1.3 |  | 1 | 2019 | Geze | MBZ300 | Lichtbron | - | Locatie voedingseenheid | 2 | Aantal accucellen (batterijen) | - | Totaal opgesteld vermogen in VA | - | [6 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.191 | 63.54.00 | Noodverlichtingsinstallatie centrale eenheid (centr. opg. accu's) | Verlichting | Begane grond |  | 1 | 2019 | Geze | MBZ300 | Lichtbron | - | Locatie voedingseenheid | 2 | Aantal accucellen (batterijen) | - | Totaal opgesteld vermogen in VA | - | [6 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.192 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Kelder |  | 4 | 1995 | van Lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.193 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Kelder |  | 1 | 2016 | van Lien | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.194 | 63.54.20 | Pictogramarmatuur centraal (zonder accu) | Verlichting | 2e etage |  | 9 | 2006 | TM Technologie | - | Lichtbron | TL | [12 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.195 | 63.54.20 | Pictogramarmatuur centraal (zonder accu) | Verlichting | 2e etage |  | 1 | 2016 | Ecolight | - | Lichtbron | Led | [12 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.196 | 63.54.20 | Pictogramarmatuur centraal (zonder accu) | Verlichting | 1e etage |  | 11 | 2006 | TM Technologie | - | Lichtbron | TL | [12 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.197 | 63.54.20 | Pictogramarmatuur centraal (zonder accu) | Verlichting | Begane grond |  | 12 | 2006 | TM Technologie | - | Lichtbron | TL | [12 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.198 | 63.54.20 | Pictogramarmatuur centraal (zonder accu) | Verlichting | Begane grond |  | 3 | 2006 | Van lien | - | Lichtbron | TL | [12 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.199 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond | Accupacks | 10 | 2006 | - | - | Lichtbron | - | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.2 | 31.10.00 | Elektrische raamsluiter | Ramen en deuren | Begane grond- Gymzaal |  | 7 | 2006 | - | - | [14 empty] | TG060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.20 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Kelder |  | 1 | 2016 | Itho/Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 10 Liter | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.21 | 54.11.00 | Gasinstallatie aardgas | Gassen | Algemeen | Gasinstallatie aardgas | 1 | 2006 | - | - | Leidinglengte [m] | 150 | Nom. debiet gas [m3/h] | - | Verbruiksaansl. [stuks] | 8 | [8 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.211 | 90.63.00 | Lichtmast | Terrein | Terrein |  | 4 | 2006 | - | - | Uitvoering | - | Lichtbrontype | - | Vermogen per eenheid [W] | - | Armaturen op mast [stuks] | 14 | [6 empty] | SIG100-A | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.212 | 90.63.00 | Lichtmast | Terrein | Terrein |  | 5 | 2016 | - | - | Uitvoering | - | Lichtbrontype | Led | Vermogen per eenheid [W] | - | Armaturen op mast [stuks] | 5 | [6 empty] | SIG100-A | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.213 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 13 | 2006 | - | - | Lichtbrontype | PL | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.214 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 3 | 2018 | - | - | Lichtbrontype | Led | Armaturen [stuks] | Led | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.22 | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | Begane grond | Verdeler/verzamelaar | 1 | 2007 | - | - | Groepen [stuks] | 2 | Pompen [stuks] | 2 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.23 | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | Begane grond | T.b.v. vloerverwarming/koeling (change-over) | 1 | 2012 | - | - | Groepen [stuks] | 9 | Pompen [stuks] | 2 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.232 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water |  |  | 1 | 2000 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 230 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.233 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Algemeen |  | 1 | 1985 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.234 | 90.34.20 | Toegang hek | Terrein | Algemeen |  | 1 | 1985 | - | - | Uitvoering | - | Breedte [m] | - | Hoogte [m] | - | Afstandsbedieningen [stuks] | - | [6 empty] | TG070-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.235 | 90.34.30 | Toegang slagboom | Terrein | Algemeen |  | 1 | 1985 | - | - | Uitvoering | - | Aansturing | - | Intercom | - | Breedte [m] | - | [6 empty] | TG080-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.24 | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | Kelder | Verdeler | 1 | 1996 | - | - | Groepen [stuks] | 5 | Pompen [stuks] | 4 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.26 | 55.21.31 | Koelmachine (compressor) 50-500 ton CO2 | Koeling | Dak |  | 4 | 2021 | Ciat | ILD 0390 B0099-PEW | STEK logboek | ja | Koelvermogen (tot.) [kW] | 2088 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 28.5 | [6 empty] | KLMT111-A2 | 2 |  | KLMT111-K2 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.27 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2017 | Mitsubishi | FDC200VSA | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 19 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 5.6 | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.28 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2016 | Mitsubishi | SRC50ZM/S | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 5 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 1.35 | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.29 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 2 | 2008 | L/G | UU48UHC | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 15.4 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 4.2 | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.3 | 31.10.00 | Elektrische raamsluiter | Ramen en deuren | Kantine |  | 5 | 2006 | - | - | [14 empty] | TG060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.30 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2008 | Carrier | 38NYV025H | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 2.5 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 0.8 | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.31 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2008 | L/G | UU24 UEC | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 3 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 1.95 | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.32 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Gevel |  | 1 | 2017 | Mitsubishi | Inverter | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 3 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 1.9 | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.36 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | LBK dak |  | 2 | 2006 | Remeha | Quinta 85 | Vermogen [kW] | 84.5 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.37 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Stookruimte | Ketel 1 en 2 | 2 | 2016 | Remeha | Topline HR100 II | Vermogen [kW] | 96 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.38 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Stookruimte | Ketel 1C, 2D, 3 en 4 | 4 | 2005 | Remeha | Topline HR100 | Vermogen [kW] | 96 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.39 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Begane grond gymzaal TR |  | 1 | 2012 | Remeha | Calenta | Vermogen [kW] | 25 | Warmwatervoorziening | Ja | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.4 | 52.36.10 | Waterpomp afvalwater | Afvoeren | Kelder |  | 1 | 2018 | Grundfos | Sololift | Bediening | Elektrisch | Max. debiet [m3/h] | 3.82 | Opvoerhoogte [kPa] | - | [8 empty] | WTR200-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.40 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Begane grond gymzaal TR |  | 1 | 2012 | Remeha | Calenta tower gas 35S | Vermogen [kW] | 35 | Warmwatervoorziening | Ja | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.41 | 56.51.10 | Tegen Stroom Apparaat (warmtewisselaar) | Verwarming | Begane grond gymzaal TR |  | 1 | 2012 | - | - | Vermogen [kW] | - | Max. debiet (primair) [m3/h] | - | Max. debiet (secundair) [m3/h] | - | [8 empty] | VW130-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.42 | 56.84.00 | Vloerverwarming | Verwarming | Begane grond bergingen |  | 2 | 2012 | WTH | - | Uitvoering | - | Vloeroppervlak [m2] | - | Naregeling | nee | Aantal naregelingen [stuks] | - | [6 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.43 | 56.84.00 | Vloerverwarming | Verwarming | Begane grond TR |  | 1 | 2012 | WTH | - | Uitvoering | - | Vloeroppervlak [m2] | - | Naregeling | nee | Aantal naregelingen [stuks] | - | [6 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.48 | 53.20.20 | Waterpomp warmtapwater | Water | Begane grond gymzaal TR |  | 2 | 2012 | Grundfos | UPS 32-60 180 | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [10 empty] | WTR100-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.5 | 52.16.10 | Waterpomp regenwater | Afvoeren | Kelder |  | 1 | 2003 | Gardena | 6500SP | Bediening | Elektrisch | Max. debiet [m3/h] | 6.5 | Opvoerhoogte [kPa] | - | [8 empty] | WTR200-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.6 | 52.16.10 | Waterpomp regenwater | Afvoeren | Kelder |  | 1 | 2003 | Mous pompenbouw | onbekend | Bediening | Elektrisch | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [8 empty] | WTR200-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.7 | 52.16.10 | Waterpomp regenwater | Afvoeren | Kelder |  | 1 | 2003 | Homa | C270 | Bediening | Elektrisch | Max. debiet [m3/h] | 10 | Opvoerhoogte [kPa] | - | [8 empty] | WTR200-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.71 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak | Zuurkastventilator | 3 | 2021 | Colasit | CMVeco 160/160 | Max. debiet [m3/h] | 525 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.72 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2006 | J.E. Stork | MX20-10 | Max. debiet [m3/h] | 3700 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.73 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2006 | Zehnder | RPM 19-24 | Max. debiet [m3/h] | 260 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.74 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2014 | Trox | DRH 400030B | Max. debiet [m3/h] | 440 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.75 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2019 | Trox | DRV-AC315 H-6 | Max. debiet [m3/h] | 2600 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.76 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 2 | 1995 | MiniVent | Type niet leesbaar | Max. debiet [m3/h] | < 500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.77 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak sportzaal |  | 1 | 2006 | Bergschenhoek | RA500-8 | Max. debiet [m3/h] | 2500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.78 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 1 | 2016 | Itho | BUV 125A | Max. debiet [m3/h] | < 500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.79 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Kelder |  | 1 | 2003 | Stork | CVM 600/6E | Max. debiet [m3/h] | 3050 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.8 | 52.26.20 | Waterpomp fecaliën | Afvoeren | Kelder |  | 1 | 2003 | Wilo | MB Lift /1-6 | Bediening | Elektrisch | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - |  | 45 Liter | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.80 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | 1e etage |  | 1 | 2006 | Vent Axia | Type niet leesbaar | Max. debiet [m3/h] | < 500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.81 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2018 | Verhulst | Basic W60 | Max. debiet [m3/h] | 16012 | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | Warmtewiel | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.82 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2021 | Verhulst | VKT0810/0810 | Max. debiet [m3/h] | 10555.2 | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | Warmtewiel | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.83 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2006 | ROX | HYD1050 | Max. debiet [m3/h] | 34000 | Koeling | Ja | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | Warmtewiel | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.84 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2021 | Verhulst | VKT0607/0607 | Max. debiet [m3/h] | 17499.6 | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | Warmtewiel | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.85 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2012 | Systemair | DVS slleo 400E4 | Max. debiet [m3/h] | 3992 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.86 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2016 | Verhulst | Basic W120 | Max. debiet [m3/h] | 11988 | Koeling | - | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | - | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.87 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Kelder | Stuwventilator | 1 | 2004 | Ostberg | CK250B Exp | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.88 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Begane grond | LAK | 1 | 1985 | Exhausto | VEX 25-4-1 | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.89 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | 2e etage | Zuurkastventilator | 2 | 2021 | Labair | - | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.9 | 53.20.20 | Waterpomp warmtapwater | Water | Begane grond |  | 1 | 2012 | Grundfos | Alpha 20-40 N 150 | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [10 empty] | WTR100-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.90 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | 2e etage |  | 1 | 2021 | - | - | Lengte [m1] | 82 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.91 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | 1e etage |  | 1 | 2021 | - | - | Lengte [m1] | 74 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.92 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 1 | 2021 | - | - | Lengte [m1] | 56 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.93 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | 2e etage |  | 1 | 2006 | Kast sleutel ontbreekt | Kast sleutel ontbreekt | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.94 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Begane grond | RK4 | 1 | 2016 | Priva | Blue ID | Aantal IO's | ca. 11x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.95 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Kelder | RK3 | 1 | 2016 | Priva | Blue ID | Aantal IO's | ca. 24x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.96 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Stookruimte | RK2 | 1 | 2007 | Priva | Blue ID | Aantal IO's | ca. 72x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.97 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Dak LBK |  | 1 | 2017 | Mitsubishi/ Stulz | FDSX250V.2 | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.98 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Stookruimte | Tracing | 1 | 2021 | Raychem | nVent AT-TS-14 | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.99 | 58.12.30 | Regeling (thermostaat, WRT) | Meet- en regelinstallaties | Stookruimte | Modulerende cascaderegelaar | 2 | 2005 | Nefit | MBC5 | [14 empty] | RGL010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Marienburg | Achter de Hoven 118 | Leeuwarden | 11465 | 2.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 21 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.1 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | ALG |  | 1 | 2008 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.10 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | ALG |  | 3 | 2000 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.11 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | ALG |  | 7 | 2000 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.12 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | HKL | 1 | 2000 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 5 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.13 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2017 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 4 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 5 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.14 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2017 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 3 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.15 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ALG | K-1 | 1 | 2017 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 20 | Krachtgroepen [stuks] | 3 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.16 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ALG | VK | 1 | 2017 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 7 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.18 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | ALG |  | 9 | 2005 | Ecolight | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.20 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | ALG |  | 1 | 2015 | Somfy | - | Bedieneenheden [stuks] | 24 | Aut. sturing (zon) | ja | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.21 | 65.44.00 | Beletsignalering (MIVA installaties) | Beveiliging | Begane grond |  | 1 | 2000 | - | - | [14 empty] | SIG060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.22 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | gevels |  | 5 | 2005 | - | - | Lichtbrontype | - | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.27 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water | ALG |  | 1 | 2000 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 113 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.28 | 54.10.10 | Gasinstallatie leidingnet | Gassen | ALG |  | 1 | 2000 | - | - | [14 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.29 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | ALG |  | 1 | 2000 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.3 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 2 | 2015 | J.E. Stork air | MX20/40 | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.4 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2015 | J.E. Stork air | - | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.5 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2015 | J.E. Stork air | - | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.6 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2015 | J.E. Stork air | - | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.7 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Zolder |  | 1 | 2005 | J.E.Stork | CML | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.8 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | ALG |  | 1 | 2015 | - | - | Lengte [m1] | 20 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.9 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak | Luchtafvoerkast | 2 | 2000 | - | - | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 5 | Sint Annaparochie | 5660 | 3.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 3 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.1 | 31.30.10 | Deur (automatisch) | Toegang | Begane grond |  | 1 | 2005 | Besam | - | Bediening | Elektrisch | Spanning [V] | - | Vermogen [W] | - | Noodstroomvoorziening? | - | Locatie deur | - | Sturing brandmeld | - |  |  | TG030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.10 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2015 | Mitsubishi | SRC502M-S | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 5 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 1.35 | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.11 | 55.21.31 | Koelmachine (compressor) 50-500 ton CO2 | Koeling | Dak |  | 1 | 2015 | GEA | GLAC 2030 | STEK logboek | Nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 77.6 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | 2x9,7 | [6 empty] | KLMT111-A2 | 2 |  | KLMT111-K2 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.14 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Stookruimte |  | 2 | 2014 | Remeha | Quinta 115 | Vermogen [kW] | 77 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.15 | 56.84.00 | Vloerverwarming | Verwarming | Stookruimte |  | 20 | 2014 | WTH | - | Uitvoering | 12 | Vloeroppervlak [m2] | - | Naregeling | - | Aantal naregelingen [stuks] | - | [6 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.2 | 52.36.10 | Waterpomp afvalwater | Afvoeren | Begane grond |  | 1 | 2005 | Sanibroyeur | - | Bediening | - | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [kPa] | - | [8 empty] | WTR200-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.22 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2020 | Zehnder | VDX110+WS | Max. debiet [m3/h] | 1875 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.23 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2008 | Zehnder | VDX110+WS | Max. debiet [m3/h] | 1875 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.24 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2015 | Bergschenhoek | RA 200/4EC+WS | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.25 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2015 | - | - | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.26 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2015 | Holland heating | - | Max. debiet [m3/h] | - | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.27 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 2014 | Alko | AT 4 20x24 20x24 | Max. debiet [m3/h] | 25725 | Koeling | ja | Bevochtiging | - | Type warmteterugwinning | - | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.28 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | 1e verdieping |  | 1 | 2015 | - | - | Lengte [m1] | 85 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.29 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 1 | 2015 | - | - | Lengte [m1] | 58 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.3 | 52.30.10 | Scheidingsinstallatie | Afvoeren | Begane grond | Gips- bezinkselafscheider | 2 | 2005 | ESEP | NG1B |  | 100 Liter |  | 16 Liter | [10 empty] | WTR120-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.30 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Stookruimte | RK1 | 1 | 2015 | Priva | BlueID | Aantal IO's | c.a. 60x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.34 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Algemeen |  | 1 | 2015 | Priva | Blue ID | Aantal IO's | c.a. 60x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.36 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e Verdieping |  | 5 | 2005 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.37 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 5 | 2005 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.38 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 6 | 2015 | Wi safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.39 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 10 | 2016 | Wi safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.4 | 53.16.00 | Hydrofoorinstallatie (drukverhoging) | Water | Begane grond |  | 1 | 2015 | Duijvelaar | HU2 DPV ME4/4B | Pompen [stuks] | 2 | Vermogen (totaal) [kW] | - | Opvoerhoogte (max) [kPa] | - | [8 empty] | WTR020-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.40 | 61.15.10 | PV-paneel | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Dak |  | 100 | 2017 | - | - | Piekvermogen [Wp] | - | [12 empty] | E180-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.41 | 61.15.20 | PV-omvormer | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping |  | 1 | 2017 | SMA | Sunny tripower STP 20000TLEE-10 | Vermogen [kW] | 20 | [12 empty] | E180-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.42 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LK0-B3 | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 5 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 11 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.43 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKO-B2 | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 13 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 5 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.44 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | LK1-B | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 18 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 14 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.45 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LK0-B1 | 1 | 2015 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 19 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 5 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.46 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKO-B | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 12 | Krachtgroepen [stuks] | 4 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 9 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.47 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping |  | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 11 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 14 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.48 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LK0-A1 | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 25 | Krachtgroepen [stuks] | 8 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 9 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.49 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | HKL | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 250 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 20 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.5 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e Verdieping |  | 1 | 2005 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.50 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | LKO-A2 | 1 | 2005 | Eaton | Metaal | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 19 | Krachtgroepen [stuks] | 9 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 8 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.55 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 28 | 2005 | - | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.56 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e Verdieping |  | 16 | 2005 | - | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.57 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e Verdieping |  | 12 | 2015 | EATON | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.58 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 17 | 2015 | EATON | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.6 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e Verdieping |  | 1 | 2015 | Daalderop | Mono plus koper | Inhoud [L] | 50 | Vermogen [kW] | 2.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.66 | 65.44.00 | Beletsignalering (MIVA installaties) | Beveiliging | 1e verdieping |  | 2 | 2005 | - | - | [14 empty] | SIG060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.67 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | Algemeen |  | 12 | 2005 | Somfy | GW 40 006 | Bedieneenheden [stuks] | 85 | Aut. sturing (zon) | ja | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.69 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Terrein |  | 16 | 2005 | - | - | Lichtbrontype | - | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.7 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 2 | 2015 | Daalderop | Mono plus koper | Inhoud [L] | 50 | Vermogen [kW] | 2.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.79 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water | Algemeen |  | 1 | 2005 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 20 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.8 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 4 | 2015 | Daalderop | Mono plus koper | Inhoud [L] | 30 | Vermogen [kW] | 2.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.80 | 54.10.10 | Gasinstallatie leidingnet | Gassen | Algemeen |  | 1 | 2005 | - | - | [14 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.81 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Algemeen |  | 1 | 2005 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.9 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 4 | 2015 | Daalderop | Mono plus koper | Inhoud [L] | 120 | Vermogen [kW] | 7.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ulbe van Houten | Hartman Sannestraat 7 | Sint Annaparochie | 1000 | 4.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 10 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.1 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | BG |  | 1 | 2018 | Daalderop | Monokoper plus | Inhoud [L] | 80 | Vermogen [kW] | 2.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.11 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak | Zuurkastventilator | 1 | 2018 | Colasit | CMV 200L0 | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.12 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak | Sportzalen | 1 | 2018 | Verhulst | VKT 0608/0608 | Max. debiet [m3/h] | 19101 | Koeling | ja | Bevochtiging | Nee | Type warmteterugwinning | Warmtewiel | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.13 | 58.12.30 | Regeling (thermostaat, WRT) | Meet- en regelinstallaties | BG |  | 1 | 2004 | Remeha | Rematic C | [14 empty] | RGL010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.14 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Algemeen |  | 3 | 2004 | Pro-line | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.15 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Algemeen |  | 9 | 2018 | Hi-Safety | - | Blusmiddel | CO2/Schuim | Inhoud [kg] | 44717 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.16 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | BG |  | 1 | 2004 | Hager | Univers | Inom [A] | 80 | Lichtgroepen [stuks] | 32 | Krachtgroepen [stuks] | 2 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 13 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.17 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verd. |  | 1 | 2004 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 19 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 6 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.2 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | BG |  | 1 | 2018 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.22 | 63.42.00 | Vluchtwegsignalering armaturen | Verlichting | Algemeen |  | 8 | 2004 | Menvier Blessing | - | [14 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.27 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | Gevels |  | 24 | 2004 | - | - | Bedieneenheden [stuks] | - | Aut. sturing (zon) | - | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.3 | 55.21.11 | Koudwateraggregaat 50-500 ton CO2 | Koeling | Dak |  | 1 | 2018 | Lennox | EAR0672SM4HN | STEK logboek | nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 63.4 | Soort koudemiddel | R410A | Hoeveelheid koudem. [kg] | - | [6 empty] | VW110-A2 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.33 | 90.63.00 | Lichtmast | Terrein | Terrein |  | 2 | 2004 | - | - | Uitvoering | - | Lichtbrontype | - | Vermogen per eenheid [W] | - | Armaturen op mast [stuks] | - | [6 empty] | SIG100-A | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.34 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 6 | 2004 | - | - | Lichtbrontype | PL | Armaturen [stuks] | 22 | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.35 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water | Algemeen |  | 1 | 2004 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 30 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.36 | 54.10.10 | Gasinstallatie leidingnet | Gassen | Algemeen |  | 1 | 2004 | - | - | [14 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.37 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Algemeen |  | 1 | 2004 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.5 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | BG |  | 2 | 2004 | Remeha | Quinta 85 | Vermogen [kW] | 84.5 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.99 | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | BG |  | 1 | 2004 | - | - | Groepen [stuks] | 2 | Pompen [stuks] | 2 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | @Forum | Plataanstraat 1 | Leeuwarden | 1466 | 5.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 3 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.1 | 52.30.10 | Scheidingsinstallatie | Afvoeren | Begane grond, lokaal 11 | Gips- bezinkselafscheider | 1 | 2015 | ESEP | NG1BG | [14 empty] | WTR120-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.13 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 1 | 2005 | J.E. Stork | CVF | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.14 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 3 | 2005 | - | - | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.15 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Stookruimte |  | 1 | 2005 | Priva | Compri HX | Aantal IO's | - |  | ca. 25x I/O | [10 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.16 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 2 | 2000 | Saval | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.17 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 4 | 2000 | Saval | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.18 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2001 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.19 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2016 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.2 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e verdieping |  | 1 | 1985 | Daalderop | Monokoper plus | Inhoud [L] | 120 | Vermogen [kW] | 3.25 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.20 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2016 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | C02 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.21 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 3 | 2016 | Wi-Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.22 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2000 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 12 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 3 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.23 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2000 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 6 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.24 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2000 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 15 | Krachtgroepen [stuks] | 4 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 3 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.25 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2000 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 6 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 5 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.3 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 2 | 2000 | Daalderop | Close-in | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.30 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Gevel |  | 1 | 2000 | Phillips | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.31 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e verdieping |  | 1 | 2005 | Kagenaar | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.32 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 8 | 2005 | Blessing | BLV 3420 AT | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.33 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e verdieping |  | 1 | 2005 | Blessing | BLV 3420 AT | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.34 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e verdieping |  | 1 | 2005 | Etap | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.35 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e verdieping |  | 1 | 2005 | TM Technologie | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.36 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 15 | 2005 | Blessing | BLV 3420 AT | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | 8 | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.4 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond, lokaal 11 |  | 1 | 1985 | Inventum | EDR121 | Inhoud [L] | 120 | Vermogen [kW] | 3.25 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.46 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevels |  | 7 | 2016 | - | - | Lichtbrontype | Led | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.47 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevels |  | 3 | 2005 | - | - | Lichtbrontype | PL | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.5 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Stookruimte |  | 2 | 2016 | Remeha | Quinta pro 115 | Vermogen [kW] | 107 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.55 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water | Algemeen |  | 1 | 1985 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 33 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.56 | 54.10.10 | Gasinstallatie leidingnet | Gassen | Algemeen |  | 1 | 1985 | - | - | [14 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.57 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Algemeen |  | 1 | 1985 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.x | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | Stookruimte |  | 1 | 1999 | - | - | Groepen [stuks] | 2 | Pompen [stuks] | 2 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klein Marienburg | J.H. Knoopstraat 3 | Leeuwarden | 1669 | 6.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 7 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.1 | 31.10.00 | Elektrische raamsluiter | Ramen en deuren | Gymzaal |  | 4 | 2013 | - | - |  | Elektrisch | [12 empty] | TG060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.102 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Units - BG |  | 1 | 2002 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | 0 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.103 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Units - werkkast |  | 1 | 2002 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 3 | Krachtgroepen [stuks] | 0 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.104 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Units - Lokaal 9 |  | 3 | 2002 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 0 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.105 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Units - Lokaal 10 |  | 3 | 2002 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 0 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.106 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Units - Spreekkamer 2 |  | 1 | 2002 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 0 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.107 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Units - Spreekkamer |  | 1 | 2002 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 0 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.108 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Units - ALG |  | 1 | 2002 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 2 | Krachtgroepen [stuks] | 0 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 1 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.110 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Units - ALG |  | 6 | 2016 | Taurac | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.112 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Units - ALG |  | 2 | 2014 | Saval | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.113 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Units - Gevels |  | 3 | 2016 | - | Led | Lichtbrontype | - | Armaturen [stuks] | 3 | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.117 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water | Units - Algemeen |  | 1 | 2002 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 62 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.118 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Units - Algemeen |  | 1 | 2002 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.19 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 6 | 2016 | Bergschenhoek | RAX 210-0-10V | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.20 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 6 | 2017 | Bergschenhoek | RAX 110+ WS | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.21 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 6 | 2017 | Bergschenhoek | RAX 320 0-OV+WS | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.22 | 57.50.00 | Luchtbehandelingkast | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 1 | 1980 | Leifeld&Lemke | DGZ350 SDL 4 | Max. debiet [m3/h] | 4600 | Koeling | Nee | Bevochtiging | Nee | [8 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.23 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | 4e verdieping |  | 1 | 2014 | Priva | Compri HX | Aantal IO's | ca. 40x I/O | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.25 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2011 | De Jeger | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.26 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2001 | Chub | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.27 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2001 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.28 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 1988 | M&L | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.29 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2000 | Kiwa | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.3 | 52.30.10 | Scheidingsinstallatie | Afvoeren | Lokaal 3 | Gips- bezinkselafscheider | 1 | 2017 | ESEP | NG1BG | [14 empty] | WTR120-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.30 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2021 | WI Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.31 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 1 | 2019 | WI Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.32 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 4 | 2016 | WI Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.33 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2018 | Ecoflex | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.34 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2018 | WI Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 2 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.35 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e verdieping |  | 1 | 2015 | De Jockey | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.36 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 5 | 2016 | WI Safety | - | Blusmiddel | Schuim | Inhoud [kg] | 6 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.37 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 5 | 2015 | WI Safety | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.38 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 2015 | Hager | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 6 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.39 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Lokaal 3 |  | 1 | 1988 | Holec | Metaal | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 6 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 6 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.4 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e verdieping |  | 1 | 2016 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.40 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 1988 | Holec | Kunststof | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 5 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 4 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.41 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond |  | 1 | 1980 | Holec | Halyester | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 14 | Krachtgroepen [stuks] | 3 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 10 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.42 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | L5 | 1 | 1980 | Holec | Metaal | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 6 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.43 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | HVI | 1 | - | - | - | Inom [A] | - | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.44 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | L1 | 1 | 1980 | Holec | Halyester | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 8 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.45 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | L3 | 1 | 1980 | Holec | Halyester | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 20 | Krachtgroepen [stuks] | 6 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.46 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping |  | 1 | 2016 | Hager | Halyester | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 11 | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | 3 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.5 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e verdieping |  | 1 | 2016 | Inventum | Ingepakt | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.52 | 63.21.00 | Verlichtingsarmatuur | Verlichting | Begane grond |  | 14 | 2000 | - | Halogeen | Type lichtbron | - | Vermogen [W] | - | Type sensor | W | Communicatieprotocol | - | Kleurtemperatuur [K] | - |  |  |  |  | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.54 | 63.20.00 | Noodverlichtingsinstallatie (algemene informatie) | Verlichting | Algemeen |  | 1 | 2006 | - | - | Uitvoering | decentrale noodverlichting | Logboek aanwezig | nee | Elektra tekeningen aanwezig | nee | Datum (revisie) tekeningen installaties [dd-mm-jjjj] | - | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.55 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e verdieping |  | 5 | 2006 | van Lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.56 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Gevel |  | 4 | 2006 | van Lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.57 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 10 | 2006 | van Lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.58 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 2 | 2019 | Ecolight | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.59 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 1 | 2006 | S&K | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.6 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 1 | 2012 | Daalderop | Close up | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.60 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 2 | 2019 | van Lien | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.61 | 63.54.00 | Noodverlichtingsinstallatie centrale eenheid (centr. opg. accu's) | Verlichting | Begane grond |  | 1 | 1988 | - | - | Lichtbron | Werkplaats concierge | Locatie voedingseenheid | - | Aantal accucellen (batterijen) | - | Totaal opgesteld vermogen in VA | - | [6 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.62 | 63.42.00 | Vluchtwegsignalering armaturen | Verlichting | Gymzaal/kleedr |  | 1 | 2019 | Tourac | - | [14 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.63 | 63.42.00 | Vluchtwegsignalering armaturen | Verlichting | Gymzaal/kleedr |  | 4 | 1988 | van Lien | NRO 08/24W | [14 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.64 | 63.42.00 | Vluchtwegsignalering armaturen | Verlichting | 1e verdieping |  | 1 | 2006 | S&K | - | [14 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.65 | 63.42.00 | Vluchtwegsignalering armaturen | Verlichting | 1e verdieping |  | 3 | 2006 | van Lien | - | [14 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.66 | 63.42.00 | Vluchtwegsignalering armaturen | Verlichting | Begane grond |  | 5 | 2006 | van Lien | - | [14 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.7 | 54.11.00 | Gasinstallatie aardgas | Gassen | Alg | Gasinstallatie aardgas | 1 | 1988 | - | - | Leidinglengte [m] | C.a 50 meter | Nom. debiet gas [m3/h] | - | Verbruiksaansl. [stuks] | - | [8 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.75 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | 1e verdieping |  | 5 | 2019 | - | - | Bedieneenheden [stuks] | 5 | Aut. sturing (zon) | - | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.76 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | Begane grond |  | 4 | 2019 | - | - | Bedieneenheden [stuks] | 4 | Aut. sturing (zon) | - | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.8 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Begane grond |  | 1 | 2019 | Remeha | Calenta Ace 35 ds | Vermogen [kW] | 34,5 W | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.88 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 1 | 1995 | - | - | Lichtbrontype | Halogeen | Armaturen [stuks] | 1 | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.89 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 5 | 2006 | - | - | Lichtbrontype | PL | Armaturen [stuks] | 5 | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.9 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | 1e verdieping |  | 4 | 2009 | Nefit | Topline HR100 | Vermogen [kW] | 96.5 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.90 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Gevel |  | 2 | 2019 | - | - | Lichtbrontype | LED | Armaturen [stuks] | 2 | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.92 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Algemeen |  | 1 | 1988 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.97 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Units - ALG |  | 1 | 2009 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 15 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.98 | 54.11.00 | Gasinstallatie aardgas | Gassen | Units - Algemeen | Gasinstallatie aardgas | 1 | 2002 | - | - | Leidinglengte [m] | c.a. 10 | Nom. debiet gas [m3/h] | - | Verbruiksaansl. [stuks] | - | [8 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.99 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Units - Cv ruimte |  | 1 | 2006 | Remeha | Avanta 24C | Vermogen [kW] | 20 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.x | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | CV-ruimte |  | 1 | 2022 | - | - | Groepen [stuks] | 6 | Pompen [stuks] | 6 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esdoorn | Esdoornstraat 52 | Leeuwarden | 3310 | 7.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 5 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.1 | 32.42.00 | Rolluik | Ramen en deuren | Begane grond |  | 1 | 2018 | - | - | Aandrijving | Elektrisch | Hoogte [m] | 2.5 | Breedte [m] | 4 | Vluchtweg | Nee | [6 empty] | GVL020-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.10 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | 2e Verdieping |  | 1 | 2021 | Ecoheating | CB85CH | Vermogen [kW] | 77 | Warmwatervoorziening | Ja | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.11 | 56.21.10 | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | Verwarming | Kelder |  | 2 | 2002 | AWB | Thermo System HR80 | Vermogen [kW] | 77 | Warmwatervoorziening | Nee | [10 empty] | VW030-A | 1 |  | VW030-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.2 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | 1e Verdieping |  | 1 | 2008 | Daalderop | Close in | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.23 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 3 | 1997 | Colasit | CMV 200L0 | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.24 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 1997 | J.E. Stork | - | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.25 | 57.41.40 | Afzuigventilator | Luchtbehandeling | Dak |  | 1 | 1997 | Zehnder | RPM | Max. debiet [m3/h] | <500 | Opvoerhoogte [m] | - | Geluiddemper | - | [8 empty] | LBH030-A2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.26 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak | Verwarming | 1 | 2021 | Verhulst | VKT 1005/1006 | Max. debiet [m3/h] | 19000 | Koeling | Niet aanwezig | Bevochtiging | Niet aanwezig | Type warmteterugwinning | Warmtewiel | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.27 | 57.51.00 | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | Luchtbehandeling | Dak | Verwarming | 1 | 2021 | Verhulst | VKT 1106/1106 | Max. debiet [m3/h] | 23000 | Koeling | Niet aanwezig | Bevochtiging | Niet aanwezig | Type warmteterugwinning | Warmtewiel | [6 empty] | LBH010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.28 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | 1e verdieping |  | 1 | 2018 | - | - | Lengte [m1] | 48 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.29 | 57.82.10 | Luchtzak | Luchtbehandeling | Begane grond |  | 1 | 2018 | - | - | Lengte [m1] | 32 | Vorm | - | Montagewijze | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.3 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 1 | 2007 | Daalderop | Close up | Inhoud [L] | 10 | Vermogen [kW] | 2.2 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.30 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Kelder | RK1 | 1 | 2000 | Siemens | 3x RVL 469 | Aantal IO's | Victor met Siemens Communicatie interface OC1600 (uitgeschakeld) | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.31 | 58.20.10 | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | Meet- en regelinstallaties | Begane grond |  | 1 | 2012 | Colt | - | Aantal IO's | - | [12 empty] | RGL010-A | 1 |  | VW120-A | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.32 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e Verdieping |  | 6 | 2001 | Chubb | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.33 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e Verdieping |  | 1 | 1995 | Ajax | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.34 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e Verdieping |  | 1 | 2001 | Saval | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.35 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e Verdieping |  | 1 | 2001 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.36 | 59.24.00 | Brandslanghaspel | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 6 | 2001 | Wi Safety | - | Lengte slang [m1] | 30 | [12 empty] | BRND010-A | 1 |  | BRND010-K | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.37 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e Verdieping |  | 3 | 2015 | Ajax | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 KG | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.38 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 2e Verdieping |  | 1 | 2013 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Ecoschuim | Inhoud [kg] | 6 Liter | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.39 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e Verdieping |  | 3 | 2018 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Ecoschuim | Inhoud [kg] | 6 Liter | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.4 | 53.21.30 | Elektrische boiler | Water | Begane grond |  | 1 | 2019 | Daalderop | Mono koper | Inhoud [L] | 80 | Vermogen [kW] | 2.5 | [10 empty] | WTR030-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.40 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | 1e Verdieping |  | 2 | 2015 | Ajax | - | Blusmiddel | CO2 | Inhoud [kg] | 5 KG | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.41 | 59.25.00 | Brandblustoestel draagbaar | Werktuigkundige brandveiligheid | Begane grond |  | 2 | 2018 | Wi Safety | - | Blusmiddel | Ecoschuim | Inhoud [kg] | 6 Liter | [10 empty] | BRND030-K | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.42 | 37.26.10 | Rook-/ventilatieluik | Ramen en deuren | 2e Verdieping |  | 4 | 2005 | - | Electrisch | Aandrijving | - | Hoogte [m] | - | Breedte [m] | - | [8 empty] | KLMT170-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.43 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kelder |  | 1 | 2005 | Vynckier/ABB | Kunststof | Inom [A] | 630 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | 3 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.44 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e verdieping |  | 1 | 2005 | Vynckier/ABB | Kunststof | Inom [A] | 400 | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | 6 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.45 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | HKL | 1 | 2002 | Hager | Metaal | Inom [A] | 125 | Lichtgroepen [stuks] | 12 | Krachtgroepen [stuks] | 7 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 12 | Overspanningsbeveiliging | Ja |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.46 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e verdieping | LS.1 | 1 | 2012 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 3 | Krachtgroepen [stuks] | 6 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.47 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e verdieping | L2-2 | 1 | 2012 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 11 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.48 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2e verdieping | L2-1 | 1 | 2012 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 11 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.49 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 1e verdieping | K5 | 1 | 2012 | Hager | Univers | Inom [A] | 40 | Lichtgroepen [stuks] | 1 | Krachtgroepen [stuks] | 1 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 3 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.5 | 56.31.20 | Verdeler/verzamelaar | Koeling/verwarming | Kelder | Verdeler/verzamelaar CV | 1 | 1997 | - | - | Groepen [stuks] | 3 | Pompen [stuks] | 2 | Automatische ontluchting | - | [8 empty] | VW060-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.50 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | L0-2 | 1 | 2012 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 13 | Krachtgroepen [stuks] | 5 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 5 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.51 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | L0-1 | 1 | 2012 | Hager | Univers | Inom [A] | 63 | Lichtgroepen [stuks] | 14 | Krachtgroepen [stuks] | 6 | Groepen acht. aardlek [stuks] | 8 | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.52 | 61.52.00 | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Begane grond | K1 | 1 | 2012 | Hager | Univers | Inom [A] | - | Lichtgroepen [stuks] | - | Krachtgroepen [stuks] | - | Groepen acht. aardlek [stuks] | - | Overspanningsbeveiliging | - |  |  |  |  | E030-A | 0.2 |  | E160-A | 1 |  | E170-A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.58 | 63.21.00 | Verlichtingsarmatuur | Verlichting | Begane grond |  | 6 | 2008 | - | pl | Type lichtbron | 1 | Vermogen [W] | - | Type sensor | - | Communicatieprotocol | - | Kleurtemperatuur [K] | - |  |  |  |  | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.59 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e Verdieping |  | 2 | 2008 | Famostar | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.6 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2019 | Mitsubishi | SCM71ZM-S1 | STEK logboek | Nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 7,1 kW | Soort koudemiddel | R410 | Hoeveelheid koudem. [kg] | 3,15kg | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.60 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e Verdieping |  | 8 | 2021 | - | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.61 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e Verdieping |  | 10 | 2021 | - | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.62 | 63.24.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 12 | 2021 | - | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.63 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e Verdieping |  | 2 | 2008 | Taurac | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.64 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 2e Verdieping |  | 12 | 2021 | Taurac/ Ecolight/ Famostar | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.65 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | 1e Verdieping |  | 8 | 2021 | Famostar/ Van Lien | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.66 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 12 | 2021 | Famostar/ Van Lien | - | Lichtbron | Led | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.67 | 63.24.20 | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | Verlichting | Begane grond |  | 2 | 2008 | Van lien | - | Lichtbron | TL | Aantal accupakketten in armatuur | - | [10 empty] | LCHT040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.7 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 2 | 2019 | Mitsubishi | SCM71ZM-S1 | STEK logboek | Nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 7,1 kW | Soort koudemiddel | R410 | Hoeveelheid koudem. [kg] | 3,15kg | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.73 | 65.34.10 | Signalering individuele gasdetectie | Beveiliging | Kelder |  | 1 | 2008 | Sieger | BIAS1 | [14 empty] | SIG040-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.75 | 65.31.00 | Zonweringbesturing | Beveiliging | Algemeen |  | 30 | 1997 | - | - | Bedieneenheden [stuks] | 30 | Aut. sturing (zon) | - | Aut. Sturing (wind) | - | [8 empty] | GVL010-A | 0.5 |  | GVL030-A | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.76 | 90.63.10 | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | Terrein | Terrein |  | 8 | 1997/ 2016 | - | - | Lichtbrontype | - | Armaturen [stuks] | - | Vermogen per eenheid [W] | - | [8 empty] | LCHT010-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.8 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak |  | 1 | 2012 | Mitsubishi | SCM60ZJ-S1 | STEK logboek | Nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | 6,0 kW | Soort koudemiddel | R410 | Hoeveelheid koudem. [kg] | 2,5kg | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.86 | 53.10.10 | Drinkwaterleidingnet | Water | Algemeen |  | 1 | 1997 | - | - | Keerkleppen [stuks] | 77 | Douches [stuks] | 0 | [10 empty] | WTR100-A | 1 |  | WTR160-A | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.87 | 54.10.10 | Gasinstallatie leidingnet | Gassen | Algemeen |  | 1 | 1997 | - | - | [14 empty] | GAL010-A | 1 |  | GAL010-K | 0.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.88 | 52.21.10 | Afvoerleidingnet | Afvoeren | Algemeen |  | 1 | 1997 | - | - | [14 empty] | WTR190-A | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.9 | 55.12.10 | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | Koeling | Dak oudbouw | T.b.v. Mediatheek, Comperlokaal en Wiskundelokaal | 3 | - | - | - | STEK logboek | Nee | Koelvermogen (tot.) [kW] | - | Soort koudemiddel | - | Hoeveelheid koudem. [kg] | - | Binnenunits [stuks] | - | Type binnenunit | - |  |  | KLMT111-A1 | 1 |  | KLMT111-K1 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beyers Naude | Gymnasiumstraat 36 | Leeuwarden | 3869 | 8.x | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie centrale | Beveiliging |  | Details onbekend, aantal signaalgevers ingeschat | 1 | - | - | - | Certificatie | - | Keuringsrapporten | - | Logboek aanwezig | - | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] | - | Type paneel | - | Signaleringen [stuks] | 15 |  |  | BRND100-A1 | 1 |  | BRND100-A2 | 2 |  | BRND100-A3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Alg. Uitgangspunten (hidden)
Bijlage V Activiteitenoverzicht
Opdrachtgever | CVO-nwf
Project: | Onderhoud en werken aan werktuigbouwkundige installaties
Betreft: | Activiteitenoverzicht
Versie: | V02
Algemene uitgangspunten
Dit activiteitenoverzicht beperkt zich in principe tot het planmatig Proactief Preventief Onderhoud (PPO), waarvoor een standaard norm is bepaald voor de uit te voeren werkzaamheden en de frequentie per jaar.
De beschrijving van de PO activiteiten, alsmede de daarbij behorende frequenties zijn gebaseerd op installaties welke functioneren onder normale bedrijfsomstandigheden. Dit heeft betrekking op zowel de omgeving waarin de installaties zijn gesitueerd, als de eisen die aan het functioneren worden gesteld. Afwijkende bedrijfsomstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen van de activiteiten per onderhoudsbeurt en de daarbij behorende frequentie. Voorbeelden daarvan zijn:
- een zeer stoffige omgeving heeft gevolgen voor de omgeving;
- moeilijke toegankelijkheid van de installatie;
- relatief veel liftbewegingen/stops per lift.
Activiteiten die buiten de contractperiode zouden vallen omdat de onderhoudsfrequentie x contractduur in jaren < 1, dienen als eerste keer minimaal één maal binnen de contractperiode te worden uitgevoerd;
In de onderhoudsovereenkomst en de bijbehorende installatieoverzichten is vermeld aan welke installaties het onderhoud uitgevoerd dient te worden
Keuringen te verrichten door externe instanties dienen te zijn opgenomen in de prijs van het desbetreffende PO.
Wettelijke eisen welke een hogere frequentie vragen, dan is aangegeven in het frequentie overzicht, zijn maatgevend voor de frequentie.
Indien geconstateerd wordt, dat correctieve werkzaamheden noodzakelijk zijn aan de installatie, dient gehandeld te worden volgens de onderhoudsovereenkomst.
In alle voorkomende gevallen dient bedrijfsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften van de leverancier te worden geraadpleegd bij het uitvoeren van het onderhoud.
De uitgevoerde werkzaamheden en eventuele bijzondere waarnemingen met betrekking tot de installatie dienen te worden vermeld in het desbetreffende logboek. De uitvoering van het logboek bij voorkeur in digitaal formaat/ -platform. Daar waar dit wettelijk vereist is moet een papieren logboek bij het betreffende onderdeel of de betreffende installatie aanwezig te zijn. Een centraal en overzichtelijk ingedeeld logboek stelt de inrichtingshouder in staat om, op verzoek (soms direct) van het bevoegde gezag, zijn gegevens aan te leveren.
© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname van deze informatie is niet toegestaan.

## Inhoudsopgave (hidden)
Bijlage V Activiteitenoverzicht
Inhoudsopgave
nr. | PPO-code | Omschrijving | hulp
1 | BEV010-A | Toegangscontrole; Toegangscontrole paneel | 0
23 | BEV030-A | Camerabewaking (CCTV) | 0
34 | BEV040-A | Camerabewaking (CCTV) | 0
41 | BRND010-A | Brandslanghaspel | 33
53 | BRND010-K | Brandslanghaspel | 33
56 | BRND020-A | Brandpompen | 0
69 | BRND030-K | Brandblusmiddelen draagbaar inspectie | 45
74 | BRND040-A | Droge blusleiding | 0
82 | BRND040-K | Droge blusleiding | 0
87 | BRND100-A1 | Brandmeld-/ontruimingsinstallatie; Ontruimingsinstallatie klasse A (gesproken woord); Ontruimingsinstallatie (geografisch) paneel | 8
134 | BRND100-A2 | Brandmeld-/ontruimingsinstallatie; Ontruimingsinstallatie klasse A (gesproken woord); Ontruimingsinstallatie (geografisch) paneel | 8
166 | BRND100-A3 | Brandmeld-/ontruimingsinstallatie; Ontruimingsinstallatie klasse A (gesproken woord); Ontruimingsinstallatie (geografisch) paneel | 8
181 | BRND150-A | Sprinkler installatie | 0
249 | BRND160-A1 | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0
252 | BRND160-A2 | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0
255 | BRND160-A3 | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0
258 | BRND160-A4 | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0
283 | BRND170-A | Brandwerend doorvoeringen | 0
290 | BRND180-A | Brand-/rookscherm, brandventilatie, branddeur, brandluik | 1
300 | E010-A | Deurbelinstallatie | 0
309 | E020-A | Bliksemafleiding installatie conform NEN1014 | 1
326 | E021-A | Bliksemafleiding installatie | 1
329 | E030-A | Centraal elektrotechnische voorzieningen; Centrale Aarding, aardingsvoorzieningen; Hoofdverdeelinrichting (groepenkast); Laagspanning E installatie tot 600V; Onderverdeelinrichtingen (groepenkast) | 97
346 | E140-A | Overspanningsbeveiliging | 0
353 | E160-A | Thermografie Hoofd-/Onderverdeelinrichting (groepenkast) | 97
358 | E170-A | Aardlekschakelaar in groepenkast | 97
361 | E180-A | Zonnepaneleninstallatie, PV-Cellen | 6
371 | E190-A | Frequentieregelaar (voor pompen en ventilatoren) | 0
380 | E200-A1 | Automatische Externe Defribillator (AED) | 0
386 | E200-A2 | Automatische Externe Defribillator (AED) | 0
389 | E210-A | Laadinrichting Elektrische Voertuigen | 0
2281 | E220-A | Spanningsregelaar/Optimizer; Optivolt V-liner; Powerquality (beperking harmonische vervuiling) | 0
396 | GAL010-A | Gasinstallatie, -leidingnet | 9
403 | GAL010-K | Gasinstallatie, -leidingnet | 9
406 | GVL010-A | Centraal gestuurde zonwering; Besturing/bediening zonwering | 8
417 | GVL020-A | Rolluik | 1
430 | GVL030-A | Zonwering (mechanisch deel en scherm) | 8
443 | HFW030-A | Takel, hijsinrichting | 0
458 | HFW040-A | Hefplateau goederenheffer | 0
461 | HFW070-A | Gevelladder; Dakwage, zie ook glazenwasinstallatie | 0
485 | HFW070-K | Gevelladder; Dakwage, zie ook glazenwasinstallatie | 0
488 | KKN010-A | Grootkeuken apparatuur | 0
638 | KKN040-A | Industrieoven/Steamer; Koeler (water) | 0
645 | KKN100-A1 | Koelcel (keuken) | 0
661 | KKN100-A2 | Vriescel (keuken) | 0
677 | KKN110-A | Au bain-marie; Staande mixer | 0
681 | KKN130-A | Vaatwasmachine | 0
686 | KKN160-A | Koffieautomaat | 0
691 | KLMT020-A | Elektrische bevochtiger | 0
697 | KLMT030-A | Koeling vensterbank unit/ventilatorconvector/fancoil | 0
707 | KLMT040-A | Dry cooler | 0
718 | KLMT050-A | Mobiele koelunit (water gekoeld) | 0
727 | KLMT080-A | Stoombevochtiger (elektrisch) | 0
738 | KLMT081-A | Luchtbevochtiging (hybride/adiabatisch) | 0
750 | KLMT082-A | Luchtbevochtiging (gasgestookt) | 0
761 | KLMT082-K | Luchtbevochtiging (gasgestookt) | 0
764 | KLMT100-A | Stoomketel | 0
775 | KLMT111-A1 | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 14
811 | KLMT111-A2 | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 2
847 | KLMT111-A3 | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 0
808 | KLMT111-K1 | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 0
844 | KLMT111-K2 | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 0
880 | KLMT111-K3 | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 0
883 | KLMT120-A1 | Compactsystemen, Serverkoeling | 0
905 | KLMT120-A2 | Compactsystemen, Serverkoeling | 0
926 | KLMT120-A3 | Compactsystemen, Serverkoeling | 0
902 | KLMT120-K1 | Compactsystemen, Serverkoeling | 0
923 | KLMT120-K2 | Compactsystemen, Serverkoeling | 0
944 | KLMT120-K3 | Compactsystemen, Serverkoeling | 0
947 | KLMT121-A | Condensor | 0
960 | KLMT150-A | Koeltoren/Noodkoeler | 0
969 | KLMT160-A | Plafond unit, aangesloten op gekoeld/warm waterleidingnet | 0
975 | KLMT170-A | Ventilatieluik, ventilatieraam, -dakraam | 1
986 | LBH010-A | Luchtbehandeling, mechanische toe- en afvoer (droge kast); WTW-unit; Luchtkanalensysteem | 16
1010 | LBH020-A | Luchtbehandeling, mechanische toe- en afvoer (natte kast) | 0
1036 | LBH025-A | Naverwarmers, nakoelers | 1
1041 | LBH030-A1 | Afzuig-, toevoerventilator (muur, dak) | 0
1053 | LBH030-A2 | Afzuig-, toevoerventilator (kanaal of boxventilator) | 36
1065 | LBH040-A | Luchtbehandeling luchtgordijn; Luchtbehandeling, luchtverhitter aangesloten op cv installatie; Luchtbehandeling, luchtverhitter gasgestookt | 0
1072 | LBH040-K | Luchtbehandeling luchtgordijn; Luchtbehandeling, luchtverhitter aangesloten op cv installatie; Luchtbehandeling, luchtverhitter gasgestookt | 0
1076 | LBH060-A | Brandkleppen | 0
1083 | LBH061-A | Brandwerende deurroosters | 0
1088 | LBH062-A | Luchtverdeelslang | 0
1092 | LBH063-A | Luchtrooster | 0
1096 | LBH070-A | Woonhuisventilatiebox | 0
1112 | LBH080-A | Luchtreiniger rookruimte | 0
1119 | LBH090-A | CO2 regeling voor afzuiging en ventilatie | 0
1125 | LBH100-A | Centraal stofzuigsysteem | 0
1135 | LCHT010-A | Verlichting armatuur downlighters; Verlichting armatuur; Verlichting terrein (gevelverlichting/lichtmast); Overige verlichtingsarmaturen (spots e.d.) | 19
1147 | LCHT020-A | Verlichting reclame | 0
1154 | LCHT040-A | Noodverlichtingsinstallatie centraal (armaturen); Noodverlichtingsinstallatie decentraal (armaturen); Vluchtwegpictogrammen | 73
1164 | LFT010-A1 | Liften | 0
1220 | LFT010-A2 | Liften | 0
1276 | LFT010-A3 | Liften | 0
1217 | LFT010-K1 | Liften | 0
1273 | LFT010-K2 | Liften | 0
1329 | LFT010-K3 | Liften | 0
1332 | LFT020-A | Traplift | 0
1341 | MAT010-A | Hoogwerker | 0
1348 | MAT020-A | Klimvoorzieningen (ladder, trap, steiger) | 0
1373 | MAT030-A | Valbescherming (harnassen, veiligheidslijnen) | 0
1381 | NSS010-A1 | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0
1394 | NSS010-A2 | Brandstoftank noodstroomaggregaat (NSA) | 0
1406 | NSS010-A3 | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0
1400 | NSS010-I1 | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0
1391 | NSS010-K1 | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0
1403 | NSS010-K2 | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0
1425 | NSS100-A | Noodstroom, No-break | 1
1429 | PERS010-A | Persluchtcompressor/Persluchtinstallatie algemeen | 0
1442 | PERS020-A | Gassenbeveiliging (Gasgebrekklep, B-klep) | 0
1447 | RGL010-A | Regelinstallatie | 22
1468 | SCR030-A | Intercom/videofooninstallatie | 0
1477 | SIG010-A | Inbraakalarminstallatie | 0
1494 | SIG011-A | Deurvasthoudinrichting/Nooddeuren/Signaleringen | 0
1503 | SIG030-A | Signalering individuele waterdetectie | 0
1511 | SIG040-A | Signalering individuele gasdetectie | 1
1517 | SIG050-A | Centraal bedienpaneel (t.b.v. verlichting e.d.); Noodverlichtingsinstallatie, armatuurbewaking | 1
1525 | SIG060-A | Beletsignalering (MIVA-installaties) | 2
1533 | SIG070-A | Antenne-inrichting/CAI | 0
1539 | SIG080-A | Personenoproepinstallatie/Geluidinstallatie | 0
1546 | SIG090-A | CO/LPG installatie | 0
1555 | SIG100-A | Verkeerslichtinstallatie | 5
1571 | TG030-A | Toegang automatische draaideur/deurdranger | 1
1584 | TG040-A | Toegang automatische schuifdeur | 0
1600 | TG050-A | Toegang kantel-/overheaddeur | 2
1564 | TG060-A | Elektrische raamsluiter | 3
1627 | TG070-A | Toegang hek | 1
1638 | TG080-A | Toegang slagboom | 1
1650 | TR010-A | Stookruimte, opstellingsruimte, technische ruimte | 0
1663 | VW010-A | Verwarming gaskachel; Verwarming gevelkachel | 0
1677 | VW010-K | Verwarming gaskachel; Verwarming gevelkachel | 0
1680 | VW030-A | Verwarming HR ketel gas; Verwarming HR luchtverwarmer gas; Verwarming VR ketel gas; Verwarming VR luchtverwarmer gas | 17
1710 | VW030-K | Verwarming HR ketel gas; Verwarming HR luchtverwarmer gas; Verwarming VR ketel gas; Verwarming VR luchtverwarmer gas | 17
1716 | VW040-A | Verwarming ketel Mot, hout, pellet; Brandstof aanvoeringsinstallatie en buffering | 0
1735 | VW040-K1 | Verwarming ketel Mot, hout, pellet; Brandstof aanvoeringsinstallatie en buffering | 0
1738 | VW040-K2 | Verwarming ketel Mot, hout, pellet; Brandstof aanvoeringsinstallatie en buffering | 0
1741 | VW050-A | Verwarming CV ketel olie | 0
1761 | VW050-K1 | Verwarming CV ketel olie | 0
1764 | VW050-K2 | Verwarming CV ketel olie | 0
1767 | VW060-A | Verdeler/verzamelaar CV en/of GKW installatie, Verdeler/verzamelaar vloerverwarming en/of -koeling; Expansievat in leidingnet CV en/of GKW installatie; Buffervat CV en/of GKW installatie; Vulvat CV en/of GKW installatie; Luchtpot/luchtafscheider CV en/of GKW installatie; Leidingnet/appendages/pompen CV en/of GKW installatie; Circulatiepompen GKW | 15
1785 | VW061-A | Radiator en/of convector, stralingspaneel | 0
1790 | VW070-A | Verbrandingsgasafvoer | 0
1795 | VW080-A | Verwarming elektrische ventilatiekachel | 0
1799 | VW090-A | Verwarming elektrische radiator (olie) | 0
1803 | VW100-A | Elektrische (na)verwarming; Elektrische lint verwarming; Elektrische radiator | 0
1810 | VW110-A1 | Verwarming/koeling met warmtepomp | 1
1846 | VW110-A2 | Verwarming/koeling met warmtepomp | 1
1882 | VW110-A3 | Verwarming/koeling met warmtepomp | 0
1919 | VW120-A | Verwarming/koeling met warmte-/koudebronnen WKO | 19
1962 | VW130-A | Tegen Stroom Apparaat (warmtewisselaar) | 3
1968 | VW140-A | Total-energy installatie/WKK installatie | 0
1985 | WTR010-A | Gasboiler; Gasgeiser | 1
2005 | WTR010-K | Gasboiler; Gasgeiser | 1
2008 | WTR020-A | Hydrofoorinstallatie (drukverhoging) | 2
2020 | WTR030-A | Elektrische boiler/doorstroomapparaat | 37
2026 | WTR040-A | Indirect gestookte boiler/voorraadvat | 1
2036 | WTR050-A1 | Legionellapreventie | 0
2042 | WTR050-A2 | Legionellapreventie | 0
2045 | WTR055-A | Breektank | 0
2051 | WTR070-A1 | Water onthardingsinstallatie; Waterbehandeling (omgekeerd osmose); Watervoorbehandeling; Water membraamfilteringsinstallatie | 0
2060 | WTR070-A2 | Water onthardingsinstallatie; Waterbehandeling (omgekeerd osmose); Watervoorbehandeling; Water membraamfilteringsinstallatie | 0
2065 | WTR090-A | Fonteininstallatie | 0
2078 | WTR100-A | Tapwaterleidinginstallatie; Verdeler/verzamelaar (warm)tapwater; Sanitair | 13
2092 | WTR120-A | Vet-/olie-/benzine-afscheider | 4
2099 | WTR130-A | Waterbehandeling/-chlorering | 0
2110 | WTR140-A | Nooddouche | 0
2115 | WTR150-A | Zonnecollector en -boiler | 0
2127 | WTR160-A | Automatische douchespoeling; Sensor gestuurde sanitair/douchespoeling | 8
2138 | WTR180-A | Grijswatersysteem voor toiletspoeling | 0
2146 | WTR190-A | Leidingnet hemelwaterafvoer en riolering | 9
2153 | WTR200-A | Waterpomp/Vuilwaterpomp | 7
2168 | ZWBA100-A1 | Zwembadinstallaties algemeen; Leidingen en appendages | 0
2175 | ZWBA100-A2 | Zwembadinstallaties algemeen; Leidingen en appendages | 0
2242 | ZWBAU010-A1 | Automatisering zwembadinstallaties; Meetapparatuur | 0
2247 | ZWBAU010-A2 | Automatisering zwembadinstallaties; Meetapparatuur | 0
2272 | ZWBBA010-A1 | Bad afdekking | 0
2277 | ZWBBA010-A2 | Bad afdekking | 0
2262 | ZWBBW010-A1 | Bronwater | 0
2267 | ZWBBW010-A2 | Bronwater | 0
2232 | ZWBDP010-A1 | Doseerpomp chloor, zwavelzuur, chemicaliën | 0
2237 | ZWBDP010-A2 | Doseerpomp chloor, zwavelzuur, chemicaliën | 0
2221 | ZWBF010-A1 | Flowmeter | 0
2227 | ZWBF010-A2 | Flowmeter | 0
2252 | ZWBHV010-A1 | Haarvanger | 0
2257 | ZWBHV010-A2 | Haarvanger | 0
2190 | ZWBP010-A1 | Pompen zwembadinstallaties; Waterkanon; Watervalpomp; Glijbaan; Filterpomp; Bruisbankpomp | 0
2198 | ZWBP010-A2 | Pompen zwembadinstallaties; Waterkanon; Watervalpomp; Glijbaan; Filterpomp; Bruisbankpomp | 0
2205 | ZWBP020-A1 | Pompinstallatie bronbemaling springkussen | 0
2216 | ZWBP020-A2 | Pompinstallatie bronbemaling springkussen | 0
2179 | ZWBZF010-A1 | Zandfilter | 0
2186 | ZWBZF010-A2 | Zandfilter | 0

## Activiteitenoverzicht (hidden)
Bijlage V Activiteitenoverzicht
regel-nr | PO - code | Jaar- freq |  | Omschrijving werkzaamheden | aanwezig op assetlijst | Weergeven | Discipline W, RT, E, Meerdere | wettelijk verplichte keuring | keuringen controle werkzaamheden ?
[5 empty] | 1e lege regel | 1e lege regel | 1e lege regel | 1e lege regel | 1e lege regel
1 | BEV010-A | 1 |  | Toegangscontrole; Toegangscontrole paneel | 0 | 0 | E | N | J
2 |  |  | o | Controleren of Programma van Eisen, tekeningen, opleverrapport, aanwezig zijn en voldoen aan de huidige situatie |  | 0 | E | N | J
3 |  |  | o | Controleren meldingen (Logboek, IBC) |  | 0 | E | N | J
4 |  |  | o | Visueel controleren en functineel testen en afstellen van bedieningsapparatuur: |  | 0 | E | N | J
5 |  |  |  | - deurterminals, kaartlezers; |  | 0 | E | N | J
6 |  |  |  | - codeslot en codeslotcentrale; |  | 0 | E | N | J
7 |  |  |  | - paddenstoel drukknop; |  | 0 | E | N | J
8 |  |  |  | - visueel controleren van vergrendelingen; |  | 0 | E | N | J
9 |  |  |  | - deurgrendels, schootvangers; |  | 0 | E | N | J
10 |  |  |  | - elektrische sluitplaat; |  | 0 | E | N | J
11 |  |  |  | - voedingsunit |  | 0 | E | N
12 |  |  | o | Smeren mechanische delen van de vergrendeling |  | 0 | E | N
13 |  |  | o | Reinigen van de lezer en codepanelen |  | 0 | E | N | J
14 |  |  | o | Controle op beschadigingen |  | 0 | E | N | J
15 |  |  | o | Controle van de bevestiging; indien nodig vastzetten |  | 0 | E | N | J
16 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de alarmmelding naar de inbraakcentrale |  | 0 | E | N | J
17 |  |  | o | Controle van sturing op externe componeneten (nooddeuren, branddeuren, deuren, slagbomen en dergelijke) |  | 0 | E | N | J
18 |  |  | o | Controleren van melding van GBS naar deurterminal of centrale codeslot en vrijgave van de deur |  | 0 | E | N | J
19 |  |  | o | Controleren van lokale voedingen en noodvoeding |  | 0 | E | N | J
20 |  |  | o | Duurtest noodvoedingen en zonodig vervangen van noodvoedingen |  | 0 | E | N | J
21 |  |  | o | Bijwerken logboek, invullen rapport van onderhoud |  | 0 | E | N
22 | [5 empty] | 0
23 | BEV030-A | 1 |  | Camerabewaking (CCTV) | 0 | 0 | E | N | J
24 |  |  | o | Controleren en testen, volgens checklijst van de fabrikant, van de gehele installatie onder normale bedrijfscondities |  | 0 | E | N | J
25 |  |  | o | Controleren verwarming en thermostaat van de buitenbehuizingen |  | 0 | E | N | J
26 |  |  | o | Fysieke controle van de steun, behuizing en mast op corrosie en beschadigingen |  | 0 | E | N | J
27 |  |  | o | Controle van de bekabeling; zowel coaxiaal, voeding als besturing |  | 0 | E | N
28 |  |  | o | Schoonmaken buitenbehuizing |  | 0 | E | N | J
29 |  |  | o | Controleren van camerasignalen en beelden op scherpte en contrast |  | 0 | E | N | J
30 |  |  | o | Indien noodzakelijk na controle van de camerasignalen reiniging van het uitwendige deel van de cameralens en, indien van toepassing, front van de behuizing |  | 0 | E | N | J
31 |  |  | o | Bij conventionele camera’s controleren van de instellingen van de opnamebuis met name de targetspanning |  | 0 | E | N | J
32 |  |  | o | Bijwerken logboek, invullen rapport van onderhoud |  | 0 | E | N | J
33 | [5 empty] | 0 | E | N | J
34 | BEV040-A | 1 |  | Camerabewaking (CCTV) | 0 | 0 | E | N | J
35 |  |  | o | Controleren en indien nodig afregelen van de monitoren op scherpte en geometrie |  | 0 | E | N | J
36 |  |  | o | Controleren van de camera en monitorselecties en eventuele aanwezige afstandbedienfuncties van de camera op een goede werking |  | 0 | E | N
37 |  |  | o | Controleren van de aanwezige geprogrammeerde functies |  | 0
38 |  |  | o | Controleren en testen van de centrale opnameapparatuur, datarecorders |  | 0
39 |  |  | o | Bijwerken logboek, invullen rapport van onderhoud |  | 0
40 | [5 empty] | 0
41 | BRND010-A | 1 |  | Brandslanghaspel | 33 | 33 | W | J | J
42 |  |  | o | Controleren van haspel op beschadiging en gangbaarheid |  | 33 | W | J | J
43 |  |  | o | Controleren van slanggeleider op aanwezigheid en goede werking |  | 33 | W | J | J
44 |  |  | o | Controleren van toevoerafsluiter op lekkage en gangbaarheid |  | 33 | W | J | J
45 |  |  | o | Afsluiten straalpijp, afrollen slang, vullen met water en controleren op lekkage |  | 33 | W | J
46 |  |  | o | Sluiten watertoevoer en druk van slang halen (slang blijft gevuld) |  | 33 | W | J
47 |  |  | o | Oprollen slang |  | 33 | W | J | J
48 |  |  | o | Controleren op verzegeling en zo nodig verzegeling herstellen |  | 33 | W | J | J
49 |  |  | o | Invullen controle-etiket, verwijdering oude etiket en aanbrengen van het nieuwe etiket |  | 33 | W | J | J
50 |  |  | o | Verzegeling van afsluiters in aftakkingen naar brandslanghaspels moeten worden gecontroleerd (open stand) |  | 33 | W | J | J
51 |  |  | o | Het merken van (leidingen naar) brandslanghaspels moet worden op uitvoering in overeenstemming met WB 45 A gecontroleerd |  | 33 | W | J
52 | [5 empty] | 33
53 | BRND010-K | 0.2 |  | Brandslanghaspel | 33 | 33 | W | J | J
54 |  |  | o | Het beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar) afhankelijk van de productienorm, conform NEN-EN 671-3 |  | 33 | W | J
55 | [5 empty] | 33 | W | J | J
56 | BRND020-A | 1 |  | Brandpompen | 0 | 0 | W | -- | J
57 |  |  | o | Controle en onderhoud overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant |  | 0 | W | -- | J
58 |  |  | o | Controle het juist in- en uitschakelen (op druk of door een brandmeldcentrale) |  | 0 | W | -- | J
59 |  |  | o | Controle opbrengst |  | 0 | W | -- | J
60 |  |  | o | Controle minimumdrukbeveiliging (testen op inschakeldruk, vertragingstijd en handmatig reset) |  | 0 | W | -- | J
61 |  |  | o | Controle pomp (abnormaal geluid, lekkage, draairichting) |  | 0 | W | -- | J
62 |  |  | o | Controle afsluiters (bediening, lekkage) |  | 0 | W | -- | J
63 |  |  | o | Controle terugslagkleppen (op het juist functioneren) |  | 0 | W | -- | J
64 |  |  | o | Controle besturingskast (algemene staat) |  | 0 | W | -- | J
65 |  |  | o | Controle voordruk in het drukvat controleren (waarde 50 kPa lager als de inschakeldruk) |  | 0 | W | -- | J
66 |  |  | o | Controle verversing van het drukvat |  | 0 | W | -- | J
67 |  |  | o | Controle manometers |  | 0 | W | --
68 | [5 empty] | 0 | W | --
69 | BRND030-K | 0.5 |  | Brandblusmiddelen draagbaar inspectie | 45 | 45 | W | J
70 |  |  | o | Inspectie en uitgebreid onderhoud zoals beschreven in de NEN 2559, of zoals door de leverancier van het toestel is voorgeschreven |  | 45 | W | J | J
71 |  |  | o | Invullen controle etiket, verwijdering oude etiket en aanbrengen van het etiket op het toestel waaruit blijkt wanneer en door wie het onderhoud is uitgevoerd |  | 45 | W | J
72 |  |  | o | Vulling van het blustoestel vernieuwen |  | 45 | W | J
73 | [5 empty] | 45
74 | BRND040-A | 1 |  | Droge blusleiding | 0 | 0 | W | J
75 |  |  | o | Uitgangspunt NEN-1594 |  | 0 | W | J | J
76 |  |  | o | Visuele controle van alle onderdelen, inclusief aansluitkast |  | 0 | W | J | J
77 |  |  | o | Controle voedingsaansluitingen |  | 0 | W | J | J
78 |  |  | o | Controleren storz aansluitingen en rubberen afdichtingen |  | 0 | W | J | J
79 |  |  | o | Controleren en conditioneren van de kranen en spindels |  | 0 | W | J | J
80 |  |  | o | Vervangen controle biljet |  | 0
81 | [5 empty] | 0
82 | BRND040-K | 0.25 |  | Droge blusleiding | 0 | 0 | W | J
83 |  |  | o | Afpersen droge blusleiding met 16/ 24 bar |  | 0 | W | J | J
84 |  |  | o | Controle na afpersen |  | 0 | W | J | J
85 |  |  | o | Vervangen controle etiket |  | 0 | W | J
86 | [5 empty] | 0 | W | J
87 | BRND100-A1 | 1 |  | Brandmeld-/ontruimingsinstallatie; Ontruimingsinstallatie klasse A (gesproken woord); Ontruimingsinstallatie (geografisch) paneel | 8 | 8 | E | J
88 |  |  |  | Algemeen: |  | 8 | E | J
89 |  |  |  | Uitgangspunt brandmeldinstallatie NEN-2654-1:2002 par 53 tm 57 |  | 8 | E | J
90 |  |  |  | Uitgangspunt ontruimingsinstallatie NEN-2654-2:2004 par 54 |  | 8 | E | J
91 |  |  |  | De voorschriften van de leverancier dienen hierbij in acht te worden genomen |  | 8 | E | J
92 | [5 empty] | 8 | E | J
93 |  |  |  | Onderstaande PPO-zaken zijn van toepassing: |  | 8 | E | J
94 |  |  | o | Toetsing basisgegevens conform PvE |  | 8 | E | J | J
95 |  |  | o | Controleren aanwezigheid logboek en en bijwerken logboek, bijwerken registratie van: |  | 8 | E | J
96 |  |  |  | - doormeldstation en meldcode |  | 8 | E | J
97 |  |  |  | - meetresultaten |  | 8 | E | J
98 |  |  |  | - bevindingen ten aanzien van sturingen |  | 8 | E | J
99 |  |  |  | - ongewenste meldingen |  | 8 | E | J
100 |  |  |  | - vastleggen veranderingen en de hieruit voortvloeiende acties |  | 8 | E | J | J
101 |  |  |  | - controle op periodieke controles OP (opgeleid persoon) |  | 8 | E | J
102 | [5 empty] | 8 | E | J | J
103 |  |  |  | Het controleren, testen, meten (conform Basisdocument Brandveiligheid (BDB)) en zonodig reinigen, preserveren en bijregelen van: |  | 8 | E | J
104 |  |  | o | Het uitwisselen van onderdelen en/ of vervangingsapparatuur, indien nodig |  | 8 | E | J
105 |  |  | o | De centrale eenheid |  | 8 | E | J
106 |  |  | o | Brandmeldcentrale |  | 8 | E | J
107 |  |  | o | Versterker(s), reserveversterkers |  | 8 | E | J
108 |  |  | o | Energievoorziening, net-, noodvoedingen en accu's |  | 8 | E | J
109 |  |  | o | Automatische brandmelders |  | 8 | E | J
110 |  |  | o | Vlammenmelders en optische lineaire melders |  | 8 | E | J
111 |  |  | o | Nevenindicatoren |  | 8 | E | J
112 |  |  | o | Handbrandmelders |  | 8 | E | J
113 |  |  | o | Brandalarmeringsapparatuur |  | 8 | E | J
114 |  |  | o | Optische en akoestische ontruimingssignaleringsapparatuur, luidsprekers |  | 8 | E | J
115 |  |  | o | Personenzoekinstallaties |  | 8 | E | J
116 |  |  | o | Commandotelefoon, attentiepanelen, microfoonposten |  | 8 | E | J
117 |  |  | o | Doormelding naar ontvangststation |  | 8 | E | J
118 |  |  | o | Doormelding van storingsmeldingen |  | 8 | E | J
119 |  |  | o | Sturingen vanuit de centrale conform PvE |  | 8 | E | J
120 |  |  | o | Registratie bevindingen van sturingen tot aan interface |  | 8 | E | J
121 |  |  | o | Besturingsapparatuur voor automatische (brand)beveiligingsinstallaties |  | 8 | E | J
122 |  |  | o | Energievoorzieningen (teksten en signaleringen) |  | 8 | E | J
123 |  |  | o | Noodvoedingen en laadstromen |  | 8 | E | J
124 |  |  | o | Brandweer-, geografische- en nevenpanelen |  | 8 | E | J
125 |  |  | o | Las-/ klemmenkasten |  | 8 | E | J
126 |  |  | o | Functionele beproeving |  | 8 | E | J
127 | [5 empty] | 8 | E | J | J
128 |  |  |  | Certificatie |  | 8 | E | J
129 |  |  | o | Voor de brandmeld/ ontruimingsinstallatie, die vallen onder het Bouwbesluit 2012 en waarvoor een inspectiecertificaat vereist is, controleren of er een inspectiecertificaat volgens CCV-inspectieschema Brandveiligheid aanwezig is Indien dit niet aanwezig is dient dit terstond te worden gemeld aan de opdrachtgever |  | 8 | E | J
130 |  |  | o | De verlenging van het bestaande inspectiecertificaat na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden |  | 8 | E | J
131 |  |  | o | Voor een brandmeld/ ontruimingsinstallatie, die vanuit het Bouwbesluit 2012 vereist is en waarvoor een doormelding naar een regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer vereist is, dient het inspectiecertificaat jaarlijks te worden verlengd |  | 8 | E | J
132 |  |  | o | Voor de overige brandmeld/ ontruimingsinstallaties, waarvoor vanuit het Bouwbesluit 2012 een inspectiecertificaat wordt vereist is, dient het inspectiecertificaat 1 keer per 3 jaar te worden vernieuwd Het inspectiecertificaat dient te worden opgesteld door een hiervoor gecertificeerde inspectie-instelling |  | 8 | E | J
133 | [5 empty] | 8
134 | BRND100-A2 | 2 |  | Brandmeld-/ontruimingsinstallatie; Ontruimingsinstallatie klasse A (gesproken woord); Ontruimingsinstallatie (geografisch) paneel | 8 | 8 | E | J
135 |  |  |  | Werkzaamheden uit te voeren door opgeleid persoon (OP): |  | 8 | E | J | J
136 |  |  |  | De controle vindt plaats 4 en 8 maanden na oplevering of periodieke controle en onderhoud door het onderhoudsbedrijf, waarbij onderstaande PO-taken van toepassing zijn |  | 8 | E | J | J
137 |  |  | o | Visuele controle of alle handbrandmelders goed bereikbaar zijn |  | 8 | E | J | J
138 |  |  | o | Visuele controle of rondom alle automatische brandmelders ten minste 0,3 meter is vrijgehouden |  | 8 | E | J | J
139 |  |  | o | Visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren |  | 8 | E | J | J
140 |  |  | o | Visuele controle van de brandmeldcentrale en alle neventableaus |  | 8 | E | J | J
141 |  |  | o | Visuele controle alle componenten (stil alarm) ontruimingsinstallatie |  | 8 | E | J | J
142 |  |  | o | Visuele controle ontruimingssignaalgevers |  | 8 | E | J | J
143 |  |  | o | Visuele controle ontruimingssignaalgevers, luidsprekers |  | 8 | E | J | J
144 |  |  | o | Visuele controle ontruimingsmicrofoon/ microfoonpost |  | 8 | E | J | J
145 |  |  | o | Controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan |  | 8 | E | J | J
146 |  |  | o | Controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet aan de huidige voorzieningen |  | 8 | E | J | J
147 |  |  | o | Controle of het Programma van Eisen, opleverrapport, logboek, de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden blokschema’s, functiematrixen en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie en bijgehouden worden |  | 8 | E | J | J
148 |  |  | o | Controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie |  | 8 | E | J | J
149 |  |  | o | Controle van alle alarmeringen op de brandmeldcentrale en alle neventableaus door middel van een lampentest |  | 8 | E | J
150 | [5 empty] | 8 | E | J
151 |  |  |  | Functioneel testen van alarmeringen: |  | 8 | E | J
152 |  |  | o | Verkrijgen van expliciete goedkeuring van de gebruiker |  | 8 | E | J
153 |  |  | o | Verkrijgen van expliciete goedkeuring van de meldkamer |  | 8 | E | J
154 |  |  | o | In elke meldergroep een melder activeren |  | 8 | E | J | J
155 |  |  | o | Controleren van de tijdvertraging van de centrale |  | 8 | E | J | J
156 |  |  | o | Controleren of de melding voorkomt op de groep, centrale en het neventableau |  | 8 | E | J | J
157 |  |  | o | Controleren of de meldingen zijn binnengekomen bij de meldkamer |  | 8 | E | J | J
158 |  |  | o | Controleren of de meldingen zijn binnengekomen bij de brandweer |  | 8 | E | J | J
159 |  |  | o | Controleren of de melding van brandmeldcentrale zijn binnengekomen op de personenzoekinstallatie, omroepinstallatie ed. |  | 8 | E | J
160 | [5 empty] | 8 | E | J
161 |  |  |  | Activiteiten uit te voeren na het functioneel testen van de centrale- en neventableaus: |  | 8 | E | J
162 |  |  | o | Melden aan de meldkamer dat de installatie weer in bedrijfstand is |  | 8 | E | J
163 |  |  | o | Melden aan de brandweer dat de installatie weer in bedrijfstand is |  | 8 | E | J
164 |  |  | o | Vermelden van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 8 | E | J
165 | [5 empty] | 8 | E | J
166 | BRND100-A3 | 12 |  | Brandmeld-/ontruimingsinstallatie; Ontruimingsinstallatie klasse A (gesproken woord); Ontruimingsinstallatie (geografisch) paneel | 8 | 8 | E | J
167 |  |  |  | Maandelijkse werkzaamheden uit te voeren door opgeleid persoon (OP): |  | 8 | E | J | J
168 |  |  | o | Visuele controle van de centrale (hoofdpaneel) en de neventableaus (nevenpanelen) |  | 8 | E | J | J
169 |  |  | o | Controle doormeldfunctie (E) voor brandmeldingen door activering brandmelder |  | 8 | E | J | J
170 |  |  | o | Controle correcte ontvangst brandmelder |  | 8 | E | J | J
171 |  |  | o | Controle goede werking van optische indicatoren |  | 8 | E | J | J
172 |  |  | o | Controle doormeldfunctie (J) voor storingsmeldingen, door bijv. de primaire energievoorziening te onderbreken |  | 8 | E | J | J
173 |  |  | o | Controle op correcte ontvangst van de storingsmelding |  | 8 | E | J | J
174 |  |  | o | Controleer de juiste werking van de handmatige drukknoppen van kleefmagneten, deurvastzetinrichtingen, enz |  | 8 | E | J
175 | [5 empty] | 8 | E | J
176 |  |  |  | Activiteiten uit te voeren na het functioneel testen van de centrale- en neventableaus: |  | 8 | E | J
177 |  |  | o | Melden aan de meldkamer dat de installatie weer in bedrijfstand is |  | 8 | E | J
178 |  |  | o | Melden aan de brandweer dat de installatie weer in bedrijfstand is |  | 8 | E | J
179 |  |  | o | Vermelden van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 8 | E | J
180 | [5 empty] | 8 | E | J
181 | BRND150-A | 2 |  | Sprinkler installatie | 0 | 0 | W | J
182 |  |  |  | Raadpleeg de onderhoudsinstructie van de leverancier |  | 0 | W | J
183 |  |  |  | De sprinklerinstallatie kan uit de volgende installatiedelen bestaan: |  | 0 | W | J
184 |  |  |  | - sprinklerpomp |  | 0 | W | J
185 |  |  |  | - sprinklerpunten |  | 0 | W | J
186 |  |  |  | - alarmkleppen |  | 0 | W | J
187 |  |  |  | - afsluiters |  | 0 | W | J
188 |  |  |  | - waterfilters |  | 0 | W | J
189 |  |  |  | - jockeypomp (voor drukverhoging) |  | 0 | W | J
190 |  |  |  | - besturingskast |  | 0 | W | J
191 |  |  |  | - compressor |  | 0 | W | J
192 |  |  |  | - waterreservoir |  | 0 | W | J
193 | [5 empty] | 0 | W | J
194 |  |  |  | Inspecteren/ uitvoeren: |  | 0 | W | J | J
195 |  |  | o | Aanwezigheid van alle installatiedelen aan de hand van PvE, tekeningen, logboek etc |  | 0 | W | J | J
196 |  |  | o | Leidingsysteem inclusief bevestigingen) op lekkage, beschadigingen, corrosie |  | 0 | W | J | J
197 |  |  | o | Functioneren van de leidingappendages, zoals drukmeters, afsluiters, keerkleppen |  | 0 | W | J | J
198 |  |  | o | Waterleidingdruk op goed functioneren |  | 0 | W | J | J
199 |  |  | o | Aandrijfmotoren van de pompen ( elektrisch en/ of diesel) en de bijbehorende voorzieningen |  | 0 | W | J | J
200 |  |  | o | Goede werking (proefdraaien) van de sprinklerpomp en de jockypomp |  | 0 | W | J | J
201 |  |  | o | Werking bij automatische start bij drukvermindering Pomp gedurende ca 15 minuten onder diverse drukken laten draaien. Afstelling via testleiding |  | 0 | W | J | J
202 |  |  | o | Toerental, oliedruk, oliepeil en motortemperatuur |  | 0 | W | J | J
203 |  |  | o | Dieselolietank Controle of er geen water en/ of sludge in de tank aanwezig is. Zo nodig verwijderen en afvoeren volgens de milieuvoorschriften |  | 0 | W | J | J
204 |  |  | o | Koelwatervoorzieningen |  | 0 | W | J | J
205 |  |  | o | Watertoevoerpomp op goed functioneren |  | 0 | W | J | J
206 |  |  | o | Compressor op goede werking |  | 0 | W | J | J
207 |  |  | o | Veiligheidsventiel en de olie- en waterafscheider |  | 0 | W | J | J
208 |  |  | o | Doorstroomdruk in de luchtset |  | 0 | W | J | J
209 |  |  | o | Drukschakelaars en drukafstelling |  | 0 | W | J | J
210 |  |  | o | Doormeldfunctie naar de brandmeldpost |  | 0 | W | J | J
211 |  |  | o | Drukalarmering en systeem doorblazen en op druk zetten |  | 0 | W | J | J
212 |  |  | o | Drukversneller op goede werking en de snel opensluiter op lekkage controleren |  | 0 | W | J | J
213 |  |  | o | Armaturen en verzegelen, bedrijfsklaar maken |  | 0 | W | J | J
214 |  |  | o | Zeef en alarmbel op vervuiling en goede werking |  | 0 | W | J | J
215 |  |  | o | Bevestigingskleppen en alarm op goede werking |  | 0 | W | J | J
216 |  |  | o | Doorstroombewaking en vertragingstijd op goede werking |  | 0 | W | J | J
217 |  |  | o | Sprinklermeldpaneel op doormelding en goede werking |  | 0 | W | J | J
218 |  |  | o | Bereikbaarheid van het sprinklersysteem |  | 0 | W | J | J
219 |  |  | o | Aanwezigheid op obstructie sprinklers |  | 0 | W | J | J
220 |  |  | o | Aantal reserve sprinklerkoppen en zekeringen voor de besturingskast |  | 0 | W | J | J
221 |  |  | o | Afstellen of bijregelen van de componenten, waarbij tijdens het inspecteren ontoelaatbare afwijkingen zijn geconstateerd |  | 0 | W | J | J
222 |  |  | o | Indien nodig bijvullen van het olie- en waterpeil |  | 0 | W | J
223 | [5 empty] | 0 | W | J
224 |  |  |  | Reinigen: |  | 0 | W | J
225 |  |  | o | Steenvanger |  | 0 | W | J
226 |  |  | o | Roestvorming van het waterreservoir, zo nodig breektank ledigen |  | 0 | W | J
227 |  |  | o | Zeef en alarmbel |  | 0 | W | J
228 | [5 empty] | 0 | W | J | J
229 |  |  |  | Smeren: |  | 0 | W | J | J
230 |  |  | o | Alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen |  | 0 | W | J
231 | [5 empty] | 0 | W | J | J
232 |  |  | o | Vermelden van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
233 | [5 empty] | 0 | W | J
234 |  |  |  | De inspectie op de onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Deze inspecteert minimaal de hieronder beschreven werkzaamheden en levert hiervan een volgens de voorschriften van Bureau Sprinkler Beveiliging benodigd inspectierapport |  | 0 | W | J | J
235 |  |  | o | Alle controles zoals vermeld bij inspectie sprinklerinstallatie |  | 0 | W | J | J
236 |  |  | o | Controleren van de manometer onder en boven de alarmknop |  | 0 | W | J | J
237 |  |  | o | Controleren van de compressor (indien aanwezig) |  | 0 | W | J | J
238 |  |  | o | Controleren van de druktank |  | 0 | W | J | J
239 |  |  | o | Controleren van aftap- en beproevingsafsluiters |  | 0 | W | J | J
240 |  |  | o | Controleren van het waterreservoir of de voorraadtank op niveau en druk is |  | 0 | W | J | J
241 |  |  | o | Controleren van de controlelampjes op goede werking |  | 0 | W | J | J
242 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie naar de brandmeldpost |  | 0 | W | J | J
243 |  |  | o | Vermelding van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
244 | [5 empty] | 0 | W | J
245 |  |  |  | Certificatie |  | 0 | W | J | J
246 |  |  | o | De jaarlijkse verlenging van het certificaat na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden Het inspectiecertificaat dient te worden opgesteld door een hiervoor gecertificeerde inspectie-instelling |  | 0 | W | J | J
247 |  |  | o | Voor installaties die vallen onder het Bouwbesluit 2012 controleren of er een inspectiecertificaat volgens CCV-inspectieschema Brandveiligheid is afgegeven Indien dit niet aanwezig is dient dit terstond te worden gemeld aan de opdrachtgever |  | 0 | W | J
248 | [5 empty] | 0 | W | J
249 | BRND160-A1 | 1 |  | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0 | 0 | W | J
250 |  |  | o | Zie BRND100-A1 voor de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden door DP |  | 0 | 0 | J
251 | [5 empty] | 0 | 0 | J
252 | BRND160-A2 | 2 |  | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0 | 0 | W | J
253 |  |  | o | Zie BRND100-A2 voor de en OP-taken na 4 en 8 maanden |  | 0 | W | J
254 | [5 empty] | 0 | W | J
255 | BRND160-A3 | 12 |  | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0 | 0 | W | J
256 |  |  | o | Zie BRND100-A3 voor de maandelijkse OP-taken |  | 0 | W | J
257 | [5 empty] | 0 | W | J
258 | BRND160-A4 | 1 |  | Brandmeldinstallatie aerosolen | 0 | 0 | W | J
259 |  |  |  | Aërosolgeneratoren |  | 0 | W | J | J
260 |  |  |  | Dit werkvoorschrift heeft specifiek betrekking op een FirePro aërosol brandblusinstallatie |  | 0 | W | J | J
261 |  |  |  | Voor de werkzaamheden uit conform de onderhoudsvoorschriften van Initial Varel Securety/ Fire/ Pro |  | 0 | W | J | J
262 | [5 empty] | 0 | W | J | J
263 |  |  |  | De blusgasinstallatie omvat de volgende installatiecomponenten |  | 0 | W | J | J
264 |  |  | o | Brandmeldinstallatie (met doormelding naar de hoofdbrandmeldinstallatie) bestaande uit: |  | 0 | W | J | J
265 |  |  | o | Brandmeldcentrale |  | 0 | W | J | J
266 |  |  | o | Automatische brandmelders |  | 0 | W | J | J
267 |  |  | o | Handbrandmelders |  | 0 | W | J | J
268 |  |  | o | Brandweerpanelen en nevenpanelen |  | 0 | W | J | J
269 |  |  | o | Aërosolgeneratoren |  | 0 | W | J | J
270 | [5 empty] | 0 | W | J | J
271 |  |  |  | Brandmeldinstallatie |  | 0 | W | J | J
272 |  |  |  | Voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie gelden dezelfde PO-activiteiten als voor de hoofdbrandmeldinstallatie: |  | 0 | W | J | J
273 | [5 empty] | 0 | W | J | J
274 |  |  | o | Controleer de projectering van de aërosolgeneratoren ten opzichte van de installatietekening |  | 0 | W | J | J
275 |  |  | o | Voer een visuele controle uit van de metalen houder en controleer of de oorspronkelijke teksten leesbaar zijn; breng teksten opnieuw aan wanneer de oorspronkelijke teksten slecht leesbaar zijn |  | 0 | W | J | J
276 |  |  | o | Reinig de apparatuur uitwendig en controleer of er geen beschadigingen zijn aan de aërosolgeneratoren |  | 0 | W | J | J
277 |  |  | o | Controleer de elektrische bedrading van de ontstekers en alle aansluitingen naar de brandmeldcentrale |  | 0 | W | J | J
278 |  |  | o | Controleer of de elektrische ontsteking intact is: de stuurstroom mag niet hoger zijn dan 5 mA |  | 0 | W | J | J
279 |  |  | o | Controleer alle metalen beugels en aansluitbouten en haal deze zo nodig aan |  | 0 | W | J
280 |  |  | o | De in de FirePro aërosol brandblussers en brandblussystemen gebruikte aerosolvormende blusverbinding SBC (Solid Bound Compound) vergt dankzij zijn chemische samenstelling en kenmerken tijdens zijn gehele levensduur geen onderhoud |  | 0 | W | J
281 |  |  | o | Minimale levensduur (van de houder en de activator): 15 jaar met elk jaar een inspectie voor kantoren, computercentra, winkelcentra en omgevingen met airco |  | 0 | W | J
282 | [5 empty] | 0 | W | J
283 | BRND170-A | 1 |  | Brandwerend doorvoeringen | 0 | 0 | E | J
284 |  |  |  | Visuele inspectie van alle doorvoeringen van leidingen en kanalen door de scheidingswanden/ -vloeren van brand(sub)compartimenten aan de hand van bouwkundige revisietekeningen waarop de brandscheidingen en de brandwerendheidseisen zijn aangegeven |  | 0 | E | J
285 |  |  |  | Raadpleeg de gebouwbeheerder om na te gaan of er in de afgelopen periode wijzigingen in installaties hebben plaatsgevonden die mogelijk tot een doorbraak van de brandcompartimentering hebben geleid; bijvoorbeeld: bouwkundige aanpassingen en installatietechnische wijzigingen, oa in elektrische of databekabeling |  | 0 | E | J | J
286 |  |  | o | Controle van de afdichtingen van brandkleppen |  | 0 | E | J | J
287 |  |  | o | Controle van de brandwerende afdichtingen en/ of brandmanchetten van alle soorten leidingen en kanalen van technische installaties |  | 0 | E | J
288 |  |  | o | Registratie in het logboek, mutaties, wijzigingen, aanbrengen, herstel registreren |  | 0 | E | J
289 | [5 empty] | 0 | E | J
290 | BRND180-A | 1 |  | Brand-/rookscherm, brandventilatie, branddeur, brandluik | 1 | 1 | W | J
291 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 1 | W | J | J
292 |  |  | o | Controle van de aandrijving van het scherm, deur, luik |  | 1 | W | J | J
293 |  |  | o | Controle op mechanische beschadigingen van het scherm |  | 1 | W | J | J
294 |  |  | o | Controle of de afdichtingen van het scherm voldoen aan de brandwerendheidseisen |  | 1 | W | J | J
295 |  |  | o | Controle van de eindschakelaars |  | 1 | W | J | J
296 |  |  | o | Controle brandventilatoren, zie ook LBH030-A1/LBH030-A2 |  | 1 | W | J | J
297 |  |  | o | Controle van de aansturing door de brandmeldinstallatie |  | 1 | W | J | J
298 |  |  | o | Voor installaties die vallen onder het Bouwbesluit 2012 controleren of er een inspectiecertificaat volgens CCV-inspectieschema Brandveiligheid is afgegeven Indien dit niet aanwezig is dient dit terstond te worden gemeld aan de opdrachtgever |  | 1 | W | J
299 | [5 empty] | 1 | W | J
300 | E010-A | 1 |  | Deurbelinstallatie | 0 | 0 | E | N | J
301 |  |  | o | Visueel controleren van bedieningstableaus/ balies |  | 0 | E | N | J
302 |  |  | o | Controleren van de goede werking van de installatie |  | 0 | E | N | J
303 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van storingsmelding naar gebruiker (indien van toepassing) |  | 0 | E | N | J
304 |  |  | o | Controleren van de correcte ontvangst van de storingsmelding naar gebruiker |  | 0 | E | N | J
305 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de storingsmelding naar het GBS/ GIS (indien van toepassing) |  | 0 | E | N | J
306 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de storingsmelding naar de PZI-installatie (indien van toepassing) |  | 0 | E | N | J
307 |  |  | o | Controleren van de correcte ontvangst van de storingsmelding |  | 0 | E | N
308 | [5 empty] | 0 | E | N
309 | E020-A | 0.2 |  | Bliksemafleiding installatie conform NEN1014 | 1 | 1 | E | N
310 |  |  |  | A. Een visuele inspectie wordt uitgevoerd, gericht op de navolgende onderdelen van de installatie: |  | 1 | E | N
311 |  |  | o | Daknet, leidingen en opvangers |  | 1 | E | N
312 |  |  | o | Verbindingen en bevestigingspunten |  | 1 | E | N
313 |  |  | o | Goot- en dakdoorvoeren |  | 1 | E | N
314 |  |  | o | Gecorrodeerde onderdelen mogen geen afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de installatie |  | 1 | E | N
315 |  |  | o | Meetpunten worden inwendig gereinigd |  | 1 | E | N
316 |  |  | o | Meetputten worden inwendig gereinigd |  | 1 | E | N
317 | [5 empty] | 1 | E | N
318 |  |  |  | B. Een meting moet voldoen aan NEN 1014 |  | 1 | E | N
319 | [5 empty] | 1 | E | N
320 |  |  |  | C. Rapportage: |  | 1 | E | N
321 |  |  | o | Klasse van de installatie volgens NEN 1014 |  | 1 | E | N
322 |  |  | o | Toestand van de installatie volgens de inspectie, genoemd onder A |  | 1 | E | N
323 |  |  | o | Meetresultaten van de meting, genoemd onder B |  | 1 | E | N
324 |  |  | o | Als uit het onderhoud dan de installatie blijkt dat deze niet voldoet aan deze norm wordt dit gemeld aan de gebouwbeheerder |  | 1 | E | N
325 | [5 empty] | 1 | E | N
326 | E021-A | 1 |  | Bliksemafleiding installatie | 1 | 1 | E | N | J
327 |  |  | o | Visueel controleren op de aanwezigheid van onderdelen in verband met vandalisme |  | 1 | E | N
328 | [5 empty] | 1 | E | N
329 | E030-A | 0.2 |  | Centraal elektrotechnische voorzieningen; Centrale Aarding, aardingsvoorzieningen; Hoofdverdeelinrichting (groepenkast); Laagspanning E installatie tot 600V; Onderverdeelinrichtingen (groepenkast) | 97 | 97 | E | N
330 |  |  |  | Uitgangspunt: NEN 3140 |  | 97 | E | N
331 |  |  |  | Een visuele inspectie, waarbij moet worden vastgesteld, dat ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: |  | 97 | E | N
332 |  |  | o | Mechanische gebreken brengen de veiligheid niet in gevaar |  | 97 | E | N
333 |  |  | o | Zichtbare beschermingen, aardleidingen en hun aansluitingen zijn niet onderbroken |  | 97 | E | N
334 |  |  | o | Elektrisch materiaal en bijbehoren leidingen zijn in overeenstemming met de uitwendige invloeden, alsmede hun toepasbaarheid, in het bijzonder in ruimten waarvan de bestemming is gewijzigd |  | 97 | E | N
335 |  |  | o | Hulpmiddelen en bedieningsorganen zijn aanwezig en in goede staat, evenals waarschuwingsborden en andere noodzakelijke informatie |  | 97 | E | N
336 |  |  | o | Contractoren, schakelaars en relais zijn in goede staat van onderhoud |  | 97 | E | N
337 |  |  | o | Installatietekeningen zijn verplicht aanwezig en bijgewerkt |  | 97 | E | N
338 |  |  | o | Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk hersteld |  | 97 | E | N
339 |  |  | o | Onderdelen van installaties zijn voldoende vrij van stof, vuil en gemakkelijk brandbare materialen, evenals daarvoor dienende roosters en openingen van ventilatiekanalen en koelsystemen |  | 97 | E | N
340 |  |  | o | Vrije ruimten en vluchtwegen bij schakel- en verdeelinrichtingen zijn goed toegankelijk |  | 97 | E | N
341 |  |  | o | Delen van installaties zijn gemakkelijk bereikbaar ten behoeve van bediening, onderhoud en inspectie |  | 97 | E | N
342 |  |  | o | Verschijnselen die op te hoge temperatuur wijzen zijn afwezig |  | 97 | E | N
343 |  |  | o | Beveiligingstoestellen tegen overbelastingsstroom en kortsluitingstroom zijn juist gekozen en, indien van toepassing, juist ingesteld |  | 97 | E | N
344 |  |  | o | Er zijn geen overbruggers in veiligheidsketens aangebracht |  | 97 | E | N
345 | [5 empty] | 97 | E | N
346 | E140-A | 1 |  | Overspanningsbeveiliging | 0 | 0 | E | N
347 |  |  |  | Uitgangspunt: NEN 1014/ EN IEC 62305 |  | 0 | E | N | J
348 |  |  | o | Controle van de overspanning afleiders, voorzekeringen en installatieautomaten |  | 0 | E | N
349 |  |  | o | Los nemen en functioneel doormeten van alle overspanningsbeveiligingen |  | 0 | E | N | J
350 |  |  | o | Controle of de aansluiting van de overspanningsbeveiliging nog optimaal beveiliging biedt |  | 0 | E | N | J
351 |  |  | o | Controle of aanpassing van de overspanningsbeveiliging nodig is in verband met uitbreiding of wijziging van gevoelige apparatuur |  | 0 | E | N
352 | [5 empty] | 0 | E | N
353 | E160-A | 1 |  | Thermografie Hoofd-/Onderverdeelinrichting (groepenkast) | 97 | 97 | E | N
354 |  |  | o | Thermografisch onderzoek tijdens normale bedrijfstijd |  | 97 | E | N
355 |  |  | o | Vergelijken van de resultaten met resultaten uit voorgaande jaren |  | 97 | E | N
356 |  |  | o | Vastleggen van de resultaten |  | 97 | E | N
357 | [5 empty] | 97 | E | N
358 | E170-A | 1 |  | Aardlekschakelaar in groepenkast | 97 | 97 | E | N
359 |  |  | o | Jaarlijkse testen van de goede werking van de schakelaar |  | 97 | E | N
360 | [5 empty] | 97 | E | N
361 | E180-A | 1 |  | Zonnepaneleninstallatie, PV-Cellen | 6 | 6 | E | N
362 |  |  |  | Zonnepanelen: |  | 6 | E | N | J
363 |  |  | o | Controleren op aantastingen en beschadigingen, ook van de bekabeling |  | 6 | E | N
364 |  |  | o | Reinigen met warm water of door leverancier voorgeschreven schoonmaakmiddel |  | 6 | E | N | J
365 |  |  | o | Controleren van de ondersteuningsconstructie; eventuele corrosie verwijderen, kleine plekken bijwerken, grote plekken rapporteren |  | 6 | E | N
366 |  |  |  | Convertor: |  | 6 | E | N | J
367 |  |  | o | Controle van het bedienings- en / of meetpaneel |  | 6 | E | N | J
368 |  |  | o | Controle van de elektrische bedrading, beveiligingen, schakelaars, convertor en overige elektrische componenten |  | 6 | E | N | J
369 |  |  | o | Controle op juiste werking |  | 6 | E | N
370 | [5 empty] | 6 | E | N
371 | E190-A | 1 |  | Frequentieregelaar (voor pompen en ventilatoren) | 0 | 0 | W | N
372 |  |  |  | De frequentieregelaar maakt meestal deel uit van de installatie waartoe ook de regelbare motor behoort |  | 0 | W | N
373 |  |  |  | Raadpleeg ook de onderhoudsvoorschriften van de leverancier |  | 0 | W | N | J
374 |  |  | o | Controleren van de bekabeling en elektrische aansluiting |  | 0 | W | N | J
375 |  |  | o | Controleren van de eventueel aanwezige meetapparatuur |  | 0 | W | N | J
376 |  |  | o | Controleren van de behuizing op beschadigingen |  | 0 | W | N | J
377 |  |  | o | Controleren of koel- en ventilatievoorzieningen intact zijn; vervuiling ed verwijderen |  | 0 | W | N | J
378 |  |  | o | Controleren of de regeling functioneert in samenhang met de overige installatiedelen |  | 0 | W | N
379 | [5 empty] | 0 | W | N
380 | E200-A1 | 1 |  | Automatische Externe Defribillator (AED) | 0 | 0 | E | N | J
381 |  |  | o | Controleren van de algehele conditie AED |  | 0 | E | N
382 |  |  | o | Functietest met speciaal hiervoor ontwikkelde testapparatuur, inclusief testrapport (ondermeer simulatie hartstilstand en meting kracht elektrische schok) |  | 0 | E | N
383 |  |  | o | Software update indien beschikbaar |  | 0 | E | N
384 |  |  | o | Vervangen batterij |  | 0 | E | N
385 | [5 empty] | 0
386 | E200-A2 | 0.5 |  | Automatische Externe Defribillator (AED) | 0 | 0 | E | N
387 |  |  | o | Nieuwe set elektroden |  | 0 | E | N
388 | [5 empty] | 0 | E | N
389 | E210-A | 1 |  | Laadinrichting Elektrische Voertuigen | 0 | 0 | E | N | J
390 |  |  | o | Controleren van de algehele conditie laadpaal-/ wandaansluiting |  | 0 | E | N | J
391 |  |  | o | Controleren van de behuizing op beschadigingen |  | 0 | E | N | J
392 |  |  | o | Controle van de bevestiging; indien nodig vastzetten |  | 0 | E | N | J
393 |  |  | o | Controleren van de bekabeling en elektrische aansluiting |  | 0 | E | N
394 |  |  | o | Test aardlekschakelaars inclusief registratie uitschakeltijden |  | 0 | E | N
395 | [5 empty] | 0 | E | N
396 | GAL010-A | 1 |  | Gasinstallatie, -leidingnet | 9 | 9 | W | J | J
397 |  |  | o | Controleren van de bekabeling en elektrische aansluiting |  | 9 | W | J | J
398 |  |  | o | Visuele inspectie van de leidingen, controleren en zo nodig herstellen van beschadigingen, ontbreken van stickers met functieaanduiding of gele kleur |  | 9 | W | J | J
399 |  |  | o | Controle op gasdichtheid van leidingen en appendages |  | 9 | W | J | J
400 |  |  | o | Controleren van gasmeters en manometers |  | 9 | W | J | J
401 |  |  | o | Controleren van functioneren van gangbaarheid gaskleppen en afsluiters |  | 9 | W | J
402 | [5 empty] | 9
403 | GAL010-K | 0.25 |  | Gasinstallatie, -leidingnet | 9 | 9 | W | J
404 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een gasgestookte installatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7a of 7b, afhankelijk van de gasdruk) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 9 | W | J
405 | [5 empty] | 9 | W | J
406 | GVL010-A | 0.5 |  | Centraal gestuurde zonwering; Besturing/bediening zonwering | 8 | 8 | E | N
407 |  |  | o | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 8 | E | N | J
408 |  |  | o | Controleren van de elektrische bediening, inclusief motoren |  | 8 | E | N | J
409 |  |  | o | Controleren van de schakeleindcontacten |  | 8 | E | N | J
410 |  |  | o | Controleren van de lokale schakeleindcontacten |  | 8 | E | N | J
411 |  |  | o | Controleren van de lokale stuureenheid (drukknop bediening) |  | 8 | E | N | J
412 |  |  | o | Controleren van de centrale stuureenheid |  | 8 | E | N | J
413 |  |  | o | Controleren van de windmeter |  | 8 | E | N | J
414 |  |  | o | Controleren van de instelling lichtopnemer(s) |  | 8 | E | N | J
415 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van mechanische onderdelen en doeken volgens GVL030-A |  | 8 | E | N
416 | [5 empty] | 8 | E | N
417 | GVL020-A | 1 |  | Rolluik | 1 | 1 | E | N
418 |  |  | o | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 1 | E | N
419 |  |  | o | Demonteren beschermkappen |  | 1 | E | N | J
420 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van geleiders (teflon) |  | 1 | E | N | J
421 |  |  | o | Controleren van bevestiging rolluik op as |  | 1 | E | N | J
422 |  |  | o | Controleren van elektrische bediening |  | 1 | E | N | J
423 |  |  | o | Controleren van onderloop beveiliging |  | 1 | E | N | J
424 |  |  | o | Controleren van schakeleindcontact |  | 1 | E | N | J
425 |  |  | o | Controleren van drukknoppen |  | 1 | E | N | J
426 |  |  | o | Controleren van thermische beveiliging (losdraaien zekering) |  | 1 | E | N | J
427 |  |  | o | Controleren van signalering en evt lampjes vernieuwen |  | 1 | E | N
428 |  |  | o | Monteren beschermkappen |  | 1 | E | N
429 | [5 empty] | 1 | E | N
430 | GVL030-A | 0.5 |  | Zonwering (mechanisch deel en scherm) | 8 | 8 | E | N
431 |  |  |  | Bij de gebruiker informeren of er problemen zijn |  | 8 | E | N | J
432 |  |  | o | Controleren van de mechanische bediening |  | 8 | E | N | J
433 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van geleiders (teflon) |  | 8 | E | N
434 | [5 empty] | 8 | E | N
435 |  |  |  | Uitvalschermen: |  | 8 | E | N | J
436 |  |  | o | Controleren en eventueel reinigen van de uitvalschermen |  | 8 | E | N | J
437 |  |  | o | Controleren en reinigen van de schermdoeken |  | 8 | E | N
438 | [5 empty] | 8 | E | N
439 |  |  |  | Screens: |  | 8 | E | N | J
440 |  |  | o | Controleren en reinigen van de schermgeleiding en indien van toepassing gangbaar maken |  | 8 | E | N | J
441 |  |  | o | Controleren van de screens op beschadigingen en eventuele vervuiling verwijderen |  | 8 | E | N
442 | [5 empty] | 8 | E | N
443 | HFW030-A | 1 |  | Takel, hijsinrichting | 0 | 0 | W | J | J
444 |  |  | o | Controleren van borging en smeren van hijsblok en lasthaak |  | 0 | W | J | J
445 |  |  | o | Controleren van balkwielen |  | 0 | W | J | J
446 |  |  | o | Controleren van bevestiging en smeren van hijskabels en ketting |  | 0 | W | J | J
447 |  |  | o | Controleren van kettingen op rek |  | 0 | W | J | J
448 |  |  | o | Controleren van hijskabels op breuk |  | 0 | W | J | J
449 |  |  | o | Controleren van bevestigingspunten balk |  | 0 | W | J | J
450 |  |  | o | Smeren en controleren van kabelkatwielen |  | 0 | W | J | J
451 |  |  | o | Reinigen, smeren en controleren van kabeltrommel-meeneemvorken en liniaal |  | 0 | W | J | J
452 |  |  | o | Controleren van afstelling van de aanslag en slipkoppeling |  | 0 | W | J
453 |  |  | o | Smeren van wormwiel en randwielkast |  | 0 | W | J | J
454 |  |  | o | Controleren van contacten op deuren, hekken en luiken |  | 0 | W | J | J
455 |  |  | o | Controleren van eindschakelaars, voedingskabel en toebehoren |  | 0 | W | J | J
456 |  |  | o | Controleren van besturingskabel en de trekontlasting |  | 0 | W | J
457 | [5 empty] | 0 | W | J
458 | HFW040-A | 1 |  | Hefplateau goederenheffer | 0 | 0 | W | J
459 |  |  |  | Zie de relevante punten onder Liften LFT010-A1/LFT010-A2/LFT010-A3 Hoewel er geen sprake is van een kooi/ schacht/ schachttoegang, zal er wel sprake zijn van een aantal van de daarbij genoemde onderhoudsactiviteiten |  | 0 | W | J
460 | [5 empty] | 0 | W | J
461 | HFW070-A | 1 |  | Gevelladder; Dakwage, zie ook glazenwasinstallatie | 0 | 0 | W | J | J
462 |  |  | o | Controleer allereerst of de persoonlijke veiligheidsmiddelen in orde zijn |  | 0 | W | J
463 |  |  |  | Rail, Dakrail |  | 0 | W | J | J
464 |  |  | o | Controleer of de conservering nog voldoende is van het railtraject |  | 0 | W | J | J
465 |  |  | o | Controleer visueel het railtraject |  | 0 | W | J | J
466 |  |  | o | Controleer de toestand van de bevestigingen |  | 0 | W | J | J
467 |  |  | o | Controleer en smeer de bewegende delen |  | 0 | W | J | J
468 |  |  | o | Controleer of de borgingen in goede staat zijn |  | 0 | W | J | J
469 |  |  | o | Controleer de aarding van de rail |  | 0 | W | J
470 | [5 empty] | 0 | W | J
471 |  |  |  | Ladder |  | 0 | W | J | J
472 |  |  | o | Controleer allereerst of de persoonlijke veiligheidsmiddelen in orde zijn |  | 0 | W | J | J
473 |  |  | o | Controleer of de conservering nog voldoende is van de ladder |  | 0 | W | J | J
474 |  |  | o | Controleer de toestand van de bevestigingen |  | 0 | W | J | J
475 |  |  | o | Controleer of de borgingen in goede staat zijn |  | 0 | W | J | J
476 |  |  | o | Controleer en zonodig smeren van de scharnierpunten |  | 0 | W | J | J
477 |  |  | o | Controleer en zonodig smeren van de gevelwielstellen |  | 0 | W | J | J
478 |  |  | o | Controleer en zonodig smeren van de railwielstellen |  | 0 | W | J | J
479 |  |  | o | Controleer de vastzetinrichting op de goede werking |  | 0 | W | J | J
480 |  |  | o | Controleer het goed bewegen van de loopwagen van de middenrail |  | 0 | W | J | J
481 |  |  | o | Controleer het goed bewegen van het draaiende mechanische van het tourniquet |  | 0 | W | J | J
482 |  |  | o | Controleer de sporten op beschadigingen en verbindingen |  | 0 | W | J | J
483 |  |  | o | Controleer de werkbordessen op de ladder op verbindingen en goede constructie |  | 0 | W | J
484 | [5 empty] | 0
485 | HFW070-K | 0.66 |  | Gevelladder; Dakwage, zie ook glazenwasinstallatie | 0 | 0 | W | J
486 |  |  | o | Keuring uitvoeren |  | 0 | W | J
487 | [5 empty] | 0 | W | J
488 | KKN010-A | 1 |  | Grootkeuken apparatuur | 0 | 0 | W | N | J
489 |  |  |  | Algemene controle punten voor onderhoud van grootkeukenapparatuur |  | 0 | W | N | J
490 |  |  |  | Naar gelang van de uitvoering van de installatie worden onderstaande controles uitgevoerd |  | 0 | W | N | J
491 |  |  |  | Bij intensief gebruik dient de controlefrequentie zo nodig te worden verhoogd |  | 0 | W | N
492 | [5 empty] | 0 | W | N
493 |  |  |  | Veiligheden: |  | 0 | W | N | J
494 |  |  | o | Bevestigingen controleren |  | 0 | W | N
495 |  |  | o | Reinigen |  | 0 | W | N
496 |  |  | o | Functionele werking testen |  | 0 | W | N
497 | [5 empty] | 0 | W | N
498 |  |  |  | Gas |  | 0 | W | N
499 |  |  |  | Kranen |  | 0 | W | N | J
500 |  |  | o | Knoppen controleren |  | 0 | W | N | J
501 |  |  | o | Controleren op lekkage |  | 0 | W | N
502 |  |  | o | Reinigen van inspuiters |  | 0 | W | N
503 |  |  | o | Invetten |  | 0 | W | N
504 | [5 empty] | 0 | W | N
505 |  |  |  | Branders |  | 0 | W | N | J
506 |  |  | o | Controleren van aansluitingen en thermokoppels bij waakvlammen en ontsteking |  | 0 | W | N
507 |  |  | o | Afstellen van waak- en hoofdbranders |  | 0 | W | N | J
508 |  |  | o | Controleren van deksels, ringen en kelken |  | 0 | W | N
509 |  |  | o | Reinigen van inspuiters |  | 0 | W | N
510 | [5 empty] | 0 | W | N
511 |  |  |  | Leidingwerk |  | 0 | W | N | J
512 |  |  | o | Controleren op lekkage en beschadigingen |  | 0 | W | N
513 | [5 empty] | 0 | W | N
514 |  |  |  | Water |  | 0 | W | N
515 |  |  |  | Kranen |  | 0 | W | N | J
516 |  |  | o | Aansluitingen controleren op lekkages |  | 0 | W | N | J
517 |  |  | o | Bedieningsknoppen controleren |  | 0 | W | N | J
518 |  |  | o | Kraanuitlopen controleren |  | 0 | W | N
519 | [5 empty] | 0 | W | N
520 |  |  |  | Diversen |  | 0 | W | N
521 |  |  |  | Ontkalken |  | 0 | W | N
522 |  |  | o | Kalk verwijderen (witte aanslag) |  | 0 | W | N
523 |  |  | o | Schoonspoelen |  | 0 | W | N
524 | [5 empty] | 0 | W | N
525 |  |  |  | Ontstenen |  | 0 | W | N
526 |  |  | o | Ketelsteen verwijderen (bruine aanslag) |  | 0 | W | N
527 |  |  | o | Schoonspoelen |  | 0 | W | N
528 | [5 empty] | 0 | W | N
529 |  |  |  | Handgrepen en knoppen |  | 0 | W | N | J
530 |  |  | o | Controleren op bevestiging en breuk |  | 0 | W | N
531 | [5 empty] | 0 | W | N
532 |  |  |  | Scharnieren en rails |  | 0 | W | N | J
533 |  |  | o | Controleren op speling, afstellen en smeren |  | 0 | W | N
534 | [5 empty] | 0 | W | N
535 |  |  |  | Aftapkranen/ no-drip kranen |  | 0 | W | N | J
536 |  |  | o | Controleren op beschadigingen en lekkage |  | 0 | W | N
537 |  |  | o | Reinigen en invetten |  | 0 | W | N
538 | [5 empty] | 0 | W | N
539 |  |  |  | Koelingen |  | 0 | W | N | J
540 |  |  | o | Controle op temperatuurgedrag |  | 0 | W | N | J
541 |  |  | o | Controle van de deurrubber |  | 0 | W | N | J
542 |  |  | o | Controle op lekkage koelmiddel en afvoer condenswater |  | 0 | W | N
543 |  |  | o | Reinigen van de condensor |  | 0 | W | N | J
544 |  |  | o | Controle functionele werking van koelfan |  | 0 | W | N
545 | [5 empty] | 0 | W | N
546 |  |  |  | Stoom |  | 0 | W | N
547 |  |  |  | Stoomthermostaten |  | 0 | W | N | J
548 |  |  | o | Controle van de bevestigingen |  | 0 | W | N | J
549 |  |  | o | Controle van de temperatuurinstelling |  | 0 | W | N
550 |  |  | o | Testen van de functionele werking |  | 0 | W | N
551 | [5 empty] | 0 | W | N
552 |  |  |  | Pressostaat |  | 0 | W | N | J
553 |  |  | o | Controle bevestiging |  | 0 | W | N
554 |  |  | o | Reinigen |  | 0 | W | N
555 |  |  | o | Testen van de functionele werking |  | 0 | W | N
556 | [5 empty] | 0 | W | N
557 |  |  | o | Stoomafsluiters |  | 0 | W | N | J
558 |  |  | o | Controleren van de zittingen |  | 0 | W | N | J
559 |  |  | o | Controleren aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
560 |  |  | o | Controleren bedieningsknoppen |  | 0 | W | N
561 | [5 empty] | 0 | W | N
562 |  |  |  | Condenspotten |  | 0 | W | N | J
563 |  |  | o | Bevestigingen controleren |  | 0 | W | N
564 |  |  | o | Reinigen van binnenwerk |  | 0 | W | N
565 |  |  | o | Testen van de functionele werking |  | 0 | W | N
566 | [5 empty] | 0 | W | N
567 |  |  |  | Pompen |  | 0 | W | N | J
568 |  |  | o | Controleren aansluitingen water en elektra |  | 0 | W | N | J
569 |  |  | o | Controleren slangen |  | 0 | W | N
570 |  |  | o | Vervangen van waterkeerringen |  | 0 | W | N
571 |  |  | o | Reinigen van filters |  | 0 | W | N
572 |  |  | o | Testen van de functionele werking |  | 0 | W | N
573 | [5 empty] | 0 | W | N
574 |  |  |  | Roerwerk en aandrijvingen |  | 0 | W | N | J
575 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen |  | 0 | W | N | J
576 |  |  | o | Controleren van stopbuspakkingen, kettingen en tandwielen, lagers aandrijfrollen en transportbanden |  | 0 | W | N
577 |  |  | o | Smeren van draaipunten |  | 0 | W | N | J
578 |  |  | o | Controleren van oliepeil |  | 0 | W | N
579 | [5 empty] | 0 | W | N
580 |  |  |  | Kantelmechanismen |  | 0 | W | N
581 |  |  | o | Smeren van draaipunten |  | 0 | W | N | J
582 |  |  | o | Controleren van handwielen |  | 0 | W | N | J
583 |  |  | o | Controle van lagers op speling en smering |  | 0 | W | N
584 | [5 empty] | 0 | W | N
585 |  |  |  | Beplatingen en frames |  | 0 | W | N | J
586 |  |  | o | Controle van kitwerk |  | 0 | W | N
587 |  |  | o | Contoleren op roest- en scheurvorming |  | 0 | W | N
588 | [5 empty] | 0 | W | N
589 |  |  |  | Was- en naspoelarmen |  | 0 | W | N | J
590 |  |  | o | Controleren van scharnierpunten en bevestigingen |  | 0 | W | N | J
591 |  |  | o | Controleren en reinigen van sproeiers |  | 0 | W | N
592 |  |  | o | Ontkalken |  | 0 | W | N
593 | [5 empty] | 0 | W | N
594 |  |  |  | Peilglazen |  | 0 | W | N | J
595 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
596 |  |  | o | Controleren op breuk |  | 0 | W | N
597 |  |  | o | Reinigen |  | 0 | W | N
598 | [5 empty] | 0 | W | N
599 |  |  |  | Ventilatoren |  | 0 | W | N | J
600 |  |  | o | Lagers controleren op speling en smering |  | 0 | W | N
601 |  |  | o | Reinigen van ventilatorbladen |  | 0 | W | N
602 | [5 empty] | 0 | W | N
603 |  |  |  | Niveauregelingen |  | 0 | W | N
604 |  |  | o | Reinigen van elektroden |  | 0 | W | N | J
605 |  |  | o | Controleren van water- en elektrische aansluitingen |  | 0 | W | N | J
606 |  |  | o | Controleren van vlotterbalgen en drukdozen |  | 0 | W | N | J
607 |  |  | o | Afstellen en functionele werking controleren |  | 0 | W | N
608 | [5 empty] | 0 | W | N
609 |  |  |  | Wielen |  | 0 | W | N
610 |  |  | o | Smeren waar nodig |  | 0 | W | N | J
611 |  |  | o | Controleren van rubbers |  | 0 | W | N | J
612 |  |  | o | Controle van bevestigingen |  | 0 | W | N
613 | [5 empty] | 0 | W | N
614 |  |  |  | Messen |  | 0 | W | N
615 |  |  | o | Slijpen |  | 0 | W | N | J
616 |  |  | o | Controle van de bevestigingen |  | 0 | W | N
617 | [5 empty] | 0 | W | N
618 |  |  |  | Elektra |  | 0 | W | N
619 |  |  |  | Bedieningsschakelaars en magneetschakelaars |  | 0 | W | N | J
620 |  |  | o | Controleren van knoppen, bevestigingen, aansluitingen en bedradingen |  | 0 | W | N | J
621 |  |  | o | Controle functionele werking |  | 0 | W | N
622 | [5 empty] | 0 | W | N
623 |  |  |  | Thermostaten en droogkookbeveiligingen |  | 0 | W | N | J
624 |  |  | o | Controleren van knoppen, bevestigingen, aansluitingen en bedradingen |  | 0 | W | N | J
625 |  |  | o | Controleren van de temperatuurinstellingen |  | 0 | W | N
626 |  |  | o | Testen van de functionele werking |  | 0 | W | N
627 | [5 empty] | 0 | W | N | J
628 |  |  |  | Zekeringen en controlelampen |  | 0 | W | N | J
629 |  |  | o | Controleren van de bevestiging |  | 0 | W | N | J
630 |  |  | o | Controleren van aansluitingen en bedradingen |  | 0 | W | N | J
631 |  |  | o | Controleren van de werking van de lampen |  | 0 | W | N
632 | [5 empty] | 0 | W | N
633 |  |  |  | Elementen |  | 0 | W | N | J
634 |  |  | o | Controleren op kalkaanslag |  | 0 | W | N | J
635 |  |  | o | Controleren van de aansluitingen en bedradingen |  | 0 | W | N
636 |  |  | o | Testen van de functionele werking |  | 0 | W | N
637 | [5 empty] | 0 | W | N
638 | KKN040-A | 3 |  | Industrieoven/Steamer; Koeler (water) | 0 | 0 | W | N | J
639 |  |  | o | Controleren op technische staat |  | 0 | W | N
640 |  |  | o | Elektrisch testen volgens de eisen van de NEN 3140 |  | 0 | W | N | J
641 |  |  | o | Controleren op elektrische aansluiting en bedieningsschakelaars |  | 0 | W | N | J
642 |  |  | o | Controle op lekkage |  | 0 | W | N | J
643 |  |  | o | Controle op functioneren |  | 0 | W | N
644 | [5 empty] | 0 | W | N
645 | KKN100-A1 | 3 |  | Koelcel (keuken) | 0 | 0 | W | J
646 |  |  | o | Controleren op technische staat |  | 0 | W | J | J
647 |  |  | o | Controleren van de ventilator |  | 0 | W | J | J
648 |  |  | o | Controleren van de verlichting |  | 0 | W | J | J
649 |  |  | o | Controleren van de compressor op geluid, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk en vervuiling |  | 0 | W | J | J
650 |  |  | o | Controleren van de elektromotor op geluid, temperatuur en vervuiling |  | 0 | W | J | J
651 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 0 | W | J | J
652 |  |  | o | Controleren van de compressorlagers; eventueel smeren |  | 0 | W | J | J
653 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koelmiddel |  | 0 | W | J | J
654 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en de algemene toestand bedrading |  | 0 | W | J | J
655 |  |  | o | Controleren van de regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 0 | W | J | J
656 |  |  | o | Controleren van de gehele installatie op koudemiddellekkage |  | 0 | W | J | J
657 |  |  | o | Controleren van de gehele installatie op corrosievorming |  | 0 | W | J | J
658 |  |  | o | Controle op koudebruggen, bouwkundige aansluitingen en deurafdichtingen |  | 0 | W | J | J
659 |  |  | o | Indien nodig deurscharnieren opnieuw afstellen |  | 0 | W | J
660 | [5 empty] | 0 | W | J
661 | KKN100-A2 | 1 |  | Vriescel (keuken) | 0 | 0 | W | J
662 |  |  | o | Controleren op technische staat |  | 0 | W | J | J
663 |  |  | o | Controleren van de ventilator |  | 0 | W | J | J
664 |  |  | o | Controleren van de verlichting |  | 0 | W | J | J
665 |  |  | o | Controleren van de compressor op geluid, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk en vervuiling |  | 0 | W | J | J
666 |  |  | o | Controleren van de elektromotor op geluid, temperatuur en vervuiling |  | 0 | W | J | J
667 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 0 | W | J | J
668 |  |  | o | Controleren van de compressorlagers; eventueel smeren |  | 0 | W | J | J
669 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koelmiddel |  | 0 | W | J | J
670 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en de algemene toestand bedrading |  | 0 | W | J | J
671 |  |  | o | Controleren van de regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 0 | W | J | J
672 |  |  | o | Controleren van de gehele installatie op koudemiddellekkage |  | 0 | W | J | J
673 |  |  | o | Controleren van de gehele installatie op corrosievorming |  | 0 | W | J | J
674 |  |  | o | Controle op koudebruggen, bouwkundige aansluitingen en deurafdichtingen |  | 0 | W | J | J
675 |  |  | o | Indien nodig deurscharnieren opnieuw afstellen |  | 0 | W | J
676 | [5 empty] | 0 | W | J
677 | KKN110-A | 3 |  | Au bain-marie; Staande mixer | 0 | 0 | W | N | J
678 |  |  | o | Controleren op technische staat |  | 0 | W | N
679 |  |  | o | Elektrisch testen volgens de eisen van de NEN 3140 |  | 0 | W | N
680 | [5 empty] | 0 | W | N
681 | KKN130-A | 3 |  | Vaatwasmachine | 0 | 0 | W | N
682 |  |  | o | Eventueel uit te voeren door gespecialiseerd onderaannemer |  | 0 | W | N | J
683 |  |  | o | Controleren op technische staat |  | 0 | W | N
684 |  |  | o | Elektrisch testen volgens de eisen van de NEN 3140 |  | 0 | W | N
685 | [5 empty] | 0 | W | N
686 | KKN160-A | 3 |  | Koffieautomaat | 0 | 0 | W | N | J
687 |  |  | o | Controle elektrische aansluiting en schakelaars |  | 0 | W | N | J
688 |  |  | o | Controle op lekkage |  | 0 | W | N
689 |  |  | o | Ontkalken en doorspoelen van het koffiezet apparaat |  | 0 | W | N
690 | [5 empty] | 0 | W | N
691 | KLMT020-A | 1 |  | Elektrische bevochtiger | 0 | 0 | E | N | J
692 |  |  | o | Controle infraroodlampen |  | 0 | E | N
693 |  |  | o | Reinigen waterbak |  | 0 | E | N | J
694 |  |  | o | Controleren van vlotterschakeling in overloopbeveiliging |  | 0 | E | N | J
695 |  |  | o | Controleren van algehele werking (uit- en inschakelen) |  | 0 | E | N
696 | [5 empty] | 0 | E | N
697 | KLMT030-A | 1 |  | Koeling vensterbank unit/ventilatorconvector/fancoil | 0 | 0 | W | J | J
698 |  |  | o | Controleren in- en uitlaatrooster en filter op beschadigingen |  | 0 | W | J
699 |  |  | o | Schoonmaken in- en uitlaatrooster; indien nodig filter vervangen |  | 0 | W | J
700 |  |  | o | Reinigen van luchtkoeler en ventilatormotor |  | 0 | W | J | J
701 |  |  | o | Controleren mantel en verwarming-/ koelelement op oxidatie; kleine plekken bijwerken, grote plekken rapporteren |  | 0 | W | J | J
702 |  |  | o | Controleren regeling en instelling |  | 0 | W | J | J
703 |  |  | o | Controleren installatie op goede werking |  | 0 | W | J | J
704 |  |  | o | Controleren van poelies en V-snaar; indien nodig spannen of vervangen |  | 0 | W | J | J
705 |  |  | o | Controleren motor- en ventilatorlagers |  | 0 | W | J
706 | [5 empty] | 0 | W | J
707 | KLMT040-A | 1 |  | Dry cooler | 0 | 0 | W | J
708 |  |  | o | Reinigen van lamellenblok en roosters |  | 0 | W | J | J
709 |  |  | o | Controleren van lamellenblok op beschadiging, lekkage en corrosie |  | 0 | W | J | J
710 |  |  | o | Controleren van leidingverbindingen op lekdichtheid |  | 0 | W | J | J
711 |  |  | o | Reinigen en controleren van ventilator en motor op temperatuur, geluid, as-speling, lagers, draairichting, stroom en spanning |  | 0 | W | J | J
712 |  |  | o | Reinigen en controleren op balans en corrosie van ventilatorwaaiers |  | 0 | W | J | J
713 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 0 | W | J
714 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | J
715 |  |  | o | Reparatie lekkages, spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | J
716 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | J
717 | [5 empty] | 0 | W | J
718 | KLMT050-A | 1 |  | Mobiele koelunit (water gekoeld) | 0 | 0 | W | N
719 |  |  | o | Vervangen luchtfilter |  | 0 | W | N
720 |  |  | o | Reinigen roosters |  | 0 | W | N | J
721 |  |  | o | Controleren condenswater afvoeren |  | 0 | W | N | J
722 |  |  | o | Controleren schakelaars op goede werking |  | 0 | W | N
723 |  |  | o | Inspectie conform NEN 3140 |  | 0 | W | N
724 |  |  |  | Opmerking: |  | 0 | W | N
725 |  |  |  | Sinds 1 december 2013 is de EPBD-aircokeuring van kracht. Dit betekent dat airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW koelvermogen eens in de vijf jaar moeten worden gekeurd Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | N
726 | [5 empty] | 0 | W | N
727 | KLMT080-A | 1 |  | Stoombevochtiger (elektrisch) | 0 | 0 | W | N | J
728 |  |  | o | Controleren van de elektrische aansluitingen, elektrische componenten en isolatie |  | 0 | W | N | J
729 |  |  | o | Controleren van de wateraansluitingen of afdichtingen, scheurtjes en correcte bevestiging |  | 0 | W | N | J
730 |  |  | o | Controleren van de stoomaansluitingen of afdichtingen, scheurtjes en correcte bevestiging |  | 0 | W | N | J
731 |  |  | o | Reinigen en controleren op beschadiging van stoomcilinder en elektroden |  | 0 | W | N
732 |  |  | o | Vervanging stoomcilinder volgens voorschrift fabrikant |  | 0 | W | N | J
733 |  |  | o | Controleren en eventueel reinigen(ontkalken en doorspoelen) van de afvoerleidingen/ -kanalen |  | 0 | W | N
734 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | N
735 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | N
736 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | N
737 | [5 empty] | 0 | W | N
738 | KLMT081-A | 1 |  | Luchtbevochtiging (hybride/adiabatisch) | 0 | 0 | W | N
739 |  |  |  | Raadpleeg ook de onderhoudsvoorschriften van de leverancier |  | 0 | W | N | J
740 |  |  | o | Controleren van de elektrische aansluitingen, elektrische componenten en isolatie |  | 0 | W | N | J
741 |  |  | o | Controleren van de wateraansluitingen of afdichtingen, scheurtjes en correcte bevestiging |  | 0 | W | N | J
742 |  |  | o | Controleer de afstelling van de nozzles mbt spuitrichting en verneveling |  | 0 | W | N | J
743 |  |  | o | Controleren van de zilverionisatiemodule |  | 0 | W | N | J
744 |  |  | o | Controleren/ reinigen van de filters |  | 0 | W | N | J
745 |  |  | o | Controle van de poreuze keramische beplating op beschadigingen |  | 0 | W | N
746 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | N
747 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | N
748 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | N
749 | [5 empty] | 0 | W | N
750 | KLMT082-A | 1 |  | Luchtbevochtiging (gasgestookt) | 0 | 0 | W | N | J
751 |  |  | o | Controleren van de gas aansluiting, elektrische aansluitingen, elektrische componenten en isolatie |  | 0 | W | N | J
752 |  |  | o | Controleren van de wateraansluitingen of afdichtingen, scheurtjes en correcte bevestiging |  | 0 | W | N | J
753 |  |  | o | Reinigen en controleren warmtewisselaarbuizen |  | 0 | W | N | J
754 |  |  | o | Controleren lagers ventilator |  | 0 | W | N | J
755 |  |  | o | Controleren isolatieplaten op beschadigingen |  | 0 | W | N | J
756 |  |  | o | Reinigen en controleren rookgasafvoer |  | 0 | W | N
757 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | N
758 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | N
759 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | N
760 | [5 empty] | 0
761 | KLMT082-K | 0.25 |  | Luchtbevochtiging (gasgestookt) | 0 | 0 | W | J | J
762 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een gasgestookte installatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7a of 7b, afhankelijk van de gasdruk) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J | J
763 | [5 empty] | 0 | W | J
764 | KLMT100-A | 1 |  | Stoomketel | 0 | 0 | W | N
765 |  |  | o | Reinigen en ontkalken van stoominlaten |  | 0 | W | N | J
766 |  |  | o | Controleren van regeling op goede werking |  | 0 | W | N | J
767 |  |  | o | Controleren van stoomkleppen en aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
768 |  |  | o | Controleren van hygrostaten; evt opnieuw ijken |  | 0 | W | N | J
769 |  |  | o | Controleren van condensafvoer |  | 0 | W | N | J
770 |  |  | o | Controleren van behuizing op corrosie |  | 0 | W | N
771 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | N
772 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | N
773 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | N
774 | [5 empty] | 0 | W | N
775 | KLMT111-A1 | 1 |  | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 14 | 14 | W | J
776 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: 5 – 50 ton CO2 equivalent |  | 14 | W | J
777 |  |  |  | Bij installaties voorzien van een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden |  | 14 | W | J
778 | [5 empty] | 14 | W | J
779 |  |  |  | Algemeen: |  | 14 | W | J
780 |  |  | o | Vervanging van de luchtfilters |  | 14 | W | J | J
781 |  |  | o | Controle op lekdichtheid van de gehele unit inclusief leidingen |  | 14 | W | J
782 |  |  | o | Indien nodig koudemiddel bijvullen |  | 14 | W | J | J
783 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK voor installaties met 3 kg of meer koudemiddel op het inspectierapport |  | 14 | W | J
784 |  |  | o | Bijwerken van het installatielogboek |  | 14 | W | J
785 | [5 empty] | 14 | W | J
786 |  |  | o | Koelcompressor: |  | 14 | W | J | J
787 |  |  | o | Controleren van carterverwarming, lage- en hoge druk pressostaat, storingsdoormelding |  | 14 | W | J | J
788 |  |  | o | Controleren van anti-pendelrelais, zekeringen en thermisch pakket E-motor |  | 14 | W | J | J
789 |  |  | o | Controleren van uitlijning koppeling en V-snaar aandrijving |  | 14 | W | J | J
790 |  |  | o | Controleren van kwaliteit van de smeerolie |  | 14 | W | J | J
791 |  |  | o | Controleren van de algehele uiterlijke toestand |  | 14 | W | J
792 | [5 empty] | 14 | W | J
793 |  |  |  | Condensor en verdamper luchtgekoeld: |  | 14 | W | J | J
794 |  |  | o | Controleren van ongehinderde passage koellucht |  | 14 | W | J | J
795 |  |  | o | Controleren op ongehinderd draaien van de ventilatoren |  | 14 | W | J | J
796 |  |  | o | Controleren van de elektrische schakelingen van de ventilatoren |  | 14 | W | J | J
797 |  |  | o | Controleren op beschadiging en coating van de lamellen |  | 14 | W | J | J
798 |  |  | o | Controleren van de verankering van de condensor en verdamper |  | 14 | W | J
799 |  |  | o | Luchtzijdig schoonmaken van de condensor en verdamper |  | 14 | W | J | J
800 |  |  | o | Controleren van de algehele uiterlijke toestand van de condensor en verdamper |  | 14 | W | J
801 |  |  | o | Reinigen van verdamper, condensbak en condenspomp met desinfecterend middel |  | 14 | W | J
802 | [5 empty] | 14 | W | J
803 |  |  |  | Regelinstallatie: |  | 14 | W | J | J
804 |  |  | o | Controleren werking en instelling thermostaten, regelaars, thermische beveiligingen en relais |  | 14 | W | J | J
805 |  |  | o | Controleren regelkleppen op asafdichting |  | 14 | W | J | J
806 |  |  | o | Controleren overbrenging van de servomotoren |  | 14 | W | J
807 |  |  |  |  | 0 | 0 | W | J
808 | KLMT111-K1 | 0.2 |  | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) |  | 0
809 |  |  | o | Uitvoeren EPBD keuring |  | 0 | W | J
810 | [5 empty] | 0 | W | J
811 | KLMT111-A2 | 2 |  | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 2 | 2 | W | J
812 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: 50 – 500 ton CO2 equivalent |  | 2 | W | J
813 |  |  |  | Bij installaties voorzien van een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden |  | 2 | W | J
814 | [5 empty] | 2 | W | J
815 |  |  |  | Algemeen: |  | 2 | W | J
816 |  |  | o | Vervanging van de luchtfilters |  | 2 | W | J | J
817 |  |  | o | Controle op lekdichtheid van de gehele unit inclusief leidingen |  | 2 | W | J
818 |  |  | o | Indien nodig koudemiddel bijvullen |  | 2 | W | J | J
819 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK voor installaties met 3 kg of meer koudemiddel op het inspectierapport |  | 2 | W | J
820 |  |  | o | Bijwerken van het installatielogboek |  | 2 | W | J
821 | [5 empty] | 2 | W | J
822 |  |  | o | Koelcompressor: |  | 2 | W | J | J
823 |  |  | o | Controleren van carterverwarming, lage- en hoge druk pressostaat, storingsdoormelding |  | 2 | W | J | J
824 |  |  | o | Controleren van anti-pendelrelais, zekeringen en thermisch pakket E-motor |  | 2 | W | J | J
825 |  |  | o | Controleren van uitlijning koppeling en V-snaar aandrijving |  | 2 | W | J | J
826 |  |  | o | Controleren van kwaliteit van de smeerolie |  | 2 | W | J | J
827 |  |  | o | Controleren van de algehele uiterlijke toestand |  | 2 | W | J
828 | [5 empty] | 2 | W | J
829 |  |  |  | Condensor en verdamper luchtgekoeld: |  | 2 | W | J | J
830 |  |  | o | Controleren van ongehinderde passage koellucht |  | 2 | W | J | J
831 |  |  | o | Controleren op ongehinderd draaien van de ventilatoren |  | 2 | W | J | J
832 |  |  | o | Controleren van de elektrische schakelingen van de ventilatoren |  | 2 | W | J | J
833 |  |  | o | Controleren op beschadiging en coating van de lamellen |  | 2 | W | J | J
834 |  |  | o | Controleren van de verankering van de condensor en verdamper |  | 2 | W | J
835 |  |  | o | Luchtzijdig schoonmaken van de condensor en verdamper |  | 2 | W | J | J
836 |  |  | o | Controleren van de algehele uiterlijke toestand van de condensor en verdamper |  | 2 | W | J
837 |  |  | o | Reinigen van verdamper, condensbak en condenspomp met desinfecterend middel |  | 2 | W | J
838 | [5 empty] | 2 | W | J
839 |  |  |  | Regelinstallatie: |  | 2 | W | J | J
840 |  |  | o | Controleren werking en instelling thermostaten, regelaars, thermische beveiligingen en relais |  | 2 | W | J | J
841 |  |  | o | Controleren regelkleppen op asafdichting |  | 2 | W | J | J
842 |  |  | o | Controleren overbrenging van de servomotoren |  | 2 | W | J
843 |  |  |  |  | 0 | 0 | W | J
844 | KLMT111-K2 | 0.2 |  | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) |  | 0
845 |  |  | o | Uitvoeren EPBD keuring |  | 0 | W | J
846 | [5 empty] | 0 | W | J
847 | KLMT111-A3 | 4 |  | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) | 0 | 0 | W | J
848 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: > 500 ton CO2 equivalent |  | 0 | W | J
849 |  |  |  | Bij installaties voorzien van een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden |  | 0 | W | J
850 | [5 empty] | 0 | W | J
851 |  |  |  | Algemeen: |  | 0 | W | J
852 |  |  | o | Vervanging van de luchtfilters |  | 0 | W | J | J
853 |  |  | o | Controle op lekdichtheid van de gehele unit inclusief leidingen |  | 0 | W | J
854 |  |  | o | Indien nodig koudemiddel bijvullen |  | 0 | W | J | J
855 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK voor installaties met 3 kg of meer koudemiddel op het inspectierapport |  | 0 | W | J
856 |  |  | o | Bijwerken van het installatielogboek |  | 0 | W | J
857 | [5 empty] | 0 | W | J
858 |  |  | o | Koelcompressor: |  | 0 | W | J | J
859 |  |  | o | Controleren van carterverwarming, lage- en hoge druk pressostaat, storingsdoormelding |  | 0 | W | J | J
860 |  |  | o | Controleren van anti-pendelrelais, zekeringen en thermisch pakket E-motor |  | 0 | W | J | J
861 |  |  | o | Controleren van uitlijning koppeling en V-snaar aandrijving |  | 0 | W | J | J
862 |  |  | o | Controleren van kwaliteit van de smeerolie |  | 0 | W | J | J
863 |  |  | o | Controleren van de algehele uiterlijke toestand |  | 0 | W | J
864 | [5 empty] | 0 | W | J
865 |  |  |  | Condensor en verdamper luchtgekoeld: |  | 0 | W | J | J
866 |  |  | o | Controleren van ongehinderde passage koellucht |  | 0 | W | J | J
867 |  |  | o | Controleren op ongehinderd draaien van de ventilatoren |  | 0 | W | J | J
868 |  |  | o | Controleren van de elektrische schakelingen van de ventilatoren |  | 0 | W | J | J
869 |  |  | o | Controleren op beschadiging en coating van de lamellen |  | 0 | W | J | J
870 |  |  | o | Controleren van de verankering van de condensor en verdamper |  | 0 | W | J
871 |  |  | o | Luchtzijdig schoonmaken van de condensor en verdamper |  | 0 | W | J | J
872 |  |  | o | Controleren van de algehele uiterlijke toestand van de condensor en verdamper |  | 0 | W | J
873 |  |  | o | Reinigen van verdamper, condensbak en condenspomp met desinfecterend middel |  | 0 | W | J
874 | [5 empty] | 0 | W | J
875 |  |  |  | Regelinstallatie: |  | 0 | W | J | J
876 |  |  | o | Controleren werking en instelling thermostaten, regelaars, thermische beveiligingen en relais |  | 0 | W | J | J
877 |  |  | o | Controleren regelkleppen op asafdichting |  | 0 | W | J | J
878 |  |  | o | Controleren overbrenging van de servomotoren |  | 0 | W | J
879 |  |  |  |  | 0 | 0 | W | J
880 | KLMT111-K3 | 0.2 |  | Koelunit (splitsysteem, binnen- en buitenunit); Koelunit (multisplitsysteem, meerdere binnenunits en een buitenunit) |  | 0
881 |  |  | o | Uitvoeren EPBD keuring |  | 0 | W | J
882 | [5 empty] | 0 | W | J
883 | KLMT120-A1 | 1 |  | Compactsystemen, Serverkoeling | 0 | 0 | W | J
884 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: 5 – 50 ton CO2 equivalent |  | 0 | W | J
885 | [5 empty] | 0 | W | J
886 | [5 empty] | 0 | W | J
887 |  |  |  | Bij installaties met een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden |  | 0 | W | J
888 |  |  | o | Indien van toepassing vervanging van het luchtfilter |  | 0 | W | J | J
889 |  |  | o | Controleren van compressor op geluid, lekkage, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
890 |  |  | o | Controleren van elektromotor op geluid, temperatuur, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
891 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 0 | W | J | J
892 |  |  | o | Controleren van compressorlagers; eventueel smeren |  | 0 | W | J | J
893 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koudemiddel |  | 0 | W | J | J
894 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en algemene toestand bedrading |  | 0 | W | J
895 |  |  | o | Indien noodzakelijk filter vervangen |  | 0 | W | J | J
896 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 0 | W | J | J
897 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK op het inspectierapport en bijwerken van het installatielogboek |  | 0 | W | J
898 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | J
899 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | J
900 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | J
901 | [5 empty] | 0
902 | KLMT120-K1 | 0.2 |  | Compactsystemen, Serverkoeling | 0 | 0 | W | J
903 |  |  | o | Uitvoeren EPBD keuring |  | 0 | W | J
904 | [5 empty] | 0 | W | J
905 | KLMT120-A2 | 2 |  | Compactsystemen, Serverkoeling | 0 | 0 | W | J
906 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: 50 – 500 ton CO2 equivalent |  | 0 | W | J
907 | [5 empty] | 0 | W | J
908 |  |  |  | Bij installaties met een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden |  | 0 | W | J
909 |  |  | o | Indien van toepassing vervanging van het luchtfilter |  | 0 | W | J | J
910 |  |  | o | Controleren van compressor op geluid, lekkage, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
911 |  |  | o | Controleren van elektromotor op geluid, temperatuur, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
912 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 0 | W | J | J
913 |  |  | o | Controleren van compressorlagers; eventueel smeren |  | 0 | W | J | J
914 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koudemiddel |  | 0 | W | J | J
915 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en algemene toestand bedrading |  | 0 | W | J
916 |  |  | o | Indien noodzakelijk filter vervangen |  | 0 | W | J | J
917 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 0 | W | J | J
918 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK op het inspectierapport en bijwerken van het installatielogboek |  | 0 | W | J
919 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | J
920 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | J
921 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | J
922 | [5 empty] | 0
923 | KLMT120-K2 | 0.2 |  | Compactsystemen, Serverkoeling | 0 | 0 | W | J
924 |  |  | o | Uitvoeren EPBD keuring |  | 0 | W | J
925 | [5 empty] | 0 | W | J
926 | KLMT120-A3 | 4 |  | Compactsystemen, Serverkoeling | 0 | 0 | W | J
927 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: > 500 ton CO2 equivalent |  | 0 | W | J
928 | [5 empty] | 0 | W | J
929 |  |  |  | Bij installaties met een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden |  | 0 | W | J
930 |  |  | o | Indien van toepassing vervanging van het luchtfilter |  | 0 | W | J | J
931 |  |  | o | Controleren van compressor op geluid, lekkage, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
932 |  |  | o | Controleren van elektromotor op geluid, temperatuur, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
933 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 0 | W | J | J
934 |  |  | o | Controleren van compressorlagers; eventueel smeren |  | 0 | W | J | J
935 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koudemiddel |  | 0 | W | J | J
936 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en algemene toestand bedrading |  | 0 | W | J
937 |  |  | o | Indien noodzakelijk filter vervangen |  | 0 | W | J | J
938 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 0 | W | J | J
939 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK op het inspectierapport en bijwerken van het installatielogboek |  | 0 | W | J
940 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 0 | W | J
941 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 0 | W | J
942 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | J
943 | [5 empty] | 0
944 | KLMT120-K3 | 0.2 |  | Compactsystemen, Serverkoeling | 0 | 0 | W | J
945 |  |  | o | Uitvoeren EPBD keuring |  | 0 | W | J
946 | [5 empty] | 0 | W | J
947 | KLMT121-A | 1 |  | Condensor | 0 | 0 | W | N | J
948 |  |  | o | Controleren van ongehinderde passage koellucht |  | 0 | W | N | J
949 |  |  | o | Controleren van elektromotor op geluid, temperatuur, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | N | J
950 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 0 | W | N | J
951 |  |  | o | Controleren van compressorlagers; eventueel smeren |  | 0 | W | N | J
952 |  |  | o | Controleren van de elektrische schakelingen van de ventilatoren |  | 0 | W | N | J
953 |  |  | o | Controle op lekkage van de koudemiddelleidingen |  | 0 | W | N | J
954 |  |  | o | Controleren op beschadiging en coating van de lamellen |  | 0 | W | N | J
955 |  |  | o | Controleren van de verankering van de condensor en verdamper |  | 0 | W | N
956 |  |  | o | Luchtzijdig schoonmaken van de condensor en verdamper |  | 0 | W | N | J
957 |  |  | o | Controleren van de algehele uiterlijke toestand van de condensor en verdamper |  | 0 | W | N
958 |  |  | o | Reinigen van de condensbak en condenspomp |  | 0 | W | N
959 | [5 empty] | 0 | W | N
960 | KLMT150-A | 1 |  | Koeltoren/Noodkoeler | 0 | 0 | W | N
961 |  |  | o | Reinigen van lamellenblok |  | 0 | W | N | J
962 |  |  | o | Controleren van lamellenblok op beschadiging, lekkage en corrosie |  | 0 | W | N | J
963 |  |  | o | Reinigen vergaarbak en controleren op oxidatie en lekkage |  | 0 | W | N
964 |  |  | o | Reinigen koelwaterbassin |  | 0 | W | N | J
965 |  |  | o | Controleren van vlotterschakeling |  | 0 | W | N | J
966 |  |  | o | Controleren van afsluiters op lekkage en gangbaarheid |  | 0 | W | N | J
967 |  |  | o | Reinigen van ventilator; controleren op corrosie en balans |  | 0 | W | N
968 | [5 empty] | 0 | W | N
969 | KLMT160-A | 0.25 |  | Plafond unit, aangesloten op gekoeld/warm waterleidingnet | 0 | 0 | W | N
970 |  |  | o | Indien van toepassing vervanging van het luchtfilter |  | 0 | W | N
971 |  |  | o | Reinigen van toevoerluchtplenum, -nozzles, regelkleppen en warmtewisselaar |  | 0 | W | N | J
972 |  |  | o | Controleren van leidingaansluitingen en afsluiters op lekkage en gangbaarheid |  | 0 | W | N | J
973 |  |  | o | Controleren van luchtregelkleppen op goede werking en instelling |  | 0 | W | N
974 | [5 empty] | 0 | W | N
975 | KLMT170-A | 1 |  | Ventilatieluik, ventilatieraam, -dakraam | 1 | 1 | W | N
976 |  |  |  | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 1 | W | N | J
977 |  |  | o | Controleren van de openingshoek |  | 1 | W | N | J
978 |  |  | o | Controleren van de openingssnelheid (indien nodig bijstellen) |  | 1 | W | N | J
979 |  |  | o | Controleren van de sluitsnelheid (indien nodig bijstellen) |  | 1 | W | N | J
980 |  |  | o | Controleren van de sluitdemping (indien nodig bijstellen) |  | 1 | W | N | J
981 |  |  | o | Controleren van de bevestigingsschroeven |  | 1 | W | N | J
982 |  |  | o | Controleren trillingsdemper bedieningsarm |  | 1 | W | N | J
983 |  |  | o | Controleren knelbeveiliging indien aanwezig |  | 1 | W | N
984 |  |  | o | Reinigen van de installatie |  | 1 | W | N
985 | [5 empty] | 1 | W | N
986 | LBH010-A | 1 |  | Luchtbehandeling, mechanische toe- en afvoer (droge kast); WTW-unit; Luchtkanalensysteem | 16 | 16 | W | N | J
987 |  |  | o | Controle visueel op goede werking en de staat van de installatie |  | 16 | W | N | J
988 |  |  | o | Controle V-snaren, snaarspanning, poelies en lagers |  | 16 | W | N | J
989 |  |  | o | Controle van filters op beschadigingen (visueel delta P-meter) |  | 16 | W | N | J
990 |  |  | o | Controleren op vervuiling van in- en uitblaasroosters |  | 16 | W | N | J
991 |  |  | o | Controle van niveau U-buismanometer |  | 16 | W | N | J
992 |  |  | o | Controleren van luchtbehandelingkast op lekkage |  | 16 | W | N | J
993 |  |  | o | Controleren dmv luchtsnelheid meting op goede werking van de installatie |  | 16 | W | N
994 |  |  | o | Vervangen van de luchtfilter(s) |  | 16 | W | N | J
995 |  |  | o | Controleren van de koel- en/ of verwarmingsbatterij op lekkage, daarna reinigen |  | 16 | W | N | J
996 |  |  | o | Controleren van vervuiling van intrederooster; indien nodig reinigen |  | 16 | W | N | J
997 |  |  | o | Reinigen en controleren op gangbaarheid van alle luchtklepsecties |  | 16 | W | N | J
998 |  |  | o | Controleren van trillingsdempers ventilatoren |  | 16 | W | N | J
999 |  |  | o | Controleren van ventilatormanchetten op dichtheid |  | 16 | W | N
1000 |  |  | o | Reinigen luchtbehandelingkast en beplating |  | 16 | W | N | J
1001 |  |  | o | Controleren van beplating op corrosie; kleine plekken bijwerken, grote plekken rapporteren |  | 16 | W | N | J
1002 |  |  | o | Reinigen en controleren van uitblaasrooster |  | 16 | W | N
1003 |  |  | o | Kleine beschadigingen aan de lamellen herstellen cq inrichten |  | 16 | W | N | J
1004 |  |  | o | Controleren kranen en afsluiters op lekkage en gangbaarheid |  | 16 | W | N | J
1005 |  |  | o | Controleren van regelorganen beveiliging van de LBK op goede werking |  | 16 | W | N
1006 |  |  | o | Schoonmaken LB-ruimte direct na de grote beurt (dit beperkt zich tot de vervuiling die is veroorzaakt door het onderhoud aan de installatie) |  | 16 | W | N | J
1007 |  |  | o | Controleren warmteterugwinning op vervuiling en zo nodig reinigen |  | 16 | W | N | J
1008 |  |  | o | Controleren warmteterugwinning op beschadigingen; kleine beschadigingen herstellen |  | 16 | W | N
1009 | [5 empty] | 16 | W | N
1010 | LBH020-A | 1 |  | Luchtbehandeling, mechanische toe- en afvoer (natte kast) | 0 | 0 | W | N | J
1011 |  |  | o | Controle visueel op goede werking en de staat van de installatie |  | 0 | W | N | J
1012 |  |  | o | Controle V-snaren, snaarspanning, poelies en lagers |  | 0 | W | N | J
1013 |  |  | o | Controle van filters op beschadigingen (visueel delta P-meter) |  | 0 | W | N | J
1014 |  |  | o | Controleren op vervuiling van in- en uitblaasroosters |  | 0 | W | N | J
1015 |  |  | o | Controle van niveau U-buismanometer |  | 0 | W | N | J
1016 |  |  | o | Controleren van luchtbehandelingkast op lekkage |  | 0 | W | N | J
1017 |  |  | o | Controleren dmv luchtsnelheid meting op goede werking van de installatie |  | 0 | W | N
1018 |  |  | o | Vervangen van de luchtfilter(s) |  | 0 | W | N | J
1019 |  |  | o | Controleren van de koel- en/ of verwarmingsbatterij op lekkage, daarna reinigen |  | 0 | W | N | J
1020 |  |  | o | Controleren van trillingsdempers ventilatoren |  | 0 | W | N | J
1021 |  |  | o | Controleren van ventilatormanchetten op dichtheid |  | 0 | W | N
1022 |  |  | o | Reinigen luchtbehandelingkast en beplating |  | 0 | W | N | J
1023 |  |  | o | Controleren van beplating op corrosie; kleine plekken bijwerken, grote plekken rapporteren |  | 0 | W | N | J
1024 |  |  | o | Reinigen en controleren van uitblaasrooster |  | 0 | W | N | J
1025 |  |  | o | Controleren van de sproeipomp en de vlotterschakeling |  | 0 | W | N | J
1026 |  |  | o | Controleren kranen en afsluiters op lekkage en gangbaarheid |  | 0 | W | N | J
1027 |  |  | o | Controleren van regelorganen beveiliging van de LBK op goede werking |  | 0 | W | N | J
1028 |  |  | o | Controleren van de sproeibak op oxidatie; ontkalken en reinigen, daarna behandelen met beschermende laag |  | 0 | W | N | J
1029 |  |  | o | Ontkalken en reinigen en op doorlaat controleren van de sproeiers |  | 0 | W | N
1030 |  |  | o | Uitnemen en reinigen van de druppelvanger |  | 0 | W | N | J
1031 |  |  | o | Controleren van de waterhoeveelheid overstort- en suppletiesysteem |  | 0 | W | N
1032 |  |  | o | Schoonmaken LB-ruimte direct na de grote beurt (dit beperkt zich tot de vervuiling die is veroorzaakt door het onderhoud aan de installatie) |  | 0 | W | N | J
1033 |  |  | o | Controleren warmteterugwinning op vervuiling en zonodig reinigen |  | 0 | W | N | J
1034 |  |  | o | Controleren warmteterugwinning op beschadigingen; kleine beschadigingen herstellen |  | 0 | W | N
1035 | [5 empty] | 0 | W | N
1036 | LBH025-A | 1 |  | Naverwarmers, nakoelers | 1 | 1 | W | N | J
1037 |  |  | o | Visuele controle, beschadigingen aan conservering en/ of isolatie herstellen |  | 1 | W | N | J
1038 |  |  | o | Batterij uitwendig reinigen en elektrische verbindingen controleren |  | 1 | W | N
1039 |  |  | o | Regeling functioneel testen, eventueel aanpassen of optimaliseren |  | 1 | W | N
1040 | [5 empty] | 1 | W | N
1041 | LBH030-A1 | 2 |  | Afzuig-, toevoerventilator (muur, dak) | 0 | 0 | W | N
1042 |  |  | o | Controleren van trillingsdempers en vervuiling motor |  | 0 | W | N
1043 |  |  | o | Waaier reinigen en controleren op balans |  | 0 | W | N | J
1044 |  |  | o | Controleren van motorlagers; indien nodig smeren |  | 0 | W | N | J
1045 |  |  | o | Controleren van bevestigingen; indien nodig natrekken |  | 0 | W | N | J
1046 |  |  | o | Controleren van ventilatorhuis op oxidatie; kleine plekken bijwerken, grote plekken rapporteren |  | 0 | W | N | J
1047 |  |  | o | Controleren en reinigen van kleppen en klepmotoren |  | 0 | W | N | J
1048 |  |  | o | Controleren van dakopstanden en doorvoeringen |  | 0 | W | N | J
1049 |  |  | o | Controleren van poelies en V-snaar; indien nodig spannen |  | 0 | W | N | J
1050 |  |  | o | Reinigen cq vervangen filter(s) |  | 0 | W | N | J
1051 | [5 empty] | 0 | W | N
1052 | [5 empty] | 0 | W | N
1053 | LBH030-A2 | 1 |  | Afzuig-, toevoerventilator (kanaal of boxventilator) | 36 | 36 | W | N
1054 |  |  | o | Controleren van trillingsdempers en vervuiling motor |  | 36 | W | N
1055 |  |  | o | Waaier reinigen en controleren op balans |  | 36 | W | N | J
1056 |  |  | o | Controleren van motorlagers; indien nodig smeren |  | 36 | W | N | J
1057 |  |  | o | Controleren van bevestigingen; indien nodig natrekken |  | 36 | W | N | J
1058 |  |  | o | Controleren van ventilatorhuis op oxidatie; kleine plekken bijwerken, grote plekken rapporteren |  | 36 | W | N | J
1059 |  |  | o | Controleren en reinigen van kleppen en klepmotoren |  | 36 | W | N | J
1060 |  |  | o | Controleren van dakopstanden en doorvoeringen |  | 36 | W | N | J
1061 |  |  | o | Controleren van poelies en V-snaar; indien nodig spannen |  | 36 | W | N | J
1062 |  |  | o | Reinigen cq vervangen filter(s) |  | 36 | W | N | J
1063 | [5 empty] | 36 | W | N
1064 | [5 empty] | 36 | W | N
1065 | LBH040-A | 1 |  | Luchtbehandeling luchtgordijn; Luchtbehandeling, luchtverhitter aangesloten op cv installatie; Luchtbehandeling, luchtverhitter gasgestookt | 0 | 0 | W | N
1066 |  |  | o | Reiniging van warmtewisselaar en roosters |  | 0 | W | N
1067 |  |  | o | Reinigen cq vervangen filter(s) |  | 0 | W | N | J
1068 |  |  | o | Controleren van roosters, elektromotor en lagers |  | 0 | W | N | J
1069 |  |  | o | Controleren van V-snaar; indien nodig spannen/ vervangen |  | 0 | W | N | J
1070 |  |  | o | Controleren van regeling op goede werking |  | 0 | W | N
1071 | [5 empty] | 0
1072 | LBH040-K | 0.25 |  | Luchtbehandeling luchtgordijn; Luchtbehandeling, luchtverhitter aangesloten op cv installatie; Luchtbehandeling, luchtverhitter gasgestookt | 0 | 0 | W | J | J
1073 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een gasgestookte installatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7a of 7b, afhankelijk van de gasdruk) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J | J
1074 | [5 empty] | 0 | W | J | J
1075 | [5 empty] | 0 | W | J
1076 | LBH060-A | 1 |  | Brandkleppen | 0 | 0 | W | J | J
1077 |  |  | o | Controleren op functioneren |  | 0 | W | J | J
1078 |  |  | o | Controleren of de brandklep goed bevestigd is, ook ingeval van brand |  | 0 | W | J | J
1079 |  |  | o | Controle op brandwerende afdichtingen rondom de klep |  | 0 | W | J | J
1080 |  |  | o | Indien van toepassing: controleren van de stand signalering |  | 0 | W | J | J
1081 |  |  | o | Controles, bevindingen en herstelwerkzaamheden bijwerken in Logboek |  | 0 | W | J
1082 | [5 empty] | 0 | W | J
1083 | LBH061-A | 1 |  | Brandwerende deurroosters | 0 | 0 | W | J | J
1084 |  |  | o | Controleren het rooster goed bevestigd is, ook ingeval van brand |  | 0 | W | J | J
1085 |  |  | o | Controle op brandwerende afdichtingen rondom de klep |  | 0 | W | J
1086 |  |  | o | Het reinigen van de roosters |  | 0 | W | J
1087 | [5 empty] | 0 | W | J
1088 | LBH062-A | 1 |  | Luchtverdeelslang | 0 | 0 | W | N | J
1089 |  |  | o | Visueel controle van de luchtverdeelslang op beschadigingen, knikken en vervuiling |  | 0 | W | N
1090 |  |  | o | Indien van toepassing reinigen van de luchtverdeelslang (inclusief de- en hermontage) |  | 0 | W | N
1091 | [5 empty] | 0 | W | N
1092 | LBH063-A | 1 |  | Luchtrooster | 0 | 0 | W | N | J
1093 |  |  | o | Visueel controle van het rooster op vervuiling |  | 0 | W | N
1094 |  |  | o | Indien van toepassing reinigen van het rooster |  | 0 | W | N
1095 | [5 empty] | 0 | W | N
1096 | LBH070-A | 1 |  | Woonhuisventilatiebox | 0 | 0 | W | N | J
1097 |  |  | o | Controleren van trillingsdempers en vervuiling motor |  | 0 | W | N | J
1098 |  |  | o | Waaier reinigen en controleren op balans |  | 0 | W | N | J
1099 |  |  | o | Controleren van motorlagers; indien nodig smeren |  | 0 | W | N | J
1100 |  |  | o | Controleren van bevestigingen; indien nodig natrekken |  | 0 | W | N | J
1101 |  |  | o | Controleren en reinigen van eventueel aanwezige filters |  | 0 | W | N | J
1102 |  |  | o | Controleren en reinigen van kleppen en klepmotoren |  | 0 | W | N | J
1103 |  |  | o | Controle van de elektrische aansluiting en bediening |  | 0 | W | N | J
1104 |  |  | o | Controleren van ventilatorhuis op oxidatie; kleine plekken bijwerken, grote plekken rapporteren |  | 0 | W | N | J
1105 |  |  | o | Controle van de aansluiting van ventielen op aansluiting ventilatiekanalen |  | 0 | W | N
1106 |  |  | o | Defecte onderdelen repareren of vervangen |  | 0 | W | N
1107 |  |  | o | Zo nodig reinigen van het kanaaldeel direct achter het ventiel |  | 0 | W | N
1108 |  |  | o | De bewoner zo nodig instrueren omtrent het juiste gebruik en gebruikersonderhoud |  | 0 | W | N | J
1109 |  |  | o | Controle van de afzuiging en zo nodig opnieuw inregelen van de ventielen |  | 0 | W | N
1110 |  |  | o | Inregelgegevens registreren |  | 0 | W | N
1111 | [5 empty] | 0 | W | N
1112 | LBH080-A | 1 |  | Luchtreiniger rookruimte | 0 | 0 | W | N
1113 |  |  | o | Reinigen van het elektrostatisch filter |  | 0 | W | N
1114 |  |  | o | Vervangen van het koolfilter |  | 0 | W | N | J
1115 |  |  | o | Waaier reinigen en controleren op balans |  | 0 | W | N | J
1116 |  |  | o | Controle van de elektrische aansluiting en bediening |  | 0 | W | N
1117 |  |  | o | Nagaan of de reinigingsfrequentie aansluit bij de geconstateerde vervuiling |  | 0 | W | N
1118 | [5 empty] | 0 | W | N
1119 | LBH090-A | 1 |  | CO2 regeling voor afzuiging en ventilatie | 0 | 0 | W | N
1120 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 0 | W | N | J
1121 |  |  | o | Controle van de CO2 detector |  | 0 | W | N | J
1122 |  |  | o | Controle op het functioneren van de kleppen; eventuele vervuiling verwijderen |  | 0 | W | N
1123 |  |  | o | Voor de afzuiging en ventilatie wordt verwezen naar de desbetreffende onderhoudsactiviteit |  | 0 | W | N
1124 | [5 empty] | 0 | W | N
1125 | LBH100-A | 1 |  | Centraal stofzuigsysteem | 0 | 0 | W | N
1126 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 0 | W | N | J
1127 |  |  | o | Controleren vervuiling ventilatorhuis / motor |  | 0 | W | N | J
1128 |  |  | o | Waaier reinigen en controleren op balans |  | 0 | W | N | J
1129 |  |  | o | Controleren van motorlagers; indien nodig smeren |  | 0 | W | N | J
1130 |  |  | o | Controleren van poelies en V-snaar; indien nodig spannen |  | 0 | W | N
1131 |  |  | o | Reinigen cq vervangen filter(s) |  | 0 | W | N | J
1132 |  |  | o | Controleren leidingnet, aansluitpunten en kleppen |  | 0 | W | N | J
1133 |  |  | o | Controleren stofzuigslag en hulpstukken |  | 0 | W | N
1134 | [5 empty] | 0 | W | N
1135 | LCHT010-A | 1 |  | Verlichting armatuur downlighters; Verlichting armatuur; Verlichting terrein (gevelverlichting/lichtmast); Overige verlichtingsarmaturen (spots e.d.) | 19 | 19 | E | N
1136 |  |  | o | Reinigen van binnen- en buitenzijde van armaturen, roosters en spiegeloptieken |  | 19 | E | N
1137 |  |  | o | Vervangen van defecte lichtbronnen |  | 19 | E | N
1138 |  |  | o | Vervangen van defecte ontstekers, indien van toepassing |  | 19 | E | N
1139 |  |  | o | Milieuvriendelijk afvoeren van de fluorescentielampen en overige materialen |  | 19 | E | N | J
1140 |  |  | o | Controleren op armatuurbreuken |  | 19 | E | N | J
1141 |  |  | o | Controle van de elektrische aansluiting |  | 19 | E | N | J
1142 |  |  | o | Controleren op functioneren 24 uur/ dag of op daglichtsensor |  | 19 | E | N
1143 |  |  | o | Vervangen van defecte lichtbronnen |  | 19 | E | N
1144 |  |  | o | Vervangen van defecte ontstekers, indien van toepassing |  | 19 | E | N
1145 |  |  | o | Milieuvriendelijk afvoeren van de fluorescentielampen en overige materialen |  | 19 | E | N
1146 | [5 empty] | 19 | E | N
1147 | LCHT020-A | 1 |  | Verlichting reclame | 0 | 0 | E | N
1148 |  |  | o | Reinigen van armaturen |  | 0 | E | N | J
1149 |  |  | o | Controleren op armatuurbreuken ivm lekkage |  | 0 | E | N | J
1150 |  |  | o | Controleren op functioneren 24 uur/ dag of op daglichtsensor |  | 0 | E | N
1151 |  |  | o | Vervangen van defecte lampen (primaire en/ of reserve) |  | 0 | E | N | J
1152 |  |  | o | Controleren of de reservelamp functioneert |  | 0 | E | N
1153 | [5 empty] | 0 | E | N
1154 | LCHT040-A | 1 |  | Noodverlichtingsinstallatie centraal (armaturen); Noodverlichtingsinstallatie decentraal (armaturen); Vluchtwegpictogrammen | 73 | 73 | E | J | J
1155 |  |  | o | Controleren op directe inschakeling bij spanningsuitval |  | 73 | E | J | J
1156 |  |  | o | Controleren op brandduur (minimaal 60 minuten) in nood |  | 73 | E | J | J
1157 |  |  | o | Controleren van batterijconditie (bij decentrale ornamenten), zonodig vervangen |  | 73 | E | J | J
1158 |  |  | o | Controleren van de staat van de armatuur, zonodig reinigen |  | 73 | E | J
1159 |  |  | o | Continue brandende nood- en richtverlichting, lampen vervangen (niet zijnde LED) |  | 73 | E | J | J
1160 |  |  | o | Controleren leesbaarheid van de verwijzingsbordjes (pictogrammen/ tekstborden) volgens NEN 1838. Bij onleesbaarheid verwijzingsbord schoonmaken cq vervangen Een te vervangen tekstbord vervangen door een overeenkomstig pictogram |  | 73 | E | J | J
1161 |  |  | o | Controleren van de (LED-)lampen op leesbaarheid van de pictogrammen Bij onvoldoende luminantie of een afwijkende kleurweergave door verloop van het kleurenspectrum waardoor de pictogrammen niet of onvoldoende leesbaar zijn, dient de LED te worden vervangen |  | 73 | E | J
1162 |  |  | o | Rapportage conform ISSO publicatie 79 |  | 73 | E | J
1163 | [5 empty] | 73 | E | J
1164 | LFT010-A1 | 2 |  | Liften | 0 | 0 | W | J
1165 |  |  |  | Jaarfrequentie Lift goederen (afh v leverancier) |  | 0 | W | J
1166 |  |  |  | ook gekoppeld met HFW040-A |  | 0 | W | J
1167 | [5 empty] | 0 | W | J
1168 |  |  |  | Machinekamer : |  | 0 | W | J
1169 |  |  | o | Controleren en reinigen besturingskast en liftmotor |  | 0 | W | J | J
1170 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van kopieertoestel, snelheidsbegrenzer, tractieschijf, remconstructie en ventilator |  | 0 | W | J | J
1171 |  |  | o | Controleren van wormkast/ reductor op afdichting, slijtage en lagering |  | 0 | W | J | J
1172 |  |  | o | Controleren van instelling tijdrelais en thermische beveiliging |  | 0 | W | J | J
1173 |  |  | o | Controleren van de tornmogelijkheden |  | 0 | W | J | J
1174 | [5 empty] | 0 | W | J
1175 |  |  |  | Kooi : |  | 0 | W | J
1176 |  |  | o | Beproeven van blokkeer/ noodschakelaar/ bediening |  | 0 | W | J
1177 |  |  | o | Controleren van telefoontoestel/ noodverlichting |  | 0 | W | J | J
1178 |  |  | o | Beproeven van vollastcontact overbelasting |  | 0 | W | J
1179 |  |  | o | Reinigen, smeren en beproeven van grendelmotor/ schaats |  | 0 | W | J
1180 |  |  | o | Reinigen en controleren van fotocel |  | 0 | W | J | J
1181 |  |  | o | Reinigen, smeren en controleren van ventilator |  | 0 | W | J | J
1182 |  |  | o | Smeren van vanginrichting |  | 0 | W | J
1183 |  |  | o | Smeren en controleren van kooiluiksluiting |  | 0 | W | J | J
1184 |  |  | o | Reinigen van kooidak |  | 0 | W | J
1185 | [5 empty] | 0 | W | J
1186 |  |  |  | Schacht : |  | 0 | W | J
1187 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van leidschijf |  | 0 | W | J | J
1188 |  |  | o | Controleren bevestiging, geleiding en borging van tegenwicht |  | 0 | W | J | J
1189 |  |  | o | Controleren van leidsloffen, eventueel olie bijvullen |  | 0 | W | J | J
1190 |  |  | o | Controleren van eindcontacten |  | 0 | W | J | J
1191 |  |  | o | Controleren van besturingskabels op souplesse en bevestiging |  | 0 | W | J | J
1192 |  |  | o | Controleren van draagkabels op spanning en bevestiging |  | 0 | W | J | J
1193 |  |  | o | Controleren van kopieerkabels op spanning en beschadiging |  | 0 | W | J | J
1194 |  |  | o | Beproeven van stuitingen |  | 0 | W | J
1195 |  |  | o | Controleren van schachtwand en –verlichting |  | 0 | W | J | J
1196 |  |  | o | Reinigen van put en geleiders |  | 0 | W | J
1197 | [5 empty] | 0 | W | J
1198 |  |  |  | Schachttoegangen : |  | 0 | W | J
1199 |  |  | o | Controleren en smeren van grendels, beproeven contact |  | 0 | W | J | J
1200 |  |  | o | Reinigen en controleren van deurcontact |  | 0 | W | J | J
1201 |  |  | o | Controleren en smeren van schatdeur en beplanting |  | 0 | W | J | J
1202 |  |  | o | Beproeven en smeren van deurdrangers en dictatoren |  | 0 | W | J
1203 |  |  | o | Controleren van signalering, evt lampjes vervangen |  | 0 | W | J | J
1204 |  |  | o | Reinigen en controleren van grendelbak |  | 0 | W | J | J
1205 | [5 empty] | 0 | W | J
1206 |  |  |  | Aanvullende handelingen voor hydraulische liften : |  | 0 | W | J
1207 |  |  | o | Reinigen van filters; oliereservoir controleren en bijvullen |  | 0 | W | J | J
1208 |  |  | o | Controleren van slangverbindingen |  | 0 | W | J | J
1209 |  |  | o | Controleren van oliepomp op geluid |  | 0 | W | J | J
1210 |  |  | o | Controleren van keerringen van de plunjers op lekkage |  | 0 | W | J | J
1211 |  |  | o | Controleren van stuurblok op lekkage |  | 0 | W | J | J
1212 |  |  | o | Contoleren van instellingen |  | 0 | W | J
1213 | [5 empty] | 0 | W | J
1214 |  |  |  | Algemeen: |  | 0 | W | J
1215 |  |  | o | Vermelden van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
1216 | [5 empty] | 0 | W | J
1217 | LFT010-K1 | 0.66 |  | Liften | 0 | 0 | W | J
1218 |  |  | o | Keuring uitvoeren |  | 0 | W | J
1219 | [5 empty] | 0 | W | J
1220 | LFT010-A2 | 4 |  | Liften | 0 | 0 | W | J
1221 |  |  |  | Jaarfrequentie Lift personen (afh v leverancier) |  | 0 | W | J
1222 |  |  |  | ook gekoppeld met HFW040-A |  | 0 | W | J
1223 | [5 empty] | 0 | W | J
1224 |  |  |  | Machinekamer : |  | 0 | W | J
1225 |  |  | o | Controleren en reinigen besturingskast en liftmotor |  | 0 | W | J | J
1226 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van kopieertoestel, snelheidsbegrenzer, tractieschijf, remconstructie en ventilator |  | 0 | W | J | J
1227 |  |  | o | Controleren van wormkast/ reductor op afdichting, slijtage en lagering |  | 0 | W | J | J
1228 |  |  | o | Controleren van instelling tijdrelais en thermische beveiliging |  | 0 | W | J | J
1229 |  |  | o | Controleren van de tornmogelijkheden |  | 0 | W | J | J
1230 | [5 empty] | 0 | W | J
1231 |  |  |  | Kooi : |  | 0 | W | J
1232 |  |  | o | Beproeven van blokkeer/ noodschakelaar/ bediening |  | 0 | W | J
1233 |  |  | o | Controleren van telefoontoestel/ noodverlichting |  | 0 | W | J | J
1234 |  |  | o | Beproeven van vollastcontact overbelasting |  | 0 | W | J
1235 |  |  | o | Reinigen, smeren en beproeven van grendelmotor/ schaats |  | 0 | W | J
1236 |  |  | o | Reinigen en controleren van fotocel |  | 0 | W | J | J
1237 |  |  | o | Reinigen, smeren en controleren van ventilator |  | 0 | W | J | J
1238 |  |  | o | Smeren van vanginrichting |  | 0 | W | J
1239 |  |  | o | Smeren en controleren van kooiluiksluiting |  | 0 | W | J | J
1240 |  |  | o | Reinigen van kooidak |  | 0 | W | J
1241 | [5 empty] | 0 | W | J
1242 |  |  |  | Schacht : |  | 0 | W | J
1243 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van leidschijf |  | 0 | W | J | J
1244 |  |  | o | Controleren bevestiging, geleiding en borging van tegenwicht |  | 0 | W | J | J
1245 |  |  | o | Controleren van leidsloffen, eventueel olie bijvullen |  | 0 | W | J | J
1246 |  |  | o | Controleren van eindcontacten |  | 0 | W | J | J
1247 |  |  | o | Controleren van besturingskabels op souplesse en bevestiging |  | 0 | W | J | J
1248 |  |  | o | Controleren van draagkabels op spanning en bevestiging |  | 0 | W | J | J
1249 |  |  | o | Controleren van kopieerkabels op spanning en beschadiging |  | 0 | W | J | J
1250 |  |  | o | Beproeven van stuitingen |  | 0 | W | J
1251 |  |  | o | Controleren van schachtwand en –verlichting |  | 0 | W | J | J
1252 |  |  | o | Reinigen van put en geleiders |  | 0 | W | J
1253 | [5 empty] | 0 | W | J
1254 |  |  |  | Schachttoegangen : |  | 0 | W | J
1255 |  |  | o | Controleren en smeren van grendels, beproeven contact |  | 0 | W | J | J
1256 |  |  | o | Reinigen en controleren van deurcontact |  | 0 | W | J | J
1257 |  |  | o | Controleren en smeren van schatdeur en beplanting |  | 0 | W | J | J
1258 |  |  | o | Beproeven en smeren van deurdrangers en dictatoren |  | 0 | W | J
1259 |  |  | o | Controleren van signalering, evt lampjes vervangen |  | 0 | W | J | J
1260 |  |  | o | Reinigen en controleren van grendelbak |  | 0 | W | J | J
1261 | [5 empty] | 0 | W | J
1262 |  |  |  | Aanvullende handelingen voor hydraulische liften : |  | 0 | W | J
1263 |  |  | o | Reinigen van filters; oliereservoir controleren en bijvullen |  | 0 | W | J | J
1264 |  |  | o | Controleren van slangverbindingen |  | 0 | W | J | J
1265 |  |  | o | Controleren van oliepomp op geluid |  | 0 | W | J | J
1266 |  |  | o | Controleren van keerringen van de plunjers op lekkage |  | 0 | W | J | J
1267 |  |  | o | Controleren van stuurblok op lekkage |  | 0 | W | J | J
1268 |  |  | o | Contoleren van instellingen |  | 0 | W | J
1269 | [5 empty] | 0 | W | J
1270 |  |  |  | Algemeen: |  | 0 | W | J
1271 |  |  | o | Vermelden van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
1272 | [5 empty] | 0 | W | J
1273 | LFT010-K2 | 0.66 |  | Liften | 0 | 0 | W | J
1274 |  |  | o | Keuring uitvoeren |  | 0 | W | J
1275 | [5 empty] | 0 | W | J
1276 | LFT010-A3 | 4 |  | Liften | 0 | 0 | W | J
1277 |  |  |  | Jaarfrequentie Lift personen/ goederen (afh v leverancier) |  | 0 | W | J
1278 |  |  |  | ook gekoppeld met HFW040-A |  | 0 | W | J
1279 | [5 empty] | 0 | W | J
1280 |  |  |  | Machinekamer : |  | 0 | W | J
1281 |  |  | o | Controleren en reinigen besturingskast en liftmotor |  | 0 | W | J | J
1282 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van kopieertoestel, snelheidsbegrenzer, tractieschijf, remconstructie en ventilator |  | 0 | W | J | J
1283 |  |  | o | Controleren van wormkast/ reductor op afdichting, slijtage en lagering |  | 0 | W | J | J
1284 |  |  | o | Controleren van instelling tijdrelais en thermische beveiliging |  | 0 | W | J | J
1285 |  |  | o | Controleren van de tornmogelijkheden |  | 0 | W | J | J
1286 | [5 empty] | 0 | W | J
1287 |  |  |  | Kooi : |  | 0 | W | J
1288 |  |  | o | Beproeven van blokkeer/ noodschakelaar/ bediening |  | 0 | W | J
1289 |  |  | o | Controleren van telefoontoestel/ noodverlichting |  | 0 | W | J | J
1290 |  |  | o | Beproeven van vollastcontact overbelasting |  | 0 | W | J
1291 |  |  | o | Reinigen, smeren en beproeven van grendelmotor/ schaats |  | 0 | W | J
1292 |  |  | o | Reinigen en controleren van fotocel |  | 0 | W | J | J
1293 |  |  | o | Reinigen, smeren en controleren van ventilator |  | 0 | W | J | J
1294 |  |  | o | Smeren van vanginrichting |  | 0 | W | J
1295 |  |  | o | Smeren en controleren van kooiluiksluiting |  | 0 | W | J | J
1296 |  |  | o | Reinigen van kooidak |  | 0 | W | J
1297 | [5 empty] | 0 | W | J
1298 |  |  |  | Schacht : |  | 0 | W | J
1299 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van leidschijf |  | 0 | W | J | J
1300 |  |  | o | Controleren bevestiging, geleiding en borging van tegenwicht |  | 0 | W | J | J
1301 |  |  | o | Controleren van leidsloffen, eventueel olie bijvullen |  | 0 | W | J | J
1302 |  |  | o | Controleren van eindcontacten |  | 0 | W | J | J
1303 |  |  | o | Controleren van besturingskabels op souplesse en bevestiging |  | 0 | W | J | J
1304 |  |  | o | Controleren van draagkabels op spanning en bevestiging |  | 0 | W | J | J
1305 |  |  | o | Controleren van kopieerkabels op spanning en beschadiging |  | 0 | W | J | J
1306 |  |  | o | Beproeven van stuitingen |  | 0 | W | J
1307 |  |  | o | Controleren van schachtwand en –verlichting |  | 0 | W | J | J
1308 |  |  | o | Reinigen van put en geleiders |  | 0 | W | J
1309 | [5 empty] | 0 | W | J
1310 |  |  |  | Schachttoegangen : |  | 0 | W | J
1311 |  |  | o | Controleren en smeren van grendels, beproeven contact |  | 0 | W | J | J
1312 |  |  | o | Reinigen en controleren van deurcontact |  | 0 | W | J | J
1313 |  |  | o | Controleren en smeren van schatdeur en beplanting |  | 0 | W | J | J
1314 |  |  | o | Beproeven en smeren van deurdrangers en dictatoren |  | 0 | W | J
1315 |  |  | o | Controleren van signalering, evt lampjes vervangen |  | 0 | W | J | J
1316 |  |  | o | Reinigen en controleren van grendelbak |  | 0 | W | J | J
1317 | [5 empty] | 0 | W | J
1318 |  |  |  | Aanvullende handelingen voor hydraulische liften : |  | 0 | W | J
1319 |  |  | o | Reinigen van filters; oliereservoir controleren en bijvullen |  | 0 | W | J | J
1320 |  |  | o | Controleren van slangverbindingen |  | 0 | W | J | J
1321 |  |  | o | Controleren van oliepomp op geluid |  | 0 | W | J | J
1322 |  |  | o | Controleren van keerringen van de plunjers op lekkage |  | 0 | W | J | J
1323 |  |  | o | Controleren van stuurblok op lekkage |  | 0 | W | J | J
1324 |  |  | o | Contoleren van instellingen |  | 0 | W | J
1325 | [5 empty] | 0 | W | J
1326 |  |  |  | Algemeen: |  | 0 | W | J
1327 |  |  | o | Vermelden van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
1328 | [5 empty] | 0 | W | J
1329 | LFT010-K3 | 0.66 |  | Liften | 0 | 0 | W | J
1330 |  |  | o | Keuring uitvoeren |  | 0 | W | J
1331 | [5 empty] | 0 | W | J
1332 | LFT020-A | 1 |  | Traplift | 0 | 0 | W | J
1333 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 0 | W | J | J
1334 |  |  | o | Controleren, reinigen en smeren van de liftgeleidingen |  | 0 | W | J | J
1335 |  |  | o | Controleren van de motor en de overige transportcomponenten |  | 0 | W | J | J
1336 |  |  | o | Controleren van het hefplateau cq de stoel |  | 0 | W | J | J
1337 |  |  | o | Controleren van de remmen en de vergrendelingen |  | 0 | W | J | J
1338 |  |  | o | Controleren van de elektrische aansluitingen en het functioneren van de elektrische componenten |  | 0 | W | J
1339 |  |  | o | Vermelden van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
1340 | [5 empty] | 0 | W | J
1341 | MAT010-A | 1 |  | Hoogwerker | 0 | 0 | W | J
1342 |  |  |  | Hulpmateriaal ter beschikking gesteld door opdrachtgever |  | 0 | W | J | J
1343 |  |  |  | Controle door een deskundig persoon op gebied van materiaalveiligheid of de hoogwerker voldoet aan de eisen voor veilig werken |  | 0 | W | J | J
1344 |  |  | o | Controle volgens NEN-EN 280 |  | 0 | W | J
1345 |  |  | o | Smering ketting (2 x per jaar) |  | 0 | W | J
1346 |  |  | o | Jaarlijkse keuring door gecertificeerde instantie |  | 0 | W | J
1347 | [5 empty] | 0 | W | J
1348 | MAT020-A | 1 |  | Klimvoorzieningen (ladder, trap, steiger) | 0 | 0 | W | J
1349 |  |  |  | Het betreft de volgende klimvoorzieningen (kv): |  | 0 | W | J
1350 |  |  | o | Ladder |  | 0 | W | J
1351 |  |  | o | Vouwladder |  | 0 | W | J
1352 |  |  | o | Klimbeugel met veiligheidskooi |  | 0 | W | J
1353 |  |  | o | Trapleer |  | 0 | W | J
1354 |  |  | o | Vlizotrap |  | 0 | W | J
1355 |  |  | o | Steiger |  | 0 | W | J
1356 | [5 empty] | 0 | W | J | J
1357 |  |  |  | Controle werkzaamheden algemeen |  | 0 | W | J | J
1358 |  |  | o | Controleer of de kv schoon en vetvrij is |  | 0 | W | J | J
1359 |  |  | o | Controleer de kv op beschadigingen |  | 0 | W | J | J
1360 |  |  | o | Controleer of de scharnierpunten gangbaar zijn en gefixeerd kunnen worden |  | 0 | W | J | J
1361 |  |  | o | Controleer of de eventuele hulpstukken op doeltreffend bevestigd kunnen worden |  | 0 | W | J | J
1362 |  |  | o | Controleer of de kv in alle posities stabiel opgesteld kan worden op een vlakke ondergrond |  | 0 | W | J | J
1363 |  |  | o | Controleer de treden/ sporten en hun bevestiging in het frame |  | 0 | W | J
1364 |  |  | o | Vermeld de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
1365 |  |  | o | Plak een ingevulde sticker op de kv |  | 0 | W | J
1366 |  |  |  | (Vouw)ladder, trapleer |  | 0 | W | J | J
1367 |  |  | o | Controleer of de kunststofvoetstukken aanwezig zijn en geen zodanige slijtage vertonen, dat ze bij gebruik niet meer functioneel zijn |  | 0 | W | J
1368 | [5 empty] | 0 | W | J
1369 |  |  |  | (Rol)steiger |  | 0 | W | J | J
1370 |  |  | o | Controleer of de valbescherming/ leuning aangebracht is |  | 0 | W | J | J
1371 |  |  | o | Controleer of het rolmechanisme en de vergrendeling goed functioneert |  | 0 | W | J
1372 | [5 empty] | 0 | W | J
1373 | MAT030-A | 1 |  | Valbescherming (harnassen, veiligheidslijnen) | 0 | 0 | W | J | J
1374 |  |  | o | Controleren of de juiste middelen beschikbaar zijn voor het doel (belasting, maatvoering, lijnlengte) |  | 0 | W | J | J
1375 |  |  | o | Controleren valbescherming op compleetheid en beschadigingen |  | 0 | W | J | J
1376 |  |  | o | Controleren van valdempers, karabijnhaken ed opsluiting en juist functioneren |  | 0 | W | J | J
1377 |  |  | o | Indien van toepassing: controle van vaste bevestigingspunten |  | 0 | W | J
1378 |  |  | o | Valbeschermers, die bij een valpartij betrokken zijn geweest, dienen door de leverancier te worden geïnspecteerd |  | 0 | W | J
1379 |  |  | o | Vermeld de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten in het logboek |  | 0 | W | J
1380 | [5 empty] | 0 | W | J
1381 | NSS010-A1 | 1 |  | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0 | 0 | W | J | J
1382 |  |  | o | Controleren koppeling en aansluitingen van motor, filters en meetapparatuur |  | 0 | W | J | J
1383 |  |  | o | Controleren luchtvoorziening en luchtfilter; indien nodig vervangen |  | 0 | W | J | J
1384 |  |  | o | Controleren ruimteventilatie met kanalen, kleppen, motoren enz |  | 0 | W | J | J
1385 |  |  | o | Controleren smeeroliecircuit en vervangen smeeroliefilters |  | 0 | W | J | J
1386 |  |  | o | Controleren de omschakeling (met werkschakelaar) op goede werking, en het functioneren van bedieningsspoelen, - veren, hulpcontacten, afbrandcontacten, vergrendelingen, beveiligingen (automaat- en smeltveiligheden), motoren, - stuurschakelaars enz |  | 0 | W | J | J
1387 |  |  | o | Uitvoeren van een synchronisatietest met het daarvoor bestemde meetinstrument |  | 0 | W | J | J
1388 |  |  | o | Controleren en afstellen van de gelijkrichter op goede werking |  | 0 | W | J
1389 |  |  | o | Noteren vereiste gegevens in het logboek |  | 0 | W | J | J
1390 | [5 empty] | 0 | W | J
1391 | NSS010-K1 | 0.5 |  | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0 | 0 | W | J | J
1392 |  |  | o | (Noodstroom)aggregaten (oliegestookt) met een totaalvermogen vanaf 20 kW dienen te beschikken over een basis rapport (EBI rapport) De installatie moet ook periodiek worden geïnspecteerd De frequentie wordt bepaald door een EBI-deskundige en staat vermeld in het basis rapport Indien het (noodstroom)aggregaat ook gebruikt wordt voor opwekking van elektriciteit voor eigen gebruik of peekshaving dient deze ook te beschikken over een EBI rapport Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk (conform SCIOS methodiek scope 4 en 6) |  | 0 | W | J
1393 | [5 empty] | 0 | W | J
1394 | NSS010-A2 | 1 |  | Brandstoftank noodstroomaggregaat (NSA) | 0 | 0 | W | J
1395 |  |  | o | Controleren brandstofvoorziening op goede werking, inclusief de dagtank en onder- en bovengrondse brandstoftanks |  | 0 | W | J
1396 |  |  | o | Controleer de brandstoftank op aanwezigheid van water en sludge; zonodig verwijderen en overeenkomstig de milieuvoorschriften verwijderen |  | 0 | W | J
1397 |  |  | o | Het jaarlijks bemonsteren van de inhoud van de tank (conform SCIOS Scoop 4 (EBI 2017)) |  | 0 | W | J
1398 |  |  | o | Noteren vereiste gegevens in het logboek |  | 0 | W | J
1399 | [5 empty] | 0 | W | J
1400 | NSS010-I1 | 12 |  | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0 | 0 | W | J
1401 |  |  | o | Maandelijks visueel inspecteren van de dieseltank op inhoud en lekkage conform SCIOS Scoop 4 (EBI 2017) |  | 0 | W | J
1402 | [5 empty] | 0 | W | J
1403 | NSS010-K2 | 0.1 |  | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0 | 0 | W | J
1404 |  |  | o | Eens per 10 jaar herkeuring van de dieseltank (conform SCIOS Scoop 4 (EBI 2017)) |  | 0 | W | J
1405 | [5 empty] | 0 | W | J
1406 | NSS010-A3 | 3 |  | Noodstroomaggregaat (NSA) | 0 | 0 | W | J
1407 |  |  |  | Proefdraaien/ testen: |  | 0 | W | J | J
1408 |  |  | o | Controleren motor op verontreiniging, losse of gebroken delen |  | 0 | W | J | J
1409 |  |  | o | Controleren V-snaren |  | 0 | W | J | J
1410 |  |  | o | Controleren oliepeil en vloeistofniveau van het koelsysteem |  | 0 | W | J | J
1411 |  |  | o | Controleren bedieningspaneel |  | 0 | W | J | J
1412 |  |  | o | Controleren eventuele andere specifieke onderdelen per type motor |  | 0 | W | J | J
1413 |  |  | o | Controleren vloeistofniveau en de spanning van de aanwezig accubatterijen |  | 0 | W | J
1414 |  |  | o | Proefdraaien volgens normtijd buiten normale bedrijfstijd door het uitschakelen van de hoofdvoeding |  | 0 | W | J | J
1415 |  |  | o | Controleren meters tijdens draaien |  | 0 | W | J | J
1416 |  |  | o | Controleren werkelijke belasting in relatie tot het vermogen |  | 0 | W | J | J
1417 |  |  | o | Controleren motor tijdens draaien op lekkage en geluid |  | 0 | W | J | J
1418 |  |  | o | Controleren stand schakelaars na het draaien tbv automatisch bedrijf |  | 0 | W | J
1419 |  |  | o | Noteren gegevens in het logboek |  | 0 | W | J
1420 | [5 empty] | 0 | W | J
1421 |  |  |  | Bijkomende werkzaamheden: |  | 0 | W | J | J
1422 |  |  | o | Controleren of de noodverlichting in werking is getreden |  | 0 | W | J | J
1423 |  |  | o | Controle van de gehele installatie na herinschakelen hoofdschakelaar |  | 0 | W | J
1424 | [5 empty] | 0 | W | J
1425 | NSS100-A | 1 |  | Noodstroom, No-break | 1 | 1 | E | N | J
1426 |  |  | o | Controleren van de accubatterijen |  | 1 | E | N
1427 |  |  | o | Uitvoeren van de ontlaadtest |  | 1 | E | N
1428 | [5 empty] | 1 | E | N
1429 | PERS010-A | 1 |  | Persluchtcompressor/Persluchtinstallatie algemeen | 0 | 0 | W | N | J
1430 |  |  | o | Visueel controleren van het leidingnet |  | 0 | W | N
1431 |  |  | o | Aftappen drukvat |  | 0 | W | N | J
1432 |  |  | o | Controleren vriesdrogers op goede werking |  | 0 | W | N
1433 |  |  | o | Aftappen condenspotten van vriesdrogers |  | 0 | W | N | J
1434 |  |  | o | Controleren luchtslangen op beschadigingen |  | 0 | W | N
1435 |  |  | o | Reinigen van compressorluchtfilter |  | 0 | W | N | J
1436 |  |  | o | Controleren van oliepeil compressor |  | 0 | W | N | J
1437 |  |  | o | Controleren van V-snaren en riemschijven/ poelies |  | 0 | W | N | J
1438 |  |  | o | Controleren van luchtkranen en kleppen op afdichting en gangbaarheid |  | 0 | W | N | J
1439 |  |  | o | Controleren van luchtkleppen en regeling op luchtopbrengst en goede werking |  | 0 | W | N | J
1440 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking |  | 0 | W | N
1441 | [5 empty] | 0 | W | N
1442 | PERS020-A | 1 |  | Gassenbeveiliging (Gasgebrekklep, B-klep) | 0 | 0 | W | N | J
1443 |  |  | o | Visueel controleren van het plaatsing in het leidingnet |  | 0 | W | N
1444 |  |  | o | De klep is fabrieksmatig afgesteld, normaliter dient de instelling niet gewijzigd te worden |  | 0 | W | N | J
1445 |  |  | o | Controleren of uitwendige oorzaken (water, vuil, hitte) het functioneren van de klep kunnen belemmeren |  | 0 | W | N
1446 | [5 empty] | 0 | W | N
1447 | RGL010-A | 1 |  | Regelinstallatie | 22 | 22 | W | J | J
1448 |  |  | o | Controleren van de goede werking van alle regelingen, zoals oa maar niet uitsluitend: regelorganen, zoals schakelklokken, weersafhankelijke regelingen, temperatuurregelaars, schakelaars, thermostaten, voelers, hygrostaten, frequentieregelaars, regelorganen, aanstuursignalen naar de klepmotoren en brandkleppen Instelling van de thermische pakketten, motorbeveiligingen, werkschakelaars, magneetschakelaars, toerenregelaars, signaallampen en neventableaus |  | 22 | W | J | J
1449 |  |  | o | Activiteiten omschreven bij E030 (In kader NEN1010 en NEN3140) |  | 22 | W | J | J
1450 |  |  | o | Controleren en testen GBS modem en verbindingen op goede werking |  | 22 | W | J | J
1451 |  |  | o | Controle of de regelaars stabiel regelen |  | 22 | W | J | J
1452 |  |  | o | Controleren van draadverbindingen in de regelkast |  | 22 | W | J | J
1453 |  |  | o | Controleren van interne en externe alarmverbindingen |  | 22 | W | J | J
1454 |  |  | o | Controleren en simulering van brandschakeling |  | 22 | W | J | J
1455 |  |  | o | Controle en vastleggen van instellingen en parameters |  | 22 | W | J | J
1456 |  |  | o | Controle ingestelde bezettingstijden |  | 22 | W | J | J
1457 |  |  | o | Controle tijd, eventueel zomer/ winter |  | 22 | W | J
1458 |  |  | o | Test overwerkschakeling |  | 22 | W | J | J
1459 |  |  | o | Controle optimale start optimalisering |  | 22 | W | J
1460 |  |  | o | Test dag / nachtsituatie (met minimale bewaking) |  | 22 | W | J
1461 |  |  | o | Uitlezen en beoordelen historie |  | 22 | W | J | J
1462 |  |  | o | Controle / werking hulpapparatuur |  | 22 | W | J | J
1463 |  |  | o | Controle regelomschrijvingen, zonodig aanpassen en systeemwijzigingen direct verwerken in de regelomschrijving |  | 22 | W | J | J
1464 |  |  | o | Controle van de schema’s in de regelkasten en eventuele wijzigingen direct verwerken op de schema’s |  | 22 | W | J
1465 |  |  | o | Energie- en flowmeters ijken en verbindingen testen, zodat de weergaven in het GBS overeenkomen met het werkelijk verbruik |  | 22 | W | J
1466 |  |  | o | Rapporteren van defecten |  | 22 | W | J
1467 | [5 empty] | 22 | W | J
1468 | SCR030-A | 1 |  | Intercom/videofooninstallatie | 0 | 0 | E | N | J
1469 |  |  | o | Controleren en testen, volgens checklijst van de fabrikant, van de gehele installatie onder normale bedrijfscondities |  | 0 | E | N | J
1470 |  |  | o | Controleren van camerasignalen en beelden op scherpte en contrast |  | 0 | E | N | J
1471 |  |  | o | Indien noodzakelijk na controle van de camerasignalen reiniging van het uitwendige deel van de cameralens en, indien van toepassing, front van de behuizing |  | 0 | E | N | J
1472 |  |  | o | Bij conventionele camera's, controleren van de instellingen van de opnamebuis met name de targetspanning |  | 0 | E | N | J
1473 |  |  | o | Controleren en indien nodig afregelen van de monitoren op scherpte en geometrie |  | 0 | E | N | J
1474 |  |  | o | Controleren van de camera en monitorselecties en eventuele aanwezige afstandbedieningsfuncties van de camera op een goede werking |  | 0 | E | N | J
1475 |  |  | o | Controleren van de aanwezige geprogrammeerde functies |  | 0 | E | N
1476 | [5 empty] | 0 | E | N
1477 | SIG010-A | 1 |  | Inbraakalarminstallatie | 0 | 0 | E | N | J
1478 |  |  | o | Controleren of Programma van Eisen, logboek, tekeningen, opleverrapport, certificaat en beveiligingsplan aanwezig zijn en voldoen aan de huidige situatie |  | 0 | E | N
1479 |  |  | o | Melden onderhoud aan Particuliere Alarmcentrale (PAC) / Afmelden aan PAC |  | 0 | E | N | J
1480 |  |  | o | Controle energievoorziening, primair netvoeding, secondair accu, noodvoeding |  | 0 | E | N | J
1481 |  |  | o | Visueel controleren van het alarmpaneel/ centrale |  | 0 | E | N | J
1482 |  |  | o | Visueel controleren van detectoren, passief infraroodmelders (vrij zicht, ed) Worden er ook glasbreuk-/ magneetcontacten, kluisdetectoren gebruikt? Dan deze controleren op aansluiting |  | 0 | E | N | J
1483 |  |  | o | Controleren glasbreuk-/ magneetcontacten, kluisdetectoren op aansluiting |  | 0 | E | N | J
1484 |  |  | o | Controle, functietesten van de alarmdetectoren, overvalsknoppen op goede werking |  | 0 | E | N
1485 |  |  | o | Testen selectieve alarmcircuits |  | 0 | E | N | J
1486 |  |  | o | Controleren van alarmpunt, optische en akoestische alarmgevers op goede werking |  | 0 | E | N | J
1487 |  |  | o | Controleren van de correcte ontvangst van de alarmmelding door de alarmcentrale/ bewaking |  | 0 | E | N | J
1488 |  |  | o | Controle op de ontvangst door de PAC van codes of teksten conform de risicoklasse |  | 0 | E | N | J
1489 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de storingsmelding naar het GBS/ GIS |  | 0 | E | N | J
1490 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de alarmmelding/ -doormelding dmv verificatie |  | 0 | E | N | J
1491 |  |  | o | Navragen of melding op het controlepaneel/ systeem binnenkomt |  | 0 | E | N
1492 |  |  | o | Bijwerken logboek, invullen rapport van onderhoud |  | 0 | E | N
1493 | [5 empty] | 0 | E | N
1494 | SIG011-A | 1 |  | Deurvasthoudinrichting/Nooddeuren/Signaleringen | 0 | 0 | E | J | J
1495 |  |  | o | Controleren of Programma van Eisen, tekeningen, opleverrapport, aanwezig zijn en voldoen aan de huidige situatie |  | 0 | E | J | J
1496 |  |  | o | Controleren meldingen (Logboek ,IBC) |  | 0 | E | J | J
1497 |  |  | o | Visueel controleren van het deurterminals |  | 0 | E | J | J
1498 |  |  | o | Visueel controleren van deurgrendels en voedingsunit |  | 0 | E | J | J
1499 |  |  | o | Controleren van de werking deurterminals |  | 0 | E | J | J
1500 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de alarmmelding naar inbraakcentrale |  | 0 | E | J | J
1501 |  |  | o | Controleren van melding van brandmeldinstallatie naar deurterminal en opensturen/ vrijgave van de deur |  | 0 | E | J
1502 | [5 empty] | 0 | E | J
1503 | SIG030-A | 1 |  | Signalering individuele waterdetectie | 0 | 0 | W | N | J
1504 |  |  | o | Visueel controleren van het alarmpaneel |  | 0 | W | N | J
1505 |  |  | o | Controle van alle detectoren (cavia) |  | 0 | W | N | J
1506 |  |  | o | Controleren van doormelding naar alarmcentrale/ bewaking |  | 0 | W | N | J
1507 |  |  | o | Controleren van doormelding naar storingsmelding naar GBS/ GIS |  | 0 | W | N | J
1508 |  |  | o | Controleren van doormelding naar PZI installatie (indien van toepassing) |  | 0 | W | N | J
1509 |  |  | o | Controleren van de correcte ontvangst van de storingsmelding |  | 0 | W | N
1510 | [5 empty] | 0 | W | N
1511 | SIG040-A | 1 |  | Signalering individuele gasdetectie | 1 | 1 | W | N
1512 |  |  | o | Assistentie derden (indien van toepassing) |  | 1 | W | N | J
1513 |  |  | o | Controleren van doorsignalering bij het in werking treden van de sensor |  | 1 | W | N | J
1514 |  |  | o | Controleren van de ijking van de sensor vwb het alarmniveau |  | 1 | W | N
1515 |  |  | o | Rapportage van de metingen |  | 1 | W | N
1516 | [5 empty] | 1 | W | N
1517 | SIG050-A | 1 |  | Centraal bedienpaneel (t.b.v. verlichting e.d.); Noodverlichtingsinstallatie, armatuurbewaking | 1 | 1 | E | N | J
1518 |  |  |  | Visueel controleren van bedieningstableaus |  | 1 | E | N | J
1519 |  |  | o | Controleren van de goede werking van de installatie |  | 1 | E | N | J
1520 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de storingsmelding naar de gebruiker (indien van toepassing) |  | 1 | E | N | J
1521 |  |  | o | Controleren van de correcte ontvangst van de storingsmelding naar het GBS/ GIS (indien van toepassing) |  | 1 | E | N | J
1522 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie van de storingsmelding naar de PZI-installatie (indien van toepassing) |  | 1 | E | N | J
1523 |  |  | o | Controleren van de correcte ontvangst van de storingsmelding |  | 1 | E | N
1524 | [5 empty] | 1 | E | N
1525 | SIG060-A | 1 |  | Beletsignalering (MIVA-installaties) | 2 | 2 | E | N | J
1526 |  |  | o | Controleren of Programma van Eisen, tekeningen, opleverrapport, aanwezig zijn en voldoen aan de huidige situatie |  | 2 | E | N
1527 |  |  | o | Visuele inspectie bevestiging trekkoorden en geleidingsogen |  | 2 | E | N | J
1528 |  |  | o | Controleren en testen trekcontacten |  | 2 | E | N | J
1529 |  |  | o | Controleren en testen akoestisch signaal |  | 2 | E | N | J
1530 |  |  | o | Controleren en testen afstelling akoestische signalering |  | 2 | E | N | J
1531 |  |  | o | Controleren en testen optische signalering |  | 2 | E | N
1532 | [5 empty] | 2 | E | N
1533 | SIG070-A | 1 |  | Antenne-inrichting/CAI | 0 | 0 | E | N | J
1534 |  |  | o | Controle van de goede werking |  | 0 | E | N | J
1535 |  |  | o | Controle van de (dak)opstelling van de antenne, indien van toepassing |  | 0 | E | N | J
1536 |  |  | o | Controle van de elektrische aansluitingen en dakdoorvoeringen |  | 0 | E | N | J
1537 |  |  | o | Controle van de overspanningsbeveiliging Zie ook PPO-code E140-A |  | 0 | E | N
1538 | [5 empty] | 0 | E | N
1539 | SIG080-A | 1 |  | Personenoproepinstallatie/Geluidinstallatie | 0 | 0 | E | J
1540 |  |  | o | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 0 | E | J | J
1541 |  |  | o | Visueel controleren van de centrale apparatuur |  | 0 | E | J | J
1542 |  |  | o | Controleren van de installatie op goede werking |  | 0 | E | J | J
1543 |  |  | o | Controleren van de doormeldfunctie naar de PZI-piepers |  | 0 | E | J | J
1544 |  |  | o | Controle van de correcte ontvangst van de oproepsignalen |  | 0 | E | J
1545 | [5 empty] | 0 | E | J
1546 | SIG090-A | 2 |  | CO/LPG installatie | 0 | 0 | W | J
1547 |  |  |  | Raadpleeg de voorschriften van de leverancier |  | 0 | W | J | J
1548 |  |  | o | Controleren van de elektrische aansluitingen en de bekabeling |  | 0 | W | J | J
1549 |  |  | o | Controleren van de besturingskast, inwendig en uitwendig |  | 0 | W | J
1550 |  |  | o | Kalibratie van de CO/ LPG sensoren |  | 0 | W | J | J
1551 |  |  | o | Controleren van de signaleringsborden en akoestische signaalgevers |  | 0 | W | J | J
1552 |  |  | o | Controleren van de testfuncties |  | 0 | W | J | J
1553 |  |  | o | Controleren van de werking van de noodstroomvoorziening |  | 0 | W | J
1554 | [5 empty] | 0 | W | J
1555 | SIG100-A | 2 |  | Verkeerslichtinstallatie | 5 | 5 | E | N
1556 |  |  |  | Raadpleeg de voorschriften van de leverancier |  | 5 | E | N | J
1557 |  |  | o | Controleren van de elektrische aansluitingen en de bekabeling |  | 5 | E | N | J
1558 |  |  | o | Controleren van de besturingskast, inwendig en uitwendig |  | 5 | E | N
1559 |  |  | o | Kalibratie van de detectielussen, sensoren |  | 5 | E | N | J
1560 |  |  | o | Controleren van de signaleringsborden en akoestische signaalgevers |  | 5 | E | N | J
1561 |  |  | o | Controleren van de testfuncties |  | 5 | E | N | J
1562 |  |  | o | Controleren van de werking van de noodstroomvoorziening |  | 5 | E | N
1563 | [5 empty] | 5 | E | N
1564 | TG060-A | 1 |  | Elektrische raamsluiter | 3 | 3 | E | N
1565 |  |  | o | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 3 | E | N | J
1566 |  |  | o | Controleren, afstellen en smeren van alle bewegende delen, scharnieren, draaipunten en sloten |  | 3 | E | N | J
1567 |  |  | o | Controleren en afstellen van elektrische / hydraulische aandrijfunits |  | 3 | E | N | J
1568 |  |  | o | Controleren en afstellen van beveiliging- en detectiesysteem |  | 3 | E | N | J
1569 |  |  | o | Controleren van de algehele functie |  | 3 | E | N
1570 | [5 empty] | 3 | E | N
1571 | TG030-A | 1 |  | Toegang automatische draaideur/deurdranger | 1 | 1 | W | J
1572 |  |  |  | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 1 | W | J | J
1573 |  |  | o | Controleren van de openingshoek |  | 1 | W | J | J
1574 |  |  | o | Controleren van de openingssnelheid (indien nodig bijstellen) |  | 1 | W | J | J
1575 |  |  | o | Controleren van de sluitsnelheid (indien nodig bijstellen) |  | 1 | W | J | J
1576 |  |  | o | Controleren van de sluitdemping (indien nodig bijstellen) |  | 1 | W | J | J
1577 |  |  | o | Controleren van de openingsdemping (indien nodig bijstellen) |  | 1 | W | J | J
1578 |  |  | o | Controleren van de bevestigingsschroeven |  | 1 | W | J | J
1579 |  |  | o | Controleren trillingdemper bedieningsarm |  | 1 | W | J
1580 |  |  | o | Onderling afstemmen van tijden bij dubbele deur |  | 1 | W | J | J
1581 |  |  | o | Controleren knelbeveiliging indien aanwezig |  | 1 | W | J
1582 |  |  | o | Reinigen van de installatie |  | 1 | W | J
1583 | [5 empty] | 1 | W | J
1584 | TG040-A | 1 |  | Toegang automatische schuifdeur | 0 | 0 | W | J
1585 |  |  |  | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 0 | W | J | J
1586 |  |  | o | Controleren van de openingsbreedte |  | 0 | W | J | J
1587 |  |  | o | Controleren van de openingssnelheid |  | 0 | W | J | J
1588 |  |  | o | Controleren van de sluitsnelheid |  | 0 | W | J | J
1589 |  |  | o | Controleren van de sluitdemping |  | 0 | W | J | J
1590 |  |  | o | Controleren van de bevestigingsschroeven |  | 0 | W | J | J
1591 |  |  | o | Controleren van hoogteverschil deurvleugels (indien nodig bijstellen) |  | 0 | W | J | J
1592 |  |  | o | Controleren en reinigen van het loopwerk |  | 0 | W | J | J
1593 |  |  | o | Controleren van band- of kettingspanning |  | 0 | W | J | J
1594 |  |  | o | Controleren van vrije loop deur |  | 0 | W | J
1595 |  |  | o | Beproeven van elektrisch slot |  | 0 | W | J | J
1596 |  |  | o | Controleren van werking deur bij spanningsuitval |  | 0 | W | J | J
1597 |  |  | o | Controleren van fotocel |  | 0 | W | J | J
1598 |  |  | o | Controleren van knelbeveiliging |  | 0 | W | J
1599 | [5 empty] | 0 | W | J
1600 | TG050-A | 1 |  | Toegang kantel-/overheaddeur | 2 | 2 | W | J | J
1601 |  |  | o | Controleren van geleiderollen en -as |  | 2 | W | J | J
1602 |  |  | o | Controleren van bevestigingsmiddelen |  | 2 | W | J | J
1603 |  |  | o | Controleren van grendels / sloten |  | 2 | W | J | J
1604 |  |  | o | Controleren van conditie staalkabels en kabel-geleiderollen |  | 2 | W | J | J
1605 |  |  | o | Controleren van veerbreukbeveiliging |  | 2 | W | J
1606 |  |  | o | Reinigen en smeren van de delen die daarvoor in aanmerking komen |  | 2 | W | J | J
1607 |  |  | o | Controleren van de vanginrichting |  | 2 | W | J | J
1608 |  |  | o | Controleren van loopdeur en vergrendeling |  | 2 | W | J | J
1609 |  |  | o | Controleren van algemene werking |  | 2 | W | J | J
1610 |  |  | o | Controleren van de segmenten |  | 2 | W | J | J
1611 |  |  | o | Controleren van de vensters |  | 2 | W | J
1612 | [5 empty] | 2 | W | J
1613 |  |  |  | Indien elektrisch: |  | 2 | W | J | J
1614 |  |  | o | Controleren van elektrische bediening |  | 2 | W | J | J
1615 |  |  | o | Controleren van onderloopbeveiligingen |  | 2 | W | J | J
1616 |  |  | o | Controleren van schakeleindcontact |  | 2 | W | J | J
1617 |  |  | o | Controleren van drukknoppen |  | 2 | W | J | J
1618 |  |  | o | Controleren van aandrijving en slipkoppeling |  | 2 | W | J
1619 | [5 empty] | 2 | W | J
1620 | TG060-A | 1 |  | Toegang tourniquet deur | 3 | 3 | W | J
1621 |  |  | o | Informeren bij de gebruiker of er problemen zijn |  | 3 | W | J | J
1622 |  |  | o | Controleren, afstellen en smeren van alle bewegende delen, scharnieren, draaipunten en sloten |  | 3 | W | J | J
1623 |  |  | o | Controleren en afstellen van elektrische / hydraulische aandrijfunits |  | 3 | W | J | J
1624 |  |  | o | Controleren en afstellen van beveiliging- en detectiesysteem |  | 3 | W | J | J
1625 |  |  | o | Controleren van de algehele functie |  | 3 | W | J
1626 | [5 empty] | 3 | W | J
1627 | TG070-A | 1 |  | Toegang hek | 1 | 1 | W | J | J
1628 |  |  | o | Controleren van wielen en loopvlakken |  | 1 | W | J | J
1629 |  |  | o | Controleren van sloten, scharnieren en aanslagen |  | 1 | W | J | J
1630 |  |  | o | Controleren van kettingen, aandrijfstangen en motoren |  | 1 | W | J | J
1631 |  |  | o | Controleren van knelbeveiligingen |  | 1 | W | J
1632 |  |  | o | Reinigen en smeren van onderdelen die daarvoor in aanmerking komen |  | 1 | W | J | J
1633 |  |  | o | Controle hydraulische unit |  | 1 | W | J | J
1634 |  |  | o | Controleren van slipkoppelingen |  | 1 | W | J | J
1635 |  |  | o | Controleren van aandrijving / besturingskast op lekkage bij buitenopstelling |  | 1 | W | J | J
1636 |  |  | o | Controleren van het uitzicht op het hek, (alhoewel geen PPO, is het van belang in verband met de veiligheid van de gebruiker In een slechte situatie zal de gebruiker hierop worden gewezen) |  | 1 | W | J
1637 | [5 empty] | 1 | W | J
1638 | TG080-A | 1 |  | Toegang slagboom | 1 | 1 | W | J | J
1639 |  |  | o | Controleren van mechanische overbrenging |  | 1 | W | J
1640 |  |  | o | Reinigen, smeren en afstellen van onderdelen die daarvoor in aanmerking komen |  | 1 | W | J | J
1641 |  |  | o | Controleren van tijdvertraging en indien nodig afstellen |  | 1 | W | J | J
1642 |  |  | o | Controleren van handbediening |  | 1 | W | J | J
1643 |  |  | o | Controleren van handbediening |  | 1 | W | J | J
1644 |  |  | o | Controleren van voertuigdetectoren |  | 1 | W | J | J
1645 |  |  | o | Controleren van elektrische besturing op afstand en controleren van evt monitor |  | 1 | W | J | J
1646 |  |  | o | Controleren van verkeerslichten of obstakelverlichting |  | 1 | W | J | J
1647 |  |  | o | Controleren op aanwezigheid breekpen |  | 1 | W | J | J
1648 |  |  | o | Controleren op goede werking van de intercom |  | 1 | W | J
1649 | [5 empty] | 1 | W | J
1650 | TR010-A | 2 |  | Stookruimte, opstellingsruimte, technische ruimte | 0 | 0 | W | J | J
1651 |  |  | o | Controleren of er geen brandbare materialen en andere materialen zijn opgeslagen en andere materialen die er niet thuishoren Ongeoorloofde opslag verwijderen of melden |  | 0 | W | J | J
1652 |  |  | o | Controle van de benodigde ventilatievoorzieningen |  | 0 | W | J | J
1653 |  |  | o | Controleren of de leidingdoorvoeren voorzien zijn van de vereiste brandwerende isolatie |  | 0 | W | J | J
1654 |  |  | o | Controle of er geen openingen/ kieren in de brandcompartimentering zijn |  | 0 | W | J | J
1655 |  |  | o | Controle van vulslangen op aanwezigheid en geschiktheid Vulslangen dienen losgekoppeld en opgehangen te zijn |  | 0 | W | J | J
1656 |  |  | o | Controle van installatiedelen op lekkages en corrosie; isolatiemateriaal controleren op beschadigingen |  | 0 | W | J | J
1657 |  |  | o | Controle van de leesbaarheid van naamplaten |  | 0 | W | J | J
1658 |  |  | o | Controle van de brandschakelaar op goede werking en aanwezigheid bedienhendel |  | 0 | W | J | J
1659 |  |  | o | Controle van de van de deurdranger op goede werking |  | 0 | W | J | J
1660 |  |  | o | Controle van de gasdetectieapparatuur (indien aanwezig) op de juiste werking |  | 0 | W | J
1661 |  |  | o | De ruimte dient bezemschoon gehouden te worden |  | 0 | W | J
1662 | [5 empty] | 0 | W | J
1663 | VW010-A | 1 |  | Verwarming gaskachel; Verwarming gevelkachel | 0 | 0 | W | J
1664 |  |  |  | Voorschriften NEN 1078 van toepassing |  | 0 | W | J
1665 |  |  | o | Afnemen buitenmantel |  | 0 | W | J | J
1666 |  |  | o | Controleren op oxidatie en bevestiging rookgasafvoer, indien onbetrouwbaar dan melden voor vervanging |  | 0 | W | J
1667 |  |  | o | Reinigen rookgasgangen |  | 0 | W | J
1668 |  |  | o | Reinigen hoofdbrander, waakvlambrander en luchtwegen |  | 0 | W | J | J
1669 |  |  | o | Controleren en reinigen van luchttoevoerroosters opstelruimte |  | 0 | W | J | J
1670 |  |  | o | Controleren van leidingen op lekkage |  | 0 | W | J | J
1671 |  |  | o | Controleren van kranen op lekkage en gangbaarheid |  | 0 | W | J | J
1672 |  |  | o | Controleren van gasvoordruk en branderdruk |  | 0 | W | J | J
1673 |  |  | o | Controleren thermokoppel en thermostaat |  | 0 | W | J
1674 |  |  | o | Proefstoken, afstellen van hoofd- en waakvlambrander (incl CO en CO2-meting) |  | 0 | W | J
1675 |  |  | o | Aanbrengen buitenmantel |  | 0 | W | J
1676 | [5 empty] | 0
1677 | VW010-K | 0.25 |  | Verwarming gaskachel; Verwarming gevelkachel | 0 | 0 | W | J | J
1678 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een gasgestookte installatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7a of 7b, afhankelijk van de gasdruk) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J
1679 | [5 empty] | 0 | W | J
1680 | VW030-A | 1 |  | Verwarming HR ketel gas; Verwarming HR luchtverwarmer gas; Verwarming VR ketel gas; Verwarming VR luchtverwarmer gas | 17 | 17 | W | N
1681 |  |  | o | Reinigen/ inspecteren van de rookgasgangen (rookgaszijdig oppervlak en koeler) |  | 17 | W | N
1682 |  |  | o | Reinigen en inspecteren van branderbed en ondergelegen platen |  | 17 | W | N
1683 |  |  | o | Reinigen bemanteling |  | 17 | W | N
1684 |  |  | o | Reinigen rookkast en trekonderbreker |  | 17 | W | N
1685 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 17 | W | N
1686 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 17 | W | N
1687 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 17 | W | N | J
1688 |  |  | o | Controleren van leidingen/ flensverbindingen op lekkage |  | 17 | W | N | J
1689 |  |  | o | Controleren van afsluiters op lekkage en gangbaarheid |  | 17 | W | N | J
1690 |  |  | o | Controleren (visueel) van ketel en warmtewisselaar op lekkage |  | 17 | W | N
1691 |  |  | o | Reinigen gasstraat, branderbed en waakvlambrander |  | 17 | W | N | J
1692 |  |  | o | Reinigen en controleren thermokoppel, ontsteking en ionisatiepennen |  | 17 | W | N | J
1693 |  |  | o | Controleren van leidingen/ flensverbindingen op lekkage |  | 17 | W | N | J
1694 |  |  | o | Controleren van werking gasblok en/ of motorgestuurde gasklep |  | 17 | W | N | J
1695 |  |  | o | Proefstoken, afstellen brandergedeelte (controleren van opstart, rookgasafvoer en doven van vlam) |  | 17 | W | N
1696 |  |  | o | Verrichten van rendementsmeting en opstellen stookrapport |  | 17 | W | N | J
1697 |  |  | o | Controleren (visueel) van elektrische leidingen en aansluitingen |  | 17 | W | N
1698 |  |  | o | Schoonmaken ketelhuis direct na de onderhoudsbeurt (dit beperkt zich tot de vervuiling als gevolg van het onderhoud aan de ketel) |  | 17 | W | N
1699 | [5 empty] | 17 | W | N
1700 |  |  |  | Branders |  | 17 | W | N | J
1701 |  |  | o | Controleren van aansluitingen en thermokoppels bij waakvlammen en ontsteking |  | 17 | W | N
1702 |  |  | o | Afstellen van waak- en hoofdbranders |  | 17 | W | N | J
1703 |  |  | o | Controleren van deksels, ringen en kelken |  | 17 | W | N
1704 |  |  | o | Reinigen van inspuiters |  | 17 | W | N
1705 | [5 empty] | 17 | W | N
1706 |  |  |  | Indien cv-ketel is uitgevoerd met ventilatorbrander dan dienen de volgende PPO-taken eveneens te worden uitgevoerd: |  | 17 | W | N
1707 |  |  | o | Reinigen hogedrukbrander, ventilator en ventilatorkast |  | 17 | W | N | J
1708 |  |  | o | Controleren werking gasstraat, motorgestuurde gaskleppen en magneetkleppen |  | 17 | W | N
1709 | [5 empty] | 17 | W | N
1710 | VW030-K | 0.25 |  | Verwarming HR ketel gas; Verwarming HR luchtverwarmer gas; Verwarming VR ketel gas; Verwarming VR luchtverwarmer gas | 17 | 17 | W | J | J
1711 |  |  |  | Opmerking: Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een gasgestookte installatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7a of 7b, afhankelijk van de gasdruk) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 17 | W | J | J
1712 |  |  |  | Per 1 januari 2017 geldt voor alle gasgestookte watergevoerde ketels vanaf 1 MW, de nieuwe NOx- milieunorm van 70 mg/ nm3 (bij 3% O2) Indien bestaande installaties niet aan deze norm voldoen dan dient dit terstond te worden gemeld aan de Opdrachtgever |  | 17 | W | J | J
1713 | [5 empty] | 17 | W | J | J
1714 | [5 empty] | 17 | W | J | J
1715 | [5 empty] | 17 | W | J
1716 | VW040-A | 1 |  | Verwarming ketel Mot, hout, pellet; Brandstof aanvoeringsinstallatie en buffering | 0 | 0 | W | N
1717 |  |  | o | Reinigen en inspecteren van rookgasgangen (rookgaszijdig oppervlak en koeler) |  | 0 | W | N
1718 |  |  | o | Reinigen en inspecteren van vuurhaard |  | 0 | W | N | J
1719 |  |  | o | Controleren van ketelbemetseling |  | 0 | W | N
1720 |  |  | o | Reinigen van rookkast en trekonderbreker |  | 0 | W | N
1721 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 0 | W | N | J
1722 |  |  | o | Controleren van leidingen/ flensverbindingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
1723 |  |  | o | Controleren van afsluiters op lekkage en gangbaarheid |  | 0 | W | N | J
1724 |  |  | o | Visueel controleren van de ketel (uitwendig) op lekkage |  | 0 | W | N | J
1725 |  |  | o | Controleren van warmtewisselaar |  | 0 | W | N
1726 |  |  | o | Demonteren van brander |  | 0 | W | N | J
1727 |  |  | o | Reinigen en controleren van ventilator, luchtklep, verstuiver, stuwplaat, ontstekingspennen ed |  | 0 | W | N
1728 |  |  | o | Reinigen van ventilator en ventilatorkast |  | 0 | W | N
1729 |  |  | o | Proefstoken, afstellen van brander gedeelte |  | 0 | W | N
1730 |  |  | o | Verrichten van rendementsmeting en opstellen stookrapport |  | 0 | W | N | J
1731 |  |  | o | Controleren van het feedingsysteem en buffer op goede werking |  | 0 | W | N | J
1732 |  |  | o | Controleren van de buffer op vocht- en schimmelvorming |  | 0 | W | N
1733 |  |  | o | Schoonmaken ketelhuis direct na de onderhoudsbeurt (dit beperkt zich tot de vervuiling als gevolg van het onderhoud aan de ketel) |  | 0 | W | N
1734 | [5 empty] | 0
1735 | VW040-K1 | 0.5 |  | Verwarming ketel Mot, hout, pellet; Brandstof aanvoeringsinstallatie en buffering | 0 | 0 | W | J | J
1736 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een installatie met vast of vloeibare brandstof een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 2 jaar verplicht gekeurd (scope 7c) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J
1737 | [5 empty] | 0
1738 | VW040-K2 | 0.25 |  | Verwarming ketel Mot, hout, pellet; Brandstof aanvoeringsinstallatie en buffering | 0 | 0 | W | J | J
1739 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een installatie met vast of vloeibare brandstof een nominaal thermisch ingangsvermogen tussen 20kW en 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7c) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J
1740 | [5 empty] | 0 | W | J
1741 | VW050-A | 1 |  | Verwarming CV ketel olie | 0 | 0 | W | N
1742 |  |  | o | Reinigen en inspecteren van rookgasgangen (rookgaszijdig oppervlak en koeler) |  | 0 | W | N
1743 |  |  | o | Reinigen en inspecteren van vuurhaard |  | 0 | W | N | J
1744 |  |  | o | Controleren van ketelbemetseling |  | 0 | W | N
1745 |  |  | o | Reinigen van rookkast en trekonderbreker |  | 0 | W | N | J
1746 |  |  | o | Controleren van leidingen/ flensverbindingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
1747 |  |  | o | Controleren van afsluiters op lekkage en gangbaarheid |  | 0 | W | N | J
1748 |  |  | o | Visueel controleren van de ketel (uitwendig) op lekkage |  | 0 | W | N | J
1749 |  |  | o | Controleren van warmtewisselaar |  | 0 | W | N
1750 |  |  | o | Demonteren van brander |  | 0 | W | N | J
1751 |  |  | o | Reinigen en controleren van ventilator, luchtklep, verstuiver, stuwplaat, ontstekingspennen en interne olieleidingen |  | 0 | W | N
1752 |  |  | o | Reinigen van ventilator en ventilatorkast |  | 0 | W | N
1753 |  |  | o | In- en uitwendig reinigen van oliepomp en filters |  | 0 | W | N | J
1754 |  |  | o | Controleren van oliekleppen op goede werking |  | 0 | W | N
1755 |  |  | o | Proefstoken, afstellen van brander gedeelte |  | 0 | W | N
1756 |  |  | o | Verrichten van rendementsmeting en opstellen stookrapport |  | 0 | W | N | J
1757 |  |  | o | Controleren van oliedrukken |  | 0 | W | N | J
1758 |  |  | o | Controleren van olieslangen |  | 0 | W | N
1759 |  |  | o | Schoonmaken ketelhuis direct na de onderhoudsbeurt (dit beperkt zich tot de vervuiling als gevolg van het onderhoud aan de ketel) |  | 0 | W | N
1760 | [5 empty] | 0
1761 | VW050-K1 | 0.5 |  | Verwarming CV ketel olie | 0 | 0 | W | J
1762 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een installatie met vast of vloeibare brandstof een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 2 jaar verplicht gekeurd (scope 7c) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J
1763 | [5 empty] | 0
1764 | VW050-K2 | 0.25 |  | Verwarming CV ketel olie | 0 | 0 | W | J | J
1765 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een installatie met vast of vloeibare brandstof een nominaal thermisch ingangsvermogen tussen 20kW en 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7c) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J
1766 | [5 empty] | 0 | W | J
1767 | VW060-A | 1 |  | Verdeler/verzamelaar CV en/of GKW installatie, Verdeler/verzamelaar vloerverwarming en/of -koeling; Expansievat in leidingnet CV en/of GKW installatie; Buffervat CV en/of GKW installatie; Vulvat CV en/of GKW installatie; Luchtpot/luchtafscheider CV en/of GKW installatie; Leidingnet/appendages/pompen CV en/of GKW installatie; Circulatiepompen GKW | 15 | 15 | W | N
1768 |  |  | o | Bijvullen en ontluchten (indien nodig) als dit een tijd van 30 min niet overschrijdt |  | 15 | W | N | J
1769 |  |  | o | Controleren van expansievat; algemene controle, controle op voordruk en zo nodig op druk brengen |  | 15 | W | N | J
1770 |  |  | o | Controleren van ontluchters, aftappers, terugslagkleppen, lucht- en/ of vuilafscheiders, drukveiligheidskleppen, reduceren/ drukregelaars, filters, thermometers, manometers, pompen, kleppen, afsluiters, regelafsluiters op gangbaarheid, functioneren en lekkage |  | 15 | W | N | J
1771 |  |  | o | Controle van navulautomaat op functioneren |  | 15 | W | N | J
1772 |  |  | o | Controle vriespunt van met antivriesmiddel gevulde koelwatercircuits Indien nodig antivriesmiddelpercentage verhogen |  | 15 | W | N
1773 |  |  | o | Visuele inspectie van de installatie, gericht op het functioneren en gangbaarheid van kranen, afsluiters en dergelijke |  | 15 | W | N | J
1774 |  |  | o | Controleren op lekkage |  | 15 | W | N | J
1775 |  |  | o | Controleren van temperatuuropnemers |  | 15 | W | N
1776 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 15 | W | N | J
1777 |  |  | o | Controleren/ testen circulatiepompen op technische staat, lekkage en goede werking |  | 15 | W | N
1778 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flenzen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 15 | W | N
1779 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 15 | W | N | J
1780 |  |  | o | Controleren gehele leidingnet, inclusief leidingen in schachten, leiding boven verlaagde plafonds en in kruipkelders op lekkage, gangbaarheid en functioneren afsluiters en appendages |  | 15 | W | N | J
1781 |  |  | o | Controleren op aanwezigheid van corrosie |  | 15 | W | N | J
1782 |  |  | o | Controleren van de isolatie op beschadigingen |  | 15 | W | N | J
1783 |  |  | o | Controleren van de isolatie van GKW op dampdichtheid |  | 15 | W | N
1784 | [5 empty] | 15 | W | N
1785 | VW061-A | 1 |  | Radiator en/of convector, stralingspaneel | 0 | 0 | W | N | J
1786 |  |  | o | Controleren radiator- en convector afsluiters en thermische kranen op lekkage en gangbaarheid |  | 0 | W | N
1787 |  |  | o | Bijvullen en ontluchten (indien nodig) als dit een tijd van 30 minuten niet overschrijdt |  | 0 | W | N | J
1788 |  |  | o | Controle en reinigen van convector putten |  | 0 | W | N
1789 | [5 empty] | 0 | W | N
1790 | VW070-A | 1 |  | Verbrandingsgasafvoer | 0 | 0 | W | N | J
1791 |  |  | o | Controle op aanwezigheid van corrosie/ beschadigingen |  | 0 | W | N | J
1792 |  |  | o | Controle op aanwezigheid van (rookgas)lekkages |  | 0 | W | N | J
1793 |  |  | o | Controle op een deugdelijke bevestiging |  | 0 | W | N
1794 | [5 empty] | 0 | W | N
1795 | VW080-A | 1 |  | Verwarming elektrische ventilatiekachel | 0 | 0 | E | E | J
1796 |  |  | o | Controleren van alle delen op beschadigingen |  | 0 | E | E | J
1797 |  |  | o | Controleren van thermostaat op goede werking |  | 0 | E | E
1798 | [5 empty] | 0 | E | E
1799 | VW090-A | 1 |  | Verwarming elektrische radiator (olie) | 0 | 0 | E | E | J
1800 |  |  | o | Controleren van radiator op olielekkage |  | 0 | E | E | J
1801 |  |  | o | Controleren van thermostaat op goede werking |  | 0 | E | E
1802 | [5 empty] | 0 | E | E
1803 | VW100-A | 1 |  | Elektrische (na)verwarming; Elektrische lint verwarming; Elektrische radiator | 0 | 0 | E | E | J
1804 |  |  | o | Controleren aansluitingen kabels op beschadigingen |  | 0 | E | E | J
1805 |  |  | o | Controleren van thermostaat op goede werking |  | 0 | E | E
1806 |  |  | o | Reinigen van vervuilde oppervlakken |  | 0 | E | E | J
1807 |  |  | o | Controleren regeling op goede werking |  | 0 | E | E
1808 |  |  | o | Indien de elektrische ventilatiekachel is aangesloten op de wandcontactdoos, inspectie volgens NEN 3140 |  | 0 | E | E
1809 | [5 empty] | 0 | E | E
1810 | VW110-A1 | 1 |  | Verwarming/koeling met warmtepomp | 1 | 1 | W | J
1811 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: 5 – 50 ton CO2 equivalent |  | 1 | W | J
1812 | [5 empty] | 1 | W | J
1813 |  |  |  | Bij installaties voorzien van een lekdetectiesysteem kan de onderhoudsfrequentie gehalveerd worden |  | 1 | W | J
1814 | [5 empty] | 1 | W | J
1815 |  |  |  | Algemeen |  | 1 | W | J
1816 |  |  | o | Raadpleeg ook de onderhoudsvoorschriften van de leverancier |  | 1 | W | J | J
1817 |  |  | o | Controleer de gehele installatie in de technische ruimte op: |  | 1 | W | J
1818 |  |  |  | - Lekkage |  | 1 | W | J
1819 |  |  |  | - Vervuiling, verwijder deze |  | 1 | W | J
1820 |  |  |  | - Ongeoorloofde opslag van materialen melden bij opdrachtgever |  | 1 | W | J
1821 | [5 empty] | 1 | W | J
1822 |  |  |  | Warmtepomp-Compressor: |  | 1 | W | J
1823 |  |  | o | Reinigen of, indien van toepassing, vervanging van luchtfilters |  | 1 | W | J | J
1824 |  |  | o | Controleren van compressor op geluid, lekkage, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk, vervuiling en corrosie |  | 1 | W | J | J
1825 |  |  | o | Controleren van elektromotor op geluid, temperatuur, vervuiling en corrosie |  | 1 | W | J | J
1826 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 1 | W | J | J
1827 |  |  | o | Controleren van compressorlagers; eventueel smeren |  | 1 | W | J | J
1828 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koudemiddel en eventuele aanwezigheid van vocht in het koudemiddel |  | 1 | W | J | J
1829 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en algemene toestand bedrading |  | 1 | W | J
1830 |  |  | o | Indien noodzakelijk filter vervangen |  | 1 | W | J | J
1831 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 1 | W | J | J
1832 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK op het inspectierapport en bijwerken van het installatielogboek |  | 1 | W | J
1833 | [5 empty] | 1 | W | J
1834 |  |  |  | Filterdroger in koudemiddelcircuit: |  | 1 | W | J | J
1835 |  |  | o | Controle op aanwezigheid van vocht en vervuiling; indien noodzakelijk filter vervangen |  | 1 | W | J
1836 | [5 empty] | 1 | W | J
1837 |  |  |  | Verdamper: |  | 1 | W | J
1838 |  |  | o | Reinigen van de verdamperoppervlakken met een desinfecterend middel |  | 1 | W | J
1839 | [5 empty] | 1 | W | J
1840 |  |  |  | Lekbakken: |  | 1 | W | J
1841 |  |  | o | Reinigen van de verdamperoppervlakken met een desinfecterend middel om groei van microbiologische organismen tegen te gaan |  | 1 | W | J
1842 | [5 empty] | 1 | W | J
1843 |  |  |  | Opmerking: |  | 1 | W | J
1844 |  |  |  | Sinds 1 december 2013 is de EPBD-aircokeuring van kracht Dit betekend dat airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW koelvermogen eens in de vijf jaar moeten worden gekeurd Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 1 | W | J
1845 | [5 empty] | 1 | W | J
1846 | VW110-A2 | 2 |  | Verwarming/koeling met warmtepomp | 1 | 1 | W | J
1847 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: Koudevulmiddel: 50 – 500 ton CO2 equivalent |  | 1 | W | J
1848 | [5 empty] | 1 | W | J
1849 |  |  |  | Bij installaties voorzien van een lekdetectiesysteem kan de onderhoudsfrequentie gehalveerd worden |  | 1 | W | J
1850 | [5 empty] | 1 | W | J
1851 |  |  |  | Algemeen |  | 1 | W | J
1852 |  |  | o | Raadpleeg ook de onderhoudsvoorschriften van de leverancier |  | 1 | W | J | J
1853 |  |  | o | Controleer de gehele installatie in de technische ruimte op: |  | 1 | W | J
1854 |  |  |  | - Lekkage |  | 1 | W | J
1855 |  |  |  | - Vervuiling, verwijder deze |  | 1 | W | J
1856 |  |  |  | - Ongeoorloofde opslag van materialen melden bij opdrachtgever |  | 1 | W | J
1857 | [5 empty] | 1 | W | J
1858 |  |  |  | Warmtepomp-Compressor: |  | 1 | W | J
1859 |  |  | o | Reinigen of, indien van toepassing, vervanging van luchtfilters |  | 1 | W | J | J
1860 |  |  | o | Controleren van compressor op geluid, lekkage, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk, vervuiling en corrosie |  | 1 | W | J | J
1861 |  |  | o | Controleren van elektromotor op geluid, temperatuur, vervuiling en corrosie |  | 1 | W | J | J
1862 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 1 | W | J | J
1863 |  |  | o | Controleren van compressorlagers; eventueel smeren |  | 1 | W | J | J
1864 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koudemiddel en eventuele aanwezigheid van vocht in het koudemiddel |  | 1 | W | J | J
1865 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en algemene toestand bedrading |  | 1 | W | J
1866 |  |  | o | Indien noodzakelijk filter vervangen |  | 1 | W | J | J
1867 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 1 | W | J | J
1868 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK op het inspectierapport en bijwerken van het installatielogboek |  | 1 | W | J
1869 | [5 empty] | 1 | W | J
1870 |  |  |  | Filterdroger in koudemiddelcircuit: |  | 1 | W | J | J
1871 |  |  | o | Controle op aanwezigheid van vocht en vervuiling; indien noodzakelijk filter vervangen |  | 1 | W | J
1872 | [5 empty] | 1 | W | J
1873 |  |  |  | Verdamper: |  | 1 | W | J
1874 |  |  | o | Reinigen van de verdamperoppervlakken met een desinfecterend middel |  | 1 | W | J
1875 | [5 empty] | 1 | W | J
1876 |  |  |  | Lekbakken: |  | 1 | W | J
1877 |  |  | o | Reinigen van de verdamperoppervlakken met een desinfecterend middel om groei van microbiologische organismen tegen te gaan |  | 1 | W | J
1878 | [5 empty] | 1 | W | J
1879 |  |  |  | Opmerking: |  | 1 | W | J
1880 |  |  |  | Sinds 1 december 2013 is de EPBD-aircokeuring van kracht Dit betekend dat airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW koelvermogen eens in de vijf jaar moeten worden gekeurd Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 1 | W | J
1881 | [5 empty] | 1 | W | J
1882 | VW110-A3 | 4 |  | Verwarming/koeling met warmtepomp | 0 | 0 | W | J
1883 |  |  |  | Onderhoudsfrequentie per jaar voor installaties met een koudemiddel van 5 ton CO2 equivalent of meer volgens RLK: |  | 0 | W | J
1884 |  |  |  | Koudevulmiddel: > 500 ton CO2 equivalent |  | 0 | W | J
1885 | [5 empty] | 0 | W | J
1886 |  |  |  | Bij installaties voorzien van een lekdetectiesysteem kan de onderhoudsfrequentie gehalveerd worden |  | 0 | W | J
1887 | [5 empty] | 0 | W | J
1888 |  |  |  | Algemeen |  | 0 | W | J
1889 |  |  | o | Raadpleeg ook de onderhoudsvoorschriften van de leverancier |  | 0 | W | J | J
1890 |  |  | o | Controleer de gehele installatie in de technische ruimte op: |  | 0 | W | J
1891 |  |  |  | - Lekkage |  | 0 | W | J
1892 |  |  |  | - Vervuiling, verwijder deze |  | 0 | W | J
1893 |  |  |  | - Ongeoorloofde opslag van materialen melden bij opdrachtgever |  | 0 | W | J
1894 | [5 empty] | 0 | W | J
1895 |  |  |  | Warmtepomp-Compressor: |  | 0 | W | J
1896 |  |  | o | Reinigen of, indien van toepassing, vervanging van luchtfilters |  | 0 | W | J | J
1897 |  |  | o | Controleren van compressor op geluid, lekkage, temperatuur, persdruk, zuigdruk, oliedruk, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
1898 |  |  | o | Controleren van elektromotor op geluid, temperatuur, vervuiling en corrosie |  | 0 | W | J | J
1899 |  |  | o | Controleren van elektrische aansluitingen; meten van stroom en spanning |  | 0 | W | J | J
1900 |  |  | o | Controleren van compressorlagers; eventueel smeren |  | 0 | W | J | J
1901 |  |  | o | Controleren van aanwezigheid koudemiddel en eventuele aanwezigheid van vocht in het koudemiddel |  | 0 | W | J | J
1902 |  |  | o | Controleren bedieningskast op toestand schakelaars, contacten, thermostaten, thermische beveiligingen, smeltveiligheden en algemene toestand bedrading |  | 0 | W | J
1903 |  |  | o | Indien noodzakelijk filter vervangen |  | 0 | W | J | J
1904 |  |  | o | Controleren van regeling en beveiliging op goede werking en instelling |  | 0 | W | J | J
1905 |  |  | o | Invulling van de te controleren punten volgens de RLK op het inspectierapport en bijwerken van het installatielogboek |  | 0 | W | J
1906 | [5 empty] | 0 | W | J
1907 |  |  |  | Filterdroger in koudemiddelcircuit: |  | 0 | W | J | J
1908 |  |  | o | Controle op aanwezigheid van vocht en vervuiling; indien noodzakelijk filter vervangen |  | 0 | W | J
1909 | [5 empty] | 0 | W | J
1910 |  |  |  | Verdamper: |  | 0 | W | J
1911 |  |  | o | Reinigen van de verdamperoppervlakken met een desinfecterend middel |  | 0 | W | J
1912 | [5 empty] | 0 | W | J
1913 |  |  |  | Lekbakken: |  | 0 | W | J
1914 |  |  | o | Reinigen van de verdamperoppervlakken met een desinfecterend middel om groei van microbiologische organismen tegen te gaan |  | 0 | W | J
1915 | [5 empty] | 0 | W | J
1916 |  |  |  | Opmerking: |  | 0 | W | J
1917 |  |  |  | Sinds 1 december 2013 is de EPBD-aircokeuring van kracht Dit betekend dat airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW koelvermogen eens in de vijf jaar moeten worden gekeurd Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 0 | W | J
1918 | [5 empty] | 0 | W | J
1919 | VW120-A | 2 |  | Verwarming/koeling met warmte-/koudebronnen WKO | 19 | 19 | W | J
1920 |  |  | o | Onderhoud van de TSA’s volgens voorschrift VW130-A |  | 19 | W | J
1921 |  |  | o | Onderhoud van de bronpompen: |  | 19 | W | J | J
1922 |  |  |  | - Controle op goede werking |  | 19 | W | J
1923 |  |  |  | - Isolatieweerstandmeting: Als blijkt dat de isolatieweerstand van de onderwaterpompen een groot verloop heeft en beneden een waarde van 10 Mega-Ohm komt, dient deze onderwaterpomp gereviseerd te worden |  | 19 | W | J
1924 |  |  |  | - Nuldrukmeting van de pomp: Wanneer de nuldruk, afname 0 m3/ h, meer dan 10% lager is dan de nuldruk bij oplevering, dient deze pomp gereviseerd te worden |  | 19 | W | J
1925 |  |  | o | Onderhoud van de warmtepomp volgens VW110-A1/VW110-A2/VW110-A3, afhankelijk van hoeveelheid koudevulmiddel |  | 19 | W | J
1926 |  |  | o | Spuien van de bronnen |  | 19 | W | J
1927 |  |  | o | Verhelpen van kleine storingen |  | 19 | W | J
1928 |  |  | o | Het uitvoeren van de navolgende inspecties: |  | 19 | W | J
1929 |  |  |  | - Meten van de actuele waterstanden in de bronnen |  | 19 | W | J
1930 |  |  |  | - Het meten van de actuele temperaturen in de bronnen |  | 19 | W | J | J
1931 |  |  |  | - Controle van functioneren ontluchting van de bronnen |  | 19 | W | J
1932 |  |  |  | - Peilen van de waterstanden in de peilfilters |  | 19 | W | J
1933 |  |  |  | - Inspectie combineren met spuiactie waarbij de bron wordt schoon gepompt, water te lozen op het riool |  | 19 | W | J | J
1934 |  |  |  | - Controle putbehuizing op waterdichtheid en mechanische gebreken |  | 19 | W | J | J
1935 |  |  |  | - Controle van de elektrische aansluitingen in de putbehuizing |  | 19 | W | J | J
1936 |  |  |  | - Reinigen en controleren op goede werking van de smoorkleppen, spuikleppen en injectiekleppen |  | 19 | W | J | J
1937 |  |  |  | - Visuele controle van de bronkop op corrosie, water- en luchtdichtheid |  | 19 | W | J | J
1938 |  |  |  | - Controle spuiwater op vaste vervuiling |  | 19 | W | J | J
1939 |  |  |  | - Controleren op functioneren van temperatuur-, druk- en niveauopnemers. Controle of de aangegeven waarden overeenkomen met de werkelijke gemeten waarden |  | 19 | W | J | J
1940 |  |  |  | - Watermeters: controle op goede werking |  | 19 | W | J | J
1941 |  |  |  | - Energiemeters; controle op goede werking |  | 19 | W | J | J
1942 |  |  |  | - Voordrukhandhavingstoestel: controle op goede werking |  | 19 | W | J | J
1943 |  |  |  | - Leveltransmitters: controle of de aangegeven waarden overeenkomen |  | 19 | W | J | J
1944 |  |  |  | - Afsluiters: controle gangbaarheid en op goede werking |  | 19 | W | J | J
1945 |  |  |  | - Drukvaten: controle op goede werking |  | 19 | W | J | J
1946 |  |  |  | - Controle van de afpomping van (beide) bronfilter(s) |  | 19 | W | J | J
1947 |  |  |  | - Controle van drukverschil over de wisselaar grondwaterzijdig |  | 19 | W | J | J
1948 |  |  |  | - Controle van drukken in bronnen en afpompingen met een daarbij behorend debiet |  | 19 | W | J | J
1949 |  |  |  | - Controle op “luchtinsluiting” onderwaterpompen |  | 19 | W | J | J
1950 |  |  |  | - Controle motorstromen bronpompen |  | 19 | W | J | J
1951 |  |  |  | - Controle vervuiling motorrelais (brommend geluid) |  | 19 | W | J | J
1952 |  |  |  | - Visuele controle regelkast |  | 19 | W | J | J
1953 |  |  |  | - Frequentieomvormers: controle op goede werking en afstelling |  | 19 | W | J | J
1954 |  |  |  | - Controle op beschadiging leidingisolatie |  | 19 | W | J
1955 |  |  | o | Adviseren in optimale bedrijfsvoering |  | 19 | W | J | J
1956 |  |  | o | Uitlezen op afstand ter controle van de installatie en ter bewaking van de thermische balans |  | 19 | W | J
1957 |  |  | o | Analyse en rapportage (geschikt voor indienen bij de provincie) van thermische balans en advisering & optimalisatie |  | 19 | W | J
1958 |  |  | o | Registratie van de uitgevoerde werkzaamheden in het installatielogboek |  | 19 | W | J
1959 | [5 empty] | 19 | W | J
1960 |  |  |  | Het beheer en het onderhoud aan bodemenergiesystemen dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd en door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend bedrijf volgens BRL SIKB 11000 en BRL KvINL 6000-21 |  | 19 | W | J
1961 | [5 empty] | 19 | W | J
1962 | VW130-A | 1 |  | Tegen Stroom Apparaat (warmtewisselaar) | 3 | 3 | W | N
1963 |  |  | o | Visuele inspectie van de installatie, gericht op het functioneren en gangbaarheid van kranen, afsluiters en dergelijke |  | 3 | W | N | J
1964 |  |  | o | Controle op drukval over de wisselaar |  | 3 | W | N | J
1965 |  |  | o | Controleren op lekkage |  | 3 | W | N | J
1966 |  |  | o | Controleren isolatiepakket |  | 3 | W | N
1967 | [5 empty] | 3 | W | N
1968 | VW140-A | 1 |  | Total-energy installatie/WKK installatie | 0 | 0 | W | N
1969 |  |  |  | Het onderhoud uit te voeren door een gespecialiseerde onderhoudsbedrijf |  | 0 | W | N
1970 |  |  |  | Raadpleeg de gebruiks- en onderhoudsdocumenten van de leverancier |  | 0 | W | N
1971 |  |  |  | Aandachtspunten zijn: |  | 0 | W | N | J
1972 |  |  | o | Controleren koppeling en aansluitingen van gasmotor en generator, filters en meetapparatuur |  | 0 | W | N | J
1973 |  |  | o | Controleren luchtvoorziening en luchtfilter; indien nodig vervangen |  | 0 | W | N | J
1974 |  |  | o | Controleren ruimteventilatie met kanalen, kleppen, motoren enz |  | 0 | W | N | J
1975 |  |  | o | Controleren smeeroliecircuit en vervangen smeeroliefilters |  | 0 | W | N | J
1976 |  |  | o | Controleren brandstofvoorziening op goede werking |  | 0 | W | N | J
1977 |  |  | o | Controleren van de beveiligingsvoorzieningen |  | 0 | W | N | J
1978 |  |  | o | Controleren van de rookgasafvoer |  | 0 | W | N | J
1979 |  |  | o | Controleren van de afgassenketel, warmtewisselaar stoom-/ heetwaterketel |  | 0 | W | N | J
1980 |  |  | o | Controleren de synchronisatieapparatuur op goede werking, en het functioneren van bedieningsspoelen, - veren, hulpcontacten, afbrandcontacten, vergrendelingen, beveiligingen (automaat- en smeltveiligheden), motoren, - stuurschakelaars enz |  | 0 | W | N
1981 |  |  | o | Uitvoeren van een synchronisatietest met de daarvoor bestemde meetinstrumenten |  | 0 | W | N | J
1982 |  |  | o | Controleren van de vermogensmetingen |  | 0 | W | N
1983 |  |  | o | Noteren vereiste gegevens in het logboek |  | 0 | W | N
1984 | [5 empty] | 0 | W | N
1985 | WTR010-A | 1 |  | Gasboiler; Gasgeiser | 1 | 1 | W | N
1986 |  |  |  | Uitgangspunt NEN-1078: |  | 1 | W | N
1987 |  |  | o | Demonteren mantel |  | 1 | W | N | J
1988 |  |  | o | Controleren op oxidatie en bevestiging rookgasafvoer, indien onbetrouwbaar dan melden voor vervanging |  | 1 | W | N
1989 |  |  | o | Reinigen rookgasgangen |  | 1 | W | N
1990 |  |  | o | Reinigen hoofdbrander, waakvlambrander en luchtwegen |  | 1 | W | N | J
1991 |  |  | o | Indien aanwezig, controle van de anode en indien van toepassing vervanging van de anode indien deze tot ca 60 % van oorspronkelijk formaat is weggecorrodeerd |  | 1 | W | N | J
1992 |  |  | o | Controleren en reinigen van luchttoevoerroosters opstelruimte |  | 1 | W | N | J
1993 |  |  | o | Controleren van leidingen op lekkage |  | 1 | W | N | J
1994 |  |  | o | Controleren van kranen op lekkage en gangbaarheid |  | 1 | W | N | J
1995 |  |  | o | Controleren van gasvoordruk en branderdruk |  | 1 | W | N | J
1996 |  |  | o | Controleren thermokoppel en thermostaat |  | 1 | W | N
1997 |  |  | o | Proefstoken, afstellen van hoofd- en waakvlambrander (incl CO en CO2-meting) |  | 1 | W | N | J
1998 |  |  | o | Controleren van uitgaande watertemperatuur en waterhoeveelheid |  | 1 | W | N
1999 |  |  | o | Aanbrengen buitenmantel |  | 1 | W | N
2000 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 1 | W | N
2001 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flensen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 1 | W | N
2002 |  |  | o | Controle anodes |  | 1 | W | N
2003 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 1 | W | N
2004 | [5 empty] | 1
2005 | WTR010-K | 0.25 |  | Gasboiler; Gasgeiser | 1 | 1 | W | J | J
2006 |  |  |  | Het Activiteitenbesluit voor woon- en verblijfsgebouwen geeft per 29 januari 2018 aan dat een gasgestookte installatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan 100kW of bij opstelling in een stookruimte wanneer de som van alle toestellen, boven het nominaal thermisch ingangsvermogen van 20kW, die op dezelfde brandstof worden gestookt, groter is dan 100kW dat deze eenmaal per 4 jaar verplicht gekeurd (scope 7a of 7b, afhankelijk van de gasdruk) dien(t)(en) te worden door een persoon die SCIOS-gecertificeerd is of een gelijkwaardige kwaliteit levert Het (laten) verrichten van deze keuringen behoort bij het werk |  | 1 | W | J
2007 | [5 empty] | 1 | W | J
2008 | WTR020-A | 1 |  | Hydrofoorinstallatie (drukverhoging) | 2 | 2 | W | N | J
2009 |  |  | o | Controle en onderhoud overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant |  | 2 | W | N | J
2010 |  |  | o | Controle pompen (abnormaal geluid, lekkage, draairichting, aantal draaiuren per pomp) |  | 2 | W | N | J
2011 |  |  | o | Controle afsluiters (bedienen, lekkage) |  | 2 | W | N | J
2012 |  |  | o | Controle terugslagkleppen (op het juist functioneren) |  | 2 | W | N | J
2013 |  |  | o | Controle besturingskast (algemene staat) |  | 2 | W | N | J
2014 |  |  | o | Controle minimumdrukbeveiliging (testen op inschakeldruk, vertragingstijd en handmatig reset) |  | 2 | W | N | J
2015 |  |  | o | Controle in en uitschakeldrukken, inclusief de nadraaitijd. Het drukverschil, veroorzaakt door het schakelen van pompen mag niet meer dan 200 kPa zijn. Indien geisers aanwezig zijn mag dit niet meer dan zijn dan 120 kPa |  | 2 | W | N | J
2016 |  |  | o | Controle voordruk in het drukvat controleren (waarde 50 kPa lager als de inschakeldruk) |  | 2 | W | N | J
2017 |  |  | o | Controle verversing van het drukvat |  | 2 | W | N | J
2018 |  |  | o | Controle manometers |  | 2 | W | N
2019 | [5 empty] | 2 | W | N
2020 | WTR030-A | 1 |  | Elektrische boiler/doorstroomapparaat | 37 | 37 | W | N | J
2021 |  |  | o | Controleren leidingen op lekkage |  | 37 | W | N | J
2022 |  |  | o | Controleren thermostaat |  | 37 | W | N | J
2023 |  |  | o | Controleren van uitgaande watertemperatuur en waterhoeveelheid |  | 37 | W | N | J
2024 |  |  | o | Controle anodes |  | 37 | W | N
2025 | [5 empty] | 37 | W | N
2026 | WTR040-A | 1 |  | Indirect gestookte boiler/voorraadvat | 1 | 1 | W | N
2027 |  |  | o | Visuele inspectie van de installatie, gericht op het functioneren en gangbaarheid van kranen, afsluiters en dergelijke |  | 1 | W | N | J
2028 |  |  | o | Controleren op lekkage |  | 1 | W | N | J
2029 |  |  | o | Controleren van temperatuuropnemers |  | 1 | W | N | J
2030 |  |  | o | Controleren isolatiepakket |  | 1 | W | N
2031 |  |  | o | Verhelpen corrosievorming (ontroesten/ behandelen) |  | 1 | W | N
2032 |  |  | o | Reparatie lekkages spindels, koppelingen, flenzen, draadaansluitingen en knelverbindingen |  | 1 | W | N | J
2033 |  |  | o | Controle anodes |  | 1 | W | N
2034 |  |  | o | Onderhoud volgens voorschriften fabrikant |  | 1 | W | N
2035 | [5 empty] | 1 | W | N
2036 | WTR050-A1 | Conform beheersplan |  | Legionellapreventie | 0 | 0 | W | J | J
2037 |  |  |  | Specifieke beheersmaatregelen voorgeschreven met betrekking tot de preventie van Legionella in drink- en warm tapwater op basis van thermisch of alternatief beheer conform het beheersplan |  | 0 | W | J | J
2038 |  |  | o | Het beheer uitvoeren conform het voor de betreffende locatie opgestelde specifieke beheersplan, opgesteld door een op basis van BRL 6010 gecertificeerd adviesbedrijf |  | 0 | W | J | J
2039 |  |  | o | Waterbehandeling tbv legionellapreventie. Indien apparatuur ten behoeve van legionellapreventieis opgenomen in een leidingwaterinstallatie, moet deze worden beheerd overeenkomstig het beheersconcept van de leverancier/ fabrikant. Deze alternatieve technieken met hun beheersconcept, moeten voldoen aan de BRL-K14010 deel 1 of 2 Voor toepassing van deze technieken zie de Regeling Legionellapreventie |  | 0 | W | J | J
2040 |  |  | o | Bijhouden logboek en controlelijsten conform Waterwerkblad WB14G Pakket C |  | 0 | W | J
2041 | [5 empty] | 0
2042 | WTR050-A2 | 2 |  | Legionellapreventie | 0 | 0 | W | J | J
2043 |  |  | o | Monstername legionellapreventie ter controle of de beheersmaatregelen voldoende effectief zijn aërosolvormende tappunten. Indien twee of meer aërosolvormende tappunten aanwezig zijn dan minimaal twee stuks bemonsteren |  | 0 | W | J
2044 | [5 empty] | 0 | W | J
2045 | WTR055-A | 1 |  | Breektank | 0 | 0 | W | N | J
2046 |  |  | o | Visuele controle op lekkage |  | 0 | W | N
2047 |  |  | o | Verwijderen van kalkaanslag en vervuiling (in- en uitwendig) |  | 0 | W | N | J
2048 |  |  | o | Controle dat er geen water uit de tank naar de waterleiding kan terugstromen |  | 0 | W | N | J
2049 |  |  | o | Controle van de eventueel aanwezige waterpomp |  | 0 | W | N
2050 | [5 empty] | 0 | W | N
2051 | WTR070-A1 | 1 |  | Water onthardingsinstallatie; Waterbehandeling (omgekeerd osmose); Watervoorbehandeling; Water membraamfilteringsinstallatie | 0 | 0 | W | N
2052 |  |  | o | Onderhoud volgens onderhoudsvoorschriften leverancier |  | 0 | W | N | J
2053 |  |  | o | Controleren van afsluiters op lekkage |  | 0 | W | N | J
2054 |  |  | o | Controleren van kleppen op lekkage en goede werking |  | 0 | W | N | J
2055 |  |  | o | Controleren op afdichting van de aansluitingen |  | 0 | W | N
2056 |  |  | o | Inregelen van installatie op vereiste hardheidsnorm |  | 0 | W | N | J
2057 |  |  | o | Controleren van de installatie op goede werking |  | 0 | W | N
2058 |  |  | o | Controle bij onthardingstoestellen of de resthardheid minimaal 1,0 mmol / l (5,6 °D) bedraagt. Deze waarde geldt als 90 percentiel (in 90 % van de waarnemingen mag 1,0 mmol niet worden onderschreden) |  | 0 | W | N
2059 | [5 empty] | 0
2060 | WTR070-A2 | 12 |  | Water onthardingsinstallatie; Waterbehandeling (omgekeerd osmose); Watervoorbehandeling; Water membraamfilteringsinstallatie | 0 | 0 | W | N
2061 |  |  |  | Voor verbruiksmateriaal geldt: |  | 0 | W | N | J
2062 |  |  | o | Niveaucontrole en bijvullen waar noodzakelijk van zout e.d. |  | 0 | W | N
2063 | [5 empty] | 0 | W | N
2064 | [5 empty] | 0 | W | N
2065 | WTR090-A | 1 |  | Fonteininstallatie | 0 | 0 | W | N
2066 |  |  | o | Reinigen van waterreservoir, pomp, motor en schoepenrad |  | 0 | W | N | J
2067 |  |  | o | Controleren van de pomp en motor |  | 0 | W | N | J
2068 |  |  | o | Controleren van lagers, afdichtingen en aansluitingen (indien nodig lagers smeren) |  | 0 | W | N | J
2069 |  |  | o | Controleren en reinigen van de sproeiers |  | 0 | W | N | J
2070 |  |  | o | Controleren van de verlichting en de elektrische aansluitingen |  | 0 | W | N
2071 |  |  | o | Reinigen van pompfilter |  | 0 | W | N
2072 |  |  | o | Vullen van het waterreservoir |  | 0 | W | N | J
2073 |  |  | o | Controleren van terugslagklep, vlotter en vlotterschakeling |  | 0 | W | N | J
2074 |  |  | o | Controleren op goede werking |  | 0 | W | N
2075 |  |  | o | Het jaarlijks buiten bedrijf stellen van de installatie |  | 0 | W | N
2076 |  |  | o | Het jaarlijks in bedrijf stellen van de installatie |  | 0 | W | N
2077 | [5 empty] | 0 | W | N
2078 | WTR100-A | 1 |  | Tapwaterleidinginstallatie; Verdeler/verzamelaar (warm)tapwater; Sanitair | 13 | 13 | W | N | J
2079 |  |  | o | Beheer leidingwaterinstallaties conform NEN1006 en Waterwerkblad WB14G |  | 13 | W | N | J
2080 |  |  | o | Terugstroombeveiligingen, zoals controleerbare keerkleppen, beluchters, onderbrekers, atmosferische onderbrekingen, ontlastkleppen, overstortventielen, failsafe voorzieningen, inlaatcombinaties, manometers en temperatuurmeters |  | 13 | W | N | J
2081 |  |  | o | Controle circulatiepomp voor warmwatercirculatieleidingen |  | 13 | W | N | J
2082 |  |  | o | Controle inregelventielen warmwatercirculatieleidingen |  | 13 | W | N | J
2083 |  |  | o | Controle van expansievoorzieningen en overdrukventielen |  | 13 | W | N | J
2084 |  |  | o | Controleren van de isolatie warmwaterleidingen op beschadigingen |  | 13 | W | N | J
2085 |  |  | o | Controleren op functioneren en beschadigingen |  | 13 | W | N
2086 |  |  | o | Controle warmtapwater temperatuur bij alle tappunten en in geval van circulatiesystemen ook in de (deel)ringen en in de retourleiding(en) direct voor het (de) warmtapwater toestel(len), ten minste 60 °C is |  | 13 | W | N
2087 |  |  | o | Controle op voldoende doorstroming/ verversing van essentiële leidingdelen |  | 13 | W | N
2088 |  |  | o | Controle beschikbaarheid en actueel houden van installatietekeningen en of schema's |  | 13 | W | N
2089 |  |  | o | Bijhouden, bijwerken van overzicht met toestellen en hun beveiligingen |  | 13 | W | N
2090 |  |  | o | Bijhouden logboek en controlelijsten conform Waterwerkblad WB14G Pakket A |  | 13 | W | N
2091 | [5 empty] | 13 | W | N
2092 | WTR120-A | 1 |  | Vet-/olie-/benzine-afscheider | 4 | 4 | W | J
2093 |  |  | o | Het ledigen en afvoeren, reiningen en schoonmaken van de vet en/ of olie/ benzineafscheider door erkend VIHB bedrijf |  | 4 | W | J | J
2094 |  |  | o | Controleren op goed functioneren |  | 4 | W | J | J
2095 |  |  | o | Controle op verstoppingen |  | 4 | W | J | J
2096 |  |  | o | Controleren niveauschakelaar, -signalering op goede werking |  | 4 | W | J | J
2097 |  |  | o | Nagaan of de ledigingsfrequentie aansluit bij de geconstateerde vervuiling, cq vullingsgraad |  | 4 | W | J
2098 | [5 empty] | 4 | W | J
2099 | WTR130-A | 1 |  | Waterbehandeling/-chlorering | 0 | 0 | W | N
2100 |  |  |  | Dit werkvoorschrift heeft specifiek betrekking op Ecaflow analyse- en doseerinstallatie |  | 0 | W | N
2101 |  |  |  | Raadpleeg de gebruiks- en onderhoudsdocumenten van de leverancier |  | 0 | W | N
2102 |  |  |  | Aandachtspunten zijn: |  | 0 | W | N | J
2103 |  |  | o | Controle op lekkage en corrosie van de installatie |  | 0 | W | N | J
2104 |  |  | o | Controle op functioneren van de analyseapparatuur |  | 0 | W | N
2105 |  |  | o | Indien van toepassing de ijking van de chlooranalysemeting |  | 0 | W | N | J
2106 |  |  | o | Controle van de doseerpomp |  | 0 | W | N | J
2107 |  |  | o | Controle van de elektrische aansluitingen en appendages |  | 0 | W | N | J
2108 |  |  | o | Controle of de opstellingsplaats voldoende beschermd is tegen verstorende invloeden |  | 0 | W | N
2109 | [5 empty] | 0 | W | N
2110 | WTR140-A | 1 |  | Nooddouche | 0 | 0 | W | N | J
2111 |  |  | o | Visuele controle van de nooddouche( toegankelijkheid, leidingwerk, aanwezigheid voorgeschreven beveiliging, lekkage, corrosie) |  | 0 | W | N | J
2112 |  |  | o | Functionele controle van de nooddouche |  | 0 | W | N
2113 |  |  | o | Verwijderen van eventuele kalkaanslag |  | 0 | W | N
2114 | [5 empty] | 0 | W | N
2115 | WTR150-A | 1 |  | Zonnecollector en -boiler | 0 | 0 | W | N
2116 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 0 | W | N | J
2117 |  |  | o | Controle van de dakopstelling van de collector |  | 0 | W | N | J
2118 |  |  | o | Controle op lekkage van primaire en secundaire vloeistofsystemen Indien nodig bijvullen met de voorgeschreven vloeistoffen (water en / of antivriesmiddel) |  | 0 | W | N | J
2119 |  |  | o | Controle van de expansietank |  | 0 | W | N
2120 |  |  | o | Voor de zonneboiler zie voorschrift SWTR040 “Indirect gestookte boiler/ voorraadvat” |  | 0 | W | N | J
2121 |  |  | o | Controle en reiniging van bladscheiders en waterfilters; |  | 0 | W | N | J
2122 |  |  | o | Controle en reiniging van het waterreservoir; |  | 0 | W | N | J
2123 |  |  | o | Controle van de appendages (niveauschakelaars, kleppen); |  | 0 | W | N | J
2124 |  |  | o | Controle van de pompen; |  | 0 | W | N | J
2125 |  |  | o | Controle van de automatische besturing op functioneren |  | 0 | W | N
2126 | [5 empty] | 0 | W | N
2127 | WTR160-A | 1 |  | Automatische douchespoeling; Sensor gestuurde sanitair/douchespoeling | 8 | 8 | W | N
2128 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 8 | W | N | J
2129 |  |  | o | Controle op de plaatsing van de spoelautomaat Eventuele vervuiling verwijderen |  | 8 | W | N | J
2130 |  |  | o | Controle op het functioneren van de automatische spoeling |  | 8 | W | N | J
2131 |  |  | o | Controle van de afstelling van de doucheautomaat (tijdstip, tijdsduur, hoeveelheid en eventuele andere functies) |  | 8 | W | N | J
2132 |  |  | o | Controle van de appendages (sensoren, kleppen, temperatuuropnemers) |  | 8 | W | N | J
2133 |  |  | o | Sensor gestuurde sanitair-/ douchespoeling: |  | 8 | W | N | J
2134 |  |  | o | Verwijder eventuele aanslag op de sensor |  | 8 | W | N | J
2135 |  |  | o | Vervang de eventueel aanwezige batterij |  | 8 | W | N | J
2136 |  |  | o | Controle op goede werking van de sanitairspoeling |  | 8 | W | N
2137 | [5 empty] | 8 | W | N
2138 | WTR180-A | 1 |  | Grijswatersysteem voor toiletspoeling | 0 | 0 | W | N
2139 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 0 | W | N | J
2140 |  |  | o | Controle en reiniging van bladscheiders en waterfilters; |  | 0 | W | N | J
2141 |  |  | o | Controle en reiniging van het waterreservoir; |  | 0 | W | N | J
2142 |  |  | o | Controle van de appendages (niveauschakelaars, kleppen); |  | 0 | W | N | J
2143 |  |  | o | Controle van de pompen; |  | 0 | W | N | J
2144 |  |  | o | Controle van de automatische besturing op functioneren |  | 0 | W | N
2145 | [5 empty] | 0 | W | N
2146 | WTR190-A | 1 |  | Leidingnet hemelwaterafvoer en riolering | 9 | 9 | W | N
2147 |  |  |  | Hemelwaterafvoer, dakgoten |  | 9 | W | N | J
2148 |  |  | o | Controle van dakgoten en leidingen op functioneren, lekkage, onderbrekingen en verstoppingen |  | 9 | W | N
2149 | [5 empty] | 9 | W | N
2150 |  |  |  | Riolering |  | 9 | W | N | J
2151 |  |  | o | Controle van leidingen op functioneren en verstoppingen |  | 9 | W | N
2152 | [5 empty] | 9 | W | N
2153 | WTR200-A | 1 |  | Waterpomp/Vuilwaterpomp | 7 | 7 | W | N
2154 |  |  | o | Reinigen van put, pomp, motor en schoepenrad |  | 7 | W | N | J
2155 |  |  | o | Controleren van de pomp en motor |  | 7 | W | N | J
2156 |  |  | o | Controleren van lagers, afdichtingen en aansluitingen (indien nodig lagers smeren) |  | 7 | W | N
2157 |  |  | o | Reinigen van pompfilter |  | 7 | W | N
2158 |  |  | o | Vullen van de put |  | 7 | W | N | J
2159 |  |  | o | Controleren van terugslagklep, vlotter en vlotterschakeling |  | 7 | W | N | J
2160 |  |  | o | Controleren op goede werking |  | 7 | W | N | J
2161 |  |  | o | Controleren elektrische aansluitingen |  | 7 | W | N
2162 | [5 empty] | 7 | W | N
2163 |  |  |  | Voor handbediende pomp geldt: |  | 7 | W | N
2164 |  |  | o | Reinigen van put |  | 7 | W | N
2165 |  |  | o | Schoonmaken aanzuigpijp |  | 7 | W | N | J
2166 |  |  | o | Controle en smeren van de spindel |  | 7 | W | N
2167 | [5 empty] | 7 | W | N
2168 | ZWBA100-A1 | 1 |  | Zwembadinstallaties algemeen; Leidingen en appendages | 0 | 0 | W | N
2169 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2170 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
2171 |  |  | o | Controleren op breuk, slijtage en beschadigingen |  | 0 | W | N | J
2172 |  |  | o | Controleren en reinigen van peilglazen |  | 0 | W | N | J
2173 |  |  | o | Controleren op juiste werking van afsluiters en kleppen |  | 0 | W | N
2174 | [5 empty] | 0 | W | N
2175 | ZWBA100-A2 | 1 |  | Zwembadinstallaties algemeen; Leidingen en appendages | 0 | 0 | W | N
2176 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2177 |  |  | o | Aftappen gehele installatie, volledig ledigen van gehele buizenstelsel |  | 0 | W | N
2178 | [5 empty] | 0 | W | N
2179 | ZWBZF010-A1 | 1 |  | Zandfilter | 0 | 0 | W | N
2180 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2181 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
2182 |  |  | o | Controleren op breuk, slijtage en beschadigingen |  | 0 | W | N | J
2183 |  |  | o | Controleren en reinigen van peilglazen |  | 0 | W | N | J
2184 |  |  | o | Controleren op juiste werking van afsluiters en kleppen |  | 0 | W | N
2185 | [5 empty] | 0 | W | N
2186 | ZWBZF010-A2 | 1 |  | Zandfilter | 0 | 0 | W | N
2187 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2188 |  |  | o | Aftappen gehele installatie, volledig ledigen van gehele buizenstelsel |  | 0 | W | N
2189 | [5 empty] | 0 | W | N
2190 | ZWBP010-A1 | 1 |  | Pompen zwembadinstallaties; Waterkanon; Watervalpomp; Glijbaan; Filterpomp; Bruisbankpomp | 0 | 0 | W | N
2191 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2192 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
2193 |  |  | o | Controleren op breuk, slijtage en beschadigingen |  | 0 | W | N | J
2194 |  |  | o | Controleren en reinigen van peilglazen |  | 0 | W | N | J
2195 |  |  | o | Controleren op juiste werking van afsluiters en kleppen |  | 0 | W | N
2196 |  |  | o | Inregelen waterdruk |  | 0 | W | N
2197 | [5 empty] | 0 | W | N
2198 | ZWBP010-A2 | 1 |  | Pompen zwembadinstallaties; Waterkanon; Watervalpomp; Glijbaan; Filterpomp; Bruisbankpomp | 0 | 0 | W | N
2199 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2200 |  |  | o | Aftappen gehele installatie, volledig ledigen van gehele buizenstelsel |  | 0 | W | N
2201 |  |  | o | Invetten van, scharnieren, lagers, o-ringen, rubber verpakkingen en schroefdraden |  | 0 | W | N
2202 | [5 empty] | 0 | W | N
2203 | [5 empty] | 0 | W | N
2204 | [5 empty] | 0 | W | N
2205 | ZWBP020-A1 | 1 |  | Pompinstallatie bronbemaling springkussen | 0 | 0 | W | N
2206 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N
2207 |  |  | o | Reinigen van put, pomp, motor en schoepenrad |  | 0 | W | N | J
2208 |  |  | o | Controleren van de pomp en motor |  | 0 | W | N | J
2209 |  |  | o | Controleren van lagers, afdichtingen en aansluitingen (indien nodig lagers smeren) |  | 0 | W | N
2210 |  |  | o | Reinigen van pompfilter |  | 0 | W | N | J
2211 |  |  | o | Controleren op vervuiling en reinigingen van de pompput |  | 0 | W | N | J
2212 |  |  | o | Controleren van terugslagklep, vlotter en vlotterschakeling |  | 0 | W | N | J
2213 |  |  | o | Controleren op goede werking |  | 0 | W | N | J
2214 |  |  | o | Controleren elektrische aansluitingen |  | 0 | W | N
2215 | [5 empty] | 0 | W | N
2216 | ZWBP020-A2 | 1 |  | Pompinstallatie bronbemaling springkussen | 0 | 0 | W | N
2217 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2218 |  |  | o | Aftappen, schoonmaken, doorspoelen van de slangen |  | 0 | W | N
2219 |  |  | o | Invetten van, scharnieren, lagers, o-ringen, rubber verpakkingen en schroefdraden |  | 0 | W | N
2220 | [5 empty] | 0 | W | N
2221 | ZWBF010-A1 | 1 |  | Flowmeter | 0 | 0 | W | N
2222 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2223 |  |  | o | Controleren flow sensoren op beschadigingen en vuil |  | 0 | W | N | J
2224 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage, vervangen o-ringen |  | 0 | W | N | J
2225 |  |  | o | Controleren op juiste werking, inregelen automatisering |  | 0 | W | N
2226 | [5 empty] | 0 | W | N
2227 | ZWBF010-A2 | 1 |  | Flowmeter | 0 | 0 | W | N
2228 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2229 |  |  | o | Aftappen, schoonmaken, ledigen buizenstelsel |  | 0 | W | N
2230 |  |  | o | Invetten van, scharnieren, lagers, o-ringen, rubber verpakkingen en schroefdraden |  | 0 | W | N
2231 | [5 empty] | 0 | W | N
2232 | ZWBDP010-A1 | 1 |  | Doseerpomp chloor, zwavelzuur, chemicaliën | 0 | 0 | W | N
2233 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2234 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage, vervangen o-ringen |  | 0 | W | N | J
2235 |  |  | o | Controleren op juiste werking, inregelen automatisering |  | 0 | W | N
2236 | [5 empty] | 0 | W | N
2237 | ZWBDP010-A2 | 1 |  | Doseerpomp chloor, zwavelzuur, chemicaliën | 0 | 0 | W | N
2238 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2239 |  |  | o | Aftappen, schoonmaken en doorspoelen slangen |  | 0 | W | N
2240 |  |  | o | Invetten van, scharnieren, lagers, o-ringen, rubber verpakkingen en schroefdraden |  | 0 | W | N
2241 | [5 empty] | 0 | W | N
2242 | ZWBAU010-A1 | 1 |  | Automatisering zwembadinstallaties; Meetapparatuur | 0 | 0 | W | N
2243 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2244 |  |  | o | controleren op de juistheid aangegeven hoeveelheid, ijken |  | 0 | W | N | J
2245 |  |  | o | Controleren op juiste werking, inregelen automatisering |  | 0 | W | N
2246 | [5 empty] | 0 | W | N
2247 | ZWBAU010-A2 | 1 |  | Automatisering zwembadinstallaties; Meetapparatuur | 0 | 0 | W | N
2248 |  | 1 |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2249 |  | 1 | o | Aftappen, schoonmaken en doorspoelen slangen |  | 0 | W | N
2250 |  | 1 | o | Invetten van, scharnieren, lagers, o-ringen, rubber verpakkingen en schroefdraden |  | 0 | W | N
2251 | [5 empty] | 0 | W | N
2252 | ZWBHV010-A1 | 1 |  | Haarvanger | 0 | 0 | W | N
2253 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2254 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N
2255 |  |  | o | Roestvorming wegschuren |  | 0 | W | N
2256 | [5 empty] | 0 | W | N
2257 | ZWBHV010-A2 | 1 |  | Haarvanger | 0 | 0 | W | N
2258 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2259 |  |  | o | Aftappen, schoonmaken en doorspoelen slangen |  | 0 | W | N
2260 |  |  | o | Invetten van, scharnieren, lagers, o-ringen, rubber verpakkingen en schroefdraden |  | 0 | W | N
2261 | [5 empty] | 0 | W | N
2262 | ZWBBW010-A1 | 1 |  | Bronwater | 0 | 0 | W | N
2263 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2264 |  |  | o | Controleren van aansluitingen op lekkage |  | 0 | W | N | J
2265 |  |  | o | Controleren, bemonsteren bronwaterkwaliteit |  | 0 | W | N
2266 | [5 empty] | 0 | W | N
2267 | ZWBBW010-A2 | 1 |  | Bronwater | 0 | 0 | W | N
2268 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2269 |  |  | o | Aftappen, schoonmaken en doorspoelen slangen |  | 0 | W | N
2270 |  |  | o | Invetten van, scharnieren, lagers, o-ringen, rubber verpakkingen en schroefdraden |  | 0 | W | N
2271 | [5 empty] | 0 | W | N
2272 | ZWBBA010-A1 | 1 |  | Bad afdekking | 0 | 0 | W | N
2273 |  |  |  | Voor aanvang zomerseizoen: |  | 0 | W | N | J
2274 |  |  | o | Controleren van defecte lamellen en op lekkage, eventueel vervangen |  | 0 | W | N | J
2275 |  |  | o | Controleren op scheuren, eventueel plakken |  | 0 | W | N
2276 | [5 empty] | 0 | W | N
2277 | ZWBBA010-A2 | 1 |  | Bad afdekking | 0 | 0 | W | N
2278 |  |  |  | Na einde zomerseizoen, voor aanvang winterperiode: |  | 0 | W | N
2279 |  |  | o | Schoonmaken, oprollen en bedekken met zeil |  | 0 | W | N
2280 | [5 empty] | 0 | W | N
2281 | E220-A | 1 |  | Spanningsregelaar/Optimizer; Optivolt V-liner; Powerquality (beperking harmonische vervuiling) | 0 | 0 | E | N
2282 |  |  |  | Raadpleeg ook de voorschriften van de leverancier |  | 0 | E | N
2283 |  |  | o | Controleren of koel- en ventilatievoorzieningen intact zijn; vervuiling ed. verwijderen Vervanging van materialen zoals filters en / of ventilatie in het systeem. |  | 0 | E | N
2284 |  |  | o | Controleren of invoeringen/ afdichtingen intact zijn |  | 0 | E | N
2285 |  |  | o | Controleren op juiste werking Metingen uitvoeren (primaire en secundaire spanningen meten) aan de V-Liner®, thermografische foto’s maken om de bekabeling te controleren. |  | 0 | E | N
2286 |  |  | o | Controleren of de regeling functioneert in samenhang met de overige installatiedelen |  | 0 | E | N
2287 |  |  | o | Jaarlijkse rapportage van leverancier |  | 0 | E | N
[6 empty] | 0 | E | N
nwe 1 | ZZZZ999-A | 1 | o | Nieuwe omschrijving van de werkzaamheden (LET OP; de formule voor aanwezigheid moet in kolom H op deze rij staan) De overige hulpkolommen spreken voor zich
nwe 2 |  |  | o | Uit te voeren werkzaamheid (LET OP; wanneer er in de omschrijving sprake is een sub installatie dan moet in kolom H de formule gekoppeld worden aan de formule voor de aanwezigheid)
nwe 3 |  |  | o | Uit te voeren werkzaamheid
nwe 4 |  |  | o | Controleren/ beproeven/ wettelijke keuring/ NEN keuring
nwe 5 |  |  | o | Controleren of afdichtingen intact zijn
nwe 6 |  |  | o | Controleren op juiste werking
nwe 7 | ZZZZ999-K |  | o | Controleren/ beproeven/ wettelijke keuring/ NEN keuring
nwe 8 |  |  | o | Deze regel is de laatste die bij deze groep hoort en moet leeg zijn om de leesbaarheid/ netheid te kunnen handhaven Het kader in kolom E omvat daar alleen die rijen waar omschijvingen van werkzaamheden vermeld staan

## Opnamesjabloon (hidden)
Categorie | Omschrijving | Lengte | Omschrijving NLSFB | OpInventarislijst | NL-SfB | NL-SfB BIM | NLSFB | Kenmerkvraag 4 | Kenmerkantwoord 4 | Kenmerkvraag 5 | Kenmerkantwoord 5 | Kenmerkvraag 6 | Kenmerkantwoord 6 | Kenmerkvraag 7 | Kenmerkantwoord 7 | Kenmerkvraag 8 | Kenmerkantwoord 8 | Kenmerkvraag 9 | Kenmerkantwoord 9 | Kenmerkvraag 10 | Kenmerkantwoord 10 | PPO1 | PPO2 | PPO3 | PPO4
Verwarming | Gesloten bron (WKO) | 19 | #N/A | 0 | 0 |  |  | Max. debiet [m3/h] |  | Diepte [m] |  | Boringen [stuks] |  | Aantal boringen
Ramen en deuren | Elektrische raamsluiter | 23 | #N/A | 3 | 31.10.00 | [16 empty] | TG060-A
|  | 0 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, ramen draaiend op verticale of horizontale as | 0 | 31.24.00 | [16 empty] | TG060-A
Toegang | Deur (automatisch) | 18 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau); automatisch | 1 | 31.30.10 |  |  | Bediening | Drukknop / Sensor | Spanning [V] |  | Vermogen [W] |  | Noodstroomvoorziening? | Ja / Nee | Locatie deur | Binnen / Buiten | Sturing brandmeld | Ja / Nee |  |  | TG030-A
Ramen en deuren | Toegang automatische draaideur | 30 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren; automatisch | 0 | 31.31.10 |  |  | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] |  | Diameter [m] |  | Vluchtweg | Ja / Nee | [6 empty] | TG030-A
Ramen en deuren | Toegang automatische schuifdeur | 31 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, schuifdeuren; automatisch | 0 | 31.32.10 |  |  | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] |  | Breedte [m] |  | Vluchtweg | Ja / Nee | [6 empty] | TG040-A
Ramen en deuren | Toegang tourniquet deur | 23 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, tourniquets | 0 | 31.34.00 |  |  | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] |  | Breedte [m] |  | Vluchtweg | Ja / Nee | [6 empty] | TG060-A
Ramen en deuren | Toegang kantel- overheaddeur | 28 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, overheaddeur (rol/sectionale) | 2 | 31.35.00 |  |  | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] |  | Breedte [m] |  | Vluchtweg | Ja / Nee | Afstandsbed. [stuks] | [5 empty] | TG050-A
|  | 0 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen, ramen draaiend op verticale of horizontale as | 0 | 32.24.00 | [16 empty] | TG060-A
|  | 0 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren; automatisch | 0 | 32.31.10 | [16 empty] | TG030-A
|  | 0 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, schuifdeuren; automatisch | 0 | 32.32.10 | [16 empty] | TG040-A
Ramen en deuren | Rolluik | 7 | binnenwandopeningen; gevuld met rolluik | 1 | 32.42.00 |  |  | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] |  | Breedte [m] |  | Vluchtweg | Ja / Nee | [6 empty] | GVL020-A
|  | 0 | dakopeningen; gevuld, ramen draaiend op een as | 0 | 37.24.00 | [16 empty] | KLMT170-A | TG060-A
Ramen en deuren | Dakluik | 7 | dakopeningen; gevuld, luik | 1 | 37.26.00 |  |  | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] |  | Breedte [m] |  | Vluchtweg | Ja / Nee | [6 empty] | BRND180-A
Ramen en deuren | Rook-/ventilatieluik | 20 | dakopeningen; gevuld, luik; rook-/ventilatieluik | 1 | 37.26.10 |  |  | Aandrijving | Elektrisch / Hydraulisch | Hoogte [m] |  | Breedte [m] | [9 empty] | KLMT170-A
|  | 0 | afvoeren; regenwater, afvoerinstallatie, in het gebouw; leidingen hemelwater | 0 | 52.11.10 | [16 empty] | WTR190-A
Afvoeren | Waterpomp regenwater | 20 | afvoeren; regenwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; pompinstallaties + put + appendages | 3 | 52.16.10 |  |  | Bediening | Elektrisch / Handmatig | Max. debiet [m3/h] |  | Opvoerhoogte [kPa] | [9 empty] | WTR200-A
Afvoeren | Afvoerleidingnet | 16 | afvoeren; fecaliën, standaardsysteem; leidingen afvoer | 9 | 52.21.10 | [16 empty] | WTR190-A
Afvoeren | Waterpomp fecaliën | 18 | afvoeren; fecaliën, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; pomp | 1 | 52.26.20 |  |  | Bediening | Elektrisch / Handmatig | Max. debiet [m3/h] |  | Opvoerhoogte [kPa]
Afvoeren | Scheidingsinstallatie | 21 | afvoeren; afvalwater, algemeen; scheidingsinstallaties | 4 | 52.30.10 | [16 empty] | WTR120-A
Afvoeren | Waterpomp afvalwater | 20 | afvoeren; afvalwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; droge motorpomp | 4 | 52.36.10 |  |  | Bediening | Elektrisch / Handmatig | Max. debiet [m3/h] |  | Opvoerhoogte [kPa] | [9 empty] | WTR200-A
Water | Drinkwaterleidingnet | 20 | water; drinkwater, algemeen; leidingen | 8 | 53.10.10 |  |  | Keerkleppen [stuks] |  | Douches [stuks] | [11 empty] | WTR100-A | WTR160-A
Water | Hydrofoorinstallatie (drukverhoging) | 36 | water; drinkwater, drukverhogingsinstallatie | 2 | 53.16.00 |  |  | Pompen [stuks] |  | Vermogen (totaal) [kW] |  | Opvoerhoogte (max) [kPa] | [9 empty] | WTR020-A
|  | 0 | water; verwarmd tapwater, algemeen; leidingen | 0 | 53.20.10 | [16 empty] | WTR100-A
Water | Waterpomp warmtapwater | 22 | water; verwarmd tapwater, algemeen; pompen | 5 | 53.20.20 |  |  | Max. debiet [m3/h] |  | Opvoerhoogte [kPa] | [11 empty] | WTR100-A
Verwarming | Direct gestookte gasboiler | 26 | water; verwarmd tapwater, met voorraad; voorraadboiler direct verwarmd | 0 | 53.21.10 |  |  | Inhoud [L] |  | Vermogen [kW] |  | Type toestel | [9 empty] | WTR010-A | WTR010-K
Verwarming | Indirect gestookte boiler | 25 | water; verwarmd tapwater, met voorraad; voorraadboiler indirect verwarmd | 1 | 53.21.20 |  |  | Inhoud [L] |  | Vermogen [kW] | [11 empty] | WTR040-A
Water | Elektrische boiler | 18 | water; verwarmd tapwater, met voorraad; voorraadboiler elektrisch | 37 | 53.21.30 |  |  | Inhoud [L] |  | Vermogen [kW] | [11 empty] | WTR030-A
Verwarming | Gasgeiser | 9 | water; verwarmd tapwater, geiser | 1 | 53.22.00 |  |  | Vermogen [kW] |  | Type toestel | [11 empty] | WTR010-A | WTR010-K
|  | 0 | water; verwarmd tapwater, doorstroom | 0 | 53.23.00 | [16 empty] | WTR030-A
|  | 0 | water; bedrijfswater, algemeen; leidingen | 0 | 53.30.10 | [16 empty] | WTR180-A | WTR200-A
|  | 0 | water; bedrijfswater, zwembad-watersysteem | 0 | 53.34.00 | [16 empty] | WTR130-A | ZWBA100-A1
|  | 0 | water; bedrijfswater, onderbrekingsinstallatie (breektank) | 0 | 53.37.00 | [16 empty] | WTR055-A
Water | Water onthardingsinstallatie | 28 | water; waterbehandeling, algemeen; waterontharder pekel simplex | 0 | 53.50.10 |  |  | Max. debiet [m3/h] | [13 empty] | WTR070-A1 | WTR070-A2
|  | 0 | water; waterbehandeling, algemeen; waterontharder pekel duplex | 0 | 53.50.20 | [16 empty] | WTR070-A1 | WTR070-A2
|  | 0 | water; waterbehandeling, filtratiesysteem | 0 | 53.51.00 | [16 empty] | WTR070-A1 | WTR070-A2
Water | Legionella preventie algemeen | 29 | water; legionellapreventie, algemeen (verzamelniveau) | 0 | 53.60.00 |  |  | Beheersplan | Aanwezig / Niet aanwezig | Monsterpunten [stuks] |  | Keerkleppen [stuks] | [9 empty] | WTR050-A1 | WTR050-A2
|  | 0 | gassen; brandstof, algemeen (verzamelniveau) | 0 | 54.10.00 | [16 empty] | SIG090-A
Gassen | Gasinstallatie leidingnet | 25 | gassen; brandstof, algemeen; leidingen | 6 | 54.10.10 | [16 empty] | GAL010-A | GAL010-K
Gassen | Gasinstallatie aardgas | 22 | gassen; brandstof, aardgasvoorziening / menggasvoorziening | 3 | 54.11.00 |  |  | Leidinglengte [m] |  | Nom. debiet gas [m3/h] |  | Verbruiksaansl. [stuks] | [9 empty] | GAL010-A | GAL010-K
Gassen | Gasinstallatie butaan | 21 | gassen; brandstof, butaanvoorziening | 0 | 54.12.00 |  |  | Leidinglengte [m] |  | Nom. debiet gas [m3/h] |  | Verbruiksaansl. [stuks]
Gassen | Gasinstallatie propaan | 22 | gassen; brandstof, propaanvoorziening | 0 | 54.13.00 |  |  | Leidinglengte [m] |  | Nom. debiet gas [m3/h] |  | Verbruiksaansl. [stuks]
Gassen | Gasinstallatie LPG | 18 | gassen; brandstof, LPG-voorziening | 0 | 54.14.00 |  |  | Leidinglengte [m] |  | Nom. debiet gas [m3/h] |  | Verbruiksaansl. [stuks]
Gassen | Persluchtcompressor | 20 | gassen; perslucht, compressor | 0 | 54.23.00 |  |  | Vermogen [kW] |  | Elektrische aansluiting | 400 V / 230 V | Volume opslagtank [L] |  | Max. debiet [m3/h] |  | Max. leverdruk [bar] | [5 empty] | PERS010-A
|  | 0 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij gassen, algemeen (verzamelniveau) | 0 | 54.90.00 | [16 empty] | PERS020-A
Koeling | Koelunit (splitsysteem, koelen) 5-50 ton CO2eq | 46 | koeling; lokaal, splitsysteem; koelen 5-50 ton CO2 | 14 | 55.12.10 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] |  | Binnenunits [stuks] |  | Type binnenunit |  |  |  | KLMT111-A1 | KLMT111-K1
Koeling | Koelunit (splitsysteem, koelen) 50-500 ton CO2eq | 49 | koeling; lokaal, splitsysteem; koelen 50-500 ton CO2 | 0 | 55.12.11 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] |  | Binnenunits [stuks] |  | Type binnenunit |  |  |  | KLMT111-A2 | KLMT111-K2
Koeling | Koelunit (splitsysteem, koelen) > 500 ton CO2eq | 47 | koeling; lokaal, splitsysteem; koelen > 500 ton CO2 | 0 | 55.12.12 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] |  | Binnenunits [stuks] |  | Type binnenunit |  |  |  | KLMT111-A3 | KLMT111-K3
Koeling | Koelunits (splitsysteem, koelen en verwarmen) 5-50 ton CO2eq | 60 | koeling; lokaal, splitsysteem; verwarmen/koelen 5-50 ton CO2 | 0 | 55.12.20 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Verwarmvermogen [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] |  | Binnenunits [stuks] |  | Type binnenunit |  | VW110-A1
Koeling | Koelunits (splitsysteem, koelen en verwarmen) 50-500 ton CO2eq | 62 | koeling; lokaal, splitsysteem; verwarmen/koelen 50-500 ton CO2 | 0 | 55.12.21 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Verwarmvermogen [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] |  | Binnenunits [stuks] |  | Type binnenunit |  | VW110-A2
Koeling | Koelunits (splitsysteem, koelen en verwarmen) > 500 ton CO2eq | 61 | koeling; lokaal, splitsysteem; verwarmen/koelen > 500 ton CO2 | 0 | 55.12.22 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Verwarmvermogen [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] |  | Binnenunits [stuks] |  | Type binnenunit |  | VW110-A3
|  | 0 | koeling; lokaal, splitsysteem; plafond koelconvector, aangesloten op gekoeld water leidingen | 0 | 55.12.30 | [16 empty] | KLMT160-A
Koeling | Koeling computair (staande koelunit ) 5-50 ton CO2eq | 52 | koeling; lokaal, compactsystemen; koelen 5-50 ton CO2 | 0 | 55.13.10 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | KLMT120-A1 | KLMT120-K1
Koeling | Koeling computair (staande koelunit ) 50-500 ton CO2eq | 54 | koeling; lokaal, compactsystemen; koelen 50-500 ton CO2 | 0 | 55.13.11 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | KLMT120-A2 | KLMT120-K2
Koeling | Koeling computair (staande koelunit ) > 500 ton CO2eq | 53 | koeling; lokaal, compactsystemen; koelen > 500 ton CO2 | 0 | 55.13.12 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | KLMT120-A3 | KLMT120-K3
Koeling | Koeling computair (staande koelunit ) aangesloten op gekoeldwaterleidingen | 74 | koeling; lokaal, compactsystemen; aangesloten op gekoeld water leidingen | 0 | 55.13.13 |  |  | Koelvermogen (tot.) [kW] | [13 empty] | niet gevonden
Koeling | Mobiele koelunit | 16 | koeling; lokaal, mobiele unit | 0 | 55.14.00 | [16 empty] | KLMT050-A
Koeling | Dry cooler | 10 | koeling; opwekking centraal, algemeen; dry coolers | 0 | 55.20.10 |  |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Ventilatoren [stuks] | [11 empty] | KLMT040-A
Koeling | Koudwateraggregaat 5-50 ton CO2 | 31 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; koudwateraggregaten incl. appendages 5-50 ton CO2 | 1 | 55.21.10 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | VW110-A1
Koeling | Koudwateraggregaat 50-500 ton CO2 | 33 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; koudwateraggregaten incl. appendages 50-500 ton CO2 | 1 | 55.21.11 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | VW110-A2
Koeling | Koudwateraggregaat > 500 ton CO2 | 32 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; koudwateraggregaten incl. appendages > 500 ton CO2 | 0 | 55.21.12 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | VW110-A3
Koeling | Koelcel | 14 | #N/A | 0 | 55.21.13 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] |  | Inhoud (netto) [m3]
Koeling | Koelmachine (compressor) 5-50 ton CO2 | 37 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; compressor koelmachine 5-50 ton CO2 | 0 | 55.21.30 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | KLMT111-A1 | KLMT111-K1
Koeling | Koelmachine (compressor) 50-500 ton CO2 | 39 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; compressor koelmachine 50-500 ton CO2 | 2 | 55.21.31 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | KLMT111-A2 | KLMT111-K2
Koeling | Koelmachine (compressor) > 500 ton CO2 | 38 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; compressor koelmachine > 500 ton CO2 | 0 | 55.21.32 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | KLMT111-A3 | KLMT111-K3
Koeling | Koelmachine (schroef/scroll) 5-50 ton CO2 | 41 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; schroef/scroll koelmachine 5-50 ton CO2 | 0 | 55.21.40 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | VW110-A1
Koeling | Koelmachine (schroef/scroll) 50-500 ton CO2 | 43 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; schroef/scroll koelmachine 50-500 ton CO2 | 0 | 55.21.41 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | VW110-A2
Koeling | Koelmachine (schroef/scroll) > 500 ton CO2 | 42 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; schroef/scroll koelmachine > 500 ton CO2 | 0 | 55.21.42 |  |  | STEK logboek |  | Koelvermogen (tot.) [kW] |  | Soort koudemiddel |  | Hoeveelheid koudem. [kg] | [7 empty] | VW110-A3
Koeling | Koeltoren | 9 | #N/A | 0 | 55.21.80 |  |  | Uitvoering |  | Koelvermogen (tot.) [kW]
Koeling | Leidingnet gekoeld water | 24 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; leidingen | 0 | 55.31.10 |  |  | Uitvoering |  | Aantal groepen |  | Aantal koelpompen |  | Leidingnet geisoleerd | [7 empty] | VW060-A
|  | 0 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; verdeler/verzamelaar | 0 | 55.31.20 | [16 empty] | VW060-A
|  | 0 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; buffervat | 0 | 55.31.30 | [16 empty] | VW060-A
|  | 0 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; circulatiepomp | 0 | 55.31.40 | [16 empty] | VW060-A
Koeling/verwarming | Expansievoorziening | 19 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; expansievoorziening | 0 | 55.31.50 |  |  | Type | Vat / Expansiestuk | Inhoud (bij vat) [l] |  | Diameter (bij stuk) [mm] |  | Neutrale lengte (bij stuk) [mm]
| Regelklep/Stelmotor | 19 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; regelkleppen/stelmotoren | 0 | 55.31.60 | [16 empty] | VW060-A
Koeling | Plafond koelconvector, aangesloten op gekoeld waterleidingnet | 61 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0 | 55.81.00 |  |  | Max. debiet [m3/h] |  | Koelvermogen (tot.) (kW)
|  | 0 | verwarming; algemeen; opstellings/stookruimte | 0 | 56.00.10 | [16 empty] | TR010-A
|  | 0 | verwarming; opwekking lokaal, direct gestookte toestellen | 0 | 56.11.00 | [16 empty] | VW010-A | VW010-K
Verwarming | Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR) | 42 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen; atmosferische gasketel | 17 | 56.21.10 |  |  | Vermogen [kW] |  | Warmwatervoorziening | [11 empty] | VW030-A | VW030-K
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen; warmwaterketel < 110 C | 0 | 56.21.20 | [16 empty] | VW030-A | VW030-K
Verwarming | Verwarming CV ketel met ventilatorbrander (overdruk) | 52 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen; ventilatorbrander | 0 | 56.21.30 |  |  | Vermogen [kW] |  | Warmwatervoorziening | [11 empty] | VW030-A | VW030-K
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | 0 | 56.23.00 | [16 empty] | VW140-A
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer | 0 | 56.24.00 | [16 empty] | VW010-A | VW010-K
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer; ketel gas | 0 | 56.24.10 | [16 empty] | VW030-A | VW030-K | VW070-A
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer; ketel olie 20-100 kW | 0 | 56.24.20 | [16 empty] | VW050-A | VW050-K2 | VW070-A
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer; ketel olie > 100 kW | 0 | 56.24.30 | [16 empty] | VW050-A | VW050-K1 | VW070-A
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, zonnecollectoren | 0 | 56.25.00 | [16 empty] | WTR150-A
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; verwarmer 5-50 ton CO2 | 0 | 56.29.10 | [16 empty] | VW110-A1
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; verwarmer 50-500 ton CO2 | 0 | 56.29.11 | [16 empty] | VW110-A2
|  | 0 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; verwarmer > 500 ton CO2 | 0 | 56.29.12 | [16 empty] | VW110-A3
Verwarming | Open bron (WKO) | 15 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; WKO bronnen | 1 | 56.29.20 |  |  | Soort bron |  | Max. debiet [m3/h] |  | Diepte [m] | [9 empty] | VW120-A
|  | 0 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; leidingen | 0 | 56.31.10 | [16 empty] | VW060-A
Koeling/verwarming | Verdeler/verzamelaar | 20 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; verdeler/verzamelaar | 9 | 56.31.20 |  |  | Groepen [stuks] |  | Pompen [stuks] |  | Automatische ontluchting | [9 empty] | VW060-A
|  | 0 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; buffervat | 0 | 56.31.30 | [16 empty] | VW060-A
|  | 0 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; circulatiepomp | 0 | 56.31.40 | [16 empty] | VW060-A
|  | 0 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; expansievoorziening | 0 | 56.31.50 | [16 empty] | VW060-A
|  | 0 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; regelkleppen/stelmotoren | 0 | 56.31.60 | [16 empty] | VW060-A
Verwarming | Tegen Stroom Apparaat (warmtewisselaar) | 39 | verwarming; tegenstroomapparaat, algemeen; tegenstroomapparaat | 3 | 56.51.10 |  |  | Vermogen [kW] |  | Max. debiet (primair) [m3/h] |  | Max. debiet (secundair) [m3/h] | [9 empty] | VW130-A
|  | 0 | verwarming; tegenstroomapparaat, algemeen; tegenstroomapparaat bodemopslag warmte | 0 | 56.51.20 | [16 empty] | VW120-A
|  | 0 | verwarming; tegenstroomapparaat, algemeen; bron bodemopslag warmte | 0 | 56.51.30 | [16 empty] | VW120-A
|  | 0 | verwarming; afgifte, radiator/convectorsystemen; radiatoren | 0 | 56.81.10 | [16 empty] | VW061-A
Verwarming | Verwarming, ventilatorconvector | 31 | verwarming; afgifte, radiator/convectorsystemen; ventilatorconvectoren | 0 | 56.81.20 |  |  | Vermogen [kW] | [13 empty] | VW061-A
Verwarming | Vloerverwarming | 15 | verwarming; afgifte, vloerverwarming/wandverwarming, algemeen (verzamelniveau) | 6 | 56.84.00 |  |  | Uitvoering |  | Vloeroppervlak [m2] |  | Naregeling |  | Aantal naregelingen [stuks] | [7 empty] | VW060-A
|  | 0 | verwarming; afgifte, vloerverwarming/wandverwarming; verdeler | 0 | 56.84.10 | [16 empty] | VW060-A
|  | 0 | verwarming; afgifte, elektrische verwarming | 0 | 56.85.00 | [16 empty] | VW080-A | VW090-A | VW100-A
|  | 0 | verwarming; afgifte, elektrische verwarming; ventilatiekachel | 0 | 56.85.20 | [16 empty] | VW080-A
|  | 0 | verwarming; afgifte, stralingspanelen | 0 | 56.86.00 | [16 empty] | VW061-A
Verwarming | Verwarming Luchtverwarmer indirect verwarmd | 43 | verwarming; afgifte, lucht; verwarmer indirect verwarmd | 0 | 56.87.10 |  |  | Type |  | Vermogen (kW) | [11 empty] | LBH040-A | LBH040-K
Verwarming | Verwarming Luchtverwarmer gasgestookt | 37 | verwarming; afgifte, lucht; verwarmer direct verwarmd | 0 | 56.87.20 |  |  | Type | [13 empty] | LBH040-A | LBH040-K
|  | 0 | verwarming; afgifte, lucht; verwarmer aangesloten op gasleiding | 0 | 56.87.30 | [16 empty] | LBH040-A | LBH040-K
Luchtbehandeling | Luchtbehandeling luchtgordijn | 29 | verwarming; afgifte, lucht; luchtgordijn | 0 | 56.87.40 |  |  | Breedte [m] |  | Vermogen [kW]
|  | 0 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, afzuiginstallatie | 0 | 57.22.00 | [16 empty] | LBH080-A | LBH090-A
|  | 0 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, warmteterugwinning | 0 | 57.23.00 | [16 empty] | LBH070-A
|  | 0 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, afzuiginstallatie | 0 | 57.32.00 | [16 empty] | LBH010-A
|  | 0 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, afzuiginstallatie; luchtkanalen | 0 | 57.32.10 | [16 empty] | LBH010-A
|  | 0 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; lokale ventilatie | 0 | 57.41.10 | [16 empty] | LBH010-A | LBH062-A
|  | 0 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; lokale ventilatoren | 0 | 57.41.20 | [16 empty] | LBH030-A1
|  | 0 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; centrale ventilatie | 0 | 57.41.30 | [16 empty] | LBH010-A
Luchtbehandeling | Afzuigventilator | 16 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; centrale ventilatoren | 36 | 57.41.40 |  |  | Max. debiet [m3/h] |  | Opvoerhoogte [m] |  | Geluiddemper | [9 empty] | LBH030-A2
Luchtbehandeling | Luchtbehandelingkast | 20 | luchtbehandeling; luchtbehandelingskast, algemeen (verzamelniveau) | 1 | 57.50.00 |  |  | Max. debiet [m3/h] |  | Koeling |  | Bevochtiging | [9 empty] | LBH010-A
|  | 0 | luchtbehandeling; luchtbehandelingskast, algemeen; regelkleppen/stelmotoren | 0 | 57.50.10 | [16 empty] | LBH010-A
Luchtbehandeling | Luchtbehandelingkast met warmteterugwinning | 43 | luchtbehandeling; luchtbehandelingskast, warmteterugwinning | 15 | 57.51.00 |  |  | Max. debiet [m3/h] |  | Koeling |  | Bevochtiging |  | Type warmteterugwinning | [7 empty] | LBH010-A
|  | 0 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; fancoil unit | 0 | 57.60.10 | [16 empty] | KLMT030-A
Luchtbehandeling | Naverwarmer | 11 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; naverwarmer | 1 | 57.60.20 |  |  | Vermogen [kW] | [13 empty] | LBH025-A
|  | 0 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; change-over batterij | 0 | 57.60.30 | [16 empty] | LBH025-A
|  | 0 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; nakoeler | 0 | 57.60.40 | [16 empty] | LBH025-A
|  | 0 | luchtbehandeling; bevochtiging; hybride/adiabatisch | 0 | 57.70.10 | [16 empty] | KLMT081-A
|  | 0 | luchtbehandeling; bevochtiging; gasgestookt | 0 | 57.70.20 | [16 empty] | KLMT082-A | KLMT082-K
Luchtbehandeling | Stoombevochtiging in luchtbehandelingssysteem | 45 | luchtbehandeling; bevochtiging; stoombevochtiger | 0 | 57.70.30 |  |  | Elek. vermogen [kW] | [13 empty] | KLMT080-A
Luchtbehandeling | Stoombevochtiging lokaal | 24 | luchtbehandeling; bevochtiging; stoombevochtiger lokaal | 0 | 57.70.31 |  |  | Elek. vermogen [kW]
|  | 0 | luchtbehandeling; bevochtiging; stoomketel t.b.v. bevochtiging | 0 | 57.70.32 | [16 empty] | KLMT100-A
|  | 0 | luchtbehandeling; bevochtiging; elektrische bevochtiger | 0 | 57.70.50 | [16 empty] | KLMT020-A
|  | 0 | luchtbehandeling; afgifte, roosters | 0 | 57.82.00 | [16 empty] | LBH063-A
Luchtbehandeling | Luchtzak | 8 | luchtbehandeling; afgifte, luchtzakken | 11 | 57.82.10 |  |  | Lengte [m1] |  | Vorm | Kwartrond / Halfrond / Rond / Rechthoekig | Montagewijze | Plafond / Muur / Pendel
|  | 0 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, naregeling; compleet | 0 | 58.12.10 | [16 empty] | RGL010-A
|  | 0 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, naregeling; frequentieregelaar | 0 | 58.12.20 | [16 empty] | E190-A
Meet- en regelinstallaties | Regeling (thermostaat, WRT) | 27 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, naregeling; autonome onderstations | 4 | 58.12.30 | [16 empty] | RGL010-A
Meet- en regelinstallaties | Regelkast klimaatbeheersing (CV en luchtbehandeling) | 52 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen; regelkasten klimaat centraal | 18 | 58.20.10 |  |  | Aantal IO's | [13 empty] | RGL010-A | VW120-A
|  | 0 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen; bekabeling incl. opnemers | 0 | 58.20.20 | [16 empty] | VW120-A
|  | 0 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), hardware | 0 | 58.21.00 | [16 empty] | RGL010-A
|  | 0 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), software | 0 | 58.22.00 | [16 empty] | RGL010-A
Werktuigkundige brandveiligheid | Gasblusinstallatie | 18 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; algemeen (verzamelniveau) | 0 | 59.10.00
Werktuigkundige brandveiligheid | Sprinklerinstallatie pomp | 25 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler; leidingen | 0 | 59.21.10 |  |  | Max. debiet [m3/h] | [13 empty] | BRND150-A
Werktuigkundige brandveiligheid | Sprinklerinstallatie leidingen | 30 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler; pomp | 0 | 59.21.20 |  |  | Sprinklerkoppen [stuks] |  | Alarm-/terugslagklep [stuks] | [11 empty] | BRND020-A | BRND150-A
Werktuigkundige brandveiligheid | Sprinklerinstallatie meldcentrale | 33 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler; meldcentrale | 0 | 59.21.30 |  |  | Sprinkler logboek | [13 empty] | BRND150-A
Werktuigkundige brandveiligheid | Droge blusleiding | 17 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, droge blusleiding | 0 | 59.23.00 |  |  | Aansluitpunten [stuks] | [13 empty] | BRND040-A | BRND040-K
Werktuigkundige brandveiligheid | Brandslanghaspel | 16 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, brandslanghaspels | 33 | 59.24.00 |  |  | Lengte slang [m1] | [13 empty] | BRND010-A | BRND010-K
Werktuigkundige brandveiligheid | Brandblustoestel draagbaar | 26 | brandveiligheid; handblusmiddelen | 45 | 59.25.00 |  |  | Blusmiddel |  | Inhoud [kg] | [11 empty] | BRND030-K
|  | 0 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, rook/warmte afvoer | 0 | 59.31.00 | [16 empty] | BRND180-A
Luchtbehandeling | Brandkleppen | 12 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, rook/warmte afvoer; brandklep | 0 | 59.31.10 | [16 empty] | BRND170-A | LBH060-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodstroomaggregaat (NSA) | 25 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodstroomaggregaat | 0 | 61.13.00 |  |  | Omschakelinrichting |  | Vermogen [kVA] | [11 empty] | NSS010-A1 | NSS010-K1 | NSS010-A3
Centrale elektrotechnische voorzieningen | Brandstoftank noodstroomaggregaat | 33 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodstroomaggregaat; brandstoftank | 0 | 61.13.10 |  |  | Tankinhoud [L] |  | Type brandstof | [11 empty] | NSS010-A2 | NSS010-I1 | NSS010-K2 | NSS010-A3
Centrale elektrotechnische voorzieningen | Noodstroom; No-Breaksysteem (accu batterijen c.q. UPS) | 54 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak unit | 1 | 61.14.00 |  |  | Type accubatterijen |  | Accubatterijen [stuks] |  | Tot. vermogen [kVA] | [9 empty] | NSS100-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | PV-paneel | 9 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) installatie; cellen | 3 | 61.15.10 |  |  | Piekvermogen [Wp] | [13 empty] | E180-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | PV-omvormer | 11 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) installatie; omvormer | 3 | 61.15.20 |  |  | Vermogen [kW] | [13 empty] | E180-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | Veiligheidsaarding | 18 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, beveiliging; veiligheidsaarding | 0 | 61.21.10 |  |  | Aardelektrode |  | Verb. centr. aardpunt [stuks] | [11 empty] | E030-A | E170-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | Overspanningsbeveiliging | 24 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, beveiliging; overspanningsbeveiliging | 0 | 61.21.20 |  |  | Type iP | [13 empty] | E140-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | Bliksemafleiding installatie conform NEN1014 | 44 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding | 1 | 61.25.00 |  |  | Oppervlakte daknet [m2] |  | Vangstaven [stuks] |  | Aardelektrodes [stuks] | [9 empty] | E020-A | E021-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | (Hoofd)verdeelinrichting (groepenkast) | 38 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, laagspanningshoofdverdeler | 97 | 61.52.00 |  |  | Inom [A] |  | Lichtgroepen [stuks] |  | Krachtgroepen [stuks] |  | Groepen acht. aardlek [stuks] |  | Overspanningsbeveiliging | [5 empty] | E030-A | E160-A | E170-A
Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aardlekschakelaar in groepenkast | 32 | #N/A | 0 | 61.52.10 |  |  |  |  | Aantal lichtgroepen |  | Aantal krachtgroepen
|  | 0 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, krachtgroepenkast | 0 | 61.56.00 | [16 empty] | E030-A
|  | 0 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, transformator | 0 | 61.57.00 | [16 empty] | E220-A
Verlichting | Centraal bedienpaneel (tbv verlichting ed.) | 43 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering, algemeen (verzamelniveau) | 1 | 63.10.00 |  |  | Aantal aansturingen |  | Aantal signaleringen | [11 empty] | SIG050-A
Verlichting | Noodverlichtingsinstallatie (algemene informatie) | 49 | #N/A | 1 | 63.20.00 |  |  | Uitvoering | Decentraal/Centraal | Logboek aanwezig |  | Elektra tekeningen aanwezig |  | Datum (revisie) tekeningen installaties [dd-mm-jjjj]
Verlichting | Armatuurbewaking noodverlichtingsinstallatie | 45 | #N/A | 0 | 63.20.10 |  |  | Uitvoering |  | Aantal noodarmaturen
Verlichting | Verlichtingsarmatuur | 20 | verlichting; verlichting standaard armaturen, armaturen | 4 | 63.21.00 |  |  | Type lichtbron |  | Vermogen [W] |  | Type sensor | Geen / Licht / Beweging | Communicatieprotocol | Geen / Dali / KNX / Overig | Kleurtemperatuur [K] | [5 empty] | LCHT010-A
Verlichting | Verlichting armatuur TL | 23 | #N/A | 0 | 63.21.01 |  |  | Aantal lichtbronnen per armatuur |  | Vermogen per lichtbron [W]
Verlichting | Verlichting armatuur Downlighters | 33 | #N/A | 0 | 63.21.02 |  |  | Aantal lichtbronnen per armatuur |  | Vermogen per lichtbron [W]
Verlichting | Overige verlichtingsarmaturen (spots ed.) | 41 | #N/A | 0 | 63.21.03 |  |  | Uitvoering |  | Aantal lichtbronnen per armatuur |  | Vermogen per armatuur [W]
Verlichting | Noodverlichtingarmaturen | 24 | verlichting; verlichting standaard armaturen, noodarmaturen | 0 | 63.22.00 |  |  | Aantal noodarmaturen |  | Totaal opgesteld vermogen [VA] | [11 empty] | LCHT040-A
Verlichting | Noodverlichtingsarmaturen decentraal (met accu) | 47 | #N/A | 25 | 63.24.10 |  |  | Lichtbron |  | Aantal accupakketten in armatuur | [11 empty] | LCHT040-A
Verlichting | Vluchtwegpictogrammen decentraal (met accu) | 43 | #N/A | 33 | 63.24.20 |  |  | Lichtbron |  | Aantal accupakketten in armatuur | [11 empty] | LCHT040-A
Verlichting | Verlichting reclame | 19 | verlichting; verlichting overige armaturen, reclameverlichting | 0 | 63.31.00 |  |  | Uitvoering |  | Vermogen per eenheid [W] | [11 empty] | LCHT020-A
Verlichting | Centrale vluchtwegsignalering | 29 | verlichting; vluchtwegsignalering, centrale signalering | 0 | 63.41.00
Verlichting | Vluchtwegsignalering armaturen | 30 | verlichting; vluchtwegsignalering, armaturen | 6 | 63.42.00 | [16 empty] | LCHT040-A
Verlichting | Noodverlichtingsinstallatie centrale eenheid (centr. opg. accu's) | 65 | #N/A | 4 | 63.54.00 |  |  | Lichtbron |  | Locatie voedingseenheid |  | Aantal accucellen (batterijen) |  | Totaal opgesteld vermogen in VA | [7 empty] | LCHT040-A
Verlichting | Noodverlichtingsarmatuur centraal (zonder accu) | 47 | #N/A | 0 | 63.54.10 |  |  | Lichtbron |  | Aantal buitenarmaturen met noodverlichting | [11 empty] | LCHT040-A
Verlichting | Pictogramarmatuur centraal (zonder accu) | 40 | #N/A | 5 | 63.54.20 |  |  | Lichtbron | [13 empty] | LCHT040-A
Communicatie | Intercominstallatie | 19 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, intercom | 0 | 64.22.00 |  |  | Type intercom |  | Type monitor |  | Koppeling DECT |  | Buitendoorposten [stuks] |  | Uitluisterpunten [stuks] |  | Bellentableau |  |  |  | SCR030-A
Communicatie | CCTV Camera | 11 | communicatie; beelden, gesloten televisiecircuits; CCTV cameras | 0 | 64.31.10 | [16 empty] | BEV030-A
Communicatie | CCTV Monitor | 12 | communicatie, beelden, gesloten televisiecircuits; CCTV monitoren | 0 | 64.31.20 | [16 empty] | BEV040-A
Communicatie | Antenne-inrichting | 18 | communicatie; antenne-inrichtingen, algemeen (verzamelniveau) | 0 | 64.60.00 | [16 empty] | SIG070-A
Beveiliging | Brandmeldinstallatie centrale | 29 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie centrale | 8 | 65.11.10 |  |  | Certificatie |  | Keuringsrapporten |  | Logboek aanwezig |  | Keuringsdatum [dd-mm-jjjj] |  | Type paneel |  | Signaleringen [stuks] |  |  |  | BRND100-A1 | BRND100-A2 | BRND100-A3
Beveiliging | Brandmeldinstallatie melders | 28 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie paneel | 0 | 65.11.11 |  |  | Doormelding |  | Handmelders [stuks] |  | Brand-/rookmelders [stuks] | [9 empty] | BRND100-A1 | BRND100-A2 | BRND100-A3
|  | 0 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie aerosolen | 0 | 65.11.20 | [16 empty] | BRND160-A1 | BRND160-A2 | BRND160-A3 | BRND160-A4
Beveiliging | Ontruiminginstallatie centrale | 30 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; melding- en ontruimingsinstallatie centrale | 0 | 65.11.30 |  |  | Type |  | Signaalgevers [stuks] | [11 empty] | BRND100-A1 | BRND100-A2 | BRND100-A3
Beveiliging | Ontruiminginstallatie detectors | 31 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; melding- en ontruimingsinstallatie paneel | 0 | 65.11.31 |  |  | Detectors [stuks]
|  | 0 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; personenomroepinstallatie | 0 | 65.11.40 | [16 empty] | BRND100-A1 | BRND100-A2 | SIG080-A
Beveiliging | Kleefmagneten (deurmagneten) | 28 | beveiliging; brandveiligheidsinstallatie; kleefmagneten | 0 | 65.12.10 |  |  | Kleefmagneten [stuks] | [13 empty] | SIG011-A
|  | 0 | beveiliging; brandveiligheidsinstallatie; firescreen | 0 | 65.12.20 | [16 empty] | BRND170-A | LBH061-A
Beveiliging | Inbraakinstallatie | 18 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering; inbraaksignaleringsinstallatie centrale | 0 | 65.21.10 |  |  | Doormelding |  | Codebediendelen [stuks] |  | Overige bediendelen [stuks] |  | Signaalgevers [stuks] |  | Detectie-eenheden [stuks] | [5 empty] | SIG010-A
Beveiliging | Toegangscontrole | 16 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer; toegangscontroleinstallatie | 0 | 65.22.10 |  |  | Systeem |  | Doormelding naar telefoon |  | Koppeling alarminstallatie |  | Deuraansturingen [stuks] |  | Kaartlezers [stuks] | [5 empty] | BEV010-A | TG080-A
|  | 0 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer; geïntegreerde toegangscentrale beveiling | 0 | 65.22.20 | [16 empty] | BEV010-A
|  | 0 | beveiliging; braak- en toegangsbeheer, toegangsbeheer; deurbelinstallatie | 0 | 65.22.30 | [16 empty] | E010-A
Beveiliging | Zonweringbesturing | 18 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- en lichtwering | 8 | 65.31.00 |  |  | Bedieneenheden [stuks] |  | Aut. sturing (zon) |  | Aut. Sturing (wind) | [9 empty] | GVL010-A | GVL030-A
Beveiliging | Signalering individuele gasdetectie | 35 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, beveiligingsapparatuur; gasdetectie | 1 | 65.34.10 | [16 empty] | SIG040-A
Beveiliging | Signalering individuele waterdetectie | 37 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, beveiligingsapparatuur; waterdetectie | 0 | 65.34.20 | [16 empty] | SIG030-A
Beveiliging | Beletsignalering (MIVA installaties) | 36 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, signalering mindervalidetoiletten | 2 | 65.44.00 | [16 empty] | SIG060-A
Transport | Lift goederen | 13 | transport; liftinstallaties, algemeen; goederen | 0 | 66.10.10 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg] |  | Aantal deuren [stuks] | [7 empty] | LFT010-A1 | LFT010-K1
Transport | Lift personen | 13 | transport; liftinstallaties, algemeen; personen | 0 | 66.10.20 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg] | [9 empty] | LFT010-A2 | LFT010-K2
Transport | Lift personen/goederen | 22 | transport; liftinstallaties, algemeen; personen/goederen | 0 | 66.10.30 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg] | [9 empty] | LFT010-A3 | LFT010-K3
Transport | Tractielift goederen | 20 | transport; liftinstallaties, tractieliften; goederen | 0 | 66.11.10 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg] | [9 empty] | LFT010-A1 | LFT010-K1
Transport | Tractielift personen | 20 | transport; liftinstallaties, tractieliften; personen | 0 | 66.11.20 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg] | [9 empty] | LFT010-A2 | LFT010-K2
Transport | Tractielift personen/goederen | 29 | transport; liftinstallaties, tractieliften; personen/goederen | 0 | 66.11.30 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg] | [9 empty] | LFT010-A3 | LFT010-K3
|  | 0 | transport; liftinstallaties, trapliften | 0 | 66.13.00 | [16 empty] | LFT020-A
Transport | Hefplateau goederenheffer | 25 | transport; liftinstallaties, heftableaus; goederen | 0 | 66.14.00 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg] | [9 empty] | HFW040-A
Transport | Hefplateau invaliden | 20 | transport; liftinstallaties, heftableaus; invaliden | 0 | 66.14.10 |  |  | Aandrijving |  | Stopplaatsen [stuks] |  | Laadvermogen [kg]
|  | 0 | transport; liftinstallaties, liftkooien; goederen | 0 | 66.15.10 | [16 empty] | LFT010-A1 | LFT010-K1
|  | 0 | transport; liftinstallaties, liftkooien; personen | 0 | 66.15.20 | [16 empty] | LFT010-A2 | LFT010-K2
|  | 0 | transport; liftinstallaties, liftkooien; personen/goederen | 0 | 66.15.30 | [16 empty] | LFT010-A3 | LFT010-K3
|  | 0 | transport; goederen, hijswerktuigen en takels | 0 | 66.36.00 | [16 empty] | HFW030-A
Keukenvoorzieningen | Koelvitrine | 11 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; koelvitrine | 0 | 73.12.10 |  |  | Vermogen [kW]
Keukenvoorzieningen | Koelkast | 8 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; koelkast | 0 | 73.12.12 |  |  | Vermogen [kW]
Keukenvoorzieningen | Au bain marie | 13 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; bain-marie | 0 | 73.12.20 |  |  | Vermogen [kW]
Keukenvoorzieningen | Grootkeukenoven/steamer | 23 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; oven | 0 | 73.12.30 |  |  | Vermogen [kW]
Keukenvoorzieningen | Vaatwasmachine | 14 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; vaatwasser | 0 | 73.12.50 |  |  | Vermogen [kW]
Keukenvoorzieningen | Koffieautomaat | 14 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; koffieautomaat | 0 | 73.12.60
Keukenvoorzieningen | Staande mixer | 13 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; staande mixer | 0 | 73.12.70 |  |  | Vermogen [kW]
Sanitair | Toilet | 6 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; toiletten | 0 | 74.11.10 |  |  | Afvoer | Onder / Achter | Verhoogd? | Ja / Nee | Reservoir | Inbouw / Opbouw | Sensorbediening? | Ja / Nee | Duospoeling? | Ja / Nee
Sanitair | Urinoir | 7 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; urinoirs | 0 | 74.11.20 |  |  | Afvoer | Onder / Achter | Sensorbediening? | Ja / Nee
Sanitair | Wastafel | 8 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; wastafels | 0 | 74.11.30 |  |  | Warm water? | Ja / Nee | Bediening | Sensor / Drukknop / Draaiknop
Sanitair | Wastrog | 7 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; wastrog | 0 | 74.11.40 |  |  | Warm water? | Ja / Nee | Bediening | Sensor / Drukknop / Draaiknop | Aantal kranen [stuks]
Sanitair | Douche | 6 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; douches | 0 | 74.11.50 |  |  | Temperatuurregeling | Vast / Mengkraan / Thermostatisch | Bediening | Sensor / Drukknop / Draaiknop | Spoelsysteem? | Ja / Nee | [8 empty] | WTR160-A
|  | 0 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, accessoires; thermostatische mengkraan | 0 | 74.13.10 | [16 empty] | WTR100-A
|  | 0 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, accesoires; uitstortgootsteen | 0 | 74.13.20 | [16 empty] | WTR100-A
|  | 0 | vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder, sanitaire toestellen voor bijzondere toepassing; nooddouche | 0 | 74.21.10 | [16 empty] | WTR140-A
|  | 0 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, gevelonderhoudsvoorzieningen; valbeveiliging | 0 | 75.13.10 | [16 empty] | HFW070-A | HFW070-K | MAT030-A
Vaste onderhoudsvoorzieningen | Gevelladder | 11 | #N/A | 0 | 75.13.20
Vaste onderhoudsvoorzieningen | Gevelwasinstallatie | 19 | #N/A | 0 | 75.13.30
|  | 0 | terrein; omheiningen, hekwerken | 0 | 90.32.00 | [16 empty] | TG070-A
|  | 0 | terrein; omheiningen, toegangen; beveiliging | 0 | 90.34.10 | [16 empty] | TG080-A
Terrein | Toegang hek | 11 | terrein; omheiningen, toegangen; hek | 1 | 90.34.20 |  |  | Uitvoering |  | Breedte [m] |  | Hoogte [m] |  | Afstandsbedieningen [stuks] | [7 empty] | TG070-A
Terrein | Toegang slagboom | 16 | terrein; omheiningen, toegangen; slagboom | 1 | 90.34.30 |  |  | Uitvoering |  | Aansturing |  | Intercom |  | Breedte [m] | [7 empty] | TG080-A
|  | 0 | terrein; terreinafwerkingen, waterpartijen | 0 | 90.43.00 | [16 empty] | WTR090-A
|  | 0 | terrein; terreinafwerkingen, waterpartijen; watertappunt | 0 | 90.43.10 | [16 empty] | WTR090-A
|  | 0 | terrein; elektrotechnisch, elektrotechnische en aardingsvoorzieningen; laadpaal | 0 | 90.61.10 | [16 empty] | E210-A
Terrein | Lichtmast | 9 | terrein; elektrotechnisch, lichtvoorzieningen | 5 | 90.63.00 |  |  | Uitvoering |  | Lichtbrontype |  | Vermogen per eenheid [W] |  | Armaturen op mast [stuks] | [7 empty] | SIG100-A
Terrein | Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting | 44 | terrein; elektrotechnisch, lichtvoorzieningen; armaturen | 15 | 90.63.10 |  |  | Lichtbrontype |  | Armaturen [stuks] |  | Vermogen per eenheid [W] | [9 empty] | LCHT010-A
|  | 0 | terrein elektrotechnisch, lichtvoorzieningen; reclameverlichting | 0 | 90.63.20 | [16 empty] | LCHT020-A
|  | 0 | terrein elektrotechnisch, lichtvoorzieningen; verkeerslichten | 0 | 90.63.30 | [16 empty] | SIG100-A
|  | 0 | terrein; elektrotechnisch, communicatievoorzieningen; CCTV buitencameras | 0 | 90.64.10 | [16 empty] | BEV030-A

## NLSfB (hidden)
BIM code (nieuw) | BIM omschrijving (nieuw) | TOPDesk Subcategorie | TOPDesk Soort
XX.aa.bb | XX; a, a; b, b
0- | PROJECT TOTAAL
0-.0 | indirecte projectvoorzieningen
0-.1 | werkterreininrichtingen
0-.10 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, algemeen (verzamelniveau)
0-.11 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, bijkomende werken algemeen
0-.12 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, personen/materiaalvoorzieningen
0-.13 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, energievoorzieningen
0-.14 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, beveiligingsvoorzieningen
0-.15 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, doorwerkvoorzieningen
0-.16 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, voorzieningen belendende percelen
0-.17 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, onderhoudsvoorzieningen
0-.2 | materieelvoorzieningen
0-.20 | indirecte projectvoorzieningen; materieelvoorzieningen, algemeen (verzamelniveau)
0-.21 | indirecte projectvoorzieningen; materieelvoorzieningen, transport
0-.22 | indirecte projectvoorzieningen; materieelvoorzieningen, gereedschappen (algemeen)
0-.3 | risicodekking
0-.30 | indirecte projectvoorzieningen; risicodekking, algemeen (verzamelniveau)
0-.31 | indirecte projectvoorzieningen; risicodekking, verzekeringen
0-.32 | indirecte projectvoorzieningen; risicodekking, waarborgen
0-.33 | indirecte projectvoorzieningen; risicodekking, prijsstijgingen
0-.4 | projectorganisatie
0-.40 | indirecte projectvoorzieningen; projectorganisatie, algemeen (verzamelniveau)
0-.41 | indirecte projectvoorzieningen; projectorganisatie, administratie
0-.42 | indirecte projectvoorzieningen; projectorganisatie, uitvoering
0-.43 | indirecte projectvoorzieningen; projectorganisatie, documentatie
0-.5 | bedrijfsorganisatie
0-.50 | indirecte projectvoorzieningen; bedrijfsorganisatie, algemeen (verzamelniveau)
0-.51 | indirecte projectvoorzieningen; bedrijfsorganisatie, bestuur en directie
0-.52 | indirecte projectvoorzieningen; bedrijfsorganisatie, winstregelingen
1- | FUNDERINGEN
10 | -gereserveerd-
11 | Bodemvoorzieningen
11.0 | bodemvoorzieningen; algemeen
11.1 | bodemvoorzieningen; grond
11.10 | bodemvoorzieningen; grond, algemeen (verzamelniveau)
11.11 | bodemvoorzieningen; grond, ontgravingen
11.12 | bodemvoorzieningen; grond, aanvullingen
11.13 | bodemvoorzieningen; grond, sloop- en rooiwerkzaamheden
11.15 | bodemvoorzieningen; grond, damwanden
11.2 | bodemvoorzieningen; water
11.20 | bodemvoorzieningen; water, algemeen (verzamelniveau)
11.24 | bodemvoorzieningen; water, bemalingen
11.25 | bodemvoorzieningen; water, damwanden
12 | -gereserveerd-
13 | Vloeren op grondslag
13.0 | vloeren op grondslag; algemeen
13.1 | vloeren op grondslag; niet constructief
13.10 | vloeren op grondslag; niet constructief, algemeen (verzamelniveau)
13.11 | vloeren op grondslag; niet constructief, bodemafsluitingen
13.12 | vloeren op grondslag; niet constructief, vloeren als gebouwonderdeel
13.13 | vloeren op grondslag; niet constructief, vloeren als bestrating
13.2 | vloeren op grondslag; constructief
13.20 | vloeren op grondslag; constructief, algemeen (verzamelniveau)
13.21 | vloeren op grondslag; constructief, bodemafsluitingen
13.22 | vloeren op grondslag; constructief, vloeren als gebouwonderdeel
13.25 | vloeren op grondslag; constructief, grondverbeteringen
14 | -gereserveerd-
15 | -gereserveerd-
16 | Funderingsconstructies
16.0 | funderingsconstructies; algemeen
16.1 | funderingsconstructies; voeten en balken
16.10 | funderingsconstructies; voeten en balken, algemeen (verzamelniveau)
16.11 | funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie voeten
16.12 | funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken
16.13 | funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie poeren
16.14 | funderingsconstructies; voeten en balken, gevelwanden (-200)
16.15 | funderingsconstructies; voeten en balken, grondverbeteringen
16.2 | funderingsconstructies; keerwanden
16.20 | funderingsconstructies; keerwanden, algemeen (verzamelniveau)
16.21 | funderingsconstructies; keerwanden, grondkerende wanden
16.22 | funderingsconstructies; keerwanden, waterkerende wanden
16.23 | funderingsconstructies; keerwanden, gevelwanden (-200)
16.25 | funderingsconstructies; keerwanden, grondverbeteringen
17 | Paalfunderingen
17.0 | paalfunderingen; algemeen
17.1 | paalfunderingen; niet geheid
17.10 | paalfunderingen; niet geheid, algemeen (verzamelniveau)
17.11 | paalfunderingen; niet geheid, dragende palen; geboord
17.12 | paalfunderingen; niet geheid, dragende palen; geschroefd
17.13 | paalfunderingen; niet geheid, trekverankeringen
17.14 | paalfunderingen; niet geheid, pijler-putringfunderingen
17.15 | paalfunderingen; niet geheid, bodeminjecties
17.2 | paalfunderingen; geheid
17.20 | paalfunderingen; geheid, algemeen (verzamelniveau)
17.21 | paalfunderingen; geheid, dragende palen
17.22 | paalfunderingen; geheid, palen; ingeheide bekisting
17.23 | paalfunderingen; geheid, trekverankeringen
17.25 | paalfunderingen; geheid, damwandenfunderingen
18 | -gereserveerd-
19 | -gereserveerd-
2- | RUWBOUW
20 | -gereserveerd-
21 | Buitenwanden
21.0 | buitenwanden; algemeen
21.1 | buitenwanden; niet constructief
21.10 | buitenwanden; niet constructief, algemeen (verzamelniveau)
21.11 | buitenwanden; niet constructief, massieve wanden
21.12 | buitenwanden; niet constructief, spouwwanden
21.13 | buitenwanden; niet constructief, systeemwanden
21.14 | buitenwanden; niet constructief, vlieswanden
21.15 | buitenwanden; niet constructief, borstweringen
21.16 | buitenwanden; niet constructief, boeiboorden
21.2 | buitenwanden; constructief
21.20 | buitenwanden; constructief, algemeen (verzamelniveau)
21.21 | buitenwanden; constructief, massieve wanden
21.22 | buitenwanden; constructief, spouwwanden
21.23 | buitenwanden; constructief, systeemwanden
21.25 | buitenwanden; constructief, borstweringen
22 | Binnenwanden
22.0 | binnenwanden; algemeen
22.1 | binnenwanden; niet constructief
22.10 | binnenwanden; niet constructief, algemeen (verzamelniveau)
22.11 | binnenwanden; niet constructief, massieve wanden
22.12 | binnenwanden; niet constructief, spouwwanden
22.13 | binnenwanden; niet constructief, systeemwanden; vast
22.14 | binnenwanden; niet constructief, systeemwanden; verplaatsbaar
22.2 | binnenwanden; constructief
22.20 | binnenwanden; constructief, algemeen (verzamelniveau)
22.21 | binnenwanden; constructief, massieve wanden
22.22 | binnenwanden; constructief, spouwwanden
22.23 | binnenwanden; constructief, systeemwanden; vast
23 | Vloeren
23.0 | vloeren; algemeen
23.1 | vloeren; niet constructief
23.10 | vloeren; niet constructief, algemeen (verzamelniveau)
23.11 | vloeren; niet constructief, vrijdragende vloeren
23.12 | vloeren; niet constructief, balkons
23.13 | vloeren; niet constructief, galerijen
23.14 | vloeren; niet constructief, bordessen
23.15 | vloeren; niet constructief, vloeren t.b.v. technische voorzieningen
23.2 | vloeren; constructief
23.20 | vloeren; constructief, algemeen (verzamelniveau)
23.21 | vloeren; constructief, vrijdragende vloeren
23.22 | vloeren; constructief, balkons
23.23 | vloeren; constructief, galerijen
23.24 | vloeren; constructief, bordessen
23.25 | vloeren; constructief, vloeren t.b.v. technische voorzieningen
24 | Trappen en hellingen
24.0 | trappen en hellingen; algemeen
24.1 | trappen en hellingen; trappen
24.10 | trappen en hellingen; trappen, algemeen (verzamelniveau)
24.11 | trappen en hellingen; trappen, rechte steektrappen
24.12 | trappen en hellingen; trappen, niet-rechte steektrappen
24.13 | trappen en hellingen; trappen, spiltrappen
24.14.00 | trappen en hellingen; trappen, vlizotrap | bouwdelen | vlizotrap
24.15 | trappen en hellingen; trappen, bordessen
24.2 | trappen en hellingen; hellingen
24.20 | trappen en hellingen; hellingen, algemeen (verzamelniveau)
24.21 | trappen en hellingen; hellingen, beloopbare hellingen
24.22 | trappen en hellingen; hellingen, berijdbare hellingen
24.25 | trappen en hellingen; hellingen, bordessen
24.3 | trappen en hellingen; ladders en klimijzers
24.30 | trappen en hellingen; ladders en klimijzers, algemeen (verzamelniveau)
24.31 | trappen en hellingen; ladders en klimijzers, ladders
24.32 | trappen en hellingen; ladders en klimijzers, klimijzers
24.35 | trappen en hellingen; ladders en klimijzers, bordessen
25 | -gereserveerd-
26 | -gereserveerd-
27 | Daken
27.0 | daken; algemeen
27.1 | daken; niet constructief
27.10 | daken; niet constructief, algemeen (verzamelniveau)
27.11 | daken; niet constructief, vlakke daken
27.12 | daken; niet constructief, hellende daken
27.13 | daken; niet constructief, luifels
27.14 | daken; niet constructief, overkappingen
27.16 | daken; niet constructief, gootconstructies
27.2 | daken; constructief
27.20 | daken; constructief, algemeen (verzamelniveau)
27.21 | daken; constructief, vlakke daken
27.22 | daken; constructief, hellende daken
27.23 | daken; constructief, luifels
27.24 | daken; constructief, overkappingen
27.26 | daken; constructief, gootconstructies
28 | Hoofddraagconstructies
28.0 | hoofddraagconstructies; algemeen
28.1 | hoofddraagconstructies; kolommen en liggers
28.10 | hoofddraagconstructies; kolommen en liggers, algemeen (verzamelniveau)
28.11 | hoofddraagconstructies; kolommen en liggers, kolom-/liggerconstructies
28.12 | hoofddraagconstructies; kolommen en liggers, spanten
28.2 | hoofddraagconstructies; wanden en vloeren
28.20 | hoofddraagconstructies; wanden en vloeren, algemeen (verzamelniveau)
28.21 | hoofddraagconstructies; wanden en vloeren, wand-/vloerconstructies
28.3 | hoofddraagconstructies; ruimte-eenheden
28.30 | hoofddraagconstructies; ruimte-eenheden, algemeen (verzamelniveau)
28.31 | hoofddraagconstructies; ruimte-eenheden, doosconstructies
29 | -gereserveerd-
3- | AFBOUW
30 | -gereserveerd-
31 | Buitenwandopeningen | bouwdelen
31.0 | buitenwandopeningen; algemeen | bouwdelen
31.1 | buitenwandopeningen; niet gevuld | bouwdelen
31.10 | buitenwandopeningen; niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
31.11 | buitenwandopeningen; niet gevuld, daglichtopeningen | bouwdelen | daglichtopening wand
31.12 | buitenwandopeningen; niet gevuld, buitenluchtopeningen | bouwdelen | buitenluchtopening wand
31.2 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen | bouwdelen
31.20 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
31.21 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, gesloten ramen | bouwdelen | gesloten raam (buiten)
31.22 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, ramen draaiend aan één kant | bouwdelen | raam draaiend, 1 as (buiten)
31.23 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, schuiframen | bouwdelen | schuifraam (buiten)
31.24.00 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, ramen draaiend op verticale of horizontale as | bouwdelen | kiep- kantelraam (buiten)
31.25 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, combinatieramen | bouwdelen | combinatieraam (buiten)
31.3 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren | toegang
31.30 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau) | toegang
31.30.10 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau); automatisch | toegang | deur (automatisch)
31.31 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren | toegang | draaideur (buiten)
31.31.10 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren; automatisch | toegang | automatische draaideur (buiten)
31.32 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, schuifdeuren | toegang | schuifdeur (buiten)
31.32.10 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, schuifdeuren; automatisch | toegang | automatische schuifdeur (buiten)
31.33 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, tuimeldeuren | toegang | tuimeldeur (buiten)
31.34.00 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, tourniquets | toegang | tourniquet (buiten)
31.35.00 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, overheaddeur (rol/sectionale) | toegang | overheaddeur (buiten)
31.4 | buitenwandopeningen; gevuld met puien | toegang
31.40 | buitenwandopeningen; gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau) | toegang
31.41 | buitenwandopeningen; gevuld met puien, gesloten puien | toegang | gesloten pui (buiten)
31.42.00 | buitenwandopeningen; gevuld met rolluik | toegang | rolluik (buiten)
32 | Binnenwandopeningen | bouwdelen
32.0 | binnenwandopeningen; algemeen | bouwdelen
32.1 | binnenwandopeningen; niet gevuld | bouwdelen
32.10 | binnenwandopeningen; niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
32.11 | binnenwandopeningen; niet gevuld, openingen als doorgang | bouwdelen | wanddoorgang (binnen)
32.12 | binnenwandopeningen; niet gevuld, openingen als doorzicht | bouwdelen | wanddoorzicht (binnen)
32.2 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen | bouwdelen
32.20 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
32.21 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen, gesloten ramen | bouwdelen | gesloten raam (binnen)
32.22 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen, ramen draaiend aan één kant | bouwdelen | raam draaiend, 1 as (binnen)
32.23 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen, schuiframen | bouwdelen | schuifraam (binnen)
32.24.00 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen, ramen draaiend op verticale of horizontale as | bouwdelen | kiep- kantelraam (binnen)
32.25 | binnenwandopeningen; gevuld met ramen, combinatieramen | bouwdelen | combinatieraam (binnen)
32.3 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren | bouwdelen
32.30 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
32.31 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren | bouwdelen | draaideur (binnen)
32.31.10 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren; automatisch | bouwdelen | automatische draaideur (binnen)
32.32.00 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, schuifdeuren | bouwdelen | schuifdeur (binnen)
32.32.10 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, schuifdeuren; automatisch | bouwdelen | automatische schuifdeur (binnen)
32.33 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, tuimeldeuren | bouwdelen | tuimeldeur (binnen)
32.34 | binnenwandopeningen; gevuld met deuren, tourniquets | bouwdelen | tourniquet (binnen)
32.4 | binnenwandopeningen; gevuld met puien | bouwdelen
32.40 | binnenwandopeningen; gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
32.41 | binnenwandopeningen; gevuld met puien, gesloten puien | bouwdelen | gesloten pui (binnen)
32.42.00 | binnenwandopeningen; gevuld met rolluik | bouwdelen | rolluik (binnen)
33 | Vloeropeningen | bouwdelen
33.0 | vloeropeningen; algemeen | bouwdelen
33.1 | vloeropeningen; niet gevuld | bouwdelen
33.10 | vloeropeningen; niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
33.11 | vloeropeningen; niet gevuld, openingen als doorgang | bouwdelen | vloerdoorgang
33.12 | vloeropeningen; niet gevuld, openingen als doorzicht | bouwdelen | vloerdoorzicht
33.2 | vloeropeningen; gevuld | bouwdelen
33.20 | vloeropeningen; gevuld, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
33.21 | vloeropeningen; gevuld, beloopbare vullingen | bouwdelen | vloervulling beloopbaar
33.22 | vloeropeningen; gevuld, niet-beloopbare vullingen | bouwdelen | vloervulling niet-beloopbaar
34 | Balustrades en leuningen | bouwdelen
34.0 | balustrades en leuningen; algemeen | bouwdelen
34.1 | balustrades en leuningen; balustrades | bouwdelen
34.10 | balustrades en leuningen; balustrades, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
34.11 | balustrades en leuningen; balustrades, binnenbalustrades | bouwdelen | binnenbalustrade
34.12 | balustrades en leuningen; balustrades, buitenbalustrades | bouwdelen | buitenbalustrade
34.2 | balustrades en leuningen; leuningen | bouwdelen
34.20 | balustrades en leuningen; leuningen, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
34.21 | balustrades en leuningen; leuningen, binnenleuningen | bouwdelen | binnenleuning
34.22 | balustrades en leuningen; leuningen, buitenleuningen | bouwdelen | buitenleuning
35 | -gereserveerd- | bouwdelen
36 | -gereserveerd- | bouwdelen
37 | Dakopeningen | bouwdelen
37.0 | dakopeningen; algemeen | bouwdelen
37.1 | dakopeningen; niet gevuld | bouwdelen
37.10 | dakopeningen; niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
37.11 | dakopeningen; niet gevuld, daglichtopeningen | bouwdelen | daglichtopening dak
37.12 | dakopeningen; niet gevuld, buitenluchtopeningen | bouwdelen | buitenluchtopening dak
37.2 | dakopeningen; gevuld | bouwdelen
37.20 | dakopeningen; gevuld, algemeen (verzamelniveau) | bouwdelen
37.21 | dakopeningen; gevuld, gesloten ramen | bouwdelen | gesloten dakraam
37.22 | dakopeningen; gevuld, ramen draaiend aan één kant | bouwdelen | dakraam draaiend, 1 as
37.23 | dakopeningen; gevuld, schuiframen | bouwdelen | dakraam schuivend
37.24.00 | dakopeningen; gevuld, ramen draaiend op een as | bouwdelen | dakraam kiep/kantel
37.25 | dakopeningen; gevuld, combinatieramen | bouwdelen | dakraam combinatie
37.26.00 | dakopeningen; gevuld, luik | bouwdelen | dakluik
37.26.10 | dakopeningen; gevuld, luik; rook-/ventilatieluik | bouwdelen | dak rook-/ventilatieluik
38 | Inbouwpakketten
38.0 | inbouwpakketten; algemeen
38.1 | inbouwpakketten
38.10 | inbouwpakketten; algemeen (verzamelniveau)
38.11 | inbouwpakketten; inbouwpakketten met te openen delen
38.12 | inbouwpakketten; inbouwpakketten met gesloten delen
39 | -gereserveerd-
4- | AFWERKINGEN
40 | -gereserveerd-
41 | Buitenwandafwerkingen
41.0 | buitenwandafwerkingen; algemeen
41.1 | buitenwandafwerkingen
41.10 | buitenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau)
41.11 | buitenwandafwerkingen; afwerklagen
41.12 | buitenwandafwerkingen; bekledingen
41.13 | buitenwandafwerkingen; voorzetwanden
42 | Binnenwandafwerkingen
42.0 | binnenwandafwerkingen; algemeen
42.1 | binnenwandafwerkingen
42.10 | binnenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau)
42.11 | binnenwandafwerkingen; afwerklagen
42.12 | binnenwandafwerkingen; bekledingen
43 | Vloerafwerkingen
43.0 | vloerafwerkingen; algemeen
43.1 | vloerafwerkingen; verhoogd
43.10 | vloerafwerkingen; verhoogd, algemeen (verzamelniveau)
43.11 | vloerafwerkingen; verhoogd, podiums
43.12 | vloerafwerkingen; verhoogd, installatievloeren
43.2 | vloerafwerkingen; niet verhoogd
43.20 | vloerafwerkingen; niet verhoogd, algemeen (verzamelniveau)
43.21 | vloerafwerkingen; niet verhoogd, afwerklagen
43.22 | vloerafwerkingen; niet verhoogd, bekledingen
43.23 | vloerafwerkingen; niet verhoogd, systeemvloerafwerkingen
44 | Trap- en hellingafwerkingen
44.0 | trap- en hellingafwerkingen; algemeen
44.1 | trap- en hellingafwerkingen; trapafwerkingen
44.10 | trap- en hellingafwerkingen; trapafwerkingen, algemeen (verzamelniveau)
44.11 | trap- en hellingafwerkingen; trapafwerkingen, afwerklagen
44.12 | trap- en hellingafwerkingen; trapafwerkingen, bekledingen
44.13 | trap- en hellingafwerkingen; trapafwerkingen, systeemafwerkingen
44.2 | trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerkingen
44.20 | trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerkingen, algemeen (verzamelniveau)
44.21 | trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerkingen, afwerklagen
44.22 | trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerkingen, bekledingen
44.23 | trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerkingen, systeemafwerkingen
45 | Plafondafwerkingen
45.0 | plafondafwerkingen; algemeen
45.1 | plafondafwerkingen; verlaagd
45.10 | plafondafwerkingen; verlaagd, algemeen (verzamelniveau)
45.11 | plafondafwerkingen; verlaagd, verlaagde plafonds
45.12 | plafondafwerkingen; verlaagd, systeemplafonds
45.14 | plafondafwerkingen; verlaagd, koofconstructies
45.15 | plafondafwerkingen; verlaagd, gordijnplanken
45.2 | plafondafwerkingen; niet verlaagd
45.20 | plafondafwerkingen; niet verlaagd, algemeen (verzamelniveau)
45.21 | plafondafwerkingen; niet verlaagd, afwerkingen
45.22 | plafondafwerkingen; niet verlaagd, bekledingen
45.23 | plafondafwerkingen; niet verlaagd, systeemafwerkingen
45.24 | plafondafwerkingen; niet verlaagd, koofconstructies
45.25 | plafondafwerkingen; niet verlaagd, gordijnplanken
46 | -gereserveerd-
47 | Dakafwerkingen
47.0 | dakafwerkingen; algemeen
47.1 | dakafwerkingen; afwerkingen
47.10 | dakafwerkingen; afwerkingen, algemeen (verzamelniveau)
47.11 | dakafwerkingen; afwerkingen, vlakke dakafwerkingen
47.12 | dakafwerkingen; afwerkingen, hellende dakafwerkingen
47.13 | dakafwerkingen; afwerkingen, luifelafwerkingen
47.14 | dakafwerkingen; afwerkingen, overkappingsafwerkingen
47.15 | dakafwerkingen; afwerkingen, beloopbare dakafwerkingen
47.16 | dakafwerkingen; afwerkingen, berijdbare dakafwerkingen
47.2 | dakafwerkingen; bekledingen
47.20 | dakafwerkingen; bekledingen, algemeen (verzamelniveau)
47.21 | dakafwerkingen; bekledingen, vlakke dak bekledingen
47.22 | dakafwerkingen; bekledingen, hellende dak bekledingen
47.23 | dakafwerkingen; bekledingen, luifel bekledingen
47.24 | dakafwerkingen; bekledingen, overkapping bekledingen
47.25 | dakafwerkingen; bekledingen, beloopbare dak bekledingen
47.26 | dakafwerkingen; bekledingen, berijdbare dak bekledingen
48 | Afwerkingpakketten
48.0 | afwerkingspakketten; algemeen
48.1 | afwerkingspakketten
48.10 | afwerkingspakketten; algemeen (verzamelniveau)
48.11 | afwerkingspakketten; naadloze afwerkingen
48.12 | afwerkingspakketten; overige afwerkingen
49 | -gereserveerd-
5- | INSTALLATIES WERKTUIGBOUWKUNDIG
50 | -gereserveerd-
51 | -gereserveerd-
52 | Afvoeren | water
52.0 | afvoeren; algemeen | water
52.1 | afvoeren; regenwater | water
52.10 | afvoeren; regenwater, algemeen (verzamelniveau) | water
52.11 | afvoeren; regenwater, afvoerinstallatie, in het gebouw | water | afvoerinstallatie (binnen)
52.11.10 | afvoeren; regenwater, afvoerinstallatie, in het gebouw; leidingen hemelwater | water | afvoerleidingen hemelwater
52.12 | afvoeren; regenwater, afvoerinstallatie, buiten het gebouw | water | afvoerinstallatie (buiten)
52.16 | afvoeren; regenwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten | water
52.16.10 | afvoeren; regenwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; pompinstallaties + put + appendages | water | waterpomp hemelwater
52.19 | afvoeren; regenwater, berging, infiltratie | water
52.2 | afvoeren; fecaliën | water
52.20 | afvoeren; fecaliën, algemeen (verzamelniveau) | water
52.21 | afvoeren; fecaliën, standaardsysteem | water
52.21.10 | afvoeren; fecaliën, standaardsysteem; leidingen afvoer | water | afvoerleidingen fecaliën
52.22 | afvoeren; fecaliën, vacuümsysteem | water | vacuümsysteem fecaliën
52.23 | afvoeren; fecaliën, overdruksysteem | water | overdruksysteem fecaliën
52.24 | afvoeren; fecaliën, gescheiden (urine) | water | overdruksysteem fecaliën
52.26 | afvoeren; fecaliën, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten | water
52.26.10 | afvoeren; fecaliën, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; vermaler | water | vermaler fecaliën
52.26.20 | afvoeren; fecaliën, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; pomp | water | afvoerpomp fecaliën
52.3 | afvoeren; afvalwater | water
52.30 | afvoeren; afvalwater, algemeen (verzamelniveau) | water
52.30.10 | afvoeren; afvalwater, algemeen; scheidingsinstallaties | water | scheidingsinstallatie afvalwater
52.31 | afvoeren; afvalwater, huishoudelijk afval | water | afvoer huishoudelijk afvalwater
52.32 | afvoeren; afvalwater, bedrijfsafval | water | afvoer bedrijfsafvalwater
52.36 | afvoeren; afvalwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten | water
52.36.10 | afvoeren; afvalwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; droge motorpomp | water | droge motorpomp afvalwater
52.36.11 | afvoeren; afvalwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; dompelpomp | water | dompelpomp afvalwater
52.36.20 | afvoeren; afvalwater, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten; niveauregeling | water | niveauregeling afvalwater
52.4 | afvoeren; gecombineerd | water
52.40 | afvoeren; gecombineerd, algemeen (verzamelniveau) | water
52.41 | afvoeren; gecombineerd, geïntegreerd systeem | water
52.46.00 | afvoeren; gecombineerd, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten | water
52.5 | afvoeren; vuilwaterafvoer speciaal | water
52.50 | afvoeren; vuilwaterafvoer speciaal, algemeen (verzamelniveau) | water
52.51 | afvoeren; vuilwaterafvoer speciaal, chemisch verontreinigd afvalwater | water | afvoer chemisch verontreinigd afvalwater
52.52 | afvoeren; vuilwaterafvoer speciaal, biologisch besmet afvalwater | water | afvoer biologisch besmet afvalwater
52.53 | afvoeren; vuilwaterafvoer speciaal, radioactief besmet afvalwater | water | afvoer radioactief besmet afvalwater
52.56 | afvoeren; vuilwaterafvoer speciaal, pompsysteem | water | afvoerpomp speciaal afvalwater
52.6 | afvoeren; vaste stoffen
52.60 | afvoeren; vaste stoffen, algemeen (verzamelniveau)
52.61 | afvoeren; vaste stoffen, stortkokers
52.62 | afvoeren; vaste stoffen, vacuümsysteem
52.63 | afvoeren; vaste stoffen, persluchtsysteem
52.64 | afvoeren; vaste stoffen, verdichtingsysteem
52.65 | afvoeren; vaste stoffen, verbrandingsysteem
52.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij afvoeren
52.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij afvoeren, algemeen (verzamelniveau)
53 | Water
53.0 | water; algemeen | water
53.1 | water; drinkwater | water
53.10 | water; drinkwater, algemeen (verzamelniveau) | water
53.10.10 | water; drinkwater, algemeen; leidingen | water | leidingen drinkwater
53.11 | water; drinkwater, netaansluiting | water | netaansluiting drinkwater
53.12 | water; drinkwater, bronaansluiting | water | bronaansluiting drinkwater
53.13 | water; drinkwater, reinwaterkelderaansluiting / ringleiding | water | ringleiding drinkwater
53.16.00 | water; drinkwater, drukverhogingsinstallatie | water | drukverhogingsinstallatie drinkwater
53.19 | water; drinkwater, voorraadvaten | water | voorraadvat drinkwater
53.2 | water; verwarmd tapwater | verwarming
53.20 | water; verwarmd tapwater, algemeen (verzamelniveau) | verwarming
53.20.10 | water; verwarmd tapwater, algemeen; leidingen | verwarming | leidingen verwarmd tapwater
53.20.20 | water; verwarmd tapwater, algemeen; pompen | verwarming | pomp verwarmd tapwater
53.21 | water; verwarmd tapwater, met voorraad | verwarming
53.21.10 | water; verwarmd tapwater, met voorraad; voorraadboiler direct verwarmd | verwarming | voorraadboiler direct verwarmd
53.21.20 | water; verwarmd tapwater, met voorraad; voorraadboiler indirect verwarmd | verwarming | voorraadboiler indirect verwarmd
53.21.30 | water; verwarmd tapwater, met voorraad; voorraadboiler elektrisch | verwarming | voorraadboiler elektrisch
53.22.00 | water; verwarmd tapwater, geiser | verwarming | geiser
53.23.00 | water; verwarmd tapwater, doorstroom | verwarming | doorstroomapparaat
53.3 | water; bedrijfswater | water
53.30 | water; bedrijfswater, algemeen (verzamelniveau) | water
53.30.10 | water; bedrijfswater, algemeen; leidingen | water | leidingen bedrijfswater
53.30.11 | water; bedrijfswater, algemeen; keerkleppen | water | keerkleppen bedrijfswater
53.31 | water; bedrijfswater, onthard-watersysteem | water | wateronthardingssysteem bedrijfswater
53.32 | water; bedrijfswater, demi-watersysteem | water | demi-watersysteem
53.33 | water; bedrijfswater, gedistilleerd-watersysteem | water | gedistilleerd-watersysteem
53.34.00 | water; bedrijfswater, zwembad-watersysteem | water | zwembad-watersysteem
53.36 | water; bedrijfswater; drukverhogingsinstallatie | water | drukverhogingsinstallatie bedrijfswater
53.37.00 | water; bedrijfswater, onderbrekingsinstallatie (breektank) | water | breektank bedrijfswater
53.39 | water; bedrijfswater, voorraadvaten | water | voorraadvat bedrijfswater
53.4 | water; gebruiksstoom en condens | water
53.40 | water; gebruiksstoom en condens, algemeen (verzamelniveau) | water
53.41 | water; gebruiksstoom en condens, lage-druk stoomsysteem | water | lage-druk stoomsysteem
53.42 | water; gebruiksstoom en condens, hoge-druk stoomsysteem | water | hoge-druk stoomsysteem
53.5 | water; waterbehandeling | water
53.50 | water; waterbehandeling, algemeen (verzamelniveau) | water
53.50.10 | water; waterbehandeling, algemeen; waterontharder pekel simplex | water | waterontharder pekel simplex
53.50.20 | water; waterbehandeling, algemeen; waterontharder pekel duplex | water | waterontharder pekel duplex
53.51.00 | water; waterbehandeling, filtratiesysteem | water | waterfiltratiesysteem
53.52 | water; waterbehandeling, absorptiesysteem | water | absorptiesysteem
53.53.00 | water; waterbehandeling, ontgassingsysteem | water | ontgassingssysteem
53.54 | water; waterbehandeling, destillatiesysteem | water | destillatiesysteem
53.6 | water; legionellapreventie | water
53.60.00 | water; legionellapreventie, algemeen (verzamelniveau) | water | legionellapreventie
53.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij water | water
53.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij water, algemeen (verzamelniveau) | water | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. water
54 | Gassen | gas
54.0 | gassen; algemeen | gas
54.00.10 | gassen; algemeen; leidingen | gas | gasleidingen
54.1 | gassen, brandstof | gas
54.10.00 | gassen; brandstof, algemeen (verzamelniveau) | gas
54.10.10 | gassen; brandstof, algemeen; leidingen | gas | brandstofleidingen
54.11.00 | gassen; brandstof, aardgasvoorziening / menggasvoorziening | gas | aardgas-/menggasvoorziening
54.12.00 | gassen; brandstof, butaanvoorziening | gas | butaanvoorziening
54.13.00 | gassen; brandstof, propaanvoorziening | gas | propaanvoorziening
54.14.00 | gassen; brandstof, LPG-voorziening | gas | LPG-voorziening
54.15.00 | gassen; brandstof, biogasvoorziening | gas | biogasvoorziening
54.16.00 | gassen; brandstof, waterstofvoorziening | gas | waterstofvoorziening
54.2 | gassen; perslucht | gas
54.20.00 | gassen; perslucht, algemeen (verzamelniveau) | gas
54.21 | gassen; perslucht, persluchtvoorziening | gas | persluchtvoorziening
54.23.00 | gassen; perslucht, compressor | gas | compressor perslucht
54.24 | gassen; perslucht, buffertank | gas | buffertank perslucht
54.3 | gassen; medisch | gas
54.30 | gassen; medisch, algemeen (verzamelniveau) | gas
54.31 | gassen; medisch, zuurstofvoorziening | gas | zuurstofvoorziening (medisch)
54.32 | gassen; medisch, carbogeenvoorziening | gas | carbogeenvoorziening (medisch)
54.33 | gassen; medisch, lachgasvoorziening | gas | lachgasvoorziening (medisch)
54.34 | gassen; medisch, koolzuurvoorziening | gas | koolzuurvoorziening (medisch)
54.35 | gassen; medisch, medische luchtvoorziening | gas | medische luchtvoorziening
54.4 | gassen; technisch | gas
54.40 | gassen; technisch, algemeen (verzamelniveau) | gas
54.41 | gassen; technisch, stikstofvoorziening | gas | stikstofvoorziening (technisch)
54.42 | gassen; technisch, waterstofvoorziening | gas | waterstofvoorziening (technisch)
54.43 | gassen; technisch, argonvoorziening | gas | argonvoorziening (technisch)
54.44 | gassen; technisch, heliumvoorziening | gas | heliumvoorziening (technisch)
54.45 | gassen; technisch, acetyleenvoorziening | gas | acetyleenvoorziening (technisch)
54.46 | gassen; technisch, propaanvoorziening | gas | propaanvoorziening (technisch)
54.47 | gassen; technisch, koolzuurvoorziening | gas | koolzuurvoorziening (technisch)
54.48 | gassen; technisch, zuurstofvoorziening | gas | zuurstofvoorziening (technisch)
54.49 | gassen; technisch, methaanvoorziening | gas | methaanvoorziening (technisch)
54.5 | gassen, bijzonder | gas
54.50 | gassen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau) | gas
54.51 | gassen; bijzonder, voorziening; zuivere gassen | gas | zuivere gassen voorziening
54.52 | gassen; bijzonder, voorziening; menggassen | gas | menggassen voorziening
54.6 | gassen; vacuüm | gas
54.60 | gassen; vacuüm, algemeen (verzamelniveau) | gas
54.61 | gassen; vacuüm, vacuümvoorziening | gas | vacuümvoorziening
54.63.00 | gassen; vacuüm, pompsysteem | gas | pomp vacuümvoorziening
54.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij gassen | gas
54.90.00 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij gassen, algemeen (verzamelniveau) | gas | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. gassen
55 | Koeling | koeling
55.0 | koeling; algemeen | koeling
55.1 | koeling; opwekking lokaal | koeling
55.10 | koeling; lokaal, algemeen (verzamelniveau) | koeling
55.11.00 | koeling; lokaal, raamkoelers/splitsystemen | koeling | raamkoeler
55.12.00 | koeling; lokaal, splitsysteem; algemeen | koeling
55.12.10 | koeling; lokaal, splitsysteem; koelen 5-50 ton CO2 | koeling | splitsysteem koelen (5-50 ton CO2)
55.12.11 | koeling; lokaal, splitsysteem; koelen 50-500 ton CO2 | koeling | splitsysteem koelen (50-500 ton CO2)
55.12.12 | koeling; lokaal, splitsysteem; koelen > 500 ton CO2 | koeling | splitsysteem koelen (>500 ton CO2)
55.12.20 | koeling; lokaal, splitsysteem; verwarmen/koelen 5-50 ton CO2 | koeling | splitsysteem verwarmen/koelen (5-50 ton CO2)
55.12.21 | koeling; lokaal, splitsysteem; verwarmen/koelen 50-500 ton CO2 | koeling | splitsysteem verwarmen/koelen (50-500 ton CO2)
55.12.22 | koeling; lokaal, splitsysteem; verwarmen/koelen > 500 ton CO2 | koeling | splitsysteem verwarmen/koelen (>500 ton CO2)
55.12.30 | koeling; lokaal, splitsysteem; plafond koelconvector, aangesloten op gekoeld water leidingen | koeling | plafond koelconvector, gekoeld water
55.13 | koeling; lokaal, compactsystemen (packaged) | koeling
55.13.10 | koeling; lokaal, compactsystemen; koelen 5-50 ton CO2 | koeling | server koeling (5-50 ton CO2)
55.13.11 | koeling; lokaal, compactsystemen; koelen 50-500 ton CO2 | koeling | server koeling (50-500 ton CO2)
55.13.12 | koeling; lokaal, compactsystemen; koelen > 500 ton CO2 | koeling | server koeling (>500 ton CO2)
55.13.13 | koeling; lokaal, compactsystemen; aangesloten op gekoeld water leidingen | koeling | server koeling, gekoeld water
55.14.00 | koeling; lokaal, mobiele unit | koeling | mobiele koelunit
55.2 | koeling; opwekking centraal | koeling
55.20 | koeling; opwekking centraal, algemeen (verzamelniveau) | koeling
55.20.10 | koeling; opwekking centraal, algemeen; dry coolers | koeling | dry cooler
55.21 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen | koeling
55.21.10 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; koudwateraggregaten incl. appendages 5-50 ton CO2 | koeling | koudwateraggregaat (5-50 ton CO2)
55.21.11 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; koudwateraggregaten incl. appendages 50-500 ton CO2 | koeling | koudwateraggregaat (50-500 ton CO2)
55.21.12 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; koudwateraggregaten incl. appendages > 500 ton CO2 | koeling | koudwateraggregaat (>500 ton CO2)
55.21.20 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; koelaggregaten directe expansie DX-installatie | koeling | directe expansie installatie
55.21.30 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; compressor koelmachine 5-50 ton CO2 | koeling | compressor koelmachine (5-50 ton CO2)
55.21.31 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; compressor koelmachine 50-500 ton CO2 | koeling | compressor koelmachine (50-500 ton CO2)
55.21.32 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; compressor koelmachine > 500 ton CO2 | koeling | compressor koelmachine (>500 ton CO2)
55.21.40 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; schroef/scroll koelmachine 5-50 ton CO2 | koeling | schroef/scroll koelmachine (5-50 ton CO2)
55.21.41 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; schroef/scroll koelmachine 50-500 ton CO2 | koeling | schroef/scroll koelmachine (50-500 ton CO2)
55.21.42 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen; schroef/scroll koelmachine > 500 ton CO2 | koeling | schroef/scroll koelmachine (>500 ton CO2)
55.22 | koeling; opwekking centraal, absorptiesystemen | koeling | absorptiesysteem koeling
55.23 | koeling; opwekking centraal, grondwatersystemen (incl. tegenstroomapparaat) | koeling | grondwatersysteem koeling
55.24 | koeling; opwekking centraal, oppervlaktewatersystemen (incl. tegenstroomapparaat) | koeling | oppervlaktewatersysteem koeling
55.26 | koeling; opwekking centraal, vrije-koeling | koeling | vrije koeling
55.27 | koeling; opwekking centraal, warmte koude opslag (WKO compleet incl. tegenstroomapparaat) | koeling | warmte koude opslag (WKO)
55.28 | koeling; opwekking centraal, koudenet | koeling | koudenet
55.3 | koeling; distributie hoofdverdeling (t/m verdeler/verzamelaar) | koeling
55.30 | koeling; distributie hoofdverdeling, algemeen (verzamelniveau) | koeling
55.31 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen | koeling
55.31.10 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; leidingen | koeling | distributieleidingen (koeling)
55.31.20 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; verdeler/verzamelaar | koeling | verdeler/verzamelaar (koeling)
55.31.30 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; buffervat | koeling | buffervat (koeling)
55.31.40 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; circulatiepomp | koeling | circulatiepomp (koeling)
55.31.50 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; expansievoorziening | koeling | expansievoorziening (koeling)
55.31.60 | koeling; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; regelkleppen/stelmotoren | koeling | regelkleppen/stelmotoren (koeling)
55.4 | koeling; distributie (vanaf verdeler/verzamelaar) | koeling
55.40 | koeling; distributie, algemeen (verzamelniveau) | koeling
55.41 | koeling; distributie, distributiesystemen | koeling
55.5 | koeling, opslag | koeling
55.50 | koeling; opslag, algemeen (verzamelniveau) | koeling
55.8 | koeling; afgifte | koeling
55.80 | koeling; afgifte, algemeen (verzamelniveau) | koeling
55.81.00 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | koeling | fancoil/inductie unit (nakoeler)
55.83 | koeling; afgifte, koel(klimaat)plafonds | koeling | klimaatplafond (koeling)
55.84 | koeling; afgifte, vloerkoeling/wandkoeling | koeling | vloer-/wandkoeling
55.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij koeling | koeling
55.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij koeling, algemeen (verzamelniveau) | koeling | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. koeling
56 | Verwarming | verwarming
56.0 | verwarming; algemeen | verwarming
56.00.10 | verwarming; algemeen; opstellings/stookruimte | verwarming | stookruimte
56.1 | verwarming; opwekking lokaal | verwarming
56.10 | verwarming; opwekking lokaal, algemeen (verzamelniveau) | verwarming
56.11.00 | verwarming; opwekking lokaal, direct gestookte toestellen | verwarming | direct gestookte verwarmingstoestellen
56.2 | verwarming; opwekking centraal | verwarming
56.20 | verwarming; opwekking centraal, algemeen (verzamelniveau) | verwarming
56.21.00 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen (ketels, HR, VR, biomassa) | verwarming | ketel (HR, VR, biomassa)
56.21.10 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen; atmosferische gasketel | verwarming | ketel (gas)
56.21.20 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen; warmwaterketel < 110 C | verwarming | warmwaterketel
56.21.30 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen; ventilatorbrander | verwarming | ventilatorbrander
56.22.00 | verwarming; opwekking centraal, stoomketels en toebehoren (ontgassers, etc.) | verwarming | stoomketel
56.23.00 | verwarming; opwekking centraal, warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | verwarming | warmtekrachtkoppeling (WKK)
56.24.00 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer | verwarming | rookgasafvoer
56.24.10 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer; ketel gas | verwarming | rookgasafvoer gasketel
56.24.20 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer; ketel olie 20-100 kW | verwarming | rookgasafvoer olieketel 20-100 kW
56.24.30 | verwarming; opwekking centraal, rookgasafvoer; ketel olie > 100 kW | verwarming | rookgasafvoer olieketel >100 kW
56.25.00 | verwarming; opwekking centraal, zonnecollectoren | verwarming | zonnecollectoren
56.26 | verwarming; opwekking centraal, electrolyser, brandstofcel | verwarming | brandstofcel electrolyser
56.27 | verwarming; opwekking centraal, aardwarmte (geothermie) | verwarming | aardwarmte (geothermie)
56.28 | verwarming; opwekking centraal, warmtenet | verwarming | warmtenet
56.29 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen | koeling
56.29.10 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; verwarmer 5-50 ton CO2 | koeling | warmtepomp (5-50 ton CO2)
56.29.11 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; verwarmer 50-500 ton CO2 | koeling | warmtepomp (50-500 ton CO2)
56.29.12 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; verwarmer > 500 ton CO2 | koeling | warmtepomp (>500 ton CO2)
56.29.20 | verwarming; opwekking centraal, warmtepompen; WKO bronnen | koeling | warmtepomp WKO
56.3 | verwarming; distributie hoofdverdeling (t/m verdeler/verzamelaar) | verwarming
56.30 | verwarming; distributie hoofdverdeling , algemeen (verzamelniveau) | verwarming
56.31 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen | verwarming
56.31.10 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; leidingen | verwarming | distributieleidingen (verwarming)
56.31.20 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; verdeler/verzamelaar | verwarming | verdeler/verzamelaar (verwarming)
56.31.30 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; buffervat | verwarming | buffervat (verwarming)
56.31.40 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; circulatiepomp | verwarming | circulatiepomp (verwarming)
56.31.50 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; expansievoorziening | verwarming | expansievoorziening (verwarming)
56.31.60 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; regelkleppen/stelmotoren | verwarming | regelkleppen/stelmotoren (verwarming)
56.31.70 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen; appendages | verwarming | distributieappendages (verwarming)
56.32 | verwarming; distributie hoofdverdeling, luchtverwarming | verwarming | distributie luchtverwarming
56.4 | verwarming; distributie (vanaf verdeler/verzamelaar) | verwarming
56.40 | verwarming; distributie, algemeen (verzamelniveau) | verwarming
56.41 | verwarming; distributie, distributiesystemen | verwarming
56.5 | verwarming; opslag | verwarming
56.50 | verwarming; opslag, algemeen (verzamelniveau) | verwarming
56.51 | verwarming; tegenstroomapparaat, algemeen | verwarming
56.51.10 | verwarming; tegenstroomapparaat, algemeen; tegenstroomapparaat | verwarming | tegenstroomapparaat
56.51.20 | verwarming; tegenstroomapparaat, algemeen; tegenstroomapparaat bodemopslag warmte | verwarming | tegenstroomapparaat bodemopslag
56.51.30 | verwarming; tegenstroomapparaat, algemeen; bron bodemopslag warmte | verwarming | bron bodemopslag (WKO)
56.8 | verwarming; afgifte | verwarming
56.80 | verwarming; afgifte, algemeen (verzamelniveau) | verwarming
56.81 | verwarming; afgifte, radiator/convectorsystemen | verwarming
56.81.10 | verwarming; afgifte, radiator/convectorsystemen; radiatoren | verwarming | radiator
56.81.20 | verwarming; afgifte, radiator/convectorsystemen; ventilatorconvectoren | verwarming | ventilatorconvector
56.83.00 | verwarming; afgifte, warmte(klimaat)plafonds | verwarming | klimaatplafond (verwarming)
56.84.00 | verwarming; afgifte, vloerverwarming/wandverwarming, algemeen (verzamelniveau) | verwarming | vloer-/wandverwarming
56.84.10 | verwarming; afgifte, vloerverwarming/wandverwarming; verdeler | verwarming | verdeler vloer-/wandverwarming
56.85.00 | verwarming; afgifte, elektrische verwarming | verwarming | elektrische verwarming
56.85.10 | verwarming; afgifte, elektrische verwarming; elektrisch lint | verwarming | elektrisch lint
56.85.20 | verwarming; afgifte, elektrische verwarming; ventilatiekachel | verwarming | ventilatiekachel
56.86.00 | verwarming; afgifte, stralingspanelen | verwarming | stralingspanelen
56.87 | verwarming; afgifte, lucht | luchtbehandeling
56.87.10 | verwarming; afgifte, lucht; verwarmer indirect verwarmd | luchtbehandeling | luchtverwarmer, indirect verwarmd
56.87.20 | verwarming; afgifte, lucht; verwarmer direct verwarmd | luchtbehandeling | luchtverwarmer, direct verwarmd
56.87.30 | verwarming; afgifte, lucht; verwarmer aangesloten op gasleiding | luchtbehandeling | luchtverwarmer, aangesloten op gasleiding
56.87.40 | verwarming; afgifte, lucht; luchtgordijn | luchtbehandeling
56.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verwarming | verwarming
56.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verwarming, algemeen (verzamelniveau) | verwarming | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. verwarming
57 | Luchtbehandeling | luchtbehandeling
57.0 | luchtbehandeling; algemeen | luchtbehandeling
57.1 | luchtbehandeling; natuurlijk | luchtbehandeling
57.10 | luchtbehandeling; natuurlijk, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling
57.11 | luchtbehandeling; natuurlijk, voorzieningen; regelbaar | luchtbehandeling | natuurlijke luchtbehandeling, regelbaar
57.12 | luchtbehandeling; natuurlijk, voorzieningen; niet regelbaar | luchtbehandeling | natuurlijke luchtbehandeling, niet regelbaar
57.2 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal | luchtbehandeling
57.20 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling
57.21.00 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, ventilatie-installatie | luchtbehandeling | ventilatie installatie (lokaal)
57.22.00 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, afzuiginstallatie | luchtbehandeling | afzuiginstallatie (lokaal)
57.23.00 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, warmteterugwinning | luchtbehandeling | warmteterugwinningsinstallatie (lokaal)
57.3 | luchtbehandeling; mechanisch centraal | luchtbehandeling
57.30 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling
57.31 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, ventilatie-installatie | luchtbehandeling | ventilatie installatie (centraal)
57.32.00 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, afzuiginstallatie | luchtbehandeling | afzuiginstallatie (centraal)
57.32.10 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, afzuiginstallatie; luchtkanalen | luchtbehandeling | luchtkanalen
57.32.20 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, afzuiginstallatie; regelkleppen/stelmotoren | luchtbehandeling | regelkleppen/stelmotoren (luchtbehandeling)
57.4 | luchtbehandeling; distributie | luchtbehandeling
57.40 | luchtbehandeling; distributie, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling
57.41 | luchtbehandeling; distributie, kanalen | luchtbehandeling
57.41.10 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; lokale ventilatie | luchtbehandeling | lokale ventilatie
57.41.20 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; lokale ventilatoren | luchtbehandeling | lokale ventilatoren
57.41.30 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; centrale ventilatie | luchtbehandeling | centrale ventilatie
57.41.40 | luchtbehandeling; distributie, kanalen; centrale ventilatoren | luchtbehandeling | centrale ventilatoren
57.42 | luchtbehandeling; distributie, separate afzuigsystemen | luchtbehandeling | separaat afzuigsysteem
57.5 | luchtbehandeling; luchtbehandelingskast | luchtbehandeling
57.50.00 | luchtbehandeling; luchtbehandelingskast, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling | luchtbehandelingskast
57.50.10 | luchtbehandeling; luchtbehandelingskast, algemeen; regelkleppen/stelmotoren | luchtbehandeling | regelkleppen/stelmotoren (luchbehandelingskast)
57.51.00 | luchtbehandeling; luchtbehandelingskast, warmteterugwinning | luchtbehandeling | luchtbehandelingskast met warmteterugwinning
57.6 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling
57.60.10 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; fancoil unit | luchtbehandeling | fancoil unit (luchtbehandeling)
57.60.20 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; naverwarmer | luchtbehandeling | naverwarmer (luchtbehandeling)
57.60.30 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; change-over batterij | luchtbehandeling | change-over batterij (luchtbehandeling)
57.60.40 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; nakoeler | luchtbehandeling | change-over batterij (luchtbehandeling)
57.60.50 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; VAV-box | luchtbehandeling | VAV-box
57.60.60 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemeen; COV-box | luchtbehandeling | COV-box
57.60.70 | luchtbehandeling; nabehandeling, algemene; circulatiepomp t.b.v. koelen/verwarmen | luchtbehandeling | circulatiepomp (luchtbehandeling)
57.70.00 | luchtbehandeling; bevochtiging | luchtbehandeling
57.70.10 | luchtbehandeling; bevochtiging; hybride/adiabatisch | luchtbehandeling | hybride/adiabatische bevochtiging
57.70.20 | luchtbehandeling; bevochtiging; gasgestookt | luchtbehandeling | gasgestookte bevochtiging
57.70.30 | luchtbehandeling; bevochtiging; stoombevochtiger | luchtbehandeling | stoombevochtiger
57.70.31 | luchtbehandeling; bevochtiging; stoombevochtiger lokaal | luchtbehandeling | stoombevochtiger (lokaal)
57.70.32 | luchtbehandeling; bevochtiging; stoomketel t.b.v. bevochtiging | luchtbehandeling | stoomketer t.b.v. bevochtiging
57.70.40 | luchtbehandeling; bevochtiging; mobiele bevochtiger | luchtbehandeling | mobiele bevochtiger
57.70.50 | luchtbehandeling; bevochtiging; elektrische bevochtiger | luchtbehandeling | elektrische bevochtiger
57.8 | luchtbehandeling; afgifte | luchtbehandeling
57.80 | luchtbehandeling; afgifte, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling
57.81 | luchtbehandeling; afgifte, appendages | luchtbehandeling | appendages luchtafgifte
57.82.00 | luchtbehandeling; afgifte, roosters | luchtbehandeling | luchtroosters
57.82.10 | luchtbehandeling; afgifte, luchtzakken | luchtbehandeling | luchtzakken
57.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling | luchtbehandeling
57.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling, algemeen (verzamelniveau) | luchtbehandeling | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. luchtbehandeling
58 | Meet- en regelinstallaties | regeltechniek
58.0 | meet- en regelinstallaties; algemeen | regeltechniek
58.1 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur | regeltechniek
58.10 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek | lokale verdeling regelapparatuur (algemeen)
58.11 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, specifieke regeling | regeltechniek | lokale verdeling regelapparatuur (specifiek)
58.12 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, naregeling | regeltechniek
58.12.10 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, naregeling; compleet | regeltechniek | naregeling
58.12.20 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, naregeling; frequentieregelaar | elektra/verlichting | frequentieregelaar
58.12.30 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, naregeling; autonome onderstations | regeltechniek | autonoom onderstation
58.2 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS) | regeltechniek
58.20.00 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek | gebouw beheer systeem
58.20.10 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen; regelkasten klimaat centraal | regeltechniek | regelkast klimaat
58.20.20 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen; bekabeling incl. opnemers | elektra/verlichting | GBS bekabeling incl. opnemers
58.20.30 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen; radiator regeling | regeltechniek | radiator regeling
58.21.00 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), hardware | regeltechniek | GBS hardware
58.22.00 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), software | regeltechniek | GBS software
58.6 | meet- en regelinstallaties; distributie centraal | regeltechniek
58.60 | meet- en regelinstallaties; distributie centraal, algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek
58.61 | meet- en regelinstallaties; distributie centraal, regelkasten voedingen / krachtstroom | regeltechniek | regelkast voedingen/krachtstroom
58.62 | meet- en regelinstallaties; distributie centraal, regelkasten zwakstroom (DDC) | regeltechniek | regelkast zwakstroom (DDC)
58.66 | meet- en regelinstallaties; distributie centraal, bekabeling, voedingsleidingen | elektra/verlichting | voedingsleidingen meet- en regelinstallaties
58.67 | meet- en regelinstallaties; distributie centraal, bekabeling, signaalleidingen | elektra/verlichting | signaalleidingen meet- en regelinstallaties
58.8 | meet- en regelinstallaties; meting en sturing | regeltechniek
58.80 | meet- en regelinstallaties; meting en sturing, veldapparatuur, algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek | veldapparatuur (algemeen)
58.81 | meet- en regelinstallaties; meting en sturing, veldapparatuur, centrale gebouwinstallaties | regeltechniek | veldapparatuur (centrale gebouwinstallaties)
58.81.10 | meet- en regelinstallaties; meting en sturing, veldapparatuur, centrale gebouwinstallaties; daglichtregeling | regeltechniek | veldapparatuur daglichtregeling
58.82 | meet- en regelinstallaties; meting en sturing, veldapparatuur, naregelingen | regeltechniek | veldapparatuur naregelingen
58.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij regeling werktuigkundige installaties | regeltechniek
58.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij regeling werktuigkundige installaties, algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. meet- en regeltechniek
59 | Werktuigkundige brandveiligheid
59.0 | brandveiligheid; algemeen | brandveiligheid
59.1 | brandveiligheid; gasblusinstallatie | brandveiligheid
59.10.00 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; algemeen (verzamelniveau) | brandveiligheid | gasblusinstallatie (algemeen)
59.11 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; inergen | brandveiligheid | gasblusinstallatie inergen
59.12 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; chemisch | brandveiligheid | gasblusinstallatie chemisch
59.13 | brandveiligheid; gasblusinstallatie; zuurstofreductie | brandveiligheid | gasblusinstallatie zuurstofreductie
59.2 | brandveiligheid; waterblusinstallatie | brandveiligheid
59.20 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, algemeen (verzamelniveau) | brandveiligheid | waterblusinstallatie (algemeen)
59.21 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler | brandveiligheid | sprinklerinstallatie
59.21.10 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler; leidingen | brandveiligheid | leidingen sprinklerinstallatie
59.21.20 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler; pomp | brandveiligheid | sprinklerpomp
59.21.30 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, sprinkler; meldcentrale | brandveiligheid | meldcentrale sprinklerinstallatie
59.22 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, watermistinstallatie | brandveiligheid | watermistinstallatie
59.23.00 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, droge blusleiding | brandveiligheid | droge blusleiding
59.24.00 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, brandslanghaspels | brandveiligheid | brandslanghaspel
59.25.00 | brandveiligheid; handblusmiddelen | brandveiligheid | handblusmiddel
59.3 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie | brandveiligheid
59.30 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, algemeen (verzamelniveau) | brandveiligheid | brandventilatieinstallatie (algemeen)
59.31.00 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, rook/warmte afvoer | brandveiligheid | rook/warmte afvoer
59.31.10 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, rook/warmte afvoer; brandklep | brandveiligheid | brandklep
59.32 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, overdrukinstallatie | brandveiligheid | overdrukinstallatie
59.32.10 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, overdrukinstallatie; ventilatoren | brandveiligheid | ventilator overdrukinstallatie
59.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij brandveiligheid | brandveiligheid
59.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij brandveiligheid, algemeen (verzamelniveau) | brandveiligheid | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. brandveiligheid
6- | INSTALLATIES ELEKTROTECHNISCH
60 | -gereserveerd- | elektra/verlichting
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | elektra/verlichting
61.0 | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen | elektra/verlichting
61.1 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking | elektra/verlichting
61.10 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | energie-opwekking (algemeen)
61.11 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodverlichtingsunits, centraal | elektra/verlichting | noodverlichting (centraal)
61.12 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units statisch | elektra/verlichting | nobreak unit (statisch)
61.13.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodstroomaggregaat | elektra/verlichting | noodstroomaggregaat
61.13.10 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodstroomaggregaat; brandstoftank | elektra/verlichting | brandstoftank noodstroomaggregaat
61.14.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak unit | elektra/verlichting | nobreak unit
61.15 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) installatie | elektra/verlichting | PV installatie
61.15.10 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) installatie; cellen | elektra/verlichting | PV cellen
61.15.20 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) installatie; omvormer | elektra/verlichting | PV omvormer
61.16 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, wind-energie | elektra/verlichting | wind-energie installatie
61.17 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, brandstofcel | elektra/verlichting | brandstofcel
61.2 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding en bliksembeveiliging | elektra/verlichting
61.20 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting
61.21 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, beveiliging | elektra/verlichting
61.21.10 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, beveiliging; veiligheidsaarding | elektra/verlichting | veiligheidsaarding
61.21.20 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, beveiliging; overspanningsbeveiliging | elektra/verlichting | overspanningsbeveiliging
61.22 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, medische aarding | elektra/verlichting | medische aarding
61.23 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, speciale aarding | elektra/verlichting | speciale aarding
61.24.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, statische elektriciteit | elektra/verlichting | statische elektriciteitsaarding
61.25.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding | elektra/verlichting | bliksemafleiding
61.26 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, potentiaalvereffening | elektra/verlichting | potentiaalvereffening
61.27 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding, algemeen | elektra/verlichting
61.28 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding | elektra/verlichting | bliksemafleiding
61.3 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie | elektra/verlichting
61.30 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting
61.31 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, t.b.v. installaties voor middenspanning | elektra/verlichting | kanalisatie, middenspanning
61.32.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, t.b.v. installaties voor lage spanning | elektra/verlichting | kanalisatie, laagspanning
61.33 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, t.b.v. installaties voor communicatie of beveiliging | elektra/verlichting | kanalisatie, communicatie of beveiliging
61.4 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV | elektra/verlichting
61.40 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | distributie middenspanning
61.41 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, voedingsleiding middenspanningverdeler | elektra/verlichting | voedingleiding middenspanningverdeler
61.42 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, middenspanningsverdeler | elektra/verlichting | middenspanningverdeler
61.43 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, voedingleiding MS | elektra/verlichting | voedingleiding middenspanning
61.44.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, transformator | elektra/verlichting | transformator middenspanning
61.5 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV | elektra/verlichting
61.50 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV ,algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | distributie laagspanning
61.51 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, voedingsleiding laagspanningshoofdverdeler | elektra/verlichting | voedingsleiding laagspanningshoofdverdeler
61.52.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, laagspanningshoofdverdeler | elektra/verlichting | laagspanningshoofdverdeler
61.53 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, voedingsleiding LS | elektra/verlichting | voedingsleiding laagspanning
61.54.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, sub- en eindverdeler | elektra/verlichting | sub- en eindverdeler laagspanning
61.55 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, medische verdeler (scheidingstransformator) | elektra/verlichting | medische verdeler (scheidingstransformator)
61.56.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, krachtgroepenkast | elektra/verlichting | krachtgroepenkast
61.57.00 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, transformator | elektra/verlichting | transformator laagspanning
61.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij centrale elektrotechnische voorzieningen | elektra/verlichting
61.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij centrale elektrotechnische voorzieningen, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. centrale elektrotechnische voorzieningen
62 | Energievoorziening gebruikersaansluitingen
62.0 | energievoorziening gebruikersaansluitingen algemeen
62.1 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel
62.10 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel, algemeen (verzamelniveau)
62.11 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel, voedingsleiding
62.12 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel, aansluitpunten
62.2 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel
62.20 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel, algemeen (verzamelniveau)
62.21 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel, voedingsleiding
62.22 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel, aansluitpunten
62.3 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk
62.30 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk, algemeen (verzamelniveau)
62.31 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk, voedingsleiding
62.32 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk, aansluitpunten
62.4 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk
62.40 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk, algemeen (verzamelniveau)
62.41 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk, voedingsleiding
62.42 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk, aansluitpunten
62.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij energievoorziening gebruikersaansluitingen
62.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij energievoorziening gebruikersaansluitingen, algemeen (verzamelniveau)
63 | Verlichting | elektra/verlichting
63.0 | verlichting; algemeen | elektra/verlichting
63.1 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering | elektra/verlichting
63.10.00 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | regeling en signalering verlichting (algemeen)
63.11.00 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering, voedingsleidingen | elektra/verlichting | voedingsleidingen verlichting
63.12.00 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering, schakelmateriaal | elektra/verlichting | schakelmateriaal verlichting
63.2 | verlichting; verlichting standaard armaturen | elektra/verlichting
63.20 | verlichting; verlichting standaard armaturen, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting
63.21.00 | verlichting; verlichting standaard armaturen, armaturen | elektra/verlichting | verlichtingsarmaturen
63.22.00 | verlichting; verlichting standaard armaturen, noodarmaturen | elektra/verlichting | noodverlichtingsarmaturen
63.3 | verlichting; verlichting overige armaturen | elektra/verlichting
63.30 | verlichting; verlichting overige armaturen, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | overige armaturen
63.31.00 | verlichting; verlichting overige armaturen, reclameverlichting | elektra/verlichting | reclameverlichting
63.4 | verlichting; vluchtwegsignalering | elektra/verlichting
63.40 | verlichting; vluchtwegsignalering, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting
63.41.00 | verlichting; vluchtwegsignalering, centrale signalering | elektra/verlichting | vluchtwegsignalering (centraal)
63.42.00 | verlichting; vluchtwegsignalering, armaturen | elektra/verlichting | armaturen vluchtwegsignalering
63.43 | verlichting; vluchtwegsignalering, voedings/signaalleidingen | elektra/verlichting | voedings-/signaalleidingen vluchtwegsignalering
63.5 | verlichting; ontruimingssignalering | elektra/verlichting | ontruimingssignalering
63.50.00 | verlichting; ontruimingssignalering; armaturen | elektra/verlichting | armaturen ontruimingssignalering
63.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verlichting | elektra/verlichting
63.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verlichting, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. verlichting
64 | Communicatie | inbraak/omroep/meld
64.0 | communicatie; algemeen | inbraak/omroep/meld
64.1 | communicatie; signalen | inbraak/omroep/meld
64.10 | communicatie; signalen, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld
64.11 | communicatie; signalen, algemene signaleringen | inbraak/omroep/meld
64.13 | communicatie; signalen, tijdsignalering | inbraak/omroep/meld
64.14 | communicatie, signalen, aanwezigheids- en beletsignalering | inbraak/omroep/meld
64.2 | communicatie; geluiden | inbraak/omroep/meld
64.20 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld
64.21.00 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, telefoon | inbraak/omroep/meld | telefoon
64.22.00 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, intercom | inbraak/omroep/meld | intercom
64.23 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, radio/mobilofoon | inbraak/omroep/meld | radio/mobilofoon
64.24 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, geluidsdistributie | inbraak/omroep/meld | geluidsdistributie
64.25 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, vertaalsystemen | inbraak/omroep/meld | vertaalsysteem
64.26 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, conferentiesystemen | inbraak/omroep/meld | conferentiesysteem
64.3 | communicatie; beelden | inbraak/omroep/meld
64.30 | communicatie; beelden, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld
64.31.00 | communicatie; beelden, gesloten televisiecircuits | inbraak/omroep/meld | CCTV circuit
64.31.10 | communicatie; beelden, gesloten televisiecircuits; CCTV cameras | inbraak/omroep/meld | CCTV camera
64.31.20 | communicatie, beelden, gesloten televisiecircuits; CCTV monitoren | inbraak/omroep/meld | CCTV monitor
64.32 | communicatie; beelden, beeldreproductie | inbraak/omroep/meld | beeldreproductie
64.33 | communicatie; beelden, film/dia/overhead | inbraak/omroep/meld | film/dia/overhead
64.34 | communicatie; beelden, vergader- en presentatiesystemen | inbraak/omroep/meld | vergader-/presentatiesysteem
64.5 | communicatie; geïntegreerde systemen, data | inbraak/omroep/meld
64.50 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld
64.51 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, centrale apparatuur | inbraak/omroep/meld | centrale apparatuur datasysteem
64.52 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, distributie bekabeling | inbraak/omroep/meld | distributie bekabeling datasysteem
64.53 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, generiek, aansluitpunten | inbraak/omroep/meld | aansluitpunten datasysteem (generiek)
64.54 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, specifiek aansluitpunten | inbraak/omroep/meld | aansluitpunten datasysteem (specifiek)
64.55 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, decentrale apparatuur | inbraak/omroep/meld | decentrale apparatuur datasysteem
64.6 | communicatie; antenne-inrichtingen | inbraak/omroep/meld
64.60.00 | communicatie; antenne-inrichtingen, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld | antenne-inrichtingen
64.61 | communicatie; antenne-inrichtingen, centrale apparatuur | inbraak/omroep/meld | centrale apparatuur antenne-inrichting
64.62 | communicatie; antenne-inrichtingen, voedings- en signaalleidingen | inbraak/omroep/meld | voedings-/signaalleidingen antenne-inrichting
64.63 | communicatie; antenne-inrichtingen, decentrale apparatuur | inbraak/omroep/meld | decentrale apparatuur antenne-inrichting
64.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij communicatie | inbraak/omroep/meld
64.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij communicatie, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. communicatie
65 | Beveiliging
65.0 | beveiliging; algemeen | brandveiligheid
65.1 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie | brandveiligheid
65.10 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, algemeen (verzamelniveau) | brandveiligheid
65.11.00 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering | brandveiligheid
65.11.10 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie centrale | brandveiligheid | centrale brandmeldinstallatie
65.11.11 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie paneel | brandveiligheid | paneel brandmeldinstallatie
65.11.12 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie rookmelder | brandveiligheid | rookmelder
65.11.13 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie handmelder | brandveiligheid | handmelder
65.11.20 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; brandmeldinstallatie aerosolen | brandveiligheid | aerosolen brandmeldinstallatie
65.11.30 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; melding- en ontruimingsinstallatie centrale | inbraak/omroep/meld | centrale melding- en ontruimingsinstallatie
65.11.31 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; melding- en ontruimingsinstallatie paneel | inbraak/omroep/meld | paneel melding- en ontruimingsinstallatie
65.11.32 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; melding- en ontruimingsinstallatie detector | inbraak/omroep/meld | detector melding- en ontruimingsinstallatie
65.11.40 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering; personenomroepinstallatie | inbraak/omroep/meld | personenomroepinstallatie
65.12 | beveiliging; brandveiligheidsinstallatie | brandveiligheid | brandveiligheidsinstallatie
65.12.10 | beveiliging; brandveiligheidsinstallatie; kleefmagneten | brandveiligheid | kleefmagneten
65.12.20 | beveiliging; brandveiligheidsinstallatie; firescreen | brandveiligheid | firescreen
65.2 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer | inbraak/omroep/meld
65.20 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld
65.21 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering | inbraak/omroep/meld
65.21.10 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering; inbraaksignaleringsinstallatie centrale | inbraak/omroep/meld | centrale inbraakinstallatie
65.21.11 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering; inbraaksignaleringsinstallatie detector | inbraak/omroep/meld | detector inbraakinstallatie
65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer | toegang
65.22.10 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer; toegangscontroleinstallatie | toegang | toegangscontrole installatie
65.22.20 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer; geïntegreerde toegangscentrale beveiling | toegang | geïntegreerde toegangscentrale beveiliging
65.22.30 | beveiliging; braak- en toegangsbeheer, toegangsbeheer; deurbelinstallatie | toegang | deurbelinstallatie
65.23 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, CCTV | inbraak/omroep/meld
65.3 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie | inbraak/omroep/meld
65.30 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld
65.31.00 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- en lichtwering | inbraak/omroep/meld | zon- en lichtwering
65.32 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, elektromagnetische voorzieningen | inbraak/omroep/meld
65.34 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, beveiligingsapparatuur | inbraak/omroep/meld
65.34.10 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, beveiligingsapparatuur; gasdetectie | inbraak/omroep/meld | gasdetectie apparatuur
65.34.20 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, beveiligingsapparatuur; waterdetectie | inbraak/omroep/meld | waterdetectie apparatuur
65.4 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie | inbraak/omroep/meld
65.40 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld
65.41 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, sociale alarmeringsapparatuur | inbraak/omroep/meld | sociale alarmeringsapparatuur
65.42 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene personenoproepapparatuur | inbraak/omroep/meld | algemene personenoproepapparatuur
65.43 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene zusteroproepapparatuur | inbraak/omroep/meld | algemene zusteroproepapparatuur
65.44.00 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, signalering mindervalidetoiletten | inbraak/omroep/meld | signalering mindervalidetoiletten
65.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij beveiliging | inbraak/omroep/meld
65.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij beveiliging, algemeen (verzamelniveau) | inbraak/omroep/meld | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. beveiliging
66 | Transport
66.0 | transport; algemeen | liften/hefplateaus
66.1 | transport; liftinstallaties | liften/hefplateaus
66.10 | transport; liftinstallaties, algemeen (verzamelniveau) | liften/hefplateaus
66.10.10 | transport; liftinstallaties, algemeen; goederen | liften/hefplateaus | goederenlift
66.10.20 | transport; liftinstallaties, algemeen; personen | liften/hefplateaus | personenlift
66.10.30 | transport; liftinstallaties, algemeen; personen/goederen | liften/hefplateaus | personen-/goederenlift
66.11 | transport; liftinstallaties, tractieliften | liften/hefplateaus
66.11.10 | transport; liftinstallaties, tractieliften; goederen | liften/hefplateaus | goederentractielift
66.11.20 | transport; liftinstallaties, tractieliften; personen | liften/hefplateaus | personentractielift
66.11.30 | transport; liftinstallaties, tractieliften; personen/goederen | liften/hefplateaus | personen-/goederentractielift
66.12 | transport; liftinstallaties, hydraulische liften | liften/hefplateaus | hydraulische lift
66.13.00 | transport; liftinstallaties, trapliften | liften/hefplateaus | traplift
66.14.00 | transport; liftinstallaties, heftableaus; goederen | liften/hefplateaus | heftableau goederen
66.14.10 | transport; liftinstallaties, heftableaus; invaliden | liften/hefplateaus | heftableau invaliden
66.15 | transport; liftinstallaties, liftkooien | liften/hefplateaus
66.15.10 | transport; liftinstallaties, liftkooien; goederen | liften/hefplateaus | liftkooi goederenlift
66.15.20 | transport; liftinstallaties, liftkooien; personen | liften/hefplateaus | liftkooi personenlift
66.15.30 | transport; liftinstallaties, liftkooien; personen/goederen | liften/hefplateaus | liftkooi personen-/goederenlift
66.2 | transport; roltrappen, rolpaden en hellingbanen
66.20 | transport; roltrappen, rolpaden en hellingbanen, algemeen (verzamelniveau)
66.21.00 | transport; roltrappen, rolpaden en hellingbanen, roltrappen |  | roltrap
66.22 | transport; roltrappen, rolpaden en hellingbanen, rolpaden |  | rolpad
66.23 | transport; roltrappen, rolpaden en hellingbanen, hellingbanen |  | hellingbaan
66.3 | transport; goederen
66.30 | transport; goederen, algemeen (verzamelniveau)
66.31 | transport; goederen, goederenliften | liften/hefplateaus | goederenlift
66.32 | transport; goederen, goederenheffers | liften/hefplateaus | goederenheffer
66.33 | transport; goederen, baantransportmiddelen |  | baantransportmiddelen
66.34 | transport; goederen, bandtransportmiddelen |  | bandtransportmiddelen (goederen)
66.35 | transport; goederen, baktransportmiddelen |  | baktransportmiddelen
66.36.00 | transport; goederen, hijswerktuigen en takels | liften/hefplateaus | hijswerktuigen en takels
66.37 | transport; goederen, vrije-baan-transportvoertuigen |  | vrije-baan-transportvoertuigen
66.4 | transport; documenten
66.40 | transport; documenten, algemeen (verzamelniveau)
66.41 | transport; documenten, buizenpost |  | buizenpost
66.42 | transport; documenten, railcontainer banen |  | railcontainer banen
66.44 | transport; documenten, bandtransportmiddelen |  | bandstransportmiddelen (documenten)
66.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij transport
66.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij transport, algemeen (verzamelniveau) |  | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. transport
67 | Gebouw management systeem | regeltechniek
67.0 | gebouw management systeem; algemeen | regeltechniek | gebouw management systeem (algemeen)
67.5 | gebouw management systeem; centrale apparatuur | regeltechniek | centrale apparatuur gebouw management systeem
67.50 | gebouw management systeem; centrale apparatuur, algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek
67.51 | gebouw management systeem; centrale apparatuur, systeemconfiguratie hardware | regeltechniek | systeemconfiguratie hardware gebouw management systeem
67.55 | gebouw management systeem; centrale apparatuur, systeemconfiguratie software | regeltechniek | systeemconfiguratie software gebouw management systeem
67.6 | gebouw management systeem; distributie, bekabeling | elektra/verlichting
67.60 | gebouw management systeem; distributie, bekabeling, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | bekabeling gebouw management systeem (algemeen)
67.61 | gebouw management systeem; distributie, bekabeling, schakelkasten, voedingsleidingen | elektra/verlichting | schakelkasten/voedingsleidingen gebouw management systeem
67.62 | gebouw management systeem; distributie, bekabeling, regelkasten, signaalleidingen | elektra/verlichting | signaalleidingen gebouw management systeem
67.7 | gebouw management systeem; meting en sturing | regeltechniek
67.70 | gebouw management systeem; meting en sturing, veldapparatuur algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek | veldapparatuur gebouw management systeem (algemeen)
67.71 | gebouw management systeem; meting en sturing, veldapparatuur componenten managementsysteem | regeltechniek | veldapparatuur componenten managementsysteem
67.72 | gebouw management systeem; meting en sturing, veldapparatuur componenten signaleringen | regeltechniek | veldapparatuur componenten signaleringen
67.8 | gebouw management systeem; bekabeling | elektra/verlichting
67.80 | gebouw management systeem; bekabeling, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting | bekabeling gebouw management systeem (algemeen)
67.81 | gebouw management systeem; bekabeling, voedingsleidingen | elektra/verlichting | voedingsleidingen gebouw management systeem
67.82 | gebouw management systeem; bekabeling, signaalleidingen | elektra/verlichting | signaalleidingen gebouw management systeem
67.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij gebouw management systeem | regeltechniek
67.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij gebouw management systeem, algemeen (verzamelniveau) | regeltechniek | gebouwgebonden voorzieningen m.b.t. gebouw management systeem
68 | Asset Management Systeem
68.0 | asset management systeem; algemeen
68.5 | asset management systeem; centrale apparatuur
68.50 | asset management systeem; centrale apparatuur, algemeen (verzamelniveau)
68.51 | asset management systeem; centrale apparatuur, systeemconfiguratie hardware
68.55 | asset management systeem; centrale apparatuur, systeemconfiguratie software
68.6 | asset management systeem; distributie, bekabeling
68.60 | asset management systeem; distributie, bekabeling, algemeen (verzamelniveau)
68.61 | asset management systeem; distributie, bekabeling, schakelkasten, voedingsleidingen
68.62 | asset management systeem; distributie, bekabeling, regelkasten, signaalleidingen
68.7 | asset management systeem; meting en sturing
68.70 | asset management systeem; meting en sturing, veldapparatuur algemeen (verzamelniveau)
68.71 | asset management systeem; meting en sturing, veldapparatuur componenten managementsysteem
68.72 | asset management systeem; meting en sturing, veldapparatuur componenten signaleringen
68.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij asset management systeem
68.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij asset management systeem, algemeen (verzamelniveau)
69 | -gereserveerd-
7- | VASTE VOORZIENINGEN
70 | -gereserveerd-
71 | Vaste verkeersvoorzieningen
71.0 | vaste verkeersvoorzieningen; algemeen
71.1 | vaste verkeersvoorzieningen; standaard
71.10 | vaste verkeersvoorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau)
71.11 | vaste verkeersvoorzieningen; standaard, meubileringen
71.12 | vaste verkeersvoorzieningen; standaard, bewegwijzeringen
71.13 | vaste verkeersvoorzieningen; standaard, kunstwerken
71.14 | vaste verkeersvoorzieningen; standaard, decoraties e.d.
71.2 | vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder
71.20 | vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
71.21 | vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder, meubileringen
71.22 | vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder, bewegwijzeringen
71.23 | vaste verkeersvoorzieningen; bijzonder, specifieke voorzieningen
72 | Vaste gebruikersvoorzieningen
72.0 | vaste gebruikersvoorzieningen; algemeen
72.1 | vaste gebruikersvoorzieningen; standaard
72.10 | vaste gebruikersvoorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau)
72.11 | vaste gebruikersvoorzieningen; standaard, meubilering
72.12 | vaste gebruikersvoorzieningen; standaard, lichtweringen
72.13 | vaste gebruikersvoorzieningen; standaard, gordijnvoorzieningen
72.14 | vaste gebruikersvoorzieningen; standaard, beschermende voorzieningen
72.2 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder
72.20 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
72.21 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, meubilering voor specifieke functiedoeleinden
72.22 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, instrumenten/apparatuur
73 | Vaste keukenvoorzieningen | keukenapparatuur
73.0 | vaste keukenvoorzieningen; algemeen | keukenapparatuur
73.1 | vaste keukenvoorzieningen; standaard | keukenapparatuur
73.10 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) | keukenapparatuur
73.11 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenmeubilering | keukenapparatuur | keukenmeubilering (standaard)
73.12 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur (standaard)
73.12.10 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; koelvitrine | keukenapparatuur | koelvitrine
73.12.11 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; koelbank | keukenapparatuur | koelbank
73.12.12 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; koelkast | keukenapparatuur | koelkast
73.12.20 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; bain-marie | keukenapparatuur | bain-marie
73.12.30 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; oven | keukenapparatuur | oven
73.12.31 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; oven hetelucht | keukenapparatuur | heteluchtoven
73.12.40 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; snijmachine | keukenapparatuur | snijmachine
73.12.50 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; vaatwasser | keukenapparatuur | vaatwasser
73.12.60 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; koffieautomaat | keukenapparatuur | koffieautomaat
73.12.70 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenapparatuur; staande mixer | keukenapparatuur | staande mixer
73.2 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder | keukenapparatuur
73.20 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau) | keukenapparatuur
73.21 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder, keukenmeubilering | keukenapparatuur | keukenmeubilering (bijzonder)
73.22 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder, keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur (bijzonder)
74 | Vaste sanitaire voorzieningen | water
74.0 | vaste sanitaire voorzieningen; algemeen (verzamelniveau) | water
74.1 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard | water
74.10 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) | water
74.11 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal | water | sanitaire toestellen (standaard)
74.11.10 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; toiletten | water | toilet
74.11.20 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; urinoirs | water | urinoir
74.11.30 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; wastafels | water | wastafel
74.11.40 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; wastrog | water | wastrog
74.11.50 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen normaal; douches | water | douche
74.12 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen; aangepast | water | sanitaire toestellen (aangepast)
74.13 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, accessoires | water
74.13.10 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, accessoires; thermostatische mengkraan | water | thermostatische mengkraan
74.13.20 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, accesoires; uitstortgootsteen | water | uitstortgootsteen
74.13.30 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, accesoires; handdroger | water | handdroger
74.2 | vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder | water
74.20 | vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau) | water
74.21 | vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder, sanitaire toestellen voor bijzondere toepassing | water | sanitaire toestellen (bijzonder)
74.21.10 | vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder, sanitaire toestellen voor bijzondere toepassing; nooddouche | water | nooddouche
74.22 | vaste sanitaire voorzieningen; bijzonder, ingebouwde sanitaire voorzieningen | water | sanitaire voorzieningen (inbouw)
75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen
75.0 | vaste onderhoudsvoorzieningen; algemeen (verzamelniveau)
75.1 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard
75.10 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau)
75.11 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, gebouwonderhoudsvoorzieningen
75.12 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, interieur onderhoudsvoorzieningen
75.13 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, gevelonderhoudsvoorzieningen
75.13.10 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, gevelonderhoudsvoorzieningen; valbeveiliging
75.2 | vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder
75.20 | vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
75.21 | vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder, gebouwonderhoudsvoorzieningen
75.22 | vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder, interieuronderhoudsvoorzieningen
75.23 | vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder, gemechaniseerde gevelonderhoudsvoorzieningen
76 | Vaste opslagvoorzieningen
76.0 | vaste opslagvoorzieningen; algemeen (verzamelniveau)
76.1 | vaste opslagvoorzieningen; standaard
76.10 | vaste opslagvoorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau)
76.11 | vaste opslagvoorzieningen; standaard, meubileringen
76.2 | vaste opslagvoorzieningen; bijzonder
76.20 | vaste opslagvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
76.21 | vaste opslagvoorzieningen; bijzonder, gemechaniseerde voorzieningen
76.22 | vaste opslagvoorzieningen; bijzonder, specifieke voorzieningen
77 | -gereserveerd-
78 | -gereserveerd-
79 | -gereserveerd-
8- | LOSSE INVENTARIS
80 | -gereserveerd-
81 | Losse verkeersinventaris
81.0 | losse verkeersinventaris; algemeen (verzamelniveau)
81.1 | losse verkeersinventaris; standaard
81.10 | losse verkeersinventaris; standaard, algemeen (verzamelniveau)
81.11 | losse verkeersinventaris; standaard, meubilering
81.12 | losse verkeersinventaris; standaard, bewegwijzering
81.13 | losse verkeersinventaris; standaard, kunstwerken
81.14 | losse verkeersinventaris; standaard, decoraties e.d.
81.2 | losse verkeersinventaris; bijzonder
81.20 | losse verkeersinventaris; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
81.21 | losse verkeersinventaris; bijzonder, meubilering
81.22 | losse verkeersinventaris; bijzonder, bewegwijzering
81.23 | losse verkeersinventaris; bijzonder, specifieke voorzieningen
82 | Losse gebruikersinventaris
82.0 | losse gebruikersinventaris; algemeen (verzamelniveau)
82.1 | losse gebruikersinventaris; standaard
82.10 | losse gebruikersinventaris; standaard, algemeen (verzamelniveau)
82.11 | losse gebruikersinventaris; standaard, meubilering
82.12 | losse gebruikersinventaris; standaard, lichtweringen/verduisteringen
82.13 | losse gebruikersinventaris; standaard, stofferingen
82.2 | losse gebruikersinventaris; bijzonder
82.20 | losse gebruikersinventaris; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
82.21 | losse gebruikersinventaris; bijzonder, meubilering voor specifieke functiedoeleinden
82.22 | losse gebruikersinventaris; bijzonder, instrumenten/apparatuur
83 | Losse keukeninventaris | keukenapparatuur
83.0 | losse keukeninventaris; algemeen (verzamelniveau) | keukenapparatuur
83.1 | losse keukeninventaris; standaard | keukenapparatuur
83.10 | losse keukeninventaris; standaard, algemeen (verzamelniveau) | keukenapparatuur
83.11 | losse keukeninventaris; standaard, keukenmeubilering | keukenapparatuur
83.12 | losse keukeninventaris; standaard, keukenapparatuur | keukenapparatuur
83.12.10 | losse keukeninventaris; standaard, keukenapparatuur; koffiezetapparaat | keukenapparatuur | koffiezetapparaat
83.13 | losse keukeninventaris; standaard, kleine keukeninventaris | keukenapparatuur | kleine keukeninventaris (standaard)
83.2 | losse keukeninventaris; bijzonder | keukenapparatuur
83.20 | losse keukeninventaris; bijzonder, algemeen (verzamelniveau) | keukenapparatuur
83.21 | losse keukeninventaris; bijzonder, keukeninrichting | keukenapparatuur
83.22 | losse keukeninventaris; bijzonder, keukenapparatuur | keukenapparatuur
83.23 | losse keukeninventaris; bijzonder, kleine keukeninventaris | keukenapparatuur | kleine keukeninventaris (bijzonder)
83.24 | losse keukeninventaris; bijzonder, transportmiddelen | keukenapparatuur
84 | Losse sanitaire inventaris | water
84.0 | losse sanitaire inventaris; algemeen (verzamelniveau) | water
84.1 | losse sanitaire inventaris; standaard | water
84.10 | losse sanitaire inventaris; standaard, algemeen (verzamelniveau) | water
84.11 | losse sanitaire inventaris; standaard, afvalvoorzieningen | water
84.12 | losse sanitaire inventaris; standaard, voorzieningen t.b.v. hygiëne | water
84.13 | losse sanitaire inventaris; standaard, accessoires | water
84.2 | losse sanitaire inventaris; bijzonder | water
84.20 | losse sanitaire inventaris; bijzonder, algemeen (verzamelniveau) | water
84.21 | losse sanitaire inventaris; bijzonder, sanitaire toestellen voor bijzondere toepassing | water
85 | Losse schoonmaakinventaris
85.0 | losse schoonmaakinventaris; algemeen (verzamelniveau)
85.1 | losse schoonmaakinventaris; standaard
85.10 | losse schoonmaakinventaris; standaard, algemeen (verzamelniveau)
85.11 | losse schoonmaakinventaris; standaard, schoonmaakapparatuur
85.12 | losse schoonmaakinventaris; standaard, vuilopslag
85.13 | losse schoonmaakinventaris; standaard, vuiltransport
85.2 | losse schoonmaakinventaris; bijzonder
85.20 | losse schoonmaakinventaris; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
85.21 | losse schoonmaakinventaris; bijzonder, schoonmaakapparatuur
85.22 | losse schoonmaakinventaris; bijzonder, vuilopslag
85.23 | losse schoonmaakinventaris; bijzonder, vuiltransport
86 | Losse opslaginventaris
86.0 | losse opslaginventaris; algemeen (verzamelniveau)
86.1 | losse opslaginventaris; standaard
86.10 | losse opslaginventaris; standaard, algemeen (verzamelniveau)
86.11 | losse opslaginventaris; standaard, meubileringen
86.2 | losse opslaginventaris; bijzonder
86.20 | losse opslaginventaris; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
86.21 | losse opslaginventaris; bijzonder, gemechaniseerde voorzieningen
86.22 | losse opslaginventaris; bijzonder, specifieke voorzieningen
87 | -gereserveerd-
88 | -gereserveerd-
89 | -gereserveerd-
9- | TERREIN
90 | -gereserveerd-
90.0 | terrein
90.1 | grondvoorzieningen
90.10 | terrein; grondvoorzieningen, algemeen (verzamelniveau)
90.11 | terrein; grondvoorzieningen, verwijderen obstakels
90.12 | terrein; grondvoorzieningen, grondwaterverlagingen |  | grondwaterverlagingen
90.13 | terrein; grondvoorzieningen, drainagevoorzieningen |  | drainagevoorzieningen
90.2 | opstallen
90.20 | terrein; opstallen, algemeen (verzamelniveau) |  | opstal (algemeen)
90.21 | terrein; opstallen, gebouwtjes met speciale functie |  | gebouw met speciale functie
90.22 | terrein; opstallen, overkappingen |  | overkapping
90.3 | omheiningen
90.30 | terrein; omheiningen, algemeen (verzamelniveau)
90.31 | terrein; omheiningen, muren |  | omheining muur
90.32.00 | terrein; omheiningen, hekwerken |  | omheining hekwerk
90.33 | terrein; omheiningen, overige afscheidingen |  | omheining overig
90.34 | terrein; omheiningen, toegangen | toegang | omheining toegang
90.34.10 | terrein; omheiningen, toegangen; beveiliging | toegang | toegangsbeveiliging
90.34.20 | terrein; omheiningen, toegangen; hek | toegang | toegangshek
90.34.30 | terrein; omheiningen, toegangen; slagboom | toegang | slagboom
90.4 | terreinafwerkingen
90.40 | terrein; terreinafwerkingen, algemeen (verzamelniveau)
90.41 | terrein; terreinafwerkingen, verhardingen |  | terreinverhardingen (standaard)
90.42 | terrein; terreinafwerkingen, beplantingen |  | terreinbeplanting
90.43.00 | terrein; terreinafwerkingen, waterpartijen | water | waterpartij
90.43.10 | terrein; terreinafwerkingen, waterpartijen; watertappunt | water | watertappunt
90.44 | terrein; terreinafwerkingen, keerwanden en balustrades |  | keerwanden en balustrades
90.45 | terrein; terreinafwerkingen, pergola's |  | pergola
90.5 | terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig
90.50 | terrein; werktuigbouwkundig, algemeen (verzamelniveau)
90.51 | terrein; werktuigbouwkundig, verwarmingsvoorzieningen |  | verwarmingsvoorzieningen (terrein)
90.51.10 | terrein; werktuigbouwkundig, verwarmingsvoorzieningen; hellingbaan | elektra/verlichting | hellingbaanverwarming
90.52.00 | terrein; werktuigbouwkundig, afvoervoorzieningen |  | afvoervoorzieningen (terrein)
90.53 | terrein; werktuigbouwkundig, watervoorzieningen |  | watervoorzieningen (terrein)
90.53.10 | terrein; werktuigbouwkundig, watervoorzieningen; terras sproei installatie | water | terras sproei installatie
90.54.00 | terrein; werktuigbouwkundig, gasvoorzieningen | gas | gasvoorzieningen (terrein)
90.55 | terrein; werktuigbouwkundig, koudeopwekkingsvoorzieningen | koeling | koudeopwekkingsvoorzieningen (terrein)
90.56 | terrein; werktuigbouwkundig, warmtedistributievoorzieningen | verwarming | warmtedistributievoorzieningen (terrein)
90.57 | terrein; werktuigbouwkundig, luchtbehandelingsvoorzieningen | luchtbehandeling | luchtbehandelingsvoorzieningen (terrein)
90.58 | terrein; werktuigbouwkundig, regelingvoorzieningen | regeltechniek | regelingvoorzieningen (terrein)
90.6 | terreinvoorzieningen; elektrotechnisch | elektra/verlichting
90.60 | terrein; elektrotechnisch, algemeen (verzamelniveau) | elektra/verlichting
90.61 | terrein; elektrotechnisch, elektrotechnische en aardingsvoorzieningen | elektra/verlichting | elektrotechnische en aardingsvoorzieningen (terrein)
90.61.10 | terrein; elektrotechnisch, elektrotechnische en aardingsvoorzieningen; laadpaal | elektra/verlichting | laadpaal
90.62 | terrein; elektrotechnisch, krachtvoorzieningen | elektra/verlichting | krachtvoorzieningen (terrein)
90.63.00 | terrein; elektrotechnisch, lichtvoorzieningen | elektra/verlichting | lichtvoorzieningen (terrein)
90.63.10 | terrein; elektrotechnisch, lichtvoorzieningen; armaturen | elektra/verlichting | armaturen (terrein)
90.63.20 | terrein elektrotechnisch, lichtvoorzieningen; reclameverlichting | elektra/verlichting | reclameverlichting (terrein)
90.63.30 | terrein elektrotechnisch, lichtvoorzieningen; verkeerslichten | elektra/verlichting | verkeerslichten (terrein)
90.64 | terrein; elektrotechnisch, communicatievoorzieningen | inbraak/omroep/meld
90.64.10 | terrein; elektrotechnisch, communicatievoorzieningen; CCTV buitencameras | inbraak/omroep/meld | CCTV buitencamera
90.65 | terrein; elektrotechnisch, beveiligingsvoorzieningen | inbraak/omroep/meld | beveiligingsvoorzieningen (terrein)
90.66 | terrein; elektrotechnisch, transportvoorzieningen |  | transportvoorzieningen (terrein)
90.67 | terrein; elektrotechnisch, beheervoorzieningen |  | beheervoorzieningen (terrein)
90.7 | terreininrichtingen; standaard
90.70 | terrein; terreininrichtingen, standaard, algemeen (verzamelniveau)
90.71 | terrein; terreininrichtingen, standaard, terreinmeubilering |  | terreinmeubilering
90.72 | terrein; terreininrichtingen, standaard, bewegwijzering |  | bewegwijzering
90.73 | terrein; terreininrichtingen, standaard, kunstwerken |  | kunstwerken (terrein)
90.74 | terrein; terreininrichtingen, standaard, decoraties e.d. |  | decoraties (terrein)
90.8 | terreininrichtingen; bijzonder
90.80 | terrein; terreininrichtingen, bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
90.81 | terrein; terreininrichtingen, bijzonder, terreinmeubilering |  | terreinmeubilering (bijzonder)
90.82 | terrein; terreininrichtingen, bijzonder, specifieke voorzieningen |  | specifieke terreinvoorzieningen
90.83 | terrein; terreininrichtingen, bijzonder, bijzondere verhardingen |  | terreinverhardingen (bijzonder)
91 | -gereserveerd-
92 | -gereserveerd-
93 | -gereserveerd-
94 | -gereserveerd-
95 | -gereserveerd-
96 | -gereserveerd-
97 | -gereserveerd-
98 | -gereserveerd-
99 | -gereserveerd-