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A. Algemeen
· Technische ruimten schoon- en stofvrij maken
· Vloerputten schoonmaken en vol laten lopen met water
· Appendages op goede wering controleren
· Installatiedruk controleren en indien noodzakelijk vullen en ontluchten
· De ventilator voorzien van een sticker waarop de datum van het onderhoud en het onderhoudsbedrijf staan vermeld (alleen bij volledig onderhoud)
· Het noteren van de meetgegevens, eventuele gebreken of bijzonderheden op een meetrapport en laten ondertekenen door de bewoners
· Controle en reiniging van de bestaande ventielen
· Controle werking van eventuele brandkleppen
· Inspectie van de gehele installatie en het eventueel uitvoeren van kleine
herstelwerkzaamheden, zoals het opnieuw vastzetten en tapen van kanaalverbindingen en het vervangen van flexibele slangen
· Het opnieuw inregelen van de installatie na onderhoud
B. Onderhoudsschema Stookinstallatie
· Het uitvoeren van onderen en/of inspectie werkzaamheden volgens SCIOS certificatieregeling "technische document" waarin de minimale uit te voeren werkzaamheden staan vermeld welke uitgevoegd en gerapporteerd moeten worden
· Controleren op goede werking
C. Onderhoudsschema Cv-installatie
· Controleren op goede werking
· Controleren ketel op vervuiling en indien nodig reinigen
· Controleren van condensafvoer op vervuiling en indien nodig reinigen
· Beluchting en ontluchtingsrooster reinigen indien aanwezig
· Controleren op gaszijdige afstelling en indien nodig bijstellen
· Controleren ketel op gasdichtheid
· Controleren regel- en meetapparatuur
· Controleren warm waterhoeveelheid
· Controleren vlambeveiliging
· Controleren rookgasafvoer
· Reinigen van de brander van de ketel
· Reinigen van de warmtewisselaar van de ketel
· Afstellen van de brander van de ketel
· Reinigen van mantel
· Vervangen van de brander pakking
· Vervangen van de ionisatie pen
· Vervangen van de gloeiplug
Vervangen van de condens bak pakking
· Exclusief Eerste Bijzondere Inspectie EBI (wel tijdig aangeven aan Aanbestedende Dienst + het verzorgen van een offerte wanneer dit zich voordoet)
· Exclusief SCIOS keuringen (wel tijdig aangeven aan Aanbestedende Dienst + het verzorgen van een offerte wanneer dit zich voordoet)

D. Onderhoudsschema Circulatiepompen
· Controleren op lekkages
· Controleren van lagers en geluid/slijtage
· Elektromotor controleren op goed werking
· Controleren van de motorstromen
· Controleren van de draairichting
· Controleren op rustig bedrijf
· Controleren op corrosie vorming zo nodig conserveren
E. Onderhoudsschema Expansievaten
· Controleren van de aansluitingen op lekkages
· Controleren van de stikstof voorvulling
· Controleren van de aansluitgroep afsluiter op gangbaarheid
· Controleren van de overdrukbeveiligingen in de installatie
· Controleren van de overloopleidingen
· Controleren van de manometers in de installatie
F. Onderhoudsschema keerkleppen
· Controleren identificatie en positionering keerkleppen
· Controleren volgens de meest geëigende methode (onderdruk/overdruk of conventioneel)
· Keerkleppen voorzien van controle sticker
· Opstellen van rapportage
G. Onderhoudsschema appendages technische ruimte
· Controleren op lekkages
· Controleren van de pakkingbussen
· Afsluiters op werking en gangbaarheid beproeven, zo nodig smeren
· Ontluchters controleren op eventuele lekkages en werking
· Controleren van de isolatiemantels
· Vul- en aftapkraan controleren op gangbaarheid in het ketelhuis
· Controleren van de temperatuurmeters op de juiste aanwijzing
H. Onderhoudsschema Regelinstallatie
· Inwendig reinigen van de schakelkast
· Glasveiligheden, schroef- en messpatronen controleren op juist waard
· Signaallampjes controleren
· De opgenomen stroom meten
· Het schakel/regelcircuit controleren op goed werking
· Tijdrelais, impuls, schakelklok controleren op juiste installeringen
· Thermische beveiligingen controleren op goede werking en juist instellingen
· De opgenomen stromen van pompen/monteren meten
I.	Onderhoudsschema verdelers vloerverwarming
· Controleren op lekkages
· Controleren van lagers en geluid/slijtage
· Controleren van de motorstromen
· Controleren van de draairichting
· Controleren op rustig bedrijf
· Controleren op corrosie vorming zo nodig conserveren
J. Onderhoudsschema Splitunits
· Controleren op goed werking, conform stekscanrapport
· Indien nodig reinigen van condensor, verdamper en rooster (exclusief coaten)
· Controleren van de filters
· Controleren van de elektrische aansluiting
· Controleren van de regeling op goed werking
· Nazien op wettelijk stekeisen, zoals op aanwezigheid van een instructiekaart, kenplaat en eventueel logboek (indien noodzakelijk)
K. Onderhoudsschema Luchtbehandelingkast
· Inwendig isolatie controleren, losgeraakt isolatie vastzetten en beschadigingen isolatie vernieuwen
· Draaipunten smeren
· Overbrengingsmechanismen van de servo-gestuurde kleppen controleren (startpunt, eind- en/of omschakelpunt)
· De aandrijvingen controleren en spannen
· V-snaren vervangen
· Lagers controleren op geluid en temperatuur (Vervangen lagers indien noodzakelijk)
· Smeren van lagers en scharnieren
· Lamellen van het verwarmings-/koelelement controleren op vervuiling
· Rubber trillingsdempers controleren op scheuren en uitdroging
· Flexibele verbindingen controleren
· Reinigen van de afvoeropening, ventilatie- kanaaluiteinden en ventielen
· Controleren regeling en bedrading
· Inregelen (inclusief ventielen)/meten installatie
· Controleren condens afvoeren
· Controleren aanwezige opnemers
· Controleren drukverschillen over de verschillende componenten
· Reinigen van de verschillende secties en componenten
· Vervangen van filters (binnen en buiten) (minimaal 2x per jaar)
· Controleren van de ventilatiekanalen (buiten)
· Schoonmaken van de luchtbehandelingkast (binnen en buiten)
L. Onderhoudsschema Dakafzuigventilatoren
· Beproeven van de werkschakelaar
· Controleren op het balans draaien van de ventilator
· Controleren van de regenwaterkering
· Controleren van de inschakelcommando's
· Controleren op rustig bedrijf
· Inwendig reinigen van de mechanische ventilatie-unit inclusief controle van de demping, onbalans, omkasting, bevestiging en aansluitingen.
· Reinigen van de ventilatorwaaiers c.q. — schoepwielen en controleren op onbalans
· Lagers controleren op geluid en temperatuur (Vervangen lagers indien noodzakelijk)
· Controleren van de bevestigingen en dakopstand
· Elektromotoren controleren
· Meten van de motorstroom
· Inregelen (inclusief ventielen)/meten installatie
· Controleren van de elektrische bedrading, werkschakelaar, thermische beveiliging
· Visuele controle op mogelijke waterlekkages
M. Onderhoudsschema Direct gestookte boiler
· Controleren op vervuiling van de gasstraat
· Boiler reinigingen en controleren
· Controleren op het algemeen functioneren
· Controleren van de isolatie en bemanteling
· Controleer appendages en leidingwerk
· Regel-, beveiligings- en elektrische installatie controleren en eventueel bijstellen
· Controleren van de boiler anodes (lx per 4 jaar)
· Controleren van de thermostaat en regeling
N. Onderhoudsschema Indirect gestookte boiler
· Boiler reinigingen en controleren
· Controleren op het algemeen functioneren
· Controleren op lekkages en corrosie
· Controleren van de isolatie en bemanteling
· Controleer appendages en leidingwerk
Regel-, beveiligings- en elektrische installatie controleren en eventueel bijstellen
· Nazien van de anodebuis (lx 4 jaar), indien aanwezig
0. Onderhoudsschema drukverhoginginstallatie
· Controleren op goede werking en toestand van de installatie
· Controleren op goede werking en uitlezen van schakelapparatuur
· Controleren op goede werking van manometers
· Controleren op goede werking van de pompen
· Controleren op goede werking en afstellen van drukschakelaars en opnemers
· Controleren van eventuele lekkages op aansluitingen
· Testen van afsluiters en keerkleppen
· Meten van de voorspanning van het schakelvat
P. Onderhoudsschema gebouwbeheersysteem
· Controleren van de regelkast
· Controleren van de opnemers
· Controleren van de drukschakelaars
· Controleren van de servomotoren
· Controleren van de software en instellingen
· Controleren van de kloktijden
· Inclusief schoonmaak- en smeermiddelen
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