## prijzenboek
PRIJZENBOEK
Versie: 4-1-2023
Het integraal beheer en onderhoud aan het Galileo Reference Center te Noordwijk OIB.23.377
A. Jaarprijs onderhoud (COEL specificatie vaste jaarsom) |  |  |  | 0 |  | factor 1 | 0
B. Prijs transitiefase |  |  |  | 0 |  | factor 0,33 | 0
C. Verrekenprijzen
Fictieve manuren* |  | Verrekenprijzen |  | Verrekenprijs per uur tussen 07:00 en 19:00 op werkdagen** | Verrekenprijs per uur buiten werkdagen 7.00-19.00*** (+ 25%) | Totaal
Bi Ku | Bu Ku
50 | 20 | Monteur E/W | storingen | 0 | 0 | 0
50 | 10 | Monteur specialistisch E/W | storingen | 0 | 0 | 0
30 | 10 | Monteur zeer specialistisch E/W | storingen | 0 | 0 | 0
30 | 10 | Personeel voor bouwkundig werkzaamheden | storingen | 0 | 0 | 0
15 | 10 | Monteur transportinstallaties | storingen | 0 | 0 | 0
90 | 5 | Monteur E/W | BKW | 0 | 0 | 0
85 | 5 | Monteur specialistisch E/W | BKW | 0 | 0 | 0
60 | 5 | Monteur zeer specialistisch E/W | BKW | 0 | 0 | 0
100 | 5 | Personeel voor bouwkundig werkzaamheden | BKW | 0 | 0 | 0
20 | 5 | Monteur transportinstallaties | BKW | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | factor 1 | 0
* Het fictief aantal uren heeft als functie om de onderlinge weging vast te stellen en is geen indicatie van de te verwachten uren inzet.
** Voor wat inbegrepen dient te zijn in het uurloon wordt verwezen naar het bestek
*** De verrekenprijs voor storingen buiten werkdagen 7.00-19.00 wordt automatisch berekend door 25% op te tellen bij de verrekenprijzen binnen 7.00-19.00 op werkdagen
De fictieve inschrijvingssom is:
|  |  | OVERNEMEN OP INSCHRIJVINGSBILJET >>> |  |  |  | 0
Plaats
Datum
Naam Inschrijver
Handtekening en
Naam Gevolmachtigde
Nota Bene : De invulvelden zijn in het blauw aangeven. Het wijzigen van de INSCHRIJVINGSBILJET buiten de blauwe invulvelden maken het INSCHRIJVINGSBILJET ongeldig.

## COEL (specificatie vaste jaarso
Postcode | Plaats | BVO | Elementcode | Discipline | Volgnummer | Element omschrijving | Fabrikaat | Type | Omvang/capaciteit | Dimensie | Aantal/Hoeveelheid | Bouwjaar | Lokatie | Perceelcode | Toelichting | Contract periode | Aanneemsom per jaar excl. BTW. | Onderaannemer
2201AA | Noordwijk | 1675 | 130100 | BE | 1 | Vloeren op grondslag | Onbekend | Onbekend | 835.46 | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 222100 | BI | 1 | Binnenwanden | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2018 | algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 240100 | BI | 1 | Trap binnen | Onbekend | Onbekend | 5 | [geen] | 1 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 240600 | BE | 1 | Trap buiten | Onbekend | Onbekend | 2 | [geen] | 1 | 2017 | Gevel | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 240800 | BE | 1 | Ladders en klimijzers buiten | Onbekend | Onbekend | 1 | [geen] | 1 | 2017 | V01 | OIB.18.240-452342 | Uitschuifbare ladder naar dak | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 270100 | BE | 1 | Dak constructie | Onbekend | Onbekend | 800 | [geen] | 1 | 2017 | DAK | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 310100 | BE | 1 | Kozijnwerk buiten | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | Gevel | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 310400 | BE | 1 | Vliesgevel | Onbekend | Onbekend | 977.51 | [geen] | 1 | 2017 | Gevel | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 310520 | BE | 1 | Beglazing isolatieglas buiten | Onbekend | Onbekend | 930.58 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 310600 | BE | 1 | Afdichtvoegen gevelopeningen | Onbekend | Onbekend | 12218 | [geen] | 1 | 2018 | algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 313000 | BE | 1 | Deuren buiten | Onbekend | Onbekend | 8 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 320100 | BI | 1 | Kozijnwerk binnen | Onbekend | Onbekend | 162.41 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 320500 | BI | 1 | Beglazing binnen | Onbekend | Onbekend | 118.41 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 323000 | BI | 1 | Deuren binnen | Onbekend | Onbekend | 57 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 342100 | BI | 1 | Leuning/valbeveiliging binnen | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2019 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 381000 | BI | 1 | Separatiewand - inbouw | Onbekend | Onbekend | 1500 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 421200 | BI | 1 | Bekleding binnenwanden | Onbekend | Onbekend | 161.53 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 421400 | BI | 1 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand | Onbekend | Onbekend | 320 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 431200 | BI | 1 | Installatievloer | Onbekend | Onbekend | 78.9 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 432100 | BI | 1 | Vaste afwerklaag vloer | Onbekend | Onbekend | 1134.05 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Diverse materialen (tapijt, laminaat en coating) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 451200 | BI | 1 | Verlaagd systeemplafond | Onbekend | Onbekend | 407.63 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 453100 | BE | 1 | Plafondafwerkingen buiten | Onbekend | Onbekend | 21.76 | [geen] | 1 | 2018 | Entree | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 471100 | BE | 1 | Dakbedekking vlak dak | Onbekend | Onbekend | 800 | [geen] | 1 | 2018 | Dak | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 472300 | BE | 1 | Valbeveiligingen | Onbekend | Onbekend | 1 | [geen] | 1 | 2018 | Dak | OIB.18.240-452342 | 20m kabel3 st borgingspunten (tuimelanker M8-350)20 st borgingspunten (tuimelanker M10-350)1-3-2022: 163 meter neerklapbaar hekwerk + kooiladder. Voor specificaties, zie bijlage. | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 490510 | BI | 1 | Bin. dekkend watergedragen | Onbekend | Onbekend | 1641 | [geen] | 1 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 661400 | T | 1 | Hefplateau personenvervoer | Cibes | A8000 | 1000 | kg | 1 | 2018 |  | OIB.18.240-452342 | Invallideheffer met schacht2 st stopplaatsen1000 kg hefvermogen.. m/s | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 711110 | BI | 1 | Vast meubilair | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 3 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Pantry's | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 831311 | E | 1 | deuren elektrisch | Boon Edam | ELAS2484 | 2 | m2 | 1 | 2017 | V01 | OIB.18.240-452342 | Circlelock gekoppeld met toegangscontrole systeem NOX | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 831354 | E | 2 | Rolluiken | Floor Rolluiken | Onbekend | 10 | m2 | 1 | 2017 | V01 | OIB.18.240-452342 | Betreft een brandscherm | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 831354 | E | 1 | Rolluiken | Floor Rolluiken | Fortress1.628 | 12 | m2 | 1 | 2017 | Garage | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 845124 | K | 1 | Geintegr. inst./ koel-plafond | HCKP | Diversen |  | [geen] | 1 | 2017 | algemeen | OIB.18.240-452342 | 35 st in diverse ruimtes | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 851020 | K | 1 | Ventilatievoorziening | Diversen | Diversen |  | m3/h | 5 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st dakkap3 st gevelrooster (diverse afmetingen)1 st kleppensectie (800*800mm) inclusief stelmotor Belimo SFA | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 851200 | K | 2 | warmteopwekeenheid centraal | Carrier | 30WG060-0148-PE | 65 | kW | 2 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | Warmtepompen:Koudemiddel: 7,8 kg x R410aInclusief:1 st circulatiepomp; fabr: Grundfos Magna3 40-80F; t.b.v. verdamper1 st circulatiepomp; fabr: Grundfos, Magna3 40-80F; t.b.v. condensor2 st 3-weg regelafsluiter; fabr: Siemens; t.b.v. verdamper1 st afsluiter; fabr: Siemens; t.b.v. dry-cooler | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 851200 | K | 1 | warmteopwekeenheid centraal | NIBE | EP42E | 42 | kW | 1 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | Elektrische ketel | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 852400 | K | 1 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Mat: PE en PVCIsolatie: steenwol3 st pluviaGebreken:--> afgeplakte ontluchting G/E/1% (foto IMG_0852/IMG_0856) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 853103 | K | 1 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2019 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Mat: uponorIsolatie: armaflex | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 853105 | K | 1 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | - | - |  | pm | 15 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Aantal is aannameKlasse .. | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 853208 | K | 1 | Buffervaten | Hermans | S235JR | 650 | liter | 2 | 2017 | V00 TR | OIB.18.240-452342 | 1 st buffervat cv-installatie1 st buffervat gkw-installatie | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 853213 | K | 1 | Boiler elektrisch | Daalderop | Diversen |  | liter | 4 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st mono koper; cap: 120l; loc: V011 st close-in; cap: 10l; loc: V011 st close-in; cap: 10l; loc: V001 st close-up; cap: 15l; loc: V00 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 855100 | K | 1 | koudeopwekeenheid lokaal | Diversen | Diversen |  | kW | 6 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st splitsysteem; fabr: Mitsubishi PUZ-ZM71VHA, binnenunit wandunit (incl. condenspomp) PKA-M71KAL, loc: dakKoudemiddel: 2,8 kg x R32, t.b.v. UPS-ruimte (incl. condenspomp)1 st Computair; fabr: Carrier 50CJW016, cap: 9 kW, loc: ruimte 0.28 Administration equipment2 st Computair; fabr: Carrier 50CJW027, cap: 15 kW, loc: ruimte 1.29 Classified equipment room2 st Computair; fabr: Carrier 50COW040, cap: 18 kW, loc: ruimte 1.30 Unclassified equipment room | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 855200 | K | 1 | Koudeopwekeenheid centraal | Güntner | GFHV090.10F/12E-53 |  | kW | 2 | 2017 | Dak | OIB.18.240-452342 | Drycoolers | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 855301 | K | 1 | Verdeler/verzamelaar koelen | Onbekend | Onbekend |  | groep | 2 | 2018 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Mat: staal1 st verdeler/verzamelaar, cap: 5 gr, loc: V01 TRInclusief:1x circulatiepomp; Grundfos Magna3 40-80F 2201x circulatiepomp; Grundfos Magna3 40-60F 2201x circulatiepomp; Grundfos Magna3 40-150F 2501x circulatiepomp; Grundfos TPE3 32-180S-A-F-A2x regelklep met stelmotor; Siemens SAS61.031 st verdeler/verzamelaar, cap: 2 gr ,loc: V00 TRInclusief:2x circulatiepomp; Grundfos Magna3 40-80F 2202x circulatiepomp; Grundfos Magna3 40-120F 220 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 855302 | K | 2 | pompen >2kW, fundatiep. koelen | Grundfos | Diversen |  | mm | 17 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st circulatiepomp voorregeling GKW klimaatplafond, Begane Grond TR, Grundfos, TPE3 32-180-S1 st circulatiepomp 1 GKW computairs, TR 1e verd, Grundfos, MAGNA 3 40-180F1 st circulatiepomp 2 GKW computairs, TR 1e verd, Grundfos, MAGNA 3 40-60F1 st circulatiepomp voorregeling CV klimaatplafonds, TR 1e verd, Grundfos, TPE3 32-180-S1 st circulatiepomp koeler, TR 1e verd, Grundfos, MAGNA 3 40-80F1st circulatiepomp, Grundfos, Magna3 40-80 F 220 20161st circulatiepomp, Grundfos, Magna3 40-60 F 220 20171st circulatiepomp, Grundfos, Magna3 40-150 F 250 20171st circulatiepomp, Grundfos, MGE71A 1-56C-HA 20176st circulatiepomp, Grundfos, Magna3 40-80 F 220 20172st circulatiepomp, Grundfos, Magna3 32-120 F 220 2017 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 855302 | K | 1 | pompen >2kW, fundatiep. koelen | Grundfos | Diversen |  | mm | 22 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st type MAGNA 3 40-80F; loc: V00 TR; t.b.v. pomp 1 TSA 1 st type MAGNA 3 40-80F; loc: V00 TR; t.b.v. pomp 2 TSA1 st type MAGNA 3 32-80F; loc: V00 TR; t.b.v. pomp 3 Drycooler1 st type MAGNA 3 32-80F; loc: V00 TR; t.b.v. pomp 4 Drycooler1 st type: MAGNA 3 25-60; loc: V01 TR; t.b.v. verwarmer 1 st type: TPE3 32-180-S; loc: V00 TR; t.b.v. klimaatplafond1 st type: MAGNA 3 40-180F; loc: V01 TR; t.b.v. 1 GKW computairs1 st type: MAGNA 3 40-60F; loc: V01 TR; t.b.v. 2 GKW computairs1 st type: TPE3 32-180-S; loc: V01 TR; t.b.v. voorregeling CV klimaatplafonds1 st type: MAGNA 3 40-80F; loc: V01 TR; t.b.v. koeler, TR 1e verd1st type: Magna3 40-80 F 220; loc: -; t.b.v. - 1st type: Magna3 40-60 F 220; loc: -; t.b.v. -1st type: Magna3 40-150 F 250; loc: -; t.b.v. -1st type: MGE71A 1-56C-HA; loc: -; t.b.v. -6st type: Magna3 40-80 F 220; loc: -; t.b.v. -2st type: Magna3 32-120 F 220; loc: -; t.b.v. - | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 855303 | K | 1 | Leidingnet + app. koelen | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Mat: staal en uponorIsolatie: PIR schalen en armaflexLengtes: DN25: 20 m1DN32: 126 m1DN40: 90 m1DN50: 119 m1DN65: 68 m11 st TSA; fabr: Swep; type: 439H+Mx225/2P-SC-S; loc: V00 TR2 st circulatiepomp; Grundfos Magna3 40-80F 2202 st regelklep met stelmotor; Siemens SAS61.031 st regelklep met stelmotor; Siemens SAL61.00 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 855306 | K | 1 | Expansievoorzieningen koelen | Flamco | Flexcon |  | liter | 3 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | 5 st Flexcon18/0,52 st Flexcon25/11 st Flexcon50/1 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 856101 | K | 1 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Onbekend | Onbekend | 3 | groep | 1 | 2017 | V01 TR | OIB.18.240-452342 | Mat: staalIsolatie: steenwolInclusief:1 st circulatiepomp Grundfos TPE 32-180 S-A-F-A1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 25-60 1801 st regelklep met stelmotor Siemens SAS61.03 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 856103 | K | 1 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Mat: staal en uponorIsolatie: steenwol.. m1 leidingnetInclusief:2x circulatiepomp, fabr: Grundfos Magna3 40-80F 2202x circulatiepomp, fabr: Grundfos Magna3 32-40F 1802x regelklep met stelmotor, fabr: Siemens SAS61.031x regelklep met stelmotor, fabr: Belimo LR24A-S | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 856117 | K | 1 | Afgifte element warmte | WTH | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st vloerverwarming receptiebalie inclusief:1x verdeler 3 gr1x circulatiepomp Grundfos UPM31x TSA6 st naverwarmer Barcol Air:2x NJOHDOO1002x NJOHDOO1251x NJOHDOO1601x NJOHDOO250 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 857510 | K | 1 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Verhulst | VKT0704/VKT0704 | 2.833 | m3/s | 1 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | Secties: kleppen/filters/ventilator/WTW (warmtewiel)/koelen/verwarmenType ventilator: 4x K3G450-PA23-71Type filters: zakken F7 & F9Inclusief:2 st stelmotor luchtklep, fabr: Belimo SF24A-S2 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 857510 | K | 2 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Soler & Palau | CADB-HE-DC 16 RH PRO-REG |  | m3/s | 1 | 2019 | - | OIB.18.240-452342 | Warmte-terugwin-unit | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 857704 | K | 1 | Brandklep | Rf-Technologies nv | Diversen |  | [geen] | 32 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st afmeting: 450*250 mm1 st afmeting: 500*250 mm5 st afmeting: 600*400 mm2 st afmeting :700*300 mm1 st afmeting: 800*350 mm6 st afmeting: Ø100 mm1 st afmeting: Ø110 mm12 st afmeting: Ø125 mm1 st afmeting: Ø150 mm1 st afmeting: Ø200 mm1 st afmeting: Ø300 mm | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 857709 | K | 1 | VAV-box | Barcol Air | Diversen |  | [geen] | 7 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 2 st NBOHDOB1252 st NBOHDOB2001 st NBOHDOB2501 st NVOJDOB125L0000 (V00)1 st NVOJDOB250R0000 (V01) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 857714 | K | 1 | Luchtkanalen, app & isolatie | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Mat: aluminium en textielIsolatie: steenwol11 st luchtverdeelslang D315-45003 st luchtverdeelslang D315-4000Inclusief:2x stelmotor luchtklep; fabr: BarcoilAir AD30S00105 st roosters (diverse uitvoeringen) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 858110 | E | 1 | verdeel/regelkast klimaat | Eldon | MKD18164R5 |  | [geen] | 1 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | RK11 st onderstations maximaal i/o-punten 192 st (fabr: Priva BlueID)28 st Priva ComfortCX t.b.v. regeling ruimteniveau | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 858110 | E | 2 | verdeel/regelkast klimaat | Hager | Univers |  | [geen] | 2 | 2017 | algemeen | OIB.18.240-452342 | 1x V00 TR; RK Scada 11 st onderstations maximaal i/o-punten 56 st (Regin EXOcompact)1x V01 TR; RK Scada 21 st onderstations maximaal i/o-punten 56 st (Regin EXOcompact) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 861111 | E | 1 | Noodstroomaggregaat | Zwart Techniek | G97S | 121 | kVA | 1 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | Gekoppeld aan HKLStoringsmeldingen aan NOXMotor: FPT Industrial F4GE0485A2x accu1x regelkast | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 861112 | E | 1 | Noodverlichtingsunit+bekabel. | - | - |  | groep | 2 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | Gekoppeld aan externe bypass kast 125AStoringen gekoppeld aan NOX | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 861113 | E | 1 | No-Break-installatie | Liebert-APM | Emerson | 60 | kVA | 1 | 2019 | V00 TR | OIB.18.240-452342 | UPS1Gekoppeld aan externe bypass kast 125A.Storingen gekoppeld aan NOX.32 st accuUPS2Gekoppeld aan externe bypass kast 125A.Storingen gekoppeld aan NOX.32 st accuGebreken:--> kabel onder spanning ingevoerd (UPS2) G/G/1% (foto IMG_1249)--> losse onderdelen (UPS2) G/E/1% (foto IMG_1254) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 861200 | E | 1 | Aarding algemeen | Van den Heuvel | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 861300 | E | 1 | Bekabeling/distributie elektra | Draka | HULT |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | l= 500 m1 | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 861500 | E | 1 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | Diversen | Diversen |  | A | 10 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | HKL: 1x HS=400A, 1x HS=250A, 1x KS=250A, 4x lichtgroep, 24x krachtgroep, 3x stuurstroom, 1x overspanningsbeveiliging, 2x kWh-meterLK0-1: 1x HS=63A, 21x lichtgroep, 12x aardlekautomaat lichtgroep, 4x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiliging, 3x KNX-unitLK1-1: 1x HS=63A, 21x lichtgroep, 8x aardlekautomaat lichtgroep, 2x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiliging, 1x KNX-unitLK-ADM: 1x HS=40A, 7x lichtgroep, 2x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiligingLK-CLA1: 1x HS=63A, 8x lichtgroep, 3x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiligingLK-CLA2: 1x HS=63A, 9x lichtgroep, 3x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiligingLK-UNCLA1: 1x HS=125A, 14x lichtgroep, 2x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiligingLK-UNCLA2: 1x HS=125A, 15x lichtgroep, 2x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiligingLK-UPS1: 1x HS=125A, 3x lichtgroep, 4x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiligingLK-UPS2: 1x HS=125A, 2x lichtgroep, 5x krachtgroep, 1x overspanningsbeveiliging | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 861710 | E | 1 | Bliksembeveiligingsinstallatie | van den Heuvel | Onbekend | 13 | st-val | 1 | 2017 | Dak | OIB.18.240-452342 | Mat: koper (50mm2)Klasse: LPL313 st valleidingen/aardpennen3 st afvanger/staander | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 863130 | E | 1 | laagspanningsinstallatie | Draka | Hult |  | [geen] | 1 | 2017 | algemeen | OIB.18.240-452342 | l= 7500 m1Inclusief lichtregelsysteem Gira KNX | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 863140 | E | 1 | Verlichtingsarmaturen | Philips | Diversen |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 177 st TL5-armturen31 st TL LED-armatuur22 st LED-spotDiverse ruimte geschakeld via aanwezigheidsmelder (18 st) en bewegingsmelder (25 st). Verdere schakelingen via ruimtebedieneenheden W&E (18 st) en/of enkelpolige schakelaar. | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 863210 | E | 1 | Noodverlichtingsarmatuur | Van Lien | Evago |  | W | 26 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 9 st transparantarmatuur17 st vluchtwegarmatuur | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 864120 | E | 1 | Personen-zoek-installatie | Atus | Evac Paging | 10 | ontvanger | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 basisunit met antenne2 laadstations10 piepers | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 864210 | E | 1 | Telefooninstallatie | Unify | Onbekend |  | aansl. | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | .. st toestellen | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 864220 | E | 1 | Intercominstallatie | Vingtor | Stentofon |  | [geen] | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st server2 st bedienposten12 st deurintercompost (waarvan 10 st binnen en 2 st buiten)Koppeling met SIMS bij bediening intercom | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 864230 | E | 1 | Portofoon/Mobilofooninstallatie | Motorola | Onbekend | 3 | stuks | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st basisstation DM4601e3 st portofoon DP4400 met mandown3 st laadstation WPLN4226a | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 864310 | E | 1 | CCTV-installatie | Camtech/iNEX | Onbekend |  | aansl. | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 9 st camera's1 st server2 st clients4 st monitor | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 864410 | E | 1 | Data-installatie | AMP | Cat 6A F/FTP | 456 | aansl. | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 6 st patchkast maximaal aantal aansluitingen 456 st | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 864620 | E | 1 | Centraal-antenne-installatie | Hirschmann | Onbekend |  | aansl. | 1 | 2017 | algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865110 | E | 1 | Brandmeldinstallatie | Siemens | Cerberus FC722 |  | [geen] | 1 | 2017 | algemeen | OIB.18.240-452342 | 1 st brandmeldcentrale (inclusief ontruimingsinstallatie)43 st automaatmelders7 st handmelders43 st slow-whoops (13 sokkel met sirene)3 st flitslichten19 st nevenindicatoren2 st accu 12/12Ah d.d. ..-....8 st groepsmodule7 st adreseenhedenDoormelding naar RACDoormelding naar PACBlusgasinstallatie is ingekoppeld via Brandmeldinstallatie | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865130 | K | 1 | Lokale brandblustoestellen | Diversen | Diversen |  | [geen] | 9 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 4 st brandslanghaspels 30m1-3/4 in inbouwkast4 st koolzuursneeuwblusser 5kg1 st schuimblusser 6l | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865140 | E | 1 | Brandwerende doorvoeringen | VisGroep | Diversen |  | [geen] | 107 | 2019 | algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865150 | E | 1 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Siemens | - |  | zones | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | geintegreerd in brandmeldinstallatie1 zone ontruiming | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865160 | K | 1 | Blusinstallatie | Siemens | Sinorix 1230 | 1 | groep | 3 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | In ruimten 0.28, 1.29 en 1.30Blusgasinstallaties zijn ingekoppeld op lus van brandmeldinstallatie, bestaand uit:*Ruimte 0.28 - Administration equipment & Ruimte 1.29 - Classified equipment room:1 st cilinder Novec1230 cap: 67l2 st nozzle1 st rackframe met deurcontact1 st drukontlasting1 st gele handactivering1 st sirene1 st flitslicht1 st bedienpaneel*Ruimte 1.30 - Unclassified equipment room:1 st cilinder Novec1230 cap: 120l2 st nozzle1 st rackframe met deurcontact1 st drukontlasting1 st gele handactivering1 st sirene1 st flitslicht1 st bedienpaneel | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865210 | E | 1 | Inbraaksignaleringsinstall. | Aras | NOX |  | groep | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Gekoppeld met SIMS toegangscontrole en CCTV.1 st pincodetableau24 st PIR58 st magneetcontact44 st schootcontact7 st nachtschootcontact2 st glasbreuk- en trillingsdetector1 st alarmcontact tourniquet2 st monitor17 st NOX-box | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865220 | E | 1 | Toegangscontrole | Aras | NOX |  | kaarten | 1 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | Gekoppeld met SIMS1 st server28 st kaartlezers2 st SIMS client | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865225 | E | 1 | Elektr deurbedien (grendel/magn) | Maasland | Onbekend |  | [geen] | 22 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 18 st elektrische sluitplaat4 st elektrische deurgrendel | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865250 | E | 1 | Overval-alarminstallatie | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | V00 | OIB.18.240-452342 | 1 st bedieningsunit-PC1 st drukknoppen (receptiebalie) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865330 | E | 1 | Overspanningsbeveiliging | Dehn Guard | DG M TNS 275FM |  | [geen] | 10 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | klasse I + II TNS met meldcontact in alle verdeelkasten | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865360 | E | 1 | Wateroverlastmelder | Wolter & Dros | Cavia |  | [geen] | 2 | 2017 | algemeen | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 865400 | E | 1 | Sociale alarmering | Gira | MiVa 834 |  | [geen] | 1 | 2017 | V00 | OIB.18.240-452342 | Gekoppeld aan NOX voor alarmering | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 867300 | E | 1 | gebouwbeheersysteem | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2017 | - | OIB.18.240-452342 | 1 st centrale unit incl PC en software, zie element 858110 voor regelkasten/onderstations/etc | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 874100 | K | 1 | Toiletgroep | Sphinx | keramiek | 10 | stuks | 2 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 5 st toiletcombinatie4 st wastafelcombinatie1 st mindervalide toiletcombinatie | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 874310 | K | 1 | Werkkastuitrust./uitst.gootst. | Sphinx | keramiek |  | [geen] | 1 | 2017 | V00 | OIB.18.240-452342 | 1 st uitstortgootsteencombinatie | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 874320 | K | 1 | Douchegroep | - | - | 1 | douches | 1 | 2017 | V01 | OIB.18.240-452342 | 1 st douchecombinatie1 st wastafelcombinatie | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 883100 | K | 1 | Losse keukenapparatuur | Diversen | Diversen |  | [geen] | 5 | 2017 | Algemeen | OIB.18.240-452342 | 3 st inbouw vaatwasmachine1 st magnetron1 st inbouw onderbouwkoelkast | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 890347 | E | 1 | Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead | EntreMatic | Onbekend | 15 | m2 | 1 | 2017 | Terrein | OIB.18.240-452342 | Dubbel hekwerkautomatisch bij inrit terrein | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 890630 | E | 1 | Buitenverlichting | Diversen | Diversen |  | [geen] | 1 | 2017 | algemeen | OIB.18.240-452342 | 12 st grondspot6 st lantaarnpaal enkel1 st lantaarnpaal dubbel4 st plafondarmatuur2 st gevelarmatuurGebreken:--> Corrosie E/B/1% (foto IMG_1443)--> Vervuiling G/B/1% (foto IMG_1745) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 890653 | E | 1 | Terreinbeveiliging CCTV | Camtech | CTB1922N-60IP |  | [geen] | 1 | 2017 | Terrein | OIB.18.240-452342 | gekoppeld via iNEX aan SIMS5 st camera's gemonteerd op 3 kantelmasten | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 890654 | E | 1 | Centraal meldpaneel | JUNG | SP 5.1 |  | [geen] | 1 | 2017 | V00 | OIB.18.240-452342 | KNX paneel voor schakelen verlichting | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 903000 | BE | 1 | Omheiningen/schuttingen | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 4 | 2019 | Terrein | OIB.18.240-452342 | Hekwerk bij uitgang verzamelplaats (loopbrug) | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 904000 | BE | 1 | Terreinafwerkingen | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 1 | 2018 | Terrein | OIB.18.240-452342 |  | 1-7-2018-1-7-2023
2201AA | Noordwijk | 1675 | 907000 | BE | 1 | Terreinmeubilair | Onbekend | Onbekend |  | [geen] | 5 | 2018 | Terrein | OIB.18.240-452342 | 3 st vlaggenmast (ca. 5m1)1 st overkapping rijwielen (ca. 3m1)1 st loopbrug hout (ca. 8m1) | 1-7-2018-1-7-2023
[15 empty] | Totale jaarsom COEL |  | 0