## Obligation - 2023-03-16T155910.
Objectnummer | Code | Bouwdeel omschrijving | Verplichting omschrijving | Bouwdeel volgnummer | Geldig tot
101623G01 | 851200 | warmteopwekeenheid centraal | De lekdichtheidscontrole wordt uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Onderdeel van de inspectie is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 2 | 2023-04-20
101623G01 | 851200 | warmteopwekeenheid centraal | Een keuringsrapport dat tenminste het resultaat van de verrichte keuring alsmede aanbevelingen voor een kostenefficiente verbetering van de energieprestatie bevat van het gekeurde verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem. | 2 | 2024-07-22
101623G01 | 857510 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Vervangen filters. | 1 | 2023-03-16
101623G01 | 857510 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde functionele, energetische en veiligheidstesten en het resultaat van de waterbemonstering, waaruit blijkt dat het geheel voldoet aan de wettelijke eisen. | 1 | 2023-03-07
101623G01 | 864120 | Personen-zoek-installatie | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | 1 | 2023-05-03
101623G01 | 865140 | Brandwerende doorvoeringen | Rapportage van de jaarlijkse vaststelling dat alle brandwerende doorvoeringen aan de eisen voldoen. Hierin is specifiek vastgelegd dat gewijzigde/nieuwe gecontroleerd zijn en het logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2023-02-17
101623G01 | 853105 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief wijze waarop de aselecte steekproef is bepaald en omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | 1 | 2023-03-07
101623G01 | 853103 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Legionella Beheerplan bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2023-03-07
101623G01 | 865110 | Brandmeldinstallatie | Het certificaat moet zijn uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. | 1 | 2023-07-12
101623G01 | 865110 | Brandmeldinstallatie | Rapportage van de vier maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-1 :2015 paragraaf 5.5. | 1 | 2023-02-01
101623G01 | 865110 | Brandmeldinstallatie | Rapportage van de maandelijkse periodieke controle en preventief onderhoud (door opgeleid persoon). Dit betreft het onderhoud zoals benoemd in de NEN 2654-1 :2015 paragraaf 5.5. | 1 | 2023-03-13
101623G01 | 865110 | Brandmeldinstallatie | Het jaarlijks op te stellen Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654-1:2015 paragraaf 6. Daarmee wordt ook vastgesteld dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2023-07-12
101623G01 | 472300 | Valbeveiligingen | Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld. | 1 | 2023-03-03
101623G01 | 472300 | Valbeveiligingen | Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de valbeveiliging door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Tevens moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht en het logboek geactualiseerd zijn. | 1 | 2023-03-03
101623G01 | 861500 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van eventuele manco's en alle uitgevoerde werkzaamheden. | 1 | 2023-05-30
101623G01 | 857704 | Brandklep | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | 1 | 2023-02-17
101623G01 | 865130 | Lokale brandblustoestellen | Draagbare blustoestellen: Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2023-03-31
101623G01 | 865130 | Lokale brandblustoestellen | Brandslanghaspels: Rapportage van het uitgevoerde onderhoud, met name controle verzegeling en steekproefgewijze functionele test. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2023-03-18
101623G01 | 865130 | Lokale brandblustoestellen | Brandslanghaspels: rapportage 5-jaarlijkse drukproef. | 1 | 2027-03-18
101623G01 | 661400 | Hefplateau personenvervoer | Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van het hefplateau door een deskundige persoon, deskundige rechtspersoon of aangewezen certificerende en keurende instelling, waarna er een Merk van goedkeuring op de installatie is aangebracht. | 1 | 2023-10-20
101623G01 | 661400 | Hefplateau personenvervoer | Rapportage van de periodieke keuring en inspectie. Onderdeel van de keuring is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeerd. | 1 | 2023-04-07
101623G01 | 857510 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Vervangen filters. | 2 | 2023-03-16
101623G01 | 857510 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Rapportage van uitgevoerde inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde functionele, energetische en veiligheidstesten en het resultaat van de waterbemonstering, waaruit blijkt dat het geheel voldoet aan de wettelijke eisen. | 2 | 2023-03-07
101623G01 | 863130 | laagspanningsinstallatie | Rapportage van uitgevoerde NEN 3140 inspectie, inclusief omschrijving van uitgevoerde werkzaamheden. | 1 | 2025-06-30
101623G01 | 240800 | Ladders en klimijzers buiten | Rapportage van de jaarlijkse uitgevoerd onderhoud, de inspectie en keuring. Hierin is specifiek vastgelegd welke gebreken zijn geconstateerd en hoe deze zijn hersteld. | 1 | 2023-03-03
101623G01 | 240800 | Ladders en klimijzers buiten | Het certificaat afgegeven na goedkeuring op veiligheid van de ladders en klimijzers door een aangewezen certificerende en keurende instelling. Tevens moet er een Merk van goedkeuring op de installatie zijn aangebracht en het logboek geactualiseerd zijn. | 1 | 2023-03-03
101623G01 | 861710 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud incl. omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat de RI&E rapportage aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2027-08-18
101623G01 | 831354 | Rolluiken | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin specifiek de uitgevoerde veiligheidsinspectie is opgenomen. | 2 | 2023-08-22
101623G01 | 865160 | Blusinstallatie | Certificaat omvat: het certificaat uitgegeven door een erkend CCV gecertificeerd bedrijf inclusief het inspectierapport. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2023-09-06
101623G01 | 890347 | Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead | Rapportage van het periodiek onderhoud, waarin opgenomen de uitgevoerde veiligheidsinspectie. | 1 | 2023-08-16
101623G01 | 863210 | Noodverlichtingsarmatuur | Rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Onderdeel van het onderhoud is vaststelling dat het Logboek bij de installatie aanwezig is, actueel is en in goede staat verkeert. | 1 | 2023-06-16